## 2025_01
Stundenverbrauchsbericht / PJJ0X0XX | [10 empty] | .. |  |  |  | 5 | # | # | # | ### | [5 empty] | ### | ### | Tagesverbrauchsbericht / PJJ0X0XX
Filter: 01.01.2025 00:00 - 01.02.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name Verdichtungsstufe: 1 Stunde | [13 empty] | B-Typ | Eingang's Spannung |  |  |  |  | Stunden- Ansicht | [6 empty] | Filter: 01.01.2025 00:00 - 01.02.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name
[14 empty] | 426 | 426 | 0
| Grundintervall | [11 empty] | 1 | 6 | 400.44 | 5.6 | [10 empty] | Stufe 1 = 5,6% | Grundintervall | [5 empty] | 5.6
| Grundsicht | [11 empty] | 2 | 8 | 391.92 | 8.81 | [10 empty] | Stufe 2 = 8,81% | Grundsicht | [5 empty] | 8.81
| Wirkarbeit Summe L1..L3 [PJJ0X0XX_ZU] | Wirkarbeit Summe L1..L3 [PJJ0X0XX_AB] | Spannung L1-L2 [PJJ0X0XX_ZU] | Spannung L1-L2 [PJJ0X0XX_AB] | # | [7 empty] | 3 | 10 | 383.4 | 12.79 | [6 empty] | 0.435 |  |  |  | Stufe 3 = 12,79% | [6 empty] | 12.79
| Wirkverbrauch | Wirkverbrauch | Spannung | Spannung |  |  |  | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |  |  |  | kW ohne | kw gespart | Kontroll |  | kWh
Datum Uhrzeit | kWh_ZUG | kWh_ABG | V_ZUG | V_ABG |  | V-Diff | kW Diff | 6 | 8 | 10 |  |  |  | eSaver | mit eSaver | Wert |  | chk |  | Wirkverbrauch [kWh] | Spannung [V] | Differenz [kWh] | kg CO2 | TS | Sel |  | Datum | Wirkverbrauch [kWh] | Spannung [V] | Differenz [kWh] | kg CO2 | TS | Tag
2025-01-01 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-01 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2025-01-01 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-01 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-01 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-01 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-01 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-01 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-01 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-01 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-01 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-01 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-01 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-01 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-01 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-01 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-01 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-01 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-01 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-01 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-01 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-01 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-01 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-01 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-01 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-02 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-02 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
2025-01-02 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-02 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-02 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-02 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-02 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-02 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-02 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-02 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-02 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-02 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-02 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-02 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-02 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-02 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-02 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-02 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-02 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-02 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-02 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-02 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-02 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-02 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-02 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-03 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-03 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
2025-01-03 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-03 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-03 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-03 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-03 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-03 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-03 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-03 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-03 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-03 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-03 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-03 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-03 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-03 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-03 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-03 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-03 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-03 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-03 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-03 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-03 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-03 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-03 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-04 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-04 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
2025-01-04 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-04 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-04 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-04 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-04 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-04 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-04 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-04 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-04 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-04 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-04 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-04 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-04 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-04 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-04 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-04 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-04 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-04 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-04 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-04 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-04 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-04 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-04 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-05 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-05 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
2025-01-05 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-05 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-05 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-05 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-05 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-05 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-05 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-05 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-05 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-05 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-05 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-05 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-05 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-05 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-05 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-05 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-05 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-05 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-05 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-05 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-05 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-05 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-05 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-06 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-06 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6
2025-01-06 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-06 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-06 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-06 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-06 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-06 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-06 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-06 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-06 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-06 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-06 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-06 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-06 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-06 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-06 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-06 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-06 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-06 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-06 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-06 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-06 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-06 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-06 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-07 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-07 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
2025-01-07 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-07 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-07 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-07 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-07 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-07 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-07 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-07 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-07 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-07 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-07 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-07 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-07 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-07 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-07 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-07 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-07 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-07 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-07 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-07 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-07 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-07 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-07 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-08 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-08 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8
2025-01-08 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-08 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-08 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-08 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-08 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-08 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-08 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-08 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-08 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-08 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-08 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-08 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-08 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-08 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-08 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-08 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-08 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-08 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-08 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-08 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-08 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-08 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-08 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-09 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-09 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
2025-01-09 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-09 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-09 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-09 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-09 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-09 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-09 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-09 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-09 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-09 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-09 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-09 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-09 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-09 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-09 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-09 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-09 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-09 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-09 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-09 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-09 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-09 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-09 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-10 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-10 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10
2025-01-10 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-10 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-10 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-10 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-10 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-10 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-10 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-10 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-10 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-10 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-10 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-10 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-10 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-10 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-10 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-10 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-10 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-10 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-10 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-10 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-10 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-10 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-10 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-11 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-11 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11
2025-01-11 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-11 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-11 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-11 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-11 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-11 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-11 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-11 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-11 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-11 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-11 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-11 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-11 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-11 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-11 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-11 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-11 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-11 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-11 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-11 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-11 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-11 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-11 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-12 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-12 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12
2025-01-12 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-12 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-12 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-12 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-12 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-12 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-12 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-12 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-12 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-12 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-12 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-12 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-12 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-12 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-12 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-12 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-12 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-12 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-12 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-12 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-12 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-12 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-12 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-13 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-13 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13
2025-01-13 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-13 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-13 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-13 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-13 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-13 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-13 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-13 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-13 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-13 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-13 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-13 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-13 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-13 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-13 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-13 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-13 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-13 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-13 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-13 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-13 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-13 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-13 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-14 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-14 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14
2025-01-14 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-14 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-14 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-14 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-14 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-14 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-14 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-14 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-14 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-14 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-14 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-14 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-14 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-14 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-14 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-14 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-14 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-14 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-14 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-14 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-14 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-14 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-14 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-15 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-15 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15
2025-01-15 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-15 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-15 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-15 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-15 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-15 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-15 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-15 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-15 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-15 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-15 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-15 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-15 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-15 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-15 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-15 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-15 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-15 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-15 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-15 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-15 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-15 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-15 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-16 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-16 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16
2025-01-16 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-16 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-16 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-16 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-16 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-16 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-16 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-16 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-16 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-16 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-16 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-16 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-16 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-16 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-16 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-16 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-16 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-16 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-16 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-16 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-16 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-16 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-16 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-17 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-17 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17
2025-01-17 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-17 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-17 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-17 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-17 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-17 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-17 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-17 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-17 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-17 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-17 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-17 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-17 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-17 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-17 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-17 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-17 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-17 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-17 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-17 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-17 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-17 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-17 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-18 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-18 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18
2025-01-18 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-18 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-18 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-18 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-18 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-18 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-18 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-18 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-18 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-18 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-18 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-18 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-18 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-18 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-18 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-18 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-18 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-18 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-18 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-18 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-18 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-18 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-18 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19
2025-01-19 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-19 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-19 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-19 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-19 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-19 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-19 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-19 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-19 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-19 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-19 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-19 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-19 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-19 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-19 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-19 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-19 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-19 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-19 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-19 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-19 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-19 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-19 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-20 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-20 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20
2025-01-20 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-20 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-20 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-20 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-20 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-20 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-20 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-20 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-20 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-20 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-20 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-20 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-20 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-20 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-20 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-20 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-20 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-20 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-20 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-20 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-20 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-20 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-20 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-21 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-21 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21
2025-01-21 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-21 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-21 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-21 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-21 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-21 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-21 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-21 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-21 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-21 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-21 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-21 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-21 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-21 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-21 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-21 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-21 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-21 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-21 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-21 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-21 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-21 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-21 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-22 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-22 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22
2025-01-22 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-22 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-22 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-22 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-22 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-22 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-22 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-22 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-22 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-22 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-22 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-22 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-22 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-22 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-22 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-22 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-22 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-22 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-22 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-22 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-22 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-22 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-22 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-23 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-23 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23
2025-01-23 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-23 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-23 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-23 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-23 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-23 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-23 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-23 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-23 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-23 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-23 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-23 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-23 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-23 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-23 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-23 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-23 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-23 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-23 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-23 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-23 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-23 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-23 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-24 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-24 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24
2025-01-24 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-24 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-24 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-24 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-24 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-24 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-24 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-24 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-24 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-24 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-24 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-24 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-24 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-24 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-24 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-24 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-24 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-24 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-24 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-24 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-24 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-24 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-24 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-25 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-25 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25
2025-01-25 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-25 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-25 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-25 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-25 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-25 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-25 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-25 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-25 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-25 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-25 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-25 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-25 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-25 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-25 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-25 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-25 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-25 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-25 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-25 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-25 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-25 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-25 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-26 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-26 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26
2025-01-26 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-26 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-26 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-26 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-26 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-26 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-26 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-26 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-26 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-26 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-26 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-26 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-26 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-26 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-26 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-26 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-26 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-26 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-26 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-26 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-26 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-26 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-26 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-27 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-27 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27
2025-01-27 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-27 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-27 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-27 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-27 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-27 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-27 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-27 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-27 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-27 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-27 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-27 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-27 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-27 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-27 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-27 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-27 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-27 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-27 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-27 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-27 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-27 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-27 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-28 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-28 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28
2025-01-28 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-28 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-28 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-28 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-28 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-28 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-28 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-28 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-28 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-28 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-28 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-28 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-28 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-28 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-28 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-28 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-28 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-28 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-28 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-28 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-28 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-28 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-28 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-29 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-29 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29
2025-01-29 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-29 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-29 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-29 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-29 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-29 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-29 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-29 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-29 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-29 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-29 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-29 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-29 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-29 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-29 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-29 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-29 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-29 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-29 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-29 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-29 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-29 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-29 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-30 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-30 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30
2025-01-30 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-30 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-30 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-30 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-30 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-30 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-30 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-30 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-30 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-30 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-30 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-30 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-30 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-30 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-30 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-30 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-30 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-30 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-30 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-30 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-30 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-30 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-30 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-31 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | 2025-01-31 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31
2025-01-31 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-31 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-31 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-31 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-31 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-31 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-31 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-31 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-31 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-31 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-31 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-31 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-31 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-31 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-31 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-31 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-31 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-31 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-31 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-31 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-31 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-31 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-01-31 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | 0 | [5 empty] | # |  | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | T |  | Gesamt: | 0 | Einsparung: | 0 | 0 | 1
[11 empty] | Std | Anz | [12 empty] | T
[8 empty] | Zähle Bypass |  | 0 | 0 | 0 |  | 00,00 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 1 |  | 1 | 744 | 1 |  | 100,00 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 2 |  | 2 | 0 | 0 |  | 00,00 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 3 |  | 3 | 0 | 0 |  | 00,00 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Anzahl Stunden |  |  | 744 | 1 |  | Schaltungen | [10 empty] | T
[8 empty] | Tage |  |  | 31 | [13 empty] | T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Note on Q3: Wert für Bypass
Note on Q4: Wert für Stufe 1
Note on Q5: Wert für Stufe 2
Note on Q6: Wert für Stufe 3
Note on X6: BAFA: kg CO2 aus BAFA-Tabelle
Note on S8: Prüfung KwH_ZUG = Kontrollwert
Note on Y8: Trafo Stufe:
Note on Z8: Selekt: T = Tagesansicht

## 2025_02
Stundenverbrauchsbericht / PJJ0X0XX | [10 empty] | .. |  |  |  | 5 | # | # | # | ### | [5 empty] | ### | ### | Tagesverbrauchsbericht / PJJ0X0XX
Filter: 01.02.2025 00:00 - 01.03.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name Verdichtungsstufe: 1 Stunde | [13 empty] | Trafo 4 / 6 / 8 6 / 8 / 10 | Eingang's Spannung |  |  |  |  | Stunden- Ansicht | [6 empty] | Filter: 01.02.2025 00:00 - 01.03.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name | [7 empty] | PJJ0X0XX
[14 empty] | 426 | 426 | 0
| Grundintervall | [11 empty] | 1 | 6 | 400.44 | 5.6 | [10 empty] | Stufe 1 = 5,6% | Grundintervall | [5 empty] | 5.6
| Grundsicht | [11 empty] | 2 | 8 | 391.92 | 8.81 | [10 empty] | Stufe 2 = 8,81% | Grundsicht | [5 empty] | 8.81
| Wirkarbeit Summe L1..L3 [PJJ0X0XX_ZU] | Wirkarbeit Summe L1..L3 [PJJ0X0XX_AB] | Spannung L1-L2 [PJJ0X0XX_ZU] | Spannung L1-L2 [PJJ0X0XX_AB] | # | [7 empty] | 3 | 10 | 383.4 | 12.79 | [6 empty] | 0.435 |  |  |  | Stufe 3 = 12,79% | [6 empty] | 12.79
| Wirkverbrauch | Wirkverbrauch | Spannung | Spannung |  |  |  | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |  |  |  | kW ohne | kw gespart | Kontroll |  | kWh
Datum Uhrzeit | kWh_ZUG | kWh_ABG | V_ZUG | V_ABG |  | V-Diff | kW Diff | 6 | 8 | 10 |  |  |  | eSaver | mit eSaver | Wert |  | chk |  | Wirkverbrauch [kWh] | Spannung [V] | Differenz [kWh] | kg CO2 | TS | Sel |  | Datum | Wirkverbrauch [kWh] | Spannung [V] | Differenz [kWh] | kg CO2 | TS | Tag
2025-02-01 00:00:00 | 45.12 | 44.864 | 425.459 | 385.337 |  | 40.122 | 0.256 | 399.9315 | 391.4223 | 382.9131 | 3 | 3 | 3 | 51.7372 | 6.6172 | 45.12 |  | A |  | 45.12 | 385.337 | 6.6172 | 2.8785 | 3 | T |  | 2025-02-01 00:00:00 | 1366.592 | 366.4947 | 200.421 | 87.1831 | 2.9167 | 1
2025-02-01 01:00:00 | 47.168 | 46.848 | 424.668 | 384.632 |  | 40.036 | 0.32 | 399.1879 | 390.6946 | 382.2012 | 3 |  | 3 | 54.0855 | 6.9175 | 47.168 |  | A |  | 47.168 | 384.632 | 6.9175 | 3.0091 | 3
2025-02-01 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-02-01 03:00:00 | 41.28 | 41.216 | 425.004 | 384.93 |  | 40.074 | 0.064 | 399.5038 | 391.0037 | 382.5036 | 3 | 3 | 3 | 47.334 | 6.054 | 41.28 |  | A |  | 41.28 | 384.93 | 6.054 | 2.6335 | 3
2025-02-01 04:00:00 | 43.2 | 42.944 | 424.976 | 384.913 |  | 40.063 | 0.256 | 399.4774 | 390.9779 | 382.4784 | 3 |  | 3 | 49.5356 | 6.3356 | 43.2 |  | A |  | 43.2 | 384.913 | 6.3356 | 2.756 | 3
2025-02-01 05:00:00 | 43.072 | 42.88 | 424.368 | 384.367 |  | 40.001 | 0.192 | 398.9059 | 390.4186 | 381.9312 | 3 |  | 3 | 49.3888 | 6.3168 | 43.072 |  | A |  | 43.072 | 384.367 | 6.3168 | 2.7478 | 3
2025-02-01 06:00:00 | 43.392 | 43.2 | 424.287 | 384.297 |  | 39.99 | 0.192 | 398.8298 | 390.344 | 381.8583 | 3 |  | 3 | 49.7558 | 6.3638 | 43.392 |  | A |  | 43.392 | 384.297 | 6.3638 | 2.7682 | 3
2025-02-01 07:00:00 | 55.04 | 54.848 | 423.382 | 383.424 |  | 39.958 | 0.192 | 397.9791 | 389.5114 | 381.0438 | 3 |  | 3 | 63.112 | 8.072 | 55.04 |  | A |  | 55.04 | 383.424 | 8.072 | 3.5113 | 3
2025-02-01 08:00:00 | 76.224 | 75.968 | 422.429 | 382.469 |  | 39.96 | 0.256 | 397.0833 | 388.6347 | 380.1861 | 3 |  | 3 | 87.4028 | 11.1788 | 76.224 |  | A |  | 76.224 | 382.469 | 11.1788 | 4.8628 | 3
2025-02-01 09:00:00 | 80.064 | 79.872 | 421.657 | 381.768 |  | 39.889 | 0.192 | 396.3576 | 387.9244 | 379.4913 | 3 |  | 3 | 91.806 | 11.742 | 80.064 |  | A |  | 80.064 | 381.768 | 11.742 | 5.1078 | 3
2025-02-01 10:00:00 | 78.848 | 78.592 | 421.319 | 381.478 |  | 39.841 | 0.256 | 396.0399 | 387.6135 | 379.1871 | 3 |  | 3 | 90.4117 | 11.5637 | 78.848 |  | A |  | 78.848 | 381.478 | 11.5637 | 5.0302 | 3
2025-02-01 11:00:00 | 83.584 | 83.328 | 421.357 | 381.484 |  | 39.873 | 0.256 | 396.0756 | 387.6484 | 379.2213 | 3 |  | 3 | 95.8422 | 12.2582 | 83.584 |  | A |  | 83.584 | 381.484 | 12.2582 | 5.3323 | 3
2025-02-01 12:00:00 | 73.216 | 73.024 | 424.228 | 384.139 |  | 40.089 | 0.192 | 398.7743 | 390.2898 | 381.8052 | 3 |  | 3 | 83.9537 | 10.7377 | 73.216 |  | A |  | 73.216 | 384.139 | 10.7377 | 4.6709 | 3
2025-02-01 13:00:00 | 67.136 | 66.944 | 424.057 | 384.008 |  | 40.049 | 0.192 | 398.6136 | 390.1324 | 381.6513 | 3 |  | 3 | 76.982 | 9.846 | 67.136 |  | A |  | 67.136 | 384.008 | 9.846 | 4.283 | 3
2025-02-01 14:00:00 | 67.008 | 66.752 | 425.762 | 385.554 |  | 40.208 | 0.256 | 400.2163 | 391.701 | 383.1858 | 3 |  | 3 | 76.8352 | 9.8272 | 67.008 |  | A |  | 67.008 | 385.554 | 9.8272 | 4.2748 | 3
2025-02-01 15:00:00 | 66.496 | 66.24 | 421.214 | 381.42 |  | 39.794 | 0.256 | 395.9412 | 387.5169 | 379.0926 | 3 |  | 3 | 76.2481 | 9.7521 | 66.496 |  | A |  | 66.496 | 381.42 | 9.7521 | 4.2422 | 3
2025-02-01 16:00:00 | 67.776 | 67.52 | 422.094 | 382.198 |  | 39.896 | 0.256 | 396.7684 | 388.3265 | 379.8846 | 3 |  | 3 | 77.7159 | 9.9399 | 67.776 |  | A |  | 67.776 | 382.198 | 9.9399 | 4.3238 | 3
2025-02-01 17:00:00 | 69.504 | 69.312 | 420.633 | 380.857 |  | 39.776 | 0.192 | 395.395 | 386.9824 | 378.5697 | 3 |  | 3 | 79.6973 | 10.1933 | 69.504 |  | A |  | 69.504 | 380.857 | 10.1933 | 4.4341 | 3
2025-02-01 18:00:00 | 63.68 | 63.488 | 418.672 | 379.097 |  | 39.575 | 0.192 | 393.5517 | 385.1782 | 376.8048 | 3 |  | 3 | 73.0191 | 9.3391 | 63.68 |  | A |  | 63.68 | 379.097 | 9.3391 | 4.0625 | 3
2025-02-01 19:00:00 | 55.68 | 55.424 | 418.364 | 378.864 |  | 39.5 | 0.256 | 393.2622 | 384.8949 | 376.5276 | 3 |  | 3 | 63.8459 | 8.1659 | 55.68 |  | A |  | 55.68 | 378.864 | 8.1659 | 3.5522 | 3
2025-02-01 20:00:00 | 53.504 | 53.312 | 419.36 | 379.774 |  | 39.586 | 0.192 | 394.1984 | 385.8112 | 377.424 | 3 |  | 3 | 61.3508 | 7.8468 | 53.504 |  | A |  | 53.504 | 379.774 | 7.8468 | 3.4133 | 3
2025-02-01 21:00:00 | 53.632 | 53.376 | 420.185 | 380.518 |  | 39.667 | 0.256 | 394.9739 | 386.5702 | 378.1665 | 3 |  | 3 | 61.4975 | 7.8655 | 53.632 |  | A |  | 53.632 | 380.518 | 7.8655 | 3.4215 | 3
2025-02-01 22:00:00 | 46.848 | 46.656 | 419.913 | 380.305 |  | 39.608 | 0.192 | 394.7182 | 386.32 | 377.9217 | 3 |  | 3 | 53.7186 | 6.8706 | 46.848 |  | A |  | 46.848 | 380.305 | 6.8706 | 2.9887 | 3
2025-02-01 23:00:00 | 45.12 | 44.864 | 419.614 | 380.04 |  | 39.574 | 0.256 | 394.4372 | 386.0449 | 377.6526 | 3 |  | 3 | 51.7372 | 6.6172 | 45.12 |  | A |  | 45.12 | 380.04 | 6.6172 | 2.8785 | 3
2025-02-02 00:00:00 | 42.88 | 42.688 | 420.891 | 381.209 |  | 39.682 | 0.192 | 395.6375 | 387.2197 | 378.8019 | 3 |  | 3 | 49.1687 | 6.2887 | 42.88 |  | A |  | 42.88 | 381.209 | 6.2887 | 2.7356 | 3 | T |  | 2025-02-02 00:00:00 | 748.096 | 380.994 | 109.7139 | 47.7255 | 3 | 2
2025-02-02 01:00:00 | 43.392 | 43.2 | 421.681 | 381.926 |  | 39.755 | 0.192 | 396.3801 | 387.9465 | 379.5129 | 3 |  | 3 | 49.7558 | 6.3638 | 43.392 |  | A |  | 43.392 | 381.926 | 6.3638 | 2.7682 | 3
2025-02-02 02:00:00 | 43.456 | 43.2 | 421.898 | 382.126 |  | 39.772 | 0.256 | 396.5841 | 388.1462 | 379.7082 | 3 |  | 3 | 49.8291 | 6.3731 | 43.456 |  | A |  | 43.456 | 382.126 | 6.3731 | 2.7723 | 3
2025-02-02 03:00:00 | 43.008 | 42.816 | 421.438 | 381.711 |  | 39.727 | 0.192 | 396.1517 | 387.723 | 379.2942 | 3 |  | 3 | 49.3154 | 6.3074 | 43.008 |  | A |  | 43.008 | 381.711 | 6.3074 | 2.7437 | 3
2025-02-02 04:00:00 | 43.392 | 43.136 | 422.174 | 382.377 |  | 39.797 | 0.256 | 396.8436 | 388.4001 | 379.9566 | 3 |  | 3 | 49.7558 | 6.3638 | 43.392 |  | A |  | 43.392 | 382.377 | 6.3638 | 2.7682 | 3
2025-02-02 05:00:00 | 43.136 | 42.944 | 421.923 | 382.154 |  | 39.769 | 0.192 | 396.6076 | 388.1692 | 379.7307 | 3 |  | 3 | 49.4622 | 6.3262 | 43.136 |  | A |  | 43.136 | 382.154 | 6.3262 | 2.7519 | 3
2025-02-02 06:00:00 | 43.264 | 43.136 | 421.562 | 381.825 |  | 39.737 | 0.128 | 396.2683 | 387.837 | 379.4058 | 3 |  | 3 | 49.609 | 6.345 | 43.264 |  | A |  | 43.264 | 381.825 | 6.345 | 2.7601 | 3
2025-02-02 07:00:00 | 43.968 | 43.712 | 420.88 | 381.208 |  | 39.672 | 0.256 | 395.6272 | 387.2096 | 378.792 | 3 |  | 3 | 50.4162 | 6.4482 | 43.968 |  | A |  | 43.968 | 381.208 | 6.4482 | 2.805 | 3
2025-02-02 08:00:00 | 43.2 | 42.944 | 420.609 | 380.967 |  | 39.642 | 0.256 | 395.3725 | 386.9603 | 378.5481 | 3 |  | 3 | 49.5356 | 6.3356 | 43.2 |  | A |  | 43.2 | 380.967 | 6.3356 | 2.756 | 3
2025-02-02 09:00:00 | 42.88 | 42.752 | 420.564 | 380.925 |  | 39.639 | 0.128 | 395.3302 | 386.9189 | 378.5076 | 3 |  | 3 | 49.1687 | 6.2887 | 42.88 |  | A |  | 42.88 | 380.925 | 6.2887 | 2.7356 | 3
2025-02-02 10:00:00 | 39.296 | 39.04 | 419.613 | 380.078 |  | 39.535 | 0.256 | 394.4362 | 386.044 | 377.6517 | 3 |  | 3 | 45.0591 | 5.7631 | 39.296 |  | A |  | 39.296 | 380.078 | 5.7631 | 2.5069 | 3
2025-02-02 11:00:00 | 39.488 | 39.232 | 418.046 | 378.653 |  | 39.393 | 0.256 | 392.9632 | 384.6023 | 376.2414 | 3 |  | 3 | 45.2792 | 5.7912 | 39.488 |  | A |  | 39.488 | 378.653 | 5.7912 | 2.5192 | 3
2025-02-02 12:00:00 | 24.192 | 24 | 418.832 | 379.419 |  | 39.413 | 0.192 | 393.7021 | 385.3254 | 376.9488 | 3 |  | 3 | 27.7399 | 3.5479 | 24.192 |  | A |  | 24.192 | 379.419 | 3.5479 | 1.5434 | 3
2025-02-02 13:00:00 | 18.752 | 18.624 | 418.87 | 379.456 |  | 39.414 | 0.128 | 393.7378 | 385.3604 | 376.983 | 3 |  | 3 | 21.5021 | 2.7501 | 18.752 |  | A |  | 18.752 | 379.456 | 2.7501 | 1.1963 | 3
2025-02-02 14:00:00 | 19.136 | 18.88 | 420.259 | 380.707 |  | 39.552 | 0.256 | 395.0435 | 386.6383 | 378.2331 | 3 |  | 3 | 21.9424 | 2.8064 | 19.136 |  | A |  | 19.136 | 380.707 | 2.8064 | 1.2208 | 3
2025-02-02 15:00:00 | 18.88 | 18.688 | 421.961 | 382.249 |  | 39.712 | 0.192 | 396.6433 | 388.2041 | 379.7649 | 3 |  | 3 | 21.6489 | 2.7689 | 18.88 |  | A |  | 18.88 | 382.249 | 2.7689 | 1.2045 | 3
2025-02-02 16:00:00 | 19.2 | 18.944 | 422.878 | 383.076 |  | 39.802 | 0.256 | 397.5053 | 389.0478 | 380.5902 | 3 |  | 3 | 22.0158 | 2.8158 | 19.2 |  | A |  | 19.2 | 383.076 | 2.8158 | 1.2249 | 3
2025-02-02 17:00:00 | 20.352 | 20.16 | 421.76 | 382.063 |  | 39.697 | 0.192 | 396.4544 | 388.0192 | 379.584 | 3 |  | 3 | 23.3368 | 2.9848 | 20.352 |  | A |  | 20.352 | 382.063 | 2.9848 | 1.2984 | 3
2025-02-02 18:00:00 | 18.944 | 18.752 | 420.159 | 380.618 |  | 39.541 | 0.192 | 394.9495 | 386.5463 | 378.1431 | 3 |  | 3 | 21.7223 | 2.7783 | 18.944 |  | A |  | 18.944 | 380.618 | 2.7783 | 1.2086 | 3
2025-02-02 19:00:00 | 20.032 | 19.776 | 419.275 | 379.817 |  | 39.458 | 0.256 | 394.1185 | 385.733 | 377.3475 | 3 |  | 3 | 22.9698 | 2.9378 | 20.032 |  | A |  | 20.032 | 379.817 | 2.9378 | 1.278 | 3
2025-02-02 20:00:00 | 19.52 | 19.328 | 420.255 | 380.706 |  | 39.549 | 0.192 | 395.0397 | 386.6346 | 378.2295 | 3 |  | 3 | 22.3828 | 2.8628 | 19.52 |  | A |  | 19.52 | 380.706 | 2.8628 | 1.2453 | 3
2025-02-02 21:00:00 | 19.52 | 19.328 | 420.947 | 381.333 |  | 39.614 | 0.192 | 395.6902 | 387.2712 | 378.8523 | 3 |  | 3 | 22.3828 | 2.8628 | 19.52 |  | A |  | 19.52 | 381.333 | 2.8628 | 1.2453 | 3
2025-02-02 22:00:00 | 19.2 | 19.008 | 419.666 | 380.176 |  | 39.49 | 0.192 | 394.486 | 386.0927 | 377.6994 | 3 |  | 3 | 22.0158 | 2.8158 | 19.2 |  | A |  | 19.2 | 380.176 | 2.8158 | 1.2249 | 3
2025-02-02 23:00:00 | 19.008 | 18.816 | 418.455 | 379.076 |  | 39.379 | 0.192 | 393.3477 | 384.9786 | 376.6095 | 3 |  | 3 | 21.7957 | 2.7877 | 19.008 |  | A |  | 19.008 | 379.076 | 2.7877 | 1.2126 | 3
2025-02-03 00:00:00 | 18.816 | 18.56 | 418.238 | 378.878 |  | 39.36 | 0.256 | 393.1437 | 384.779 | 376.4142 | 3 |  | 3 | 21.5755 | 2.7595 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 378.878 | 2.7595 | 1.2004 | 3 | T |  | 2025-02-03 00:00:00 | 2932.672 | 381.1842 | 313.7193 | 136.4679 | 2.375 | 3
2025-02-03 01:00:00 | 18.816 | 18.688 | 419.067 | 379.629 |  | 39.438 | 0.128 | 393.923 | 385.5416 | 377.1603 | 3 |  | 3 | 21.5755 | 2.7595 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 379.629 | 2.7595 | 1.2004 | 3
2025-02-03 02:00:00 | 18.816 | 18.56 | 420.145 | 380.605 |  | 39.54 | 0.256 | 394.9363 | 386.5334 | 378.1305 | 3 |  | 3 | 21.5755 | 2.7595 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 380.605 | 2.7595 | 1.2004 | 3
2025-02-03 03:00:00 | 18.624 | 18.368 | 420.128 | 380.588 |  | 39.54 | 0.256 | 394.9203 | 386.5178 | 378.1152 | 3 |  | 3 | 21.3553 | 2.7313 | 18.624 |  | A |  | 18.624 | 380.588 | 2.7313 | 1.1881 | 3
2025-02-03 04:00:00 | 18.56 | 18.368 | 419.537 | 380.053 |  | 39.484 | 0.192 | 394.3648 | 385.974 | 377.5833 | 3 |  | 3 | 21.282 | 2.722 | 18.56 |  | A |  | 18.56 | 380.053 | 2.722 | 1.1841 | 3
2025-02-03 05:00:00 | 19.008 | 18.816 | 418.447 | 379.065 |  | 39.382 | 0.192 | 393.3402 | 384.9712 | 376.6023 | 3 |  | 3 | 21.7957 | 2.7877 | 19.008 |  | A |  | 19.008 | 379.065 | 2.7877 | 1.2126 | 3
2025-02-03 06:00:00 | 40.064 | 39.872 | 417.167 | 381.88 |  | 35.287 | 0.192 | 392.137 | 383.7936 | 375.4503 | 2 | 2 | 2 | 43.9346 | 3.8706 | 40.064 |  | A |  | 40.064 | 381.88 | 3.8706 | 1.6837 | 2
2025-02-03 07:00:00 | 112.64 | 112.384 | 419.82 | 379.939 |  | 39.881 | 0.256 | 394.6308 | 386.2344 | 377.838 | 3 | 3 | 3 | 129.1595 | 16.5195 | 112.64 |  | A |  | 112.64 | 379.939 | 16.5195 | 7.186 | 3
2025-02-03 08:00:00 | 170.688 | 170.368 | 416.15 | 380.824 |  | 35.326 | 0.32 | 391.181 | 382.858 | 374.535 | 2 | 2 | 2 | 187.1784 | 16.4904 | 170.688 |  | A |  | 170.688 | 380.824 | 16.4904 | 7.1733 | 2
2025-02-03 09:00:00 | 174.272 | 173.952 | 415.582 | 381.768 |  | 33.814 | 0.32 | 390.6471 | 382.3354 | 374.0238 | 2 |  | 2 | 191.1087 | 16.8367 | 174.272 |  | A |  | 174.272 | 381.768 | 16.8367 | 7.324 | 2
2025-02-03 10:00:00 | 178.24 | 177.92 | 416.675 | 382.738 |  | 33.937 | 0.32 | 391.6745 | 383.341 | 375.0075 | 2 |  | 2 | 195.46 | 17.22 | 178.24 |  | A |  | 178.24 | 382.738 | 17.22 | 7.4907 | 2
2025-02-03 11:00:00 | 183.488 | 183.104 | 414.859 | 381.052 |  | 33.807 | 0.384 | 389.9675 | 381.6703 | 373.3731 | 2 |  | 2 | 201.215 | 17.727 | 183.488 |  | A |  | 183.488 | 381.052 | 17.727 | 7.7113 | 2
2025-02-03 12:00:00 | 191.808 | 191.36 | 415.425 | 381.541 |  | 33.884 | 0.448 | 390.4995 | 382.191 | 373.8825 | 2 |  | 2 | 210.3389 | 18.5309 | 191.808 |  | A |  | 191.808 | 381.541 | 18.5309 | 8.0609 | 2
2025-02-03 13:00:00 | 172.48 | 172.16 | 419.555 | 381.393 |  | 38.162 | 0.32 | 394.3817 | 385.9906 | 377.5995 | 2 |  | 2 | 189.1435 | 16.6635 | 172.48 |  | A |  | 172.48 | 381.393 | 16.6635 | 7.2486 | 2
2025-02-03 14:00:00 | 194.944 | 194.56 | 418.644 | 380.894 |  | 37.75 | 0.384 | 393.5254 | 385.1525 | 376.7796 | 2 |  | 2 | 213.7778 | 18.8338 | 194.944 |  | A |  | 194.944 | 380.894 | 18.8338 | 8.1927 | 2
2025-02-03 15:00:00 | 194.688 | 194.304 | 420.354 | 381.072 |  | 39.282 | 0.384 | 395.1328 | 386.7257 | 378.3186 | 3 | 3 | 3 | 223.2405 | 28.5525 | 194.688 |  | A |  | 194.688 | 381.072 | 28.5525 | 12.4203 | 3
2025-02-03 16:00:00 | 187.264 | 186.88 | 421.345 | 381.042 |  | 40.303 | 0.384 | 396.0643 | 387.6374 | 379.2105 | 3 |  | 3 | 214.7277 | 27.4637 | 187.264 |  | A |  | 187.264 | 381.042 | 27.4637 | 11.9467 | 3
2025-02-03 17:00:00 | 170.56 | 170.24 | 416.863 | 382.842 |  | 34.021 | 0.32 | 391.8512 | 383.514 | 375.1767 | 2 | 2 | 2 | 187.0381 | 16.4781 | 170.56 |  | A |  | 170.56 | 382.842 | 16.4781 | 7.168 | 2
2025-02-03 18:00:00 | 156.096 | 155.776 | 414.888 | 381.174 |  | 33.714 | 0.32 | 389.9947 | 381.697 | 373.3992 | 2 |  | 2 | 171.1767 | 15.0807 | 156.096 |  | A |  | 156.096 | 381.174 | 15.0807 | 6.5601 | 2
2025-02-03 19:00:00 | 135.552 | 135.296 | 414.766 | 381.146 |  | 33.62 | 0.256 | 389.88 | 381.5847 | 373.2894 | 2 |  | 2 | 148.6479 | 13.0959 | 135.552 |  | A |  | 135.552 | 381.146 | 13.0959 | 5.6967 | 2
2025-02-03 20:00:00 | 139.136 | 138.88 | 415.548 | 381.848 |  | 33.7 | 0.256 | 390.6151 | 382.3042 | 373.9932 | 2 |  | 2 | 152.5781 | 13.4421 | 139.136 |  | A |  | 139.136 | 381.848 | 13.4421 | 5.8473 | 2
2025-02-03 21:00:00 | 142.848 | 142.528 | 416.754 | 382.941 |  | 33.813 | 0.32 | 391.7488 | 383.4137 | 375.0786 | 2 |  | 2 | 156.6488 | 13.8008 | 142.848 |  | A |  | 142.848 | 382.941 | 13.8008 | 6.0033 | 2
2025-02-03 22:00:00 | 139.264 | 139.008 | 415.76 | 382.059 |  | 33.701 | 0.256 | 390.8144 | 382.4992 | 374.184 | 2 |  | 2 | 152.7185 | 13.4545 | 139.264 |  | A |  | 139.264 | 382.059 | 13.4545 | 5.8527 | 2
2025-02-03 23:00:00 | 136 | 135.744 | 417.249 | 383.45 |  | 33.799 | 0.256 | 392.2141 | 383.8691 | 375.5241 | 2 |  | 2 | 149.1392 | 13.1392 | 136 |  | A |  | 136 | 383.45 | 13.1392 | 5.7155 | 2
2025-02-04 00:00:00 | 82.816 | 82.624 | 421.188 | 381.39 |  | 39.798 | 0.192 | 395.9167 | 387.493 | 379.0692 | 3 | 3 | 3 | 94.9616 | 12.1456 | 82.816 |  | A |  | 82.816 | 381.39 | 12.1456 | 5.2833 | 3 | T |  | 2025-02-04 00:00:00 | 3194.752 | 381.6197 | 357.0942 | 155.336 | 2.4583 | 4
2025-02-04 01:00:00 | 65.216 | 65.024 | 421.678 | 381.835 |  | 39.843 | 0.192 | 396.3773 | 387.9438 | 379.5102 | 3 |  | 3 | 74.7804 | 9.5644 | 65.216 |  | A |  | 65.216 | 381.835 | 9.5644 | 4.1605 | 3
2025-02-04 02:00:00 | 61.056 | 60.8 | 421.908 | 382.069 |  | 39.839 | 0.256 | 396.5935 | 388.1554 | 379.7172 | 3 |  | 3 | 70.0103 | 8.9543 | 61.056 |  | A |  | 61.056 | 382.069 | 8.9543 | 3.8951 | 3
2025-02-04 03:00:00 | 48.96 | 48.768 | 422.564 | 382.693 |  | 39.871 | 0.192 | 397.2102 | 388.7589 | 380.3076 | 3 |  | 3 | 56.1404 | 7.1804 | 48.96 |  | A |  | 48.96 | 382.693 | 7.1804 | 3.1235 | 3
2025-02-04 04:00:00 | 46.592 | 46.4 | 422.74 | 382.862 |  | 39.878 | 0.192 | 397.3756 | 388.9208 | 380.466 | 3 |  | 3 | 53.4251 | 6.8331 | 46.592 |  | A |  | 46.592 | 382.862 | 6.8331 | 2.9724 | 3
2025-02-04 05:00:00 | 47.232 | 47.04 | 421.023 | 381.304 |  | 39.719 | 0.192 | 395.7616 | 387.3412 | 378.9207 | 3 |  | 3 | 54.1589 | 6.9269 | 47.232 |  | A |  | 47.232 | 381.304 | 6.9269 | 3.0132 | 3
2025-02-04 06:00:00 | 69.696 | 69.504 | 419.427 | 379.97 |  | 39.457 | 0.192 | 394.2614 | 385.8728 | 377.4843 | 3 |  | 3 | 79.9174 | 10.2214 | 69.696 |  | A |  | 69.696 | 379.97 | 10.2214 | 4.4463 | 3
2025-02-04 07:00:00 | 124.224 | 124.032 | 416.017 | 381.553 |  | 34.464 | 0.192 | 391.056 | 382.7356 | 374.4153 | 2 | 2 | 2 | 136.2255 | 12.0015 | 124.224 |  | A |  | 124.224 | 381.553 | 12.0015 | 5.2206 | 2
2025-02-04 08:00:00 | 172.544 | 172.224 | 416.276 | 382.393 |  | 33.883 | 0.32 | 391.2994 | 382.9739 | 374.6484 | 2 |  | 2 | 189.2137 | 16.6697 | 172.544 |  | A |  | 172.544 | 382.393 | 16.6697 | 7.2513 | 2
2025-02-04 09:00:00 | 172.928 | 172.608 | 414.315 | 380.583 |  | 33.732 | 0.32 | 389.4561 | 381.1698 | 372.8835 | 2 |  | 2 | 189.6348 | 16.7068 | 172.928 |  | A |  | 172.928 | 380.583 | 16.7068 | 7.2675 | 2
2025-02-04 10:00:00 | 181.504 | 181.248 | 413.981 | 380.241 |  | 33.74 | 0.256 | 389.1421 | 380.8625 | 372.5829 | 2 |  | 2 | 199.0394 | 17.5354 | 181.504 |  | A |  | 181.504 | 380.241 | 17.5354 | 7.6279 | 2
2025-02-04 11:00:00 | 198.016 | 197.568 | 417.13 | 383.085 |  | 34.045 | 0.448 | 392.1022 | 383.7596 | 375.417 | 2 |  | 2 | 217.1466 | 19.1306 | 198.016 |  | A |  | 198.016 | 383.085 | 19.1306 | 8.3218 | 2
2025-02-04 12:00:00 | 194.688 | 194.368 | 420.034 | 382.513 |  | 37.521 | 0.32 | 394.832 | 386.4313 | 378.0306 | 2 |  | 2 | 213.4971 | 18.8091 | 194.688 |  | A |  | 194.688 | 382.513 | 18.8091 | 8.182 | 2
2025-02-04 13:00:00 | 162.112 | 161.728 | 417.93 | 381.257 |  | 36.673 | 0.384 | 392.8542 | 384.4956 | 376.137 | 2 |  | 2 | 177.7739 | 15.6619 | 162.112 |  | A |  | 162.112 | 381.257 | 15.6619 | 6.8129 | 2
2025-02-04 14:00:00 | 195.328 | 194.944 | 415.286 | 381.41 |  | 33.876 | 0.384 | 390.3688 | 382.0631 | 373.7574 | 2 |  | 2 | 214.1989 | 18.8709 | 195.328 |  | A |  | 195.328 | 381.41 | 18.8709 | 8.2089 | 2
2025-02-04 15:00:00 | 195.2 | 194.816 | 415.991 | 382.051 |  | 33.94 | 0.384 | 391.0315 | 382.7117 | 374.3919 | 2 |  | 2 | 214.0586 | 18.8586 | 195.2 |  | A |  | 195.2 | 382.051 | 18.8586 | 8.2035 | 2
2025-02-04 16:00:00 | 188.608 | 188.224 | 414.823 | 380.999 |  | 33.824 | 0.384 | 389.9336 | 381.6372 | 373.3407 | 2 |  | 2 | 206.8297 | 18.2217 | 188.608 |  | A |  | 188.608 | 380.999 | 18.2217 | 7.9264 | 2
2025-02-04 17:00:00 | 168.704 | 168.384 | 415.133 | 381.342 |  | 33.791 | 0.32 | 390.225 | 381.9224 | 373.6197 | 2 |  | 2 | 185.0027 | 16.2987 | 168.704 |  | A |  | 168.704 | 381.342 | 16.2987 | 7.09 | 2
2025-02-04 18:00:00 | 147.328 | 147.008 | 417.589 | 379.175 |  | 38.414 | 0.32 | 392.5337 | 384.1819 | 375.8301 | 3 | 3 | 3 | 168.9348 | 21.6068 | 147.328 |  | A |  | 147.328 | 379.175 | 21.6068 | 9.3989 | 3
2025-02-04 19:00:00 | 136.192 | 135.936 | 417.722 | 383.861 |  | 33.861 | 0.256 | 392.6587 | 384.3042 | 375.9498 | 2 | 2 | 2 | 149.3497 | 13.1577 | 136.192 |  | A |  | 136.192 | 383.861 | 13.1577 | 5.7236 | 2
2025-02-04 20:00:00 | 136.704 | 136.384 | 419.22 | 381.714 |  | 37.506 | 0.32 | 394.0668 | 385.6824 | 377.298 | 2 |  | 2 | 149.9112 | 13.2072 | 136.704 |  | A |  | 136.704 | 381.714 | 13.2072 | 5.7451 | 2
2025-02-04 21:00:00 | 140.864 | 140.544 | 421.513 | 381.362 |  | 40.151 | 0.32 | 396.2222 | 387.792 | 379.3617 | 3 | 3 | 3 | 161.5228 | 20.6588 | 140.864 |  | A |  | 140.864 | 381.362 | 20.6588 | 8.9866 | 3
2025-02-04 22:00:00 | 134.976 | 134.656 | 422.325 | 382.151 |  | 40.174 | 0.32 | 396.9855 | 388.539 | 380.0925 | 3 |  | 3 | 154.7712 | 19.7952 | 134.976 |  | A |  | 134.976 | 382.151 | 19.7952 | 8.6109 | 3
2025-02-04 23:00:00 | 123.264 | 122.944 | 420.248 | 381.06 |  | 39.188 | 0.32 | 395.0331 | 386.6282 | 378.2232 | 3 |  | 3 | 141.3416 | 18.0776 | 123.264 |  | A |  | 123.264 | 381.06 | 18.0776 | 7.8638 | 3
2025-02-05 00:00:00 | 100.288 | 100.032 | 418.569 | 381.632 |  | 36.937 | 0.256 | 393.4549 | 385.0835 | 376.7121 | 2 | 2 | 2 | 109.977 | 9.689 | 100.288 |  | A |  | 100.288 | 381.632 | 9.689 | 4.2147 | 2 | T |  | 2025-02-05 00:00:00 | 3187.2 | 381.0473 | 391.9462 | 170.4966 | 2.5833 | 5
2025-02-05 01:00:00 | 76.416 | 76.288 | 418.992 | 379.355 |  | 39.637 | 0.128 | 393.8525 | 385.4726 | 377.0928 | 3 | 3 | 3 | 87.623 | 11.207 | 76.416 |  | A |  | 76.416 | 379.355 | 11.207 | 4.875 | 3
2025-02-05 02:00:00 | 73.088 | 72.768 | 418.697 | 379.104 |  | 39.593 | 0.32 | 393.5752 | 385.2012 | 376.8273 | 3 |  | 3 | 83.8069 | 10.7189 | 73.088 |  | A |  | 73.088 | 379.104 | 10.7189 | 4.6627 | 3
2025-02-05 03:00:00 | 66.048 | 65.856 | 419.118 | 379.519 |  | 39.599 | 0.192 | 393.9709 | 385.5886 | 377.2062 | 3 |  | 3 | 75.7344 | 9.6864 | 66.048 |  | A |  | 66.048 | 379.519 | 9.6864 | 4.2136 | 3
2025-02-05 04:00:00 | 54.208 | 54.016 | 419.352 | 379.777 |  | 39.575 | 0.192 | 394.1909 | 385.8038 | 377.4168 | 3 |  | 3 | 62.158 | 7.95 | 54.208 |  | A |  | 54.208 | 379.777 | 7.95 | 3.4583 | 3
2025-02-05 05:00:00 | 50.304 | 50.048 | 418.58 | 379.098 |  | 39.482 | 0.256 | 393.4652 | 385.0936 | 376.722 | 3 |  | 3 | 57.6815 | 7.3775 | 50.304 |  | A |  | 50.304 | 379.098 | 7.3775 | 3.2092 | 3
2025-02-05 06:00:00 | 71.296 | 71.104 | 417.616 | 380.88 |  | 36.736 | 0.192 | 392.559 | 384.2067 | 375.8544 | 2 | 2 | 2 | 78.184 | 6.888 | 71.296 |  | A |  | 71.296 | 380.88 | 6.888 | 2.9963 | 2
2025-02-05 07:00:00 | 117.248 | 117.056 | 417.513 | 380.684 |  | 36.829 | 0.192 | 392.4622 | 384.112 | 375.7617 | 2 |  | 2 | 128.5755 | 11.3275 | 117.248 |  | A |  | 117.248 | 380.684 | 11.3275 | 4.9275 | 2
2025-02-05 08:00:00 | 167.552 | 167.232 | 415.219 | 380.693 |  | 34.526 | 0.32 | 390.3059 | 382.0015 | 373.6971 | 2 |  | 2 | 183.7394 | 16.1874 | 167.552 |  | A |  | 167.552 | 380.693 | 16.1874 | 7.0415 | 2
2025-02-05 09:00:00 | 171.392 | 171.072 | 414.067 | 380.386 |  | 33.681 | 0.32 | 389.223 | 380.9416 | 372.6603 | 2 |  | 2 | 187.9504 | 16.5584 | 171.392 |  | A |  | 171.392 | 380.386 | 16.5584 | 7.2029 | 2
2025-02-05 10:00:00 | 163.584 | 163.264 | 417.042 | 383.165 |  | 33.877 | 0.32 | 392.0195 | 383.6786 | 375.3378 | 2 |  | 2 | 179.3881 | 15.8041 | 163.584 |  | A |  | 163.584 | 383.165 | 15.8041 | 6.8748 | 2
2025-02-05 11:00:00 | 175.296 | 174.976 | 418.065 | 383.802 |  | 34.263 | 0.32 | 392.9811 | 384.6198 | 376.2585 | 2 |  | 2 | 192.2316 | 16.9356 | 175.296 |  | A |  | 175.296 | 383.802 | 16.9356 | 7.367 | 2
2025-02-05 12:00:00 | 167.296 | 167.04 | 423.907 | 383.509 |  | 40.398 | 0.256 | 398.4726 | 389.9944 | 381.5163 | 3 | 3 | 3 | 191.8312 | 24.5352 | 167.296 |  | A |  | 167.296 | 383.509 | 24.5352 | 10.6728 | 3
2025-02-05 13:00:00 | 159.232 | 158.848 | 420.741 | 380.662 |  | 40.079 | 0.384 | 395.4965 | 387.0817 | 378.6669 | 3 |  | 3 | 182.5846 | 23.3526 | 159.232 |  | A |  | 159.232 | 380.662 | 23.3526 | 10.1584 | 3
2025-02-05 14:00:00 | 180.864 | 180.48 | 417.116 | 382.467 |  | 34.649 | 0.384 | 392.089 | 383.7467 | 375.4044 | 2 | 2 | 2 | 198.3375 | 17.4735 | 180.864 |  | A |  | 180.864 | 382.467 | 17.4735 | 7.601 | 2
2025-02-05 15:00:00 | 187.328 | 187.072 | 417.503 | 383.5 |  | 34.003 | 0.256 | 392.4528 | 384.1028 | 375.7527 | 2 |  | 2 | 205.426 | 18.098 | 187.328 |  | A |  | 187.328 | 383.5 | 18.098 | 7.8726 | 2
2025-02-05 16:00:00 | 173.376 | 172.992 | 418.612 | 384.557 |  | 34.055 | 0.384 | 393.4953 | 385.123 | 376.7508 | 2 |  | 2 | 190.1261 | 16.7501 | 173.376 |  | A |  | 173.376 | 384.557 | 16.7501 | 7.2863 | 2
2025-02-05 17:00:00 | 154.24 | 153.984 | 419.267 | 380.409 |  | 38.858 | 0.256 | 394.111 | 385.7256 | 377.3403 | 3 | 3 | 3 | 176.8605 | 22.6205 | 154.24 |  | A |  | 154.24 | 380.409 | 22.6205 | 9.8399 | 3
2025-02-05 18:00:00 | 150.336 | 150.016 | 418.156 | 378.301 |  | 39.855 | 0.32 | 393.0666 | 384.7035 | 376.3404 | 3 |  | 3 | 172.3839 | 22.0479 | 150.336 |  | A |  | 150.336 | 378.301 | 22.0479 | 9.5908 | 3
2025-02-05 19:00:00 | 156.352 | 155.968 | 417.773 | 377.933 |  | 39.84 | 0.384 | 392.7066 | 384.3512 | 375.9957 | 3 |  | 3 | 179.2822 | 22.9302 | 156.352 |  | A |  | 156.352 | 377.933 | 22.9302 | 9.9746 | 3
2025-02-05 20:00:00 | 147.52 | 147.264 | 419.204 | 379.261 |  | 39.943 | 0.256 | 394.0518 | 385.6677 | 377.2836 | 3 |  | 3 | 169.1549 | 21.6349 | 147.52 |  | A |  | 147.52 | 379.261 | 21.6349 | 9.4112 | 3
2025-02-05 21:00:00 | 144 | 143.68 | 421.535 | 381.386 |  | 40.149 | 0.32 | 396.2429 | 387.8122 | 379.3815 | 3 |  | 3 | 165.1187 | 21.1187 | 144 |  | A |  | 144 | 381.386 | 21.1187 | 9.1866 | 3
2025-02-05 22:00:00 | 137.6 | 137.344 | 422.564 | 382.334 |  | 40.23 | 0.256 | 397.2102 | 388.7589 | 380.3076 | 3 |  | 3 | 157.7801 | 20.1801 | 137.6 |  | A |  | 137.6 | 382.334 | 20.1801 | 8.7783 | 3
2025-02-05 23:00:00 | 142.336 | 141.952 | 423.003 | 382.722 |  | 40.281 | 0.384 | 397.6228 | 389.1628 | 380.7027 | 3 |  | 3 | 163.2106 | 20.8746 | 142.336 |  | A |  | 142.336 | 382.722 | 20.8746 | 9.0805 | 3
2025-02-06 00:00:00 | 97.024 | 96.832 | 424.313 | 384.101 |  | 40.212 | 0.192 | 398.8542 | 390.368 | 381.8817 | 3 |  | 3 | 111.2533 | 14.2293 | 97.024 |  | A |  | 97.024 | 384.101 | 14.2293 | 6.1897 | 3 | T |  | 2025-02-06 00:00:00 | 3205.44 | 381.6941 | 359.0781 | 156.199 | 2.4167 | 6
2025-02-06 01:00:00 | 73.856 | 73.6 | 418.778 | 379.158 |  | 39.62 | 0.256 | 393.6513 | 385.2758 | 376.9002 | 3 |  | 3 | 84.6875 | 10.8315 | 73.856 |  | A |  | 73.856 | 379.158 | 10.8315 | 4.7117 | 3
2025-02-06 02:00:00 | 71.616 | 71.36 | 419.54 | 379.859 |  | 39.681 | 0.256 | 394.3676 | 385.9768 | 377.586 | 3 |  | 3 | 82.119 | 10.503 | 71.616 |  | A |  | 71.616 | 379.859 | 10.503 | 4.5688 | 3
2025-02-06 03:00:00 | 58.88 | 58.688 | 419.585 | 379.944 |  | 39.641 | 0.192 | 394.4099 | 386.0182 | 377.6265 | 3 |  | 3 | 67.5152 | 8.6352 | 58.88 |  | A |  | 58.88 | 379.944 | 8.6352 | 3.7563 | 3
2025-02-06 04:00:00 | 57.472 | 57.28 | 419.495 | 379.875 |  | 39.62 | 0.192 | 394.3253 | 385.9354 | 377.5455 | 3 |  | 3 | 65.9007 | 8.4287 | 57.472 |  | A |  | 57.472 | 379.875 | 8.4287 | 3.6665 | 3
2025-02-06 05:00:00 | 51.712 | 51.52 | 418.359 | 379.04 |  | 39.319 | 0.192 | 393.2575 | 384.8903 | 376.5231 | 3 |  | 3 | 59.296 | 7.584 | 51.712 |  | A |  | 51.712 | 379.04 | 7.584 | 3.299 | 3
2025-02-06 06:00:00 | 74.496 | 74.304 | 417.163 | 383.611 |  | 33.552 | 0.192 | 392.1332 | 383.79 | 375.4467 | 2 | 2 | 2 | 81.6932 | 7.1972 | 74.496 |  | A |  | 74.496 | 383.611 | 7.1972 | 3.1308 | 2
2025-02-06 07:00:00 | 120.512 | 120.32 | 417.903 | 382.072 |  | 35.831 | 0.192 | 392.8288 | 384.4708 | 376.1127 | 2 |  | 2 | 132.1548 | 11.6428 | 120.512 |  | A |  | 120.512 | 382.072 | 11.6428 | 5.0646 | 2
2025-02-06 08:00:00 | 165.952 | 165.632 | 415.488 | 380.488 |  | 35 | 0.32 | 390.5587 | 382.249 | 373.9392 | 2 |  | 2 | 181.9849 | 16.0329 | 165.952 |  | A |  | 165.952 | 380.488 | 16.0329 | 6.9743 | 2
2025-02-06 09:00:00 | 177.92 | 177.6 | 416.457 | 382.095 |  | 34.362 | 0.32 | 391.4696 | 383.1404 | 374.8113 | 2 |  | 2 | 195.1091 | 17.1891 | 177.92 |  | A |  | 177.92 | 382.095 | 17.1891 | 7.4773 | 2
2025-02-06 10:00:00 | 169.088 | 168.768 | 417.12 | 383.184 |  | 33.936 | 0.32 | 392.0928 | 383.7504 | 375.408 | 2 |  | 2 | 185.4238 | 16.3358 | 169.088 |  | A |  | 169.088 | 383.184 | 16.3358 | 7.1061 | 2
2025-02-06 11:00:00 | 190.528 | 190.208 | 416.098 | 382.155 |  | 33.943 | 0.32 | 391.1321 | 382.8102 | 374.4882 | 2 |  | 2 | 208.9352 | 18.4072 | 190.528 |  | A |  | 190.528 | 382.155 | 18.4072 | 8.0071 | 2
2025-02-06 12:00:00 | 190.72 | 190.336 | 416.035 | 382.094 |  | 33.941 | 0.384 | 391.0729 | 382.7522 | 374.4315 | 2 |  | 2 | 209.1457 | 18.4257 | 190.72 |  | A |  | 190.72 | 382.094 | 18.4257 | 8.0152 | 2
2025-02-06 13:00:00 | 167.872 | 167.552 | 419.559 | 381.057 |  | 38.502 | 0.32 | 394.3855 | 385.9943 | 377.6031 | 2 |  | 2 | 184.0904 | 16.2184 | 167.872 |  | A |  | 167.872 | 381.057 | 16.2184 | 7.055 | 2
2025-02-06 14:00:00 | 177.664 | 177.28 | 416.387 | 381.444 |  | 34.943 | 0.384 | 391.4038 | 383.076 | 374.7483 | 2 |  | 2 | 194.8284 | 17.1644 | 177.664 |  | A |  | 177.664 | 381.444 | 17.1644 | 7.4665 | 2
2025-02-06 15:00:00 | 177.792 | 177.408 | 416.046 | 382.158 |  | 33.888 | 0.384 | 391.0832 | 382.7623 | 374.4414 | 2 |  | 2 | 194.9687 | 17.1767 | 177.792 |  | A |  | 177.792 | 382.158 | 17.1767 | 7.4719 | 2
2025-02-06 16:00:00 | 172.672 | 172.352 | 418.221 | 383.733 |  | 34.488 | 0.32 | 393.1277 | 384.7633 | 376.3989 | 2 |  | 2 | 189.3541 | 16.6821 | 172.672 |  | A |  | 172.672 | 383.733 | 16.6821 | 7.2567 | 2
2025-02-06 17:00:00 | 145.472 | 145.152 | 422.384 | 382.135 |  | 40.249 | 0.32 | 397.041 | 388.5933 | 380.1456 | 3 | 3 | 3 | 166.8066 | 21.3346 | 145.472 |  | A |  | 145.472 | 382.135 | 21.3346 | 9.2805 | 3
2025-02-06 18:00:00 | 142.144 | 141.824 | 421.71 | 381.532 |  | 40.178 | 0.32 | 396.4074 | 387.9732 | 379.539 | 3 |  | 3 | 162.9905 | 20.8465 | 142.144 |  | A |  | 142.144 | 381.532 | 20.8465 | 9.0682 | 3
2025-02-06 19:00:00 | 143.68 | 143.36 | 421.598 | 381.425 |  | 40.173 | 0.32 | 396.3021 | 387.8702 | 379.4382 | 3 |  | 3 | 164.7517 | 21.0717 | 143.68 |  | A |  | 143.68 | 381.425 | 21.0717 | 9.1662 | 3
2025-02-06 20:00:00 | 145.28 | 144.96 | 419.581 | 382.008 |  | 37.573 | 0.32 | 394.4061 | 386.0145 | 377.6229 | 2 | 2 | 2 | 159.3157 | 14.0357 | 145.28 |  | A |  | 145.28 | 382.008 | 14.0357 | 6.1055 | 2
2025-02-06 21:00:00 | 145.024 | 144.768 | 416.684 | 382.86 |  | 33.824 | 0.256 | 391.683 | 383.3493 | 375.0156 | 2 |  | 2 | 159.035 | 14.011 | 145.024 |  | A |  | 145.024 | 382.86 | 14.011 | 6.0948 | 2
2025-02-06 22:00:00 | 142.912 | 142.592 | 418.023 | 384.096 |  | 33.927 | 0.32 | 392.9416 | 384.5812 | 376.2207 | 2 |  | 2 | 156.7189 | 13.8069 | 142.912 |  | A |  | 142.912 | 384.096 | 13.8069 | 6.006 | 2
2025-02-06 23:00:00 | 145.152 | 144.832 | 419.708 | 380.534 |  | 39.174 | 0.32 | 394.5255 | 386.1314 | 377.7372 | 3 | 3 | 3 | 166.4396 | 21.2876 | 145.152 |  | A |  | 145.152 | 380.534 | 21.2876 | 9.2601 | 3
2025-02-07 00:00:00 | 98.88 | 98.624 | 421.943 | 381.949 |  | 39.994 | 0.256 | 396.6264 | 388.1876 | 379.7487 | 3 |  | 3 | 113.3815 | 14.5015 | 98.88 |  | A |  | 98.88 | 381.949 | 14.5015 | 6.3081 | 3 | T |  | 2025-02-07 00:00:00 | 3251.328 | 382.235 | 392.6838 | 170.8175 | 2.5417 | 7
2025-02-07 01:00:00 | 78.4 | 78.208 | 422.841 | 382.824 |  | 40.017 | 0.192 | 397.4705 | 389.0137 | 380.5569 | 3 |  | 3 | 89.8979 | 11.4979 | 78.4 |  | A |  | 78.4 | 382.824 | 11.4979 | 5.0016 | 3
2025-02-07 02:00:00 | 68.864 | 68.608 | 423.461 | 383.428 |  | 40.033 | 0.256 | 398.0533 | 389.5841 | 381.1149 | 3 |  | 3 | 78.9634 | 10.0994 | 68.864 |  | A |  | 68.864 | 383.428 | 10.0994 | 4.3932 | 3
2025-02-07 03:00:00 | 62.528 | 62.272 | 423.396 | 383.38 |  | 40.016 | 0.256 | 397.9922 | 389.5243 | 381.0564 | 3 |  | 3 | 71.6982 | 9.1702 | 62.528 |  | A |  | 62.528 | 383.38 | 9.1702 | 3.989 | 3
2025-02-07 04:00:00 | 56.832 | 56.64 | 422.747 | 382.825 |  | 39.922 | 0.192 | 397.3822 | 388.9272 | 380.4723 | 3 |  | 3 | 65.1668 | 8.3348 | 56.832 |  | A |  | 56.832 | 382.825 | 8.3348 | 3.6257 | 3
2025-02-07 05:00:00 | 55.872 | 55.68 | 422.708 | 382.794 |  | 39.914 | 0.192 | 397.3455 | 388.8914 | 380.4372 | 3 |  | 3 | 64.066 | 8.194 | 55.872 |  | A |  | 55.872 | 382.794 | 8.194 | 3.5644 | 3
2025-02-07 06:00:00 | 75.968 | 75.712 | 421.774 | 381.891 |  | 39.883 | 0.256 | 396.4676 | 388.0321 | 379.5966 | 3 |  | 3 | 87.1093 | 11.1413 | 75.968 |  | A |  | 75.968 | 381.891 | 11.1413 | 4.8465 | 3
2025-02-07 07:00:00 | 125.952 | 125.76 | 415.032 | 380.946 |  | 34.086 | 0.192 | 390.1301 | 381.8294 | 373.5288 | 2 | 2 | 2 | 138.1204 | 12.1684 | 125.952 |  | A |  | 125.952 | 380.946 | 12.1684 | 5.2933 | 2
2025-02-07 08:00:00 | 174.976 | 174.656 | 416.432 | 382.495 |  | 33.937 | 0.32 | 391.4461 | 383.1174 | 374.7888 | 2 |  | 2 | 191.8807 | 16.9047 | 174.976 |  | A |  | 174.976 | 382.495 | 16.9047 | 7.3535 | 2
2025-02-07 09:00:00 | 180.672 | 180.352 | 415.659 | 381.78 |  | 33.879 | 0.32 | 390.7195 | 382.4063 | 374.0931 | 2 |  | 2 | 198.127 | 17.455 | 180.672 |  | A |  | 180.672 | 381.78 | 17.455 | 7.5929 | 2
2025-02-07 10:00:00 | 173.568 | 173.248 | 416.795 | 382.864 |  | 33.931 | 0.32 | 391.7873 | 383.4514 | 375.1155 | 2 |  | 2 | 190.3367 | 16.7687 | 173.568 |  | A |  | 173.568 | 382.864 | 16.7687 | 7.2944 | 2
2025-02-07 11:00:00 | 186.624 | 186.304 | 419.298 | 382.686 |  | 36.612 | 0.32 | 394.1401 | 385.7542 | 377.3682 | 2 |  | 2 | 204.654 | 18.03 | 186.624 |  | A |  | 186.624 | 382.686 | 18.03 | 7.8431 | 2
2025-02-07 12:00:00 | 182.208 | 181.824 | 420.353 | 380.184 |  | 40.169 | 0.384 | 395.1318 | 386.7248 | 378.3177 | 3 | 3 | 3 | 208.9302 | 26.7222 | 182.208 |  | A |  | 182.208 | 380.184 | 26.7222 | 11.6241 | 3
2025-02-07 13:00:00 | 168.128 | 167.808 | 420.896 | 382.137 |  | 38.759 | 0.32 | 395.6422 | 387.2243 | 378.8064 | 3 |  | 3 | 192.7852 | 24.6572 | 168.128 |  | A |  | 168.128 | 382.137 | 24.6572 | 10.7259 | 3
2025-02-07 14:00:00 | 192.768 | 192.384 | 421.267 | 380.97 |  | 40.297 | 0.384 | 395.991 | 387.5656 | 379.1403 | 3 |  | 3 | 221.0389 | 28.2709 | 192.768 |  | A |  | 192.768 | 380.97 | 28.2709 | 12.2978 | 3
2025-02-07 15:00:00 | 187.2 | 186.752 | 422.19 | 381.819 |  | 40.371 | 0.448 | 396.8586 | 388.4148 | 379.971 | 3 |  | 3 | 214.6543 | 27.4543 | 187.2 |  | A |  | 187.2 | 381.819 | 27.4543 | 11.9426 | 3
2025-02-07 16:00:00 | 175.616 | 175.232 | 422.729 | 382.335 |  | 40.394 | 0.384 | 397.3653 | 388.9107 | 380.4561 | 3 |  | 3 | 201.3714 | 25.7554 | 175.616 |  | A |  | 175.616 | 382.335 | 25.7554 | 11.2036 | 3
2025-02-07 17:00:00 | 166.656 | 166.272 | 422.881 | 382.793 |  | 40.088 | 0.384 | 397.5081 | 389.0505 | 380.5929 | 3 |  | 3 | 191.0974 | 24.4414 | 166.656 |  | A |  | 166.656 | 382.793 | 24.4414 | 10.632 | 3
2025-02-07 18:00:00 | 155.712 | 155.392 | 415.075 | 381.308 |  | 33.767 | 0.32 | 390.1705 | 381.869 | 373.5675 | 2 | 2 | 2 | 170.7556 | 15.0436 | 155.712 |  | A |  | 155.712 | 381.308 | 15.0436 | 6.544 | 2
2025-02-07 19:00:00 | 154.112 | 153.792 | 414.415 | 380.728 |  | 33.687 | 0.32 | 389.5501 | 381.2618 | 372.9735 | 2 |  | 2 | 169.001 | 14.889 | 154.112 |  | A |  | 154.112 | 380.728 | 14.889 | 6.4767 | 2
2025-02-07 20:00:00 | 158.4 | 158.144 | 415.045 | 381.275 |  | 33.77 | 0.256 | 390.1423 | 381.8414 | 373.5405 | 2 |  | 2 | 173.7033 | 15.3033 | 158.4 |  | A |  | 158.4 | 381.275 | 15.3033 | 6.6569 | 2
2025-02-07 21:00:00 | 154.944 | 154.624 | 416.362 | 382.523 |  | 33.839 | 0.32 | 391.3803 | 383.053 | 374.7258 | 2 |  | 2 | 169.9134 | 14.9694 | 154.944 |  | A |  | 154.944 | 382.523 | 14.9694 | 6.5117 | 2
2025-02-07 22:00:00 | 132.544 | 132.288 | 417.566 | 383.741 |  | 33.825 | 0.256 | 392.512 | 384.1607 | 375.8094 | 2 |  | 2 | 145.3493 | 12.8053 | 132.544 |  | A |  | 132.544 | 383.741 | 12.8053 | 5.5703 | 2
2025-02-07 23:00:00 | 83.904 | 83.712 | 419.71 | 383.965 |  | 35.745 | 0.192 | 394.5274 | 386.1332 | 377.739 | 2 |  | 2 | 92.0101 | 8.1061 | 83.904 |  | A |  | 83.904 | 383.965 | 8.1061 | 3.5261 | 2
2025-02-08 00:00:00 | 63.232 | 62.976 | 421.52 | 381.697 |  | 39.823 | 0.256 | 396.2288 | 387.7984 | 379.368 | 3 | 3 | 3 | 72.5054 | 9.2734 | 63.232 |  | A |  | 63.232 | 381.697 | 9.2734 | 4.0339 | 3 | T |  | 2025-02-08 00:00:00 | 1387.968 | 382.2517 | 203.5559 | 88.5468 | 3 | 8
2025-02-08 01:00:00 | 60.8 | 60.544 | 422.449 | 382.544 |  | 39.905 | 0.256 | 397.1021 | 388.6531 | 380.2041 | 3 |  | 3 | 69.7168 | 8.9168 | 60.8 |  | A |  | 60.8 | 382.544 | 8.9168 | 3.8788 | 3
2025-02-08 02:00:00 | 59.968 | 59.648 | 422.277 | 382.396 |  | 39.881 | 0.32 | 396.9404 | 388.4948 | 380.0493 | 3 |  | 3 | 68.7628 | 8.7948 | 59.968 |  | A |  | 59.968 | 382.396 | 8.7948 | 3.8257 | 3
2025-02-08 03:00:00 | 52.736 | 52.608 | 421.781 | 381.974 |  | 39.807 | 0.128 | 396.4741 | 388.0385 | 379.6029 | 3 |  | 3 | 60.4701 | 7.7341 | 52.736 |  | A |  | 52.736 | 381.974 | 7.7341 | 3.3643 | 3
2025-02-08 04:00:00 | 51.584 | 51.392 | 421.506 | 381.732 |  | 39.774 | 0.192 | 396.2156 | 387.7855 | 379.3554 | 3 |  | 3 | 59.1492 | 7.5652 | 51.584 |  | A |  | 51.584 | 381.732 | 7.5652 | 3.2909 | 3
2025-02-08 05:00:00 | 51.904 | 51.712 | 422.128 | 382.297 |  | 39.831 | 0.192 | 396.8003 | 388.3578 | 379.9152 | 3 |  | 3 | 59.5161 | 7.6121 | 51.904 |  | A |  | 51.904 | 382.297 | 7.6121 | 3.3113 | 3
2025-02-08 06:00:00 | 52.096 | 51.84 | 421.434 | 381.669 |  | 39.765 | 0.256 | 396.148 | 387.7193 | 379.2906 | 3 |  | 3 | 59.7363 | 7.6403 | 52.096 |  | A |  | 52.096 | 381.669 | 7.6403 | 3.3235 | 3
2025-02-08 07:00:00 | 51.904 | 51.712 | 420.796 | 381.095 |  | 39.701 | 0.192 | 395.5482 | 387.1323 | 378.7164 | 3 |  | 3 | 59.5161 | 7.6121 | 51.904 |  | A |  | 51.904 | 381.095 | 7.6121 | 3.3113 | 3
2025-02-08 08:00:00 | 69.312 | 69.12 | 420.307 | 380.567 |  | 39.74 | 0.192 | 395.0886 | 386.6824 | 378.2763 | 3 |  | 3 | 79.4771 | 10.1651 | 69.312 |  | A |  | 69.312 | 380.567 | 10.1651 | 4.4218 | 3
2025-02-08 09:00:00 | 83.712 | 83.456 | 419.603 | 379.885 |  | 39.718 | 0.256 | 394.4268 | 386.0348 | 377.6427 | 3 |  | 3 | 95.989 | 12.277 | 83.712 |  | A |  | 83.712 | 379.885 | 12.277 | 5.3405 | 3
2025-02-08 10:00:00 | 82.624 | 82.432 | 420.335 | 380.56 |  | 39.775 | 0.192 | 395.1149 | 386.7082 | 378.3015 | 3 |  | 3 | 94.7414 | 12.1174 | 82.624 |  | A |  | 82.624 | 380.56 | 12.1174 | 5.2711 | 3
2025-02-08 11:00:00 | 77.12 | 76.928 | 420.459 | 380.711 |  | 39.748 | 0.192 | 395.2315 | 386.8223 | 378.4131 | 3 |  | 3 | 88.4302 | 11.3102 | 77.12 |  | A |  | 77.12 | 380.711 | 11.3102 | 4.9199 | 3
2025-02-08 12:00:00 | 65.984 | 65.728 | 420.45 | 380.745 |  | 39.705 | 0.256 | 395.223 | 386.814 | 378.405 | 3 |  | 3 | 75.661 | 9.677 | 65.984 |  | A |  | 65.984 | 380.745 | 9.677 | 4.2095 | 3
2025-02-08 13:00:00 | 56.704 | 56.512 | 421.465 | 381.679 |  | 39.786 | 0.192 | 396.1771 | 387.7478 | 379.3185 | 3 |  | 3 | 65.0201 | 8.3161 | 56.704 |  | A |  | 56.704 | 381.679 | 8.3161 | 3.6175 | 3
2025-02-08 14:00:00 | 55.552 | 55.296 | 423.535 | 383.556 |  | 39.979 | 0.256 | 398.1229 | 389.6522 | 381.1815 | 3 |  | 3 | 63.6991 | 8.1471 | 55.552 |  | A |  | 55.552 | 383.556 | 8.1471 | 3.544 | 3
2025-02-08 15:00:00 | 53.568 | 53.376 | 424.096 | 384.071 |  | 40.025 | 0.192 | 398.6502 | 390.1683 | 381.6864 | 3 |  | 3 | 61.4241 | 7.8561 | 53.568 |  | A |  | 53.568 | 384.071 | 7.8561 | 3.4174 | 3
2025-02-08 16:00:00 | 60.736 | 60.48 | 423.437 | 383.44 |  | 39.997 | 0.256 | 398.0308 | 389.562 | 381.0933 | 3 |  | 3 | 69.6434 | 8.9074 | 60.736 |  | A |  | 60.736 | 383.44 | 8.9074 | 3.8747 | 3
2025-02-08 17:00:00 | 59.584 | 59.392 | 422.335 | 382.624 |  | 39.711 | 0.192 | 396.9949 | 388.5482 | 380.1015 | 3 |  | 3 | 68.3224 | 8.7384 | 59.584 |  | A |  | 59.584 | 382.624 | 8.7384 | 3.8012 | 3
2025-02-08 18:00:00 | 58.56 | 58.304 | 421.912 | 382.05 |  | 39.862 | 0.256 | 396.5973 | 388.159 | 379.7208 | 3 |  | 3 | 67.1483 | 8.5883 | 58.56 |  | A |  | 58.56 | 382.05 | 8.5883 | 3.7359 | 3
2025-02-08 19:00:00 | 63.488 | 63.232 | 423.033 | 383.045 |  | 39.988 | 0.256 | 397.651 | 389.1904 | 380.7297 | 3 |  | 3 | 72.799 | 9.311 | 63.488 |  | A |  | 63.488 | 383.045 | 9.311 | 4.0503 | 3
2025-02-08 20:00:00 | 55.104 | 54.912 | 423.416 | 383.446 |  | 39.97 | 0.192 | 398.011 | 389.5427 | 381.0744 | 3 |  | 3 | 63.1854 | 8.0814 | 55.104 |  | A |  | 55.104 | 383.446 | 8.0814 | 3.5154 | 3
2025-02-08 21:00:00 | 38.592 | 38.336 | 424.689 | 384.653 |  | 40.036 | 0.256 | 399.2077 | 390.7139 | 382.2201 | 3 |  | 3 | 44.2518 | 5.6598 | 38.592 |  | A |  | 38.592 | 384.653 | 5.6598 | 2.462 | 3
2025-02-08 22:00:00 | 32.064 | 31.872 | 424.938 | 384.905 |  | 40.033 | 0.192 | 399.4417 | 390.943 | 382.4442 | 3 |  | 3 | 36.7664 | 4.7024 | 32.064 |  | A |  | 32.064 | 384.905 | 4.7024 | 2.0456 | 3
2025-02-08 23:00:00 | 31.04 | 30.848 | 422.497 | 382.699 |  | 39.798 | 0.192 | 397.1472 | 388.6972 | 380.2473 | 3 |  | 3 | 35.5922 | 4.5522 | 31.04 |  | A |  | 31.04 | 382.699 | 4.5522 | 1.9802 | 3
2025-02-09 00:00:00 | 30.848 | 30.656 | 419.757 | 380.217 |  | 39.54 | 0.192 | 394.5716 | 386.1764 | 377.7813 | 3 |  | 3 | 35.3721 | 4.5241 | 30.848 |  | A |  | 30.848 | 380.217 | 4.5241 | 1.968 | 3 | T |  | 2025-02-09 00:00:00 | 614.528 | 381.2301 | 86.2976 | 37.5395 | 2.8333 | 9
2025-02-09 01:00:00 | 33.344 | 33.088 | 421.362 | 381.666 |  | 39.696 | 0.256 | 396.0803 | 387.653 | 379.2258 | 3 |  | 3 | 38.2341 | 4.8901 | 33.344 |  | A |  | 33.344 | 381.666 | 4.8901 | 2.1272 | 3
2025-02-09 02:00:00 | 32.96 | 32.832 | 421.61 | 381.894 |  | 39.716 | 0.128 | 396.3134 | 387.8812 | 379.449 | 3 |  | 3 | 37.7938 | 4.8338 | 32.96 |  | A |  | 32.96 | 381.894 | 4.8338 | 2.1027 | 3
2025-02-09 03:00:00 | 33.92 | 33.664 | 421.74 | 382.009 |  | 39.731 | 0.256 | 396.4356 | 388.0008 | 379.566 | 3 |  | 3 | 38.8946 | 4.9746 | 33.92 |  | A |  | 33.92 | 382.009 | 4.9746 | 2.164 | 3
2025-02-09 04:00:00 | 67.968 | 67.52 | 421.215 | 381.544 |  | 39.671 | 0.448 | 395.9421 | 387.5178 | 379.0935 | 3 |  | 3 | 77.936 | 9.968 | 67.968 |  | A |  | 67.968 | 381.544 | 9.968 | 4.3361 | 3
2025-02-09 05:00:00 | 33.6 | 33.408 | 421.733 | 382.01 |  | 39.723 | 0.192 | 396.429 | 387.9944 | 379.5597 | 3 |  | 3 | 38.5277 | 4.9277 | 33.6 |  | A |  | 33.6 | 382.01 | 4.9277 | 2.1435 | 3
2025-02-09 06:00:00 | 33.472 | 33.28 | 422.085 | 382.331 |  | 39.754 | 0.192 | 396.7599 | 388.3182 | 379.8765 | 3 |  | 3 | 38.3809 | 4.9089 | 33.472 |  | A |  | 33.472 | 382.331 | 4.9089 | 2.1354 | 3
2025-02-09 07:00:00 | 27.904 | 27.648 | 421.41 | 381.745 |  | 39.665 | 0.256 | 396.1254 | 387.6972 | 379.269 | 3 |  | 3 | 31.9963 | 4.0923 | 27.904 |  | A |  | 27.904 | 381.745 | 4.0923 | 1.7802 | 3
2025-02-09 08:00:00 | 26.752 | 26.56 | 419.941 | 380.413 |  | 39.528 | 0.192 | 394.7445 | 386.3457 | 377.9469 | 3 |  | 3 | 30.6754 | 3.9234 | 26.752 |  | A |  | 26.752 | 380.413 | 3.9234 | 1.7067 | 3
2025-02-09 09:00:00 | 22.656 | 22.4 | 419.282 | 379.827 |  | 39.455 | 0.256 | 394.1251 | 385.7394 | 377.3538 | 3 |  | 3 | 25.9787 | 3.3227 | 22.656 |  | A |  | 22.656 | 379.827 | 3.3227 | 1.4454 | 3
2025-02-09 10:00:00 | 18.752 | 18.496 | 419.174 | 379.731 |  | 39.443 | 0.256 | 394.0236 | 385.6401 | 377.2566 | 3 |  | 3 | 21.5021 | 2.7501 | 18.752 |  | A |  | 18.752 | 379.731 | 2.7501 | 1.1963 | 3
2025-02-09 11:00:00 | 18.432 | 18.24 | 419.227 | 379.776 |  | 39.451 | 0.192 | 394.0734 | 385.6888 | 377.3043 | 3 |  | 3 | 21.1352 | 2.7032 | 18.432 |  | A |  | 18.432 | 379.776 | 2.7032 | 1.1759 | 3
2025-02-09 12:00:00 | 19.968 | 19.776 | 419.037 | 379.598 |  | 39.439 | 0.192 | 393.8948 | 385.514 | 377.1333 | 3 |  | 3 | 22.8965 | 2.9285 | 19.968 |  | A |  | 19.968 | 379.598 | 2.9285 | 1.2739 | 3
2025-02-09 13:00:00 | 19.008 | 18.88 | 420.405 | 380.833 |  | 39.572 | 0.128 | 395.1807 | 386.7726 | 378.3645 | 3 |  | 3 | 21.7957 | 2.7877 | 19.008 |  | A |  | 19.008 | 380.833 | 2.7877 | 1.2126 | 3
2025-02-09 14:00:00 | 19.328 | 19.072 | 421.824 | 382.114 |  | 39.71 | 0.256 | 396.5146 | 388.0781 | 379.6416 | 3 |  | 3 | 22.1626 | 2.8346 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 382.114 | 2.8346 | 1.233 | 3
2025-02-09 15:00:00 | 18.24 | 18.048 | 421.786 | 382.083 |  | 39.703 | 0.192 | 396.4788 | 388.0431 | 379.6074 | 3 |  | 3 | 20.915 | 2.675 | 18.24 |  | A |  | 18.24 | 382.083 | 2.675 | 1.1636 | 3
2025-02-09 16:00:00 | 18.304 | 18.048 | 421.466 | 381.794 |  | 39.672 | 0.256 | 396.178 | 387.7487 | 379.3194 | 3 |  | 3 | 20.9884 | 2.6844 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 381.794 | 2.6844 | 1.1677 | 3
2025-02-09 17:00:00 | 19.776 | 19.584 | 419.933 | 380.4 |  | 39.533 | 0.192 | 394.737 | 386.3384 | 377.9397 | 3 |  | 3 | 22.6763 | 2.9003 | 19.776 |  | A |  | 19.776 | 380.4 | 2.9003 | 1.2616 | 3
2025-02-09 18:00:00 | 22.016 | 21.76 | 418.433 | 379.04 |  | 39.393 | 0.256 | 393.327 | 384.9584 | 376.5897 | 3 |  | 3 | 25.2448 | 3.2288 | 22.016 |  | A |  | 22.016 | 379.04 | 3.2288 | 1.4045 | 3
2025-02-09 19:00:00 | 20.8 | 20.672 | 418.333 | 378.958 |  | 39.375 | 0.128 | 393.233 | 384.8664 | 376.4997 | 3 |  | 3 | 23.8505 | 3.0505 | 20.8 |  | A |  | 20.8 | 378.958 | 3.0505 | 1.327 | 3
2025-02-09 20:00:00 | 19.072 | 18.816 | 418.133 | 380.203 |  | 37.93 | 0.256 | 393.045 | 384.6824 | 376.3197 | 2 | 2 | 2 | 20.9146 | 1.8426 | 19.072 |  | A |  | 19.072 | 380.203 | 1.8426 | 0.80152 | 2
2025-02-09 21:00:00 | 19.328 | 19.2 | 417.523 | 384.123 |  | 33.4 | 0.128 | 392.4716 | 384.1212 | 375.7707 | 2 |  | 2 | 21.1953 | 1.8673 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 384.123 | 1.8673 | 0.81228 | 2
2025-02-09 22:00:00 | 19.072 | 18.88 | 416.814 | 383.477 |  | 33.337 | 0.192 | 391.8052 | 383.4689 | 375.1326 | 2 |  | 2 | 20.9146 | 1.8426 | 19.072 |  | A |  | 19.072 | 383.477 | 1.8426 | 0.80152 | 2
2025-02-09 23:00:00 | 19.008 | 18.88 | 417.098 | 383.737 |  | 33.361 | 0.128 | 392.0721 | 383.7302 | 375.3882 | 2 |  | 2 | 20.8444 | 1.8364 | 19.008 |  | A |  | 19.008 | 383.737 | 1.8364 | 0.79883 | 2
2025-02-10 00:00:00 | 19.008 | 18.752 | 419.057 | 385.544 |  | 33.513 | 0.256 | 393.9136 | 385.5324 | 377.1513 | 2 |  | 2 | 20.8444 | 1.8364 | 19.008 |  | A |  | 19.008 | 385.544 | 1.8364 | 0.79883 | 2 | T |  | 2025-02-10 00:00:00 | 2843.392 | 382.5249 | 326.118 | 141.8613 | 2.1667 | 10
2025-02-10 01:00:00 | 20.16 | 19.776 | 419.125 | 385.623 |  | 33.502 | 0.384 | 393.9775 | 385.595 | 377.2125 | 2 |  | 2 | 22.1077 | 1.9477 | 20.16 |  | A |  | 20.16 | 385.623 | 1.9477 | 0.84724 | 2
2025-02-10 02:00:00 | 0 | 512 | 0 | 385.047 |  | -385.047 | -512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 385.047 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 03:00:00 | 17.792 | 17.856 | 418.231 | 384.797 |  | 33.434 | -0.064 | 393.1371 | 384.7725 | 376.4079 | 2 | 2 | 2 | 19.5109 | 1.7189 | 17.792 |  | A |  | 17.792 | 384.797 | 1.7189 | 0.74773 | 2
2025-02-10 04:00:00 | 18.304 | 18.176 | 417.616 | 384.228 |  | 33.388 | 0.128 | 392.559 | 384.2067 | 375.8544 | 2 |  | 2 | 20.0724 | 1.7684 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 384.228 | 1.7684 | 0.76924 | 2
2025-02-10 05:00:00 | 18.88 | 18.688 | 416.533 | 383.23 |  | 33.303 | 0.192 | 391.541 | 383.2104 | 374.8797 | 2 |  | 2 | 20.704 | 1.824 | 18.88 |  | A |  | 18.88 | 383.23 | 1.824 | 0.79345 | 2
2025-02-10 06:00:00 | 39.68 | 39.552 | 417.04 | 382.217 |  | 34.823 | 0.128 | 392.0176 | 383.6768 | 375.336 | 2 |  | 2 | 43.5135 | 3.8335 | 39.68 |  | A |  | 39.68 | 382.217 | 3.8335 | 1.6676 | 2
2025-02-10 07:00:00 | 103.616 | 103.296 | 420.535 | 381.721 |  | 38.814 | 0.32 | 395.3029 | 386.8922 | 378.4815 | 3 | 3 | 3 | 118.8121 | 15.1961 | 103.616 |  | A |  | 103.616 | 381.721 | 15.1961 | 6.6103 | 3
2025-02-10 08:00:00 | 172.736 | 172.416 | 415.595 | 381.78 |  | 33.815 | 0.32 | 390.6593 | 382.3474 | 374.0355 | 2 | 2 | 2 | 189.4243 | 16.6883 | 172.736 |  | A |  | 172.736 | 381.78 | 16.6883 | 7.2594 | 2
2025-02-10 09:00:00 | 177.92 | 177.664 | 416.358 | 380.928 |  | 35.43 | 0.256 | 391.3765 | 383.0494 | 374.7222 | 2 |  | 2 | 195.1091 | 17.1891 | 177.92 |  | A |  | 177.92 | 380.928 | 17.1891 | 7.4773 | 2
2025-02-10 10:00:00 | 174.528 | 174.08 | 418.706 | 378.734 |  | 39.972 | 0.448 | 393.5836 | 385.2095 | 376.8354 | 3 | 3 | 3 | 200.1238 | 25.5958 | 174.528 |  | A |  | 174.528 | 378.734 | 25.5958 | 11.1342 | 3
2025-02-10 11:00:00 | 177.856 | 177.472 | 419.508 | 379.442 |  | 40.066 | 0.384 | 394.3375 | 385.9474 | 377.5572 | 3 |  | 3 | 203.9399 | 26.0839 | 177.856 |  | A |  | 177.856 | 379.442 | 26.0839 | 11.3465 | 3
2025-02-10 12:00:00 | 186.496 | 186.048 | 422.008 | 381.694 |  | 40.314 | 0.448 | 396.6875 | 388.2474 | 379.8072 | 3 |  | 3 | 213.847 | 27.351 | 186.496 |  | A |  | 186.496 | 381.694 | 27.351 | 11.8977 | 3
2025-02-10 13:00:00 | 160.896 | 160.64 | 417.674 | 381.651 |  | 36.023 | 0.256 | 392.6136 | 384.2601 | 375.9066 | 2 | 2 | 2 | 176.4404 | 15.5444 | 160.896 |  | A |  | 160.896 | 381.651 | 15.5444 | 6.7618 | 2
2025-02-10 14:00:00 | 190.336 | 189.888 | 418.237 | 380.239 |  | 37.998 | 0.448 | 393.1428 | 384.778 | 376.4133 | 2 |  | 2 | 208.7246 | 18.3886 | 190.336 |  | A |  | 190.336 | 380.239 | 18.3886 | 7.9991 | 2
2025-02-10 15:00:00 | 187.392 | 186.944 | 420.469 | 380.27 |  | 40.199 | 0.448 | 395.2409 | 386.8315 | 378.4221 | 3 | 3 | 3 | 214.8744 | 27.4824 | 187.392 |  | A |  | 187.392 | 380.27 | 27.4824 | 11.9549 | 3
2025-02-10 16:00:00 | 197.44 | 196.928 | 421.428 | 381.068 |  | 40.36 | 0.512 | 396.1423 | 387.7138 | 379.2852 | 3 |  | 3 | 226.3961 | 28.9561 | 197.44 |  | A |  | 197.44 | 381.068 | 28.9561 | 12.5959 | 3
2025-02-10 17:00:00 | 164.352 | 164.032 | 418.439 | 382.92 |  | 35.519 | 0.32 | 393.3327 | 384.9639 | 376.5951 | 2 | 2 | 2 | 180.2303 | 15.8783 | 164.352 |  | A |  | 164.352 | 382.92 | 15.8783 | 6.9071 | 2
2025-02-10 18:00:00 | 143.04 | 142.72 | 416.577 | 382.735 |  | 33.842 | 0.32 | 391.5824 | 383.2508 | 374.9193 | 2 |  | 2 | 156.8593 | 13.8193 | 143.04 |  | A |  | 143.04 | 382.735 | 13.8193 | 6.0114 | 2
2025-02-10 19:00:00 | 134.912 | 134.592 | 416.348 | 382.559 |  | 33.789 | 0.32 | 391.3671 | 383.0402 | 374.7132 | 2 |  | 2 | 147.946 | 13.034 | 134.912 |  | A |  | 134.912 | 382.559 | 13.034 | 5.6698 | 2
2025-02-10 20:00:00 | 135.616 | 135.36 | 417.21 | 383.346 |  | 33.864 | 0.256 | 392.1774 | 383.8332 | 375.489 | 2 |  | 2 | 148.7181 | 13.1021 | 135.616 |  | A |  | 135.616 | 383.346 | 13.1021 | 5.6994 | 2
2025-02-10 21:00:00 | 136.32 | 136 | 417.586 | 383.704 |  | 33.882 | 0.32 | 392.5308 | 384.1791 | 375.8274 | 2 |  | 2 | 149.4901 | 13.1701 | 136.32 |  | A |  | 136.32 | 383.704 | 13.1701 | 5.729 | 2
2025-02-10 22:00:00 | 138.944 | 138.688 | 417.231 | 383.374 |  | 33.857 | 0.256 | 392.1971 | 383.8525 | 375.5079 | 2 |  | 2 | 152.3676 | 13.4236 | 138.944 |  | A |  | 138.944 | 383.374 | 13.4236 | 5.8393 | 2
2025-02-10 23:00:00 | 127.168 | 126.848 | 419.864 | 383.747 |  | 36.117 | 0.32 | 394.6722 | 386.2749 | 377.8776 | 2 |  | 2 | 139.4539 | 12.2859 | 127.168 |  | A |  | 127.168 | 383.747 | 12.2859 | 5.3444 | 2
2025-02-11 00:00:00 | 85.696 | 85.568 | 421.85 | 381.916 |  | 39.934 | 0.128 | 396.539 | 388.102 | 379.665 | 3 | 3 | 3 | 98.264 | 12.568 | 85.696 |  | A |  | 85.696 | 381.916 | 12.568 | 5.4671 | 3 | T |  | 2025-02-11 00:00:00 | 3545.152 | 382.1262 | 416.1765 | 181.0368 | 2.5417 | 11
2025-02-11 01:00:00 | 76.288 | 75.968 | 422.507 | 382.526 |  | 39.981 | 0.32 | 397.1566 | 388.7064 | 380.2563 | 3 |  | 3 | 87.4762 | 11.1882 | 76.288 |  | A |  | 76.288 | 382.526 | 11.1882 | 4.8669 | 3
2025-02-11 02:00:00 | 76.672 | 76.416 | 422.619 | 382.626 |  | 39.993 | 0.256 | 397.2619 | 388.8095 | 380.3571 | 3 |  | 3 | 87.9165 | 11.2445 | 76.672 |  | A |  | 76.672 | 382.626 | 11.2445 | 4.8914 | 3
2025-02-11 03:00:00 | 72.896 | 72.704 | 422.676 | 382.702 |  | 39.974 | 0.192 | 397.3154 | 388.8619 | 380.4084 | 3 |  | 3 | 83.5867 | 10.6907 | 72.896 |  | A |  | 72.896 | 382.702 | 10.6907 | 4.6505 | 3
2025-02-11 04:00:00 | 71.424 | 71.168 | 422.604 | 382.646 |  | 39.958 | 0.256 | 397.2478 | 388.7957 | 380.3436 | 3 |  | 3 | 81.8989 | 10.4749 | 71.424 |  | A |  | 71.424 | 382.646 | 10.4749 | 4.5566 | 3
2025-02-11 05:00:00 | 75.2 | 74.944 | 422.004 | 382.085 |  | 39.919 | 0.256 | 396.6838 | 388.2437 | 379.8036 | 3 |  | 3 | 86.2286 | 11.0286 | 75.2 |  | A |  | 75.2 | 382.085 | 11.0286 | 4.7975 | 3
2025-02-11 06:00:00 | 228.416 | 227.968 | 415.247 | 380.767 |  | 34.48 | 0.448 | 390.3322 | 382.0272 | 373.7223 | 2 | 2 | 2 | 250.4836 | 22.0676 | 228.416 |  | A |  | 228.416 | 380.767 | 22.0676 | 9.5994 | 2
2025-02-11 07:00:00 | 195.52 | 195.136 | 416.615 | 382.595 |  | 34.02 | 0.384 | 391.6181 | 383.2858 | 374.9535 | 2 |  | 2 | 214.4095 | 18.8895 | 195.52 |  | A |  | 195.52 | 382.595 | 18.8895 | 8.2169 | 2
2025-02-11 08:00:00 | 201.088 | 200.64 | 415.782 | 381.815 |  | 33.967 | 0.448 | 390.8351 | 382.5194 | 374.2038 | 2 |  | 2 | 220.5154 | 19.4274 | 201.088 |  | A |  | 201.088 | 381.815 | 19.4274 | 8.4509 | 2
2025-02-11 09:00:00 | 185.856 | 185.536 | 416.116 | 382.197 |  | 33.919 | 0.32 | 391.149 | 382.8267 | 374.5044 | 2 |  | 2 | 203.8118 | 17.9558 | 185.856 |  | A |  | 185.856 | 382.197 | 17.9558 | 7.8108 | 2
2025-02-11 10:00:00 | 194.496 | 194.176 | 415.216 | 381.327 |  | 33.889 | 0.32 | 390.303 | 381.9987 | 373.6944 | 2 |  | 2 | 213.2865 | 18.7905 | 194.496 |  | A |  | 194.496 | 381.327 | 18.7905 | 8.1739 | 2
2025-02-11 11:00:00 | 204.544 | 204.096 | 415.122 | 381.205 |  | 33.917 | 0.448 | 390.2147 | 381.9122 | 373.6098 | 2 |  | 2 | 224.3053 | 19.7613 | 204.544 |  | A |  | 204.544 | 381.205 | 19.7613 | 8.5962 | 2
2025-02-11 12:00:00 | 181.696 | 181.376 | 418.292 | 381.012 |  | 37.28 | 0.32 | 393.1945 | 384.8286 | 376.4628 | 2 |  | 2 | 199.2499 | 17.5539 | 181.696 |  | A |  | 181.696 | 381.012 | 17.5539 | 7.636 | 2
2025-02-11 13:00:00 | 205.376 | 204.864 | 417.227 | 383.136 |  | 34.091 | 0.512 | 392.1934 | 383.8488 | 375.5043 | 2 |  | 2 | 225.2177 | 19.8417 | 205.376 |  | A |  | 205.376 | 383.136 | 19.8417 | 8.6311 | 2
2025-02-11 14:00:00 | 203.392 | 203.008 | 418.774 | 384.265 |  | 34.509 | 0.384 | 393.6476 | 385.2721 | 376.8966 | 2 |  | 2 | 223.042 | 19.65 | 203.392 |  | A |  | 203.392 | 384.265 | 19.65 | 8.5478 | 2
2025-02-11 15:00:00 | 190.784 | 190.336 | 420.521 | 380.245 |  | 40.276 | 0.448 | 395.2897 | 386.8793 | 378.4689 | 3 | 3 | 3 | 218.7639 | 27.9799 | 190.784 |  | A |  | 190.784 | 380.245 | 27.9799 | 12.1713 | 3
2025-02-11 16:00:00 | 169.984 | 169.536 | 422.586 | 382.212 |  | 40.374 | 0.448 | 397.2308 | 388.7791 | 380.3274 | 3 |  | 3 | 194.9134 | 24.9294 | 169.984 |  | A |  | 169.984 | 382.212 | 24.9294 | 10.8443 | 3
2025-02-11 17:00:00 | 149.952 | 149.568 | 421.519 | 381.303 |  | 40.216 | 0.384 | 396.2279 | 387.7975 | 379.3671 | 3 |  | 3 | 171.9436 | 21.9916 | 149.952 |  | A |  | 149.952 | 381.303 | 21.9916 | 9.5663 | 3
2025-02-11 18:00:00 | 149.824 | 149.504 | 422.501 | 382.206 |  | 40.295 | 0.32 | 397.1509 | 388.7009 | 380.2509 | 3 |  | 3 | 171.7968 | 21.9728 | 149.824 |  | A |  | 149.824 | 382.206 | 21.9728 | 9.5582 | 3
2025-02-11 19:00:00 | 144.32 | 144 | 422.463 | 382.694 |  | 39.769 | 0.32 | 397.1152 | 388.666 | 380.2167 | 3 |  | 3 | 165.4856 | 21.1656 | 144.32 |  | A |  | 144.32 | 382.694 | 21.1656 | 9.207 | 3
2025-02-11 20:00:00 | 136.384 | 136 | 417.063 | 383.214 |  | 33.849 | 0.384 | 392.0392 | 383.698 | 375.3567 | 2 | 2 | 2 | 149.5603 | 13.1763 | 136.384 |  | A |  | 136.384 | 383.214 | 13.1763 | 5.7317 | 2
2025-02-11 21:00:00 | 136.256 | 136 | 417.712 | 383.823 |  | 33.889 | 0.256 | 392.6493 | 384.295 | 375.9408 | 2 |  | 2 | 149.4199 | 13.1639 | 136.256 |  | A |  | 136.256 | 383.823 | 13.1639 | 5.7263 | 2
2025-02-11 22:00:00 | 114.432 | 114.24 | 420.861 | 381.152 |  | 39.709 | 0.192 | 395.6093 | 387.1921 | 378.7749 | 3 | 3 | 3 | 131.2143 | 16.7823 | 114.432 |  | A |  | 114.432 | 381.152 | 16.7823 | 7.3003 | 3
2025-02-11 23:00:00 | 94.656 | 94.4 | 421.301 | 381.359 |  | 39.942 | 0.256 | 396.0229 | 387.5969 | 379.1709 | 3 |  | 3 | 108.538 | 13.882 | 94.656 |  | A |  | 94.656 | 381.359 | 13.882 | 6.0387 | 3
2025-02-12 00:00:00 | 82.752 | 82.56 | 421.583 | 381.649 |  | 39.934 | 0.192 | 396.288 | 387.8564 | 379.4247 | 3 |  | 3 | 94.8882 | 12.1362 | 82.752 |  | A |  | 82.752 | 381.649 | 12.1362 | 5.2792 | 3 | T |  | 2025-02-12 00:00:00 | 3328.384 | 381.3832 | 428.6153 | 186.4477 | 2.7083 | 12
2025-02-12 01:00:00 | 75.456 | 75.2 | 422.08 | 382.12 |  | 39.96 | 0.256 | 396.7552 | 388.3136 | 379.872 | 3 |  | 3 | 86.5222 | 11.0662 | 75.456 |  | A |  | 75.456 | 382.12 | 11.0662 | 4.8138 | 3
2025-02-12 02:00:00 | 75.648 | 75.392 | 421.75 | 381.827 |  | 39.923 | 0.256 | 396.445 | 388.01 | 379.575 | 3 |  | 3 | 86.7423 | 11.0943 | 75.648 |  | A |  | 75.648 | 381.827 | 11.0943 | 4.826 | 3
2025-02-12 03:00:00 | 71.232 | 71.04 | 421.231 | 381.375 |  | 39.856 | 0.192 | 395.9571 | 387.5325 | 379.1079 | 3 |  | 3 | 81.6787 | 10.4467 | 71.232 |  | A |  | 71.232 | 381.375 | 10.4467 | 4.5443 | 3
2025-02-12 04:00:00 | 71.424 | 71.168 | 421.467 | 381.597 |  | 39.87 | 0.256 | 396.179 | 387.7496 | 379.3203 | 3 |  | 3 | 81.8989 | 10.4749 | 71.424 |  | A |  | 71.424 | 381.597 | 10.4749 | 4.5566 | 3
2025-02-12 05:00:00 | 91.008 | 90.816 | 419.285 | 379.656 |  | 39.629 | 0.192 | 394.1279 | 385.7422 | 377.3565 | 3 |  | 3 | 104.355 | 13.347 | 91.008 |  | A |  | 91.008 | 379.656 | 13.347 | 5.8059 | 3
2025-02-12 06:00:00 | 137.344 | 137.088 | 417.33 | 381.281 |  | 36.049 | 0.256 | 392.2902 | 383.9436 | 375.597 | 2 | 2 | 2 | 150.613 | 13.269 | 137.344 |  | A |  | 137.344 | 381.281 | 13.269 | 5.772 | 2
2025-02-12 07:00:00 | 163.2 | 162.88 | 416.175 | 382.308 |  | 33.867 | 0.32 | 391.2045 | 382.881 | 374.5575 | 2 |  | 2 | 178.967 | 15.767 | 163.2 |  | A |  | 163.2 | 382.308 | 15.767 | 6.8586 | 2
2025-02-12 08:00:00 | 185.216 | 184.832 | 414.612 | 380.785 |  | 33.827 | 0.384 | 389.7353 | 381.443 | 373.1508 | 2 |  | 2 | 203.11 | 17.894 | 185.216 |  | A |  | 185.216 | 380.785 | 17.894 | 7.7839 | 2
2025-02-12 09:00:00 | 178.368 | 177.984 | 415.291 | 381.447 |  | 33.844 | 0.384 | 390.3735 | 382.0677 | 373.7619 | 2 |  | 2 | 195.6004 | 17.2324 | 178.368 |  | A |  | 178.368 | 381.447 | 17.2324 | 7.4961 | 2
2025-02-12 10:00:00 | 190.272 | 189.888 | 416.446 | 382.482 |  | 33.964 | 0.384 | 391.4592 | 383.1303 | 374.8014 | 2 |  | 2 | 208.6545 | 18.3825 | 190.272 |  | A |  | 190.272 | 382.482 | 18.3825 | 7.9964 | 2
2025-02-12 11:00:00 | 189.504 | 189.12 | 416.562 | 382.591 |  | 33.971 | 0.384 | 391.5683 | 383.237 | 374.9058 | 2 |  | 2 | 207.8123 | 18.3083 | 189.504 |  | A |  | 189.504 | 382.591 | 18.3083 | 7.9641 | 2
2025-02-12 12:00:00 | 170.432 | 170.112 | 419.36 | 380.079 |  | 39.281 | 0.32 | 394.1984 | 385.8112 | 377.424 | 3 | 3 | 3 | 195.4271 | 24.9951 | 170.432 |  | A |  | 170.432 | 380.079 | 24.9951 | 10.8729 | 3
2025-02-12 13:00:00 | 195.52 | 195.008 | 418.997 | 378.853 |  | 40.144 | 0.512 | 393.8572 | 385.4772 | 377.0973 | 3 |  | 3 | 224.1945 | 28.6745 | 195.52 |  | A |  | 195.52 | 378.853 | 28.6745 | 12.4734 | 3
2025-02-12 14:00:00 | 187.328 | 186.944 | 420.017 | 379.797 |  | 40.22 | 0.384 | 394.816 | 386.4156 | 378.0153 | 3 |  | 3 | 214.8011 | 27.4731 | 187.328 |  | A |  | 187.328 | 379.797 | 27.4731 | 11.9508 | 3
2025-02-12 15:00:00 | 180.736 | 180.288 | 421.48 | 381.143 |  | 40.337 | 0.448 | 396.1912 | 387.7616 | 379.332 | 3 |  | 3 | 207.2423 | 26.5063 | 180.736 |  | A |  | 180.736 | 381.143 | 26.5063 | 11.5302 | 3
2025-02-12 16:00:00 | 152.32 | 151.936 | 423.367 | 382.986 |  | 40.381 | 0.384 | 397.965 | 389.4976 | 381.0303 | 3 |  | 3 | 174.6589 | 22.3389 | 152.32 |  | A |  | 152.32 | 382.986 | 22.3389 | 9.7174 | 3
2025-02-12 17:00:00 | 142.272 | 141.952 | 423.454 | 383.096 |  | 40.358 | 0.32 | 398.0468 | 389.5777 | 381.1086 | 3 |  | 3 | 163.1373 | 20.8653 | 142.272 |  | A |  | 142.272 | 383.096 | 20.8653 | 9.0764 | 3
2025-02-12 18:00:00 | 140.416 | 140.032 | 420.372 | 381.719 |  | 38.653 | 0.384 | 395.1497 | 386.7422 | 378.3348 | 3 |  | 3 | 161.0091 | 20.5931 | 140.416 |  | A |  | 140.416 | 381.719 | 20.5931 | 8.958 | 3
2025-02-12 19:00:00 | 145.344 | 145.024 | 418.231 | 382.734 |  | 35.497 | 0.32 | 393.1371 | 384.7725 | 376.4079 | 2 | 2 | 2 | 159.3859 | 14.0419 | 145.344 |  | A |  | 145.344 | 382.734 | 14.0419 | 6.1082 | 2
2025-02-12 20:00:00 | 145.088 | 144.768 | 419.819 | 379.789 |  | 40.03 | 0.32 | 394.6299 | 386.2335 | 377.8371 | 3 | 3 | 3 | 166.3662 | 21.2782 | 145.088 |  | A |  | 145.088 | 379.789 | 21.2782 | 9.256 | 3
2025-02-12 21:00:00 | 132.16 | 131.84 | 419.851 | 379.866 |  | 39.985 | 0.32 | 394.6599 | 386.2629 | 377.8659 | 3 |  | 3 | 151.5423 | 19.3823 | 132.16 |  | A |  | 132.16 | 379.866 | 19.3823 | 8.4313 | 3
2025-02-12 22:00:00 | 134.592 | 134.208 | 421.206 | 381.099 |  | 40.107 | 0.384 | 395.9336 | 387.5095 | 379.0854 | 3 |  | 3 | 154.3309 | 19.7389 | 134.592 |  | A |  | 134.592 | 381.099 | 19.7389 | 8.5864 | 3
2025-02-12 23:00:00 | 90.752 | 90.56 | 423.026 | 382.918 |  | 40.108 | 0.192 | 397.6444 | 389.1839 | 380.7234 | 3 |  | 3 | 104.0615 | 13.3095 | 90.752 |  | A |  | 90.752 | 382.918 | 13.3095 | 5.7896 | 3
2025-02-13 00:00:00 | 65.728 | 65.408 | 424.345 | 384.211 |  | 40.134 | 0.32 | 398.8843 | 390.3974 | 381.9105 | 3 |  | 3 | 75.3675 | 9.6395 | 65.728 |  | A |  | 65.728 | 384.211 | 9.6395 | 4.1932 | 3 | T |  | 2025-02-13 00:00:00 | 3215.744 | 382.604 | 91.0229 | 39.595 | 0.91667 | 13
2025-02-13 01:00:00 | 68.544 | 68.352 | 424.402 | 384.25 |  | 40.152 | 0.192 | 398.9379 | 390.4498 | 381.9618 | 3 |  | 3 | 78.5965 | 10.0525 | 68.544 |  | A |  | 68.544 | 384.25 | 10.0525 | 4.3728 | 3
2025-02-13 02:00:00 | 69.504 | 69.312 | 424.283 | 384.142 |  | 40.141 | 0.192 | 398.826 | 390.3404 | 381.8547 | 3 |  | 3 | 79.6973 | 10.1933 | 69.504 |  | A |  | 69.504 | 384.142 | 10.1933 | 4.4341 | 3
2025-02-13 03:00:00 | 72.96 | 72.64 | 423.525 | 383.443 |  | 40.082 | 0.32 | 398.1135 | 389.643 | 381.1725 | 3 |  | 3 | 83.6601 | 10.7001 | 72.96 |  | A |  | 72.96 | 383.443 | 10.7001 | 4.6546 | 3
2025-02-13 04:00:00 | 61.632 | 61.44 | 424.952 | 384.79 |  | 40.162 | 0.192 | 399.4549 | 390.9558 | 382.4568 | 3 |  | 3 | 70.6708 | 9.0388 | 61.632 |  | A |  | 61.632 | 384.79 | 9.0388 | 3.9319 | 3
2025-02-13 05:00:00 | 81.472 | 81.216 | 423.47 | 383.375 |  | 40.095 | 0.256 | 398.0618 | 389.5924 | 381.123 | 3 |  | 3 | 93.4205 | 11.9485 | 81.472 |  | A |  | 81.472 | 383.375 | 11.9485 | 5.1976 | 3
2025-02-13 06:00:00 | 122.176 | 121.92 | 417.39 | 381.775 |  | 35.615 | 0.256 | 392.3466 | 383.9988 | 375.651 | 2 | 2 | 2 | 133.9796 | 11.8036 | 122.176 |  | A |  | 122.176 | 381.775 | 11.8036 | 5.1346 | 2
2025-02-13 07:00:00 | 182.656 | 160.192 | 415.021 | 379.284 |  | 35.737 | 22.464 | 390.1197 | 381.8193 | 373.5189 | 2 |  | 2 | 200.3027 | 17.6467 | 182.656 |  | A |  | 182.656 | 379.284 | 17.6467 | 7.6763 | 2
2025-02-13 08:00:00 | 196.736 | 195.328 | 0 | 382.264 |  | -382.264 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.736 | 0 | 196.736 |  | A |  | 196.736 | 382.264 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 09:00:00 | 183.872 | 185.664 | 0 | 383.663 |  | -383.663 | -1.792 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 183.872 | 0 | 183.872 |  | A |  | 183.872 | 383.663 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 10:00:00 | 184.896 | 183.744 | 0 | 383.052 |  | -383.052 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 184.896 | 0 | 184.896 |  | A |  | 184.896 | 383.052 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 11:00:00 | 188.16 | 187.456 | 0 | 383.492 |  | -383.492 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 188.16 | 0 | 188.16 |  | A |  | 188.16 | 383.492 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 12:00:00 | 170.368 | 171.328 | 0 | 380.529 |  | -380.529 | -0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 170.368 | 0 | 170.368 |  | A |  | 170.368 | 380.529 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 13:00:00 | 187.648 | 186.88 | 0 | 379.442 |  | -379.442 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 187.648 | 0 | 187.648 |  | A |  | 187.648 | 379.442 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 14:00:00 | 179.52 | 179.456 | 0 | 380.819 |  | -380.819 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 179.52 | 0 | 179.52 |  | A |  | 179.52 | 380.819 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 15:00:00 | 180.032 | 180.736 | 0 | 381.63 |  | -381.63 | -0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 180.032 | 0 | 180.032 |  | A |  | 180.032 | 381.63 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 16:00:00 | 152.256 | 154.88 | 0 | 380.18 |  | -380.18 | -2.624 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 152.256 | 0 | 152.256 |  | A |  | 152.256 | 380.18 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 17:00:00 | 138.432 | 139.072 | 0 | 380.951 |  | -380.951 | -0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 138.432 | 0 | 138.432 |  | A |  | 138.432 | 380.951 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 18:00:00 | 144.832 | 144.32 | 0 | 383.874 |  | -383.874 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 144.832 | 0 | 144.832 |  | A |  | 144.832 | 383.874 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 19:00:00 | 146.304 | 145.408 | 0 | 383.902 |  | -383.902 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 146.304 | 0 | 146.304 |  | A |  | 146.304 | 383.902 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 20:00:00 | 132.16 | 132.864 | 0 | 383.793 |  | -383.793 | -0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 132.16 | 0 | 132.16 |  | A |  | 132.16 | 383.793 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 21:00:00 | 133.44 | 133.952 | 0 | 383.67 |  | -383.67 | -0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 133.44 | 0 | 133.44 |  | A |  | 133.44 | 383.67 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 22:00:00 | 112.256 | 117.248 | 0 | 382.008 |  | -382.008 | -4.992 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 112.256 | 0 | 112.256 |  | A |  | 112.256 | 382.008 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 23:00:00 | 60.16 | 62.976 | 0 | 383.957 |  | -383.957 | -2.816 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60.16 | 0 | 60.16 |  | A |  | 60.16 | 383.957 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 00:00:00 | 50.816 | 51.776 | 0 | 380.619 |  | -380.619 | -0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50.816 | 0 | 50.816 |  | A |  | 50.816 | 380.619 | 0 | 0 | 0 | T |  | 2025-02-14 00:00:00 | 980.544 | 381.5577 | 79.1218 | 34.418 | 1.8333 | 14
2025-02-14 01:00:00 | 50.24 | 49.92 | 0 | 379.385 |  | -379.385 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50.24 | 0 | 50.24 |  | A |  | 50.24 | 379.385 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 02:00:00 | 50.24 | 49.6 | 0 | 379.326 |  | -379.326 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50.24 | 0 | 50.24 |  | A |  | 50.24 | 379.326 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 03:00:00 | 47.552 | 48.32 | 0 | 379.178 |  | -379.178 | -0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 47.552 | 0 | 47.552 |  | A |  | 47.552 | 379.178 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 04:00:00 | 49.024 | 48.192 | 0 | 378.523 |  | -378.523 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 49.024 | 0 | 49.024 |  | A |  | 49.024 | 378.523 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 05:00:00 | 47.424 | 47.808 | 0 | 380.009 |  | -380.009 | -0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 47.424 | 0 | 47.424 |  | A |  | 47.424 | 380.009 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 06:00:00 | 47.808 | 47.424 | 0 | 380.416 |  | -380.416 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 47.808 | 0 | 47.808 |  | A |  | 47.808 | 380.416 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 07:00:00 | 52.928 | 52.16 | 0 | 381.599 |  | -381.599 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 52.928 | 0 | 52.928 |  | A |  | 52.928 | 381.599 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 08:00:00 | 49.472 | 51.328 | 420.185 | 380.273 |  | 39.912 | -1.856 | 394.9739 | 386.5702 | 378.1665 | 3 | 3 | 3 | 56.7274 | 7.2554 | 49.472 |  | A |  | 49.472 | 380.273 | 7.2554 | 3.1561 | 3
2025-02-14 09:00:00 | 40.512 | 40.256 | 420.158 | 380.543 |  | 39.615 | 0.256 | 394.9485 | 386.5454 | 378.1422 | 3 |  | 3 | 46.4534 | 5.9414 | 40.512 |  | A |  | 40.512 | 380.543 | 5.9414 | 2.5845 | 3
2025-02-14 10:00:00 | 42.368 | 42.176 | 419.205 | 379.662 |  | 39.543 | 0.192 | 394.0527 | 385.6686 | 377.2845 | 3 |  | 3 | 48.5816 | 6.2136 | 42.368 |  | A |  | 42.368 | 379.662 | 6.2136 | 2.7029 | 3
2025-02-14 11:00:00 | 43.392 | 43.136 | 420.52 | 380.854 |  | 39.666 | 0.256 | 395.2888 | 386.8784 | 378.468 | 3 |  | 3 | 49.7558 | 6.3638 | 43.392 |  | A |  | 43.392 | 380.854 | 6.3638 | 2.7682 | 3
2025-02-14 12:00:00 | 40.832 | 40.64 | 421.943 | 382.15 |  | 39.793 | 0.192 | 396.6264 | 388.1876 | 379.7487 | 3 |  | 3 | 46.8203 | 5.9883 | 40.832 |  | A |  | 40.832 | 382.15 | 5.9883 | 2.6049 | 3
2025-02-14 13:00:00 | 40.896 | 40.704 | 421.867 | 382.068 |  | 39.799 | 0.192 | 396.555 | 388.1176 | 379.6803 | 3 |  | 3 | 46.8937 | 5.9977 | 40.896 |  | A |  | 40.896 | 382.068 | 5.9977 | 2.609 | 3
2025-02-14 14:00:00 | 43.584 | 43.328 | 424.218 | 384.199 |  | 40.019 | 0.256 | 398.7649 | 390.2806 | 381.7962 | 3 |  | 3 | 49.9759 | 6.3919 | 43.584 |  | A |  | 43.584 | 384.199 | 6.3919 | 2.7805 | 3
2025-02-14 15:00:00 | 38.72 | 38.528 | 420.908 | 381.222 |  | 39.686 | 0.192 | 395.6535 | 387.2354 | 378.8172 | 3 |  | 3 | 44.3986 | 5.6786 | 38.72 |  | A |  | 38.72 | 381.222 | 5.6786 | 2.4702 | 3
2025-02-14 16:00:00 | 32.256 | 32.064 | 417.434 | 382.627 |  | 34.807 | 0.192 | 392.388 | 384.0393 | 375.6906 | 2 | 2 | 2 | 35.3723 | 3.1163 | 32.256 |  | A |  | 32.256 | 382.627 | 3.1163 | 1.3556 | 2
2025-02-14 17:00:00 | 33.664 | 33.472 | 416.493 | 383.119 |  | 33.374 | 0.192 | 391.5034 | 383.1736 | 374.8437 | 2 |  | 2 | 36.9163 | 3.2523 | 33.664 |  | A |  | 33.664 | 383.119 | 3.2523 | 1.4148 | 2
2025-02-14 18:00:00 | 34.88 | 34.752 | 416.839 | 383.438 |  | 33.401 | 0.128 | 391.8287 | 383.4919 | 375.1551 | 2 |  | 2 | 38.2498 | 3.3698 | 34.88 |  | A |  | 34.88 | 383.438 | 3.3698 | 1.4659 | 2
2025-02-14 19:00:00 | 31.104 | 30.912 | 419.398 | 383.109 |  | 36.289 | 0.192 | 394.2341 | 385.8462 | 377.4582 | 2 |  | 2 | 34.109 | 3.005 | 31.104 |  | A |  | 31.104 | 383.109 | 3.005 | 1.3072 | 2
2025-02-14 20:00:00 | 33.664 | 33.408 | 423.155 | 383.281 |  | 39.874 | 0.256 | 397.7657 | 389.3026 | 380.8395 | 3 | 3 | 3 | 38.6011 | 4.9371 | 33.664 |  | A |  | 33.664 | 383.281 | 4.9371 | 2.1476 | 3
2025-02-14 21:00:00 | 28.48 | 28.352 | 422.872 | 383.044 |  | 39.828 | 0.128 | 397.4997 | 389.0422 | 380.5848 | 3 |  | 3 | 32.6568 | 4.1768 | 28.48 |  | A |  | 28.48 | 383.044 | 4.1768 | 1.8169 | 3
2025-02-14 22:00:00 | 25.792 | 25.536 | 423.949 | 384.029 |  | 39.92 | 0.256 | 398.5121 | 390.0331 | 381.5541 | 3 |  | 3 | 29.5746 | 3.7826 | 25.792 |  | A |  | 25.792 | 384.029 | 3.7826 | 1.6454 | 3
2025-02-14 23:00:00 | 24.896 | 24.704 | 424.7 | 384.713 |  | 39.987 | 0.192 | 399.218 | 390.724 | 382.23 | 3 |  | 3 | 28.5472 | 3.6512 | 24.896 |  | A |  | 24.896 | 384.713 | 3.6512 | 1.5883 | 3
2025-02-15 00:00:00 | 24.512 | 24.256 | 419.657 | 380.146 |  | 39.511 | 0.256 | 394.4776 | 386.0844 | 377.6913 | 3 |  | 3 | 28.1069 | 3.5949 | 24.512 |  | A |  | 24.512 | 380.146 | 3.5949 | 1.5638 | 3 | T |  | 2025-02-15 00:00:00 | 683.392 | 381.0243 | 82.7269 | 35.9862 | 2.5833 | 15
2025-02-15 01:00:00 | 24.576 | 24.384 | 420.034 | 380.487 |  | 39.547 | 0.192 | 394.832 | 386.4313 | 378.0306 | 3 |  | 3 | 28.1803 | 3.6043 | 24.576 |  | A |  | 24.576 | 380.487 | 3.6043 | 1.5679 | 3
2025-02-15 02:00:00 | 24.704 | 24.512 | 420.01 | 380.463 |  | 39.547 | 0.192 | 394.8094 | 386.4092 | 378.009 | 3 |  | 3 | 28.327 | 3.623 | 24.704 |  | A |  | 24.704 | 380.463 | 3.623 | 1.576 | 3
2025-02-15 03:00:00 | 24.512 | 24.32 | 419.456 | 379.963 |  | 39.493 | 0.192 | 394.2886 | 385.8995 | 377.5104 | 3 |  | 3 | 28.1069 | 3.5949 | 24.512 |  | A |  | 24.512 | 379.963 | 3.5949 | 1.5638 | 3
2025-02-15 04:00:00 | 25.664 | 25.408 | 419.465 | 379.971 |  | 39.494 | 0.256 | 394.2971 | 385.9078 | 377.5185 | 3 |  | 3 | 29.4278 | 3.7638 | 25.664 |  | A |  | 25.664 | 379.971 | 3.7638 | 1.6373 | 3
2025-02-15 05:00:00 | 24.832 | 24.64 | 419.859 | 380.333 |  | 39.526 | 0.192 | 394.6675 | 386.2703 | 377.8731 | 3 |  | 3 | 28.4738 | 3.6418 | 24.832 |  | A |  | 24.832 | 380.333 | 3.6418 | 1.5842 | 3
2025-02-15 06:00:00 | 24.576 | 24.384 | 419.404 | 379.921 |  | 39.483 | 0.192 | 394.2398 | 385.8517 | 377.4636 | 3 |  | 3 | 28.1803 | 3.6043 | 24.576 |  | A |  | 24.576 | 379.921 | 3.6043 | 1.5679 | 3
2025-02-15 07:00:00 | 25.024 | 24.832 | 418.874 | 379.437 |  | 39.437 | 0.192 | 393.7416 | 385.3641 | 376.9866 | 3 |  | 3 | 28.694 | 3.67 | 25.024 |  | A |  | 25.024 | 379.437 | 3.67 | 1.5964 | 3
2025-02-15 08:00:00 | 27.328 | 27.072 | 418.606 | 379.18 |  | 39.426 | 0.256 | 393.4896 | 385.1175 | 376.7454 | 3 |  | 3 | 31.3359 | 4.0079 | 27.328 |  | A |  | 27.328 | 379.18 | 4.0079 | 1.7434 | 3
2025-02-15 09:00:00 | 44.736 | 44.608 | 417.149 | 380.11 |  | 37.039 | 0.128 | 392.1201 | 383.7771 | 375.4341 | 2 | 2 | 2 | 49.058 | 4.322 | 44.736 |  | A |  | 44.736 | 380.11 | 4.322 | 1.8801 | 2
2025-02-15 10:00:00 | 42.816 | 42.56 | 415.997 | 382.644 |  | 33.353 | 0.256 | 391.0372 | 382.7172 | 374.3973 | 2 |  | 2 | 46.9525 | 4.1365 | 42.816 |  | A |  | 42.816 | 382.644 | 4.1365 | 1.7994 | 2
2025-02-15 11:00:00 | 35.904 | 35.776 | 415.957 | 382.628 |  | 33.329 | 0.128 | 390.9996 | 382.6804 | 374.3613 | 2 |  | 2 | 39.3727 | 3.4687 | 35.904 |  | A |  | 35.904 | 382.628 | 3.4687 | 1.5089 | 2
2025-02-15 12:00:00 | 36.608 | 36.48 | 416.031 | 382.69 |  | 33.341 | 0.128 | 391.0691 | 382.7485 | 374.4279 | 2 |  | 2 | 40.1448 | 3.5368 | 36.608 |  | A |  | 36.608 | 382.69 | 3.5368 | 1.5385 | 2
2025-02-15 13:00:00 | 35.584 | 35.328 | 417.499 | 384.043 |  | 33.456 | 0.256 | 392.4491 | 384.0991 | 375.7491 | 2 |  | 2 | 39.0218 | 3.4378 | 35.584 |  | A |  | 35.584 | 384.043 | 3.4378 | 1.4955 | 2
2025-02-15 14:00:00 | 32.704 | 32.576 | 418.015 | 384.532 |  | 33.483 | 0.128 | 392.9341 | 384.5738 | 376.2135 | 2 |  | 2 | 35.8636 | 3.1596 | 32.704 |  | A |  | 32.704 | 384.532 | 3.1596 | 1.3744 | 2
2025-02-15 15:00:00 | 30.592 | 30.4 | 418.732 | 382.38 |  | 36.352 | 0.192 | 393.6081 | 385.2334 | 376.8588 | 2 |  | 2 | 33.5475 | 2.9555 | 30.592 |  | A |  | 30.592 | 382.38 | 2.9555 | 1.2857 | 2
2025-02-15 16:00:00 | 29.952 | 29.76 | 418.581 | 379.146 |  | 39.435 | 0.192 | 393.4661 | 385.0945 | 376.7229 | 3 | 3 | 3 | 34.3447 | 4.3927 | 29.952 |  | A |  | 29.952 | 379.146 | 4.3927 | 1.9108 | 3
2025-02-15 17:00:00 | 29.696 | 29.504 | 417.276 | 379.812 |  | 37.464 | 0.192 | 392.2394 | 383.8939 | 375.5484 | 2 | 2 | 2 | 32.565 | 2.869 | 29.696 |  | A |  | 29.696 | 379.812 | 2.869 | 1.248 | 2
2025-02-15 18:00:00 | 30.784 | 30.656 | 416.579 | 383.207 |  | 33.372 | 0.128 | 391.5843 | 383.2527 | 374.9211 | 2 |  | 2 | 33.7581 | 2.9741 | 30.784 |  | A |  | 30.784 | 383.207 | 2.9741 | 1.2937 | 2
2025-02-15 19:00:00 | 30.208 | 30.016 | 418.087 | 384.189 |  | 33.898 | 0.192 | 393.0018 | 384.64 | 376.2783 | 2 |  | 2 | 33.1264 | 2.9184 | 30.208 |  | A |  | 30.208 | 384.189 | 2.9184 | 1.2695 | 2
2025-02-15 20:00:00 | 29.376 | 29.184 | 419.055 | 379.583 |  | 39.472 | 0.192 | 393.9117 | 385.5306 | 377.1495 | 3 | 3 | 3 | 33.6842 | 4.3082 | 29.376 |  | A |  | 29.376 | 379.583 | 4.3082 | 1.8741 | 3
2025-02-15 21:00:00 | 21.44 | 21.184 | 419.081 | 379.644 |  | 39.437 | 0.256 | 393.9361 | 385.5545 | 377.1729 | 3 |  | 3 | 24.5843 | 3.1443 | 21.44 |  | A |  | 21.44 | 379.644 | 3.1443 | 1.3678 | 3
2025-02-15 22:00:00 | 14.336 | 14.208 | 419.003 | 379.587 |  | 39.416 | 0.128 | 393.8628 | 385.4828 | 377.1027 | 3 |  | 3 | 16.4385 | 2.1025 | 14.336 |  | A |  | 14.336 | 379.587 | 2.1025 | 0.91458 | 3
2025-02-15 23:00:00 | 12.928 | 12.672 | 419.997 | 380.487 |  | 39.51 | 0.256 | 394.7972 | 386.3972 | 377.9973 | 3 |  | 3 | 14.824 | 1.896 | 12.928 |  | A |  | 12.928 | 380.487 | 1.896 | 0.82475 | 3
2025-02-16 00:00:00 | 12.672 | 12.48 | 421.398 | 381.756 |  | 39.642 | 0.192 | 396.1141 | 387.6862 | 379.2582 | 3 |  | 3 | 14.5304 | 1.8584 | 12.672 |  | A |  | 12.672 | 381.756 | 1.8584 | 0.80842 | 3 | T |  | 2025-02-16 00:00:00 | 329.792 | 380.7113 | 45.7144 | 19.8858 | 2.8333 | 16
2025-02-16 01:00:00 | 13.056 | 12.864 | 421.113 | 381.496 |  | 39.617 | 0.192 | 395.8462 | 387.424 | 379.0017 | 3 |  | 3 | 14.9708 | 1.9148 | 13.056 |  | A |  | 13.056 | 381.496 | 1.9148 | 0.83292 | 3
2025-02-16 02:00:00 | 13.44 | 13.184 | 421.279 | 381.643 |  | 39.636 | 0.256 | 396.0023 | 387.5767 | 379.1511 | 3 |  | 3 | 15.4111 | 1.9711 | 13.44 |  | A |  | 13.44 | 381.643 | 1.9711 | 0.85742 | 3
2025-02-16 03:00:00 | 13.504 | 13.312 | 420.664 | 381.09 |  | 39.574 | 0.192 | 395.4242 | 387.0109 | 378.5976 | 3 |  | 3 | 15.4845 | 1.9805 | 13.504 |  | A |  | 13.504 | 381.09 | 1.9805 | 0.8615 | 3
2025-02-16 04:00:00 | 13.248 | 13.056 | 419.795 | 380.301 |  | 39.494 | 0.192 | 394.6073 | 386.2114 | 377.8155 | 3 |  | 3 | 15.1909 | 1.9429 | 13.248 |  | A |  | 13.248 | 380.301 | 1.9429 | 0.84517 | 3
2025-02-16 05:00:00 | 13.44 | 13.184 | 419.504 | 380.038 |  | 39.466 | 0.256 | 394.3338 | 385.9437 | 377.5536 | 3 |  | 3 | 15.4111 | 1.9711 | 13.44 |  | A |  | 13.44 | 380.038 | 1.9711 | 0.85742 | 3
2025-02-16 06:00:00 | 13.76 | 13.568 | 420.244 | 380.708 |  | 39.536 | 0.192 | 395.0294 | 386.6245 | 378.2196 | 3 |  | 3 | 15.778 | 2.018 | 13.76 |  | A |  | 13.76 | 380.708 | 2.018 | 0.87783 | 3
2025-02-16 07:00:00 | 13.696 | 13.504 | 419.945 | 380.434 |  | 39.511 | 0.192 | 394.7483 | 386.3494 | 377.9505 | 3 |  | 3 | 15.7046 | 2.0086 | 13.696 |  | A |  | 13.696 | 380.434 | 2.0086 | 0.87375 | 3
2025-02-16 08:00:00 | 12.992 | 12.8 | 420.363 | 380.815 |  | 39.548 | 0.192 | 395.1412 | 386.734 | 378.3267 | 3 |  | 3 | 14.8974 | 1.9054 | 12.992 |  | A |  | 12.992 | 380.815 | 1.9054 | 0.82884 | 3
2025-02-16 09:00:00 | 13.12 | 12.864 | 419.133 | 379.704 |  | 39.429 | 0.256 | 393.985 | 385.6024 | 377.2197 | 3 |  | 3 | 15.0441 | 1.9241 | 13.12 |  | A |  | 13.12 | 379.704 | 1.9241 | 0.837 | 3
2025-02-16 10:00:00 | 12.8 | 12.672 | 417.884 | 382.174 |  | 35.71 | 0.128 | 392.811 | 384.4533 | 376.0956 | 2 | 2 | 2 | 14.0366 | 1.2366 | 12.8 |  | A |  | 12.8 | 382.174 | 1.2366 | 0.53793 | 2
2025-02-16 11:00:00 | 13.76 | 13.632 | 418.23 | 384.788 |  | 33.442 | 0.128 | 393.1362 | 384.7716 | 376.407 | 2 |  | 2 | 15.0894 | 1.3294 | 13.76 |  | A |  | 13.76 | 384.788 | 1.3294 | 0.57828 | 2
2025-02-16 12:00:00 | 13.568 | 13.312 | 417.64 | 384.243 |  | 33.397 | 0.256 | 392.5816 | 384.2288 | 375.876 | 2 |  | 2 | 14.8788 | 1.3108 | 13.568 |  | A |  | 13.568 | 384.243 | 1.3108 | 0.57021 | 2
2025-02-16 13:00:00 | 12.864 | 12.672 | 419.141 | 383.203 |  | 35.938 | 0.192 | 393.9925 | 385.6097 | 377.2269 | 2 |  | 2 | 14.1068 | 1.2428 | 12.864 |  | A |  | 12.864 | 383.203 | 1.2428 | 0.54062 | 2
2025-02-16 14:00:00 | 16.192 | 16 | 420.146 | 380.605 |  | 39.541 | 0.192 | 394.9372 | 386.5343 | 378.1314 | 3 | 3 | 3 | 18.5667 | 2.3747 | 16.192 |  | A |  | 16.192 | 380.605 | 2.3747 | 1.033 | 3
2025-02-16 15:00:00 | 15.168 | 14.976 | 419.897 | 380.38 |  | 39.517 | 0.192 | 394.7032 | 386.3052 | 377.9073 | 3 |  | 3 | 17.3925 | 2.2245 | 15.168 |  | A |  | 15.168 | 380.38 | 2.2245 | 0.96766 | 3
2025-02-16 16:00:00 | 13.568 | 13.312 | 419.723 | 380.233 |  | 39.49 | 0.256 | 394.5396 | 386.1452 | 377.7507 | 3 |  | 3 | 15.5578 | 1.9898 | 13.568 |  | A |  | 13.568 | 380.233 | 1.9898 | 0.86558 | 3
2025-02-16 17:00:00 | 13.184 | 12.992 | 419.094 | 379.665 |  | 39.429 | 0.192 | 393.9484 | 385.5665 | 377.1846 | 3 |  | 3 | 15.1175 | 1.9335 | 13.184 |  | A |  | 13.184 | 379.665 | 1.9335 | 0.84109 | 3
2025-02-16 18:00:00 | 15.104 | 14.912 | 418.537 | 379.152 |  | 39.385 | 0.192 | 393.4248 | 385.054 | 376.6833 | 3 |  | 3 | 17.3191 | 2.2151 | 15.104 |  | A |  | 15.104 | 379.152 | 2.2151 | 0.96357 | 3
2025-02-16 19:00:00 | 14.016 | 13.824 | 418.434 | 379.067 |  | 39.367 | 0.192 | 393.328 | 384.9593 | 376.5906 | 3 |  | 3 | 16.0716 | 2.0556 | 14.016 |  | A |  | 14.016 | 379.067 | 2.0556 | 0.89416 | 3
2025-02-16 20:00:00 | 14.08 | 13.824 | 418.317 | 378.959 |  | 39.358 | 0.256 | 393.218 | 384.8516 | 376.4853 | 3 |  | 3 | 16.1449 | 2.0649 | 14.08 |  | A |  | 14.08 | 378.959 | 2.0649 | 0.89825 | 3
2025-02-16 21:00:00 | 13.632 | 13.44 | 418.184 | 378.844 |  | 39.34 | 0.192 | 393.093 | 384.7293 | 376.3656 | 3 |  | 3 | 15.6312 | 1.9992 | 13.632 |  | A |  | 13.632 | 378.844 | 1.9992 | 0.86967 | 3
2025-02-16 22:00:00 | 13.952 | 13.76 | 418.011 | 378.684 |  | 39.327 | 0.192 | 392.9303 | 384.5701 | 376.2099 | 3 |  | 3 | 15.9982 | 2.0462 | 13.952 |  | A |  | 13.952 | 378.684 | 2.0462 | 0.89008 | 3
2025-02-16 23:00:00 | 14.976 | 14.784 | 418.46 | 379.089 |  | 39.371 | 0.192 | 393.3524 | 384.9832 | 376.614 | 3 |  | 3 | 17.1723 | 2.1963 | 14.976 |  | A |  | 14.976 | 379.089 | 2.1963 | 0.95541 | 3
2025-02-17 00:00:00 | 19.456 | 19.2 | 419.773 | 380.274 |  | 39.499 | 0.256 | 394.5866 | 386.1912 | 377.7957 | 3 |  | 3 | 22.3094 | 2.8534 | 19.456 |  | A |  | 19.456 | 380.274 | 2.8534 | 1.2412 | 3 | T |  | 2025-02-17 00:00:00 | 897.472 | 381.8922 | 98.9477 | 43.0423 | 2.375 | 17
2025-02-17 01:00:00 | 19.328 | 19.136 | 419.43 | 379.965 |  | 39.465 | 0.192 | 394.2642 | 385.8756 | 377.487 | 3 |  | 3 | 22.1626 | 2.8346 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 379.965 | 2.8346 | 1.233 | 3
2025-02-17 02:00:00 | 19.328 | 19.136 | 419.227 | 379.779 |  | 39.448 | 0.192 | 394.0734 | 385.6888 | 377.3043 | 3 |  | 3 | 22.1626 | 2.8346 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 379.779 | 2.8346 | 1.233 | 3
2025-02-17 03:00:00 | 19.584 | 19.392 | 419.075 | 379.642 |  | 39.433 | 0.192 | 393.9305 | 385.549 | 377.1675 | 3 |  | 3 | 22.4561 | 2.8721 | 19.584 |  | A |  | 19.584 | 379.642 | 2.8721 | 1.2494 | 3
2025-02-17 04:00:00 | 19.968 | 19.776 | 417.54 | 382.709 |  | 34.831 | 0.192 | 392.4876 | 384.1368 | 375.786 | 2 | 2 | 2 | 21.8971 | 1.9291 | 19.968 |  | A |  | 19.968 | 382.709 | 1.9291 | 0.83917 | 2
2025-02-17 05:00:00 | 19.904 | 19.712 | 416.564 | 383.254 |  | 33.31 | 0.192 | 391.5702 | 383.2389 | 374.9076 | 2 |  | 2 | 21.827 | 1.923 | 19.904 |  | A |  | 19.904 | 383.254 | 1.923 | 0.83649 | 2
2025-02-17 06:00:00 | 19.648 | 19.456 | 418.995 | 381.811 |  | 37.184 | 0.192 | 393.8553 | 385.4754 | 377.0955 | 2 |  | 2 | 21.5462 | 1.8982 | 19.648 |  | A |  | 19.648 | 381.811 | 1.8982 | 0.82573 | 2
2025-02-17 07:00:00 | 32.384 | 32.256 | 416.966 | 383.568 |  | 33.398 | 0.128 | 391.948 | 383.6087 | 375.2694 | 2 |  | 2 | 35.5127 | 3.1287 | 32.384 |  | A |  | 32.384 | 383.568 | 3.1287 | 1.361 | 2
2025-02-17 08:00:00 | 50.88 | 50.688 | 417.604 | 384.102 |  | 33.502 | 0.192 | 392.5478 | 384.1957 | 375.8436 | 2 |  | 2 | 55.7956 | 4.9156 | 50.88 |  | A |  | 50.88 | 384.102 | 4.9156 | 2.1383 | 2
2025-02-17 09:00:00 | 60.224 | 60.032 | 418.299 | 380.586 |  | 37.713 | 0.192 | 393.2011 | 384.8351 | 376.4691 | 2 |  | 2 | 66.0423 | 5.8183 | 60.224 |  | A |  | 60.224 | 380.586 | 5.8183 | 2.531 | 2
2025-02-17 10:00:00 | 60.608 | 60.352 | 422.165 | 383.407 |  | 38.758 | 0.256 | 396.8351 | 388.3918 | 379.9485 | 2 |  | 2 | 66.4634 | 5.8554 | 60.608 |  | A |  | 60.608 | 383.407 | 5.8554 | 2.5471 | 2
2025-02-17 11:00:00 | 66.112 | 65.92 | 420.175 | 382.12 |  | 38.055 | 0.192 | 394.9645 | 386.561 | 378.1575 | 2 |  | 2 | 72.4992 | 6.3872 | 66.112 |  | A |  | 66.112 | 382.12 | 6.3872 | 2.7784 | 2
2025-02-17 12:00:00 | 52.224 | 52.096 | 421.695 | 381.914 |  | 39.781 | 0.128 | 396.3933 | 387.9594 | 379.5255 | 3 | 3 | 3 | 59.883 | 7.659 | 52.224 |  | A |  | 52.224 | 381.914 | 7.659 | 3.3317 | 3
2025-02-17 13:00:00 | 58.496 | 58.24 | 419.206 | 382.777 |  | 36.429 | 0.256 | 394.0536 | 385.6695 | 377.2854 | 2 | 2 | 2 | 64.1474 | 5.6514 | 58.496 |  | A |  | 58.496 | 382.777 | 5.6514 | 2.4584 | 2
2025-02-17 14:00:00 | 65.152 | 65.024 | 417.984 | 383.109 |  | 34.875 | 0.128 | 392.905 | 384.5453 | 376.1856 | 2 |  | 2 | 71.4464 | 6.2944 | 65.152 |  | A |  | 65.152 | 383.109 | 6.2944 | 2.7381 | 2
2025-02-17 15:00:00 | 63.552 | 63.424 | 417.368 | 383.851 |  | 33.517 | 0.128 | 392.3259 | 383.9786 | 375.6312 | 2 |  | 2 | 69.6919 | 6.1399 | 63.552 |  | A |  | 63.552 | 383.851 | 6.1399 | 2.6708 | 2
2025-02-17 16:00:00 | 54.656 | 54.464 | 419.301 | 380.455 |  | 38.846 | 0.192 | 394.1429 | 385.7569 | 377.3709 | 3 | 3 | 3 | 62.6717 | 8.0157 | 54.656 |  | A |  | 54.656 | 380.455 | 8.0157 | 3.4868 | 3
2025-02-17 17:00:00 | 37.952 | 37.696 | 417.826 | 380.223 |  | 37.603 | 0.256 | 392.7564 | 384.3999 | 376.0434 | 2 | 2 | 2 | 41.6186 | 3.6666 | 37.952 |  | A |  | 37.952 | 380.223 | 3.6666 | 1.595 | 2
2025-02-17 18:00:00 | 35.392 | 35.264 | 417.016 | 383.607 |  | 33.409 | 0.128 | 391.995 | 383.6547 | 375.3144 | 2 |  | 2 | 38.8113 | 3.4193 | 35.392 |  | A |  | 35.392 | 383.607 | 3.4193 | 1.4874 | 2
2025-02-17 19:00:00 | 32.512 | 32.384 | 417.892 | 384.423 |  | 33.469 | 0.128 | 392.8185 | 384.4606 | 376.1028 | 2 |  | 2 | 35.653 | 3.141 | 32.512 |  | A |  | 32.512 | 384.423 | 3.141 | 1.3663 | 2
2025-02-17 20:00:00 | 30.08 | 29.888 | 419.071 | 382.567 |  | 36.504 | 0.192 | 393.9267 | 385.5453 | 377.1639 | 2 |  | 2 | 32.9861 | 2.9061 | 30.08 |  | A |  | 30.08 | 382.567 | 2.9061 | 1.2641 | 2
2025-02-17 21:00:00 | 20.032 | 19.84 | 418.781 | 379.375 |  | 39.406 | 0.192 | 393.6541 | 385.2785 | 376.9029 | 3 | 3 | 3 | 22.9698 | 2.9378 | 20.032 |  | A |  | 20.032 | 379.375 | 2.9378 | 1.278 | 3
2025-02-17 22:00:00 | 20.096 | 19.904 | 419.936 | 380.422 |  | 39.514 | 0.192 | 394.7398 | 386.3411 | 377.9424 | 3 |  | 3 | 23.0432 | 2.9472 | 20.096 |  | A |  | 20.096 | 380.422 | 2.9472 | 1.282 | 3
2025-02-17 23:00:00 | 19.904 | 19.648 | 421.089 | 381.472 |  | 39.617 | 0.256 | 395.8237 | 387.4019 | 378.9801 | 3 |  | 3 | 22.8231 | 2.9191 | 19.904 |  | A |  | 19.904 | 381.472 | 2.9191 | 1.2698 | 3
2025-02-18 00:00:00 | 19.84 | 19.648 | 421.414 | 381.766 |  | 39.648 | 0.192 | 396.1292 | 387.7009 | 379.2726 | 3 |  | 3 | 22.7497 | 2.9097 | 19.84 |  | A |  | 19.84 | 381.766 | 2.9097 | 1.2657 | 3 | T |  | 2025-02-18 00:00:00 | 2761.28 | 381.7298 | 271.4877 | 118.0971 | 2 | 18
2025-02-18 01:00:00 | 19.904 | 19.712 | 422.119 | 382.407 |  | 39.712 | 0.192 | 396.7919 | 388.3495 | 379.9071 | 3 |  | 3 | 22.8231 | 2.9191 | 19.904 |  | A |  | 19.904 | 382.407 | 2.9191 | 1.2698 | 3
2025-02-18 02:00:00 | 19.52 | 19.264 | 422.108 | 382.399 |  | 39.709 | 0.256 | 396.7815 | 388.3394 | 379.8972 | 3 |  | 3 | 22.3828 | 2.8628 | 19.52 |  | A |  | 19.52 | 382.399 | 2.8628 | 1.2453 | 3
2025-02-18 03:00:00 | 19.456 | 19.264 | 420.737 | 381.158 |  | 39.579 | 0.192 | 395.4928 | 387.078 | 378.6633 | 3 |  | 3 | 22.3094 | 2.8534 | 19.456 |  | A |  | 19.456 | 381.158 | 2.8534 | 1.2412 | 3
2025-02-18 04:00:00 | 20.16 | 19.968 | 419.499 | 380.035 |  | 39.464 | 0.192 | 394.3291 | 385.9391 | 377.5491 | 3 |  | 3 | 23.1166 | 2.9566 | 20.16 |  | A |  | 20.16 | 380.035 | 2.9566 | 1.2861 | 3
2025-02-18 05:00:00 | 43.776 | 43.584 | 418.054 | 381.56 |  | 36.494 | 0.192 | 392.9708 | 384.6097 | 376.2486 | 2 | 2 | 2 | 48.0053 | 4.2293 | 43.776 |  | A |  | 43.776 | 381.56 | 4.2293 | 1.8397 | 2
2025-02-18 06:00:00 | 104.832 | 104.704 | 416.882 | 380.584 |  | 36.298 | 0.128 | 391.8691 | 383.5314 | 375.1938 | 2 |  | 2 | 114.96 | 10.128 | 104.832 |  | A |  | 104.832 | 380.584 | 10.128 | 4.4057 | 2
2025-02-18 07:00:00 | 170.944 | 170.688 | 415.665 | 381.882 |  | 33.783 | 0.256 | 390.7251 | 382.4118 | 374.0985 | 2 |  | 2 | 187.4592 | 16.5152 | 170.944 |  | A |  | 170.944 | 381.882 | 16.5152 | 7.1841 | 2
2025-02-18 08:00:00 | 171.84 | 171.584 | 415.622 | 381.844 |  | 33.778 | 0.256 | 390.6847 | 382.3722 | 374.0598 | 2 |  | 2 | 188.4417 | 16.6017 | 171.84 |  | A |  | 171.84 | 381.844 | 16.6017 | 7.2217 | 2
2025-02-18 09:00:00 | 172.416 | 172.16 | 417.203 | 383.319 |  | 33.884 | 0.256 | 392.1708 | 383.8268 | 375.4827 | 2 |  | 2 | 189.0734 | 16.6574 | 172.416 |  | A |  | 172.416 | 383.319 | 16.6574 | 7.246 | 2
2025-02-18 10:00:00 | 194.368 | 194.048 | 417.91 | 381.244 |  | 36.666 | 0.32 | 392.8354 | 384.4772 | 376.119 | 2 |  | 2 | 213.1462 | 18.7782 | 194.368 |  | A |  | 194.368 | 381.244 | 18.7782 | 8.1685 | 2
2025-02-18 11:00:00 | 191.68 | 191.36 | 421.694 | 381.427 |  | 40.267 | 0.32 | 396.3924 | 387.9585 | 379.5246 | 3 | 3 | 3 | 219.7913 | 28.1113 | 191.68 |  | A |  | 191.68 | 381.427 | 28.1113 | 12.2284 | 3
2025-02-18 12:00:00 | 170.88 | 170.56 | 421.118 | 382.444 |  | 38.674 | 0.32 | 395.8509 | 387.4286 | 379.0062 | 2 | 2 | 2 | 187.389 | 16.509 | 170.88 |  | A |  | 170.88 | 382.444 | 16.509 | 7.1814 | 2
2025-02-18 13:00:00 | 199.936 | 199.616 | 418.13 | 384.061 |  | 34.069 | 0.32 | 393.0422 | 384.6796 | 376.317 | 2 |  | 2 | 219.2521 | 19.3161 | 199.936 |  | A |  | 199.936 | 384.061 | 19.3161 | 8.4025 | 2
2025-02-18 14:00:00 | 203.328 | 203.008 | 418.701 | 381.796 |  | 36.905 | 0.32 | 393.5789 | 385.2049 | 376.8309 | 2 |  | 2 | 222.9718 | 19.6438 | 203.328 |  | A |  | 203.328 | 381.796 | 19.6438 | 8.5451 | 2
2025-02-18 15:00:00 | 199.232 | 198.848 | 416.385 | 382.422 |  | 33.963 | 0.384 | 391.4019 | 383.0742 | 374.7465 | 2 |  | 2 | 218.4801 | 19.2481 | 199.232 |  | A |  | 199.232 | 382.422 | 19.2481 | 8.3729 | 2
2025-02-18 16:00:00 | 167.168 | 166.848 | 415.914 | 382.115 |  | 33.799 | 0.32 | 390.9592 | 382.6409 | 374.3226 | 2 |  | 2 | 183.3183 | 16.1503 | 167.168 |  | A |  | 167.168 | 382.115 | 16.1503 | 7.0254 | 2
2025-02-18 17:00:00 | 153.536 | 153.28 | 414.414 | 380.75 |  | 33.664 | 0.256 | 389.5492 | 381.2609 | 372.9726 | 2 |  | 2 | 168.3693 | 14.8333 | 153.536 |  | A |  | 153.536 | 380.75 | 14.8333 | 6.4525 | 2
2025-02-18 18:00:00 | 154.304 | 153.984 | 413.312 | 379.735 |  | 33.577 | 0.32 | 388.5133 | 380.247 | 371.9808 | 2 |  | 2 | 169.2115 | 14.9075 | 154.304 |  | A |  | 154.304 | 379.735 | 14.9075 | 6.4848 | 2
2025-02-18 19:00:00 | 148.672 | 148.352 | 413.123 | 379.582 |  | 33.541 | 0.32 | 388.3356 | 380.0732 | 371.8107 | 2 |  | 2 | 163.0354 | 14.3634 | 148.672 |  | A |  | 148.672 | 379.582 | 14.3634 | 6.2481 | 2
2025-02-18 20:00:00 | 113.792 | 152.384 | 414.153 | 380.551 |  | 33.602 | -38.592 | 389.3038 | 381.0208 | 372.7377 | 2 |  | 2 | 124.7856 | 10.9936 | 113.792 |  | A |  | 113.792 | 380.551 | 10.9936 | 4.7822 | 2
2025-02-18 21:00:00 | 0 | 155.904 | 0 | 381.984 |  | -381.984 | -155.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 381.984 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 22:00:00 | 24.512 | 133.952 | 0 | 383.71 |  | -383.71 | -109.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24.512 | 0 | 24.512 |  | A |  | 24.512 | 383.71 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 23:00:00 | 77.184 | 81.536 | 0 | 382.741 |  | -382.741 | -4.352 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 77.184 | 0 | 77.184 |  | A |  | 77.184 | 382.741 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 00:00:00 | 61.568 | 61.504 | 0 | 379.358 |  | -379.358 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 61.568 | 0 | 61.568 |  | A |  | 61.568 | 379.358 | 0 | 0 | 0 | T |  | 2025-02-19 00:00:00 | 3194.496 | 381.2753 | 0 | 0 | 0 | 19
2025-02-19 01:00:00 | 56.832 | 57.792 | 0 | 380.02 |  | -380.02 | -0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 56.832 | 0 | 56.832 |  | A |  | 56.832 | 380.02 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 02:00:00 | 54.336 | 53.76 | 0 | 379.468 |  | -379.468 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 54.336 | 0 | 54.336 |  | A |  | 54.336 | 379.468 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 03:00:00 | 55.808 | 55.424 | 0 | 379.535 |  | -379.535 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55.808 | 0 | 55.808 |  | A |  | 55.808 | 379.535 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 04:00:00 | 55.872 | 56.128 | 0 | 379.063 |  | -379.063 | -0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55.872 | 0 | 55.872 |  | A |  | 55.872 | 379.063 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 05:00:00 | 84.16 | 79.04 | 0 | 383.046 |  | -383.046 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 84.16 | 0 | 84.16 |  | A |  | 84.16 | 383.046 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 06:00:00 | 132.16 | 125.568 | 0 | 381.095 |  | -381.095 | 6.592 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 132.16 | 0 | 132.16 |  | A |  | 132.16 | 381.095 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 07:00:00 | 186.176 | 181.12 | 0 | 380.282 |  | -380.282 | 5.056 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 186.176 | 0 | 186.176 |  | A |  | 186.176 | 380.282 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 08:00:00 | 201.024 | 199.488 | 0 | 380.619 |  | -380.619 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 201.024 | 0 | 201.024 |  | A |  | 201.024 | 380.619 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 09:00:00 | 192 | 191.744 | 0 | 382.255 |  | -382.255 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 192 | 0 | 192 |  | A |  | 192 | 382.255 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 10:00:00 | 203.008 | 203.072 | 0 | 383.363 |  | -383.363 | -0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 203.008 | 0 | 203.008 |  | A |  | 203.008 | 383.363 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 11:00:00 | 201.152 | 200.896 | 0 | 380.092 |  | -380.092 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 201.152 | 0 | 201.152 |  | A |  | 201.152 | 380.092 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 12:00:00 | 174.976 | 175.04 | 0 | 382.106 |  | -382.106 | -0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 174.976 | 0 | 174.976 |  | A |  | 174.976 | 382.106 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 13:00:00 | 196.8 | 195.712 | 0 | 381.918 |  | -381.918 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 196.8 | 0 | 196.8 |  | A |  | 196.8 | 381.918 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 14:00:00 | 193.152 | 193.344 | 0 | 383.462 |  | -383.462 | -0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 193.152 | 0 | 193.152 |  | A |  | 193.152 | 383.462 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 15:00:00 | 187.328 | 188.608 | 0 | 382.178 |  | -382.178 | -1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 187.328 | 0 | 187.328 |  | A |  | 187.328 | 382.178 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 16:00:00 | 161.856 | 166.592 | 0 | 382.028 |  | -382.028 | -4.736 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 161.856 | 0 | 161.856 |  | A |  | 161.856 | 382.028 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 17:00:00 | 140.096 | 139.136 | 0 | 381.014 |  | -381.014 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 140.096 | 0 | 140.096 |  | A |  | 140.096 | 381.014 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 18:00:00 | 128.832 | 130.688 | 0 | 380.843 |  | -380.843 | -1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 128.832 | 0 | 128.832 |  | A |  | 128.832 | 380.843 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 19:00:00 | 123.072 | 123.584 | 0 | 380.689 |  | -380.689 | -0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 123.072 | 0 | 123.072 |  | A |  | 123.072 | 380.689 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 20:00:00 | 120.064 | 119.744 | 0 | 381.416 |  | -381.416 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 120.064 | 0 | 120.064 |  | A |  | 120.064 | 381.416 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 21:00:00 | 116.288 | 117.248 | 0 | 382.029 |  | -382.029 | -0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 116.288 | 0 | 116.288 |  | A |  | 116.288 | 382.029 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 22:00:00 | 99.648 | 102.464 | 0 | 384.481 |  | -384.481 | -2.816 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 99.648 | 0 | 99.648 |  | A |  | 99.648 | 384.481 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 23:00:00 | 68.288 | 71.04 | 0 | 380.248 |  | -380.248 | -2.752 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 68.288 | 0 | 68.288 |  | A |  | 68.288 | 380.248 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 00:00:00 | 57.344 | 57.28 | 0 | 381.541 |  | -381.541 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 57.344 | 0 | 57.344 |  | A |  | 57.344 | 381.541 | 0 | 0 | 0 | T |  | 2025-02-20 00:00:00 | 3165.248 | 382.0262 | 328.9554 | 143.0956 | 1.75 | 20
2025-02-20 01:00:00 | 43.712 | 45.312 | 0 | 382.292 |  | -382.292 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 43.712 | 0 | 43.712 |  | A |  | 43.712 | 382.292 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 02:00:00 | 39.424 | 39.232 | 0 | 382.637 |  | -382.637 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39.424 | 0 | 39.424 |  | A |  | 39.424 | 382.637 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 03:00:00 | 39.744 | 39.616 | 0 | 382.354 |  | -382.354 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39.744 | 0 | 39.744 |  | A |  | 39.744 | 382.354 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 04:00:00 | 40.064 | 39.808 | 0 | 382.121 |  | -382.121 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40.064 | 0 | 40.064 |  | A |  | 40.064 | 382.121 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 05:00:00 | 69.056 | 63.808 | 0 | 380.216 |  | -380.216 | 5.248 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 69.056 | 0 | 69.056 |  | A |  | 69.056 | 380.216 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 06:00:00 | 116.736 | 110.912 | 0 | 382.002 |  | -382.002 | 5.824 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 116.736 | 0 | 116.736 |  | A |  | 116.736 | 382.002 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 07:00:00 | 177.024 | 171.328 | 0 | 383.298 |  | -383.298 | 5.696 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 177.024 | 0 | 177.024 |  | A |  | 177.024 | 383.298 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 08:00:00 | 175.68 | 181.312 | 417.627 | 383.344 |  | 34.283 | -5.632 | 392.5694 | 384.2168 | 375.8643 | 2 | 2 | 2 | 192.6527 | 16.9727 | 175.68 |  | A |  | 175.68 | 383.344 | 16.9727 | 7.3831 | 2
2025-02-20 09:00:00 | 182.464 | 182.144 | 417.65 | 381.166 |  | 36.484 | 0.32 | 392.591 | 384.238 | 375.885 | 2 |  | 2 | 200.0921 | 17.6281 | 182.464 |  | A |  | 182.464 | 381.166 | 17.6281 | 7.6682 | 2
2025-02-20 10:00:00 | 187.264 | 186.944 | 414.885 | 381.084 |  | 33.801 | 0.32 | 389.9919 | 381.6942 | 373.3965 | 2 |  | 2 | 205.3559 | 18.0919 | 187.264 |  | A |  | 187.264 | 381.084 | 18.0919 | 7.87 | 2
2025-02-20 11:00:00 | 191.424 | 191.104 | 417.77 | 383.71 |  | 34.06 | 0.32 | 392.7038 | 384.3484 | 375.993 | 2 |  | 2 | 209.9178 | 18.4938 | 191.424 |  | A |  | 191.424 | 383.71 | 18.4938 | 8.0448 | 2
2025-02-20 12:00:00 | 168.32 | 167.872 | 420.733 | 381.343 |  | 39.39 | 0.448 | 395.489 | 387.0744 | 378.6597 | 3 | 3 | 3 | 193.0054 | 24.6854 | 168.32 |  | A |  | 168.32 | 381.343 | 24.6854 | 10.7381 | 3
2025-02-20 13:00:00 | 189.44 | 189.056 | 420.514 | 380.284 |  | 40.23 | 0.384 | 395.2832 | 386.8729 | 378.4626 | 3 |  | 3 | 217.2228 | 27.7828 | 189.44 |  | A |  | 189.44 | 380.284 | 27.7828 | 12.0855 | 3
2025-02-20 14:00:00 | 192.064 | 191.616 | 423.015 | 382.551 |  | 40.464 | 0.448 | 397.6341 | 389.1738 | 380.7135 | 3 |  | 3 | 220.2316 | 28.1676 | 192.064 |  | A |  | 192.064 | 382.551 | 28.1676 | 12.2529 | 3
2025-02-20 15:00:00 | 188.992 | 188.544 | 423.635 | 383.112 |  | 40.523 | 0.448 | 398.2169 | 389.7442 | 381.2715 | 3 |  | 3 | 216.7091 | 27.7171 | 188.992 |  | A |  | 188.992 | 383.112 | 27.7171 | 12.0569 | 3
2025-02-20 16:00:00 | 164.224 | 163.904 | 423.458 | 383.028 |  | 40.43 | 0.32 | 398.0505 | 389.5814 | 381.1122 | 3 |  | 3 | 188.3087 | 24.0847 | 164.224 |  | A |  | 164.224 | 383.028 | 24.0847 | 10.4768 | 3
2025-02-20 17:00:00 | 154.048 | 153.6 | 422.291 | 381.981 |  | 40.31 | 0.448 | 396.9535 | 388.5077 | 380.0619 | 3 |  | 3 | 176.6403 | 22.5923 | 154.048 |  | A |  | 154.048 | 381.981 | 22.5923 | 9.8276 | 3
2025-02-20 18:00:00 | 156.8 | 156.48 | 420.811 | 380.644 |  | 40.167 | 0.32 | 395.5623 | 387.1461 | 378.7299 | 3 |  | 3 | 179.7959 | 22.9959 | 156.8 |  | A |  | 156.8 | 380.644 | 22.9959 | 10.0032 | 3
2025-02-20 19:00:00 | 162.048 | 161.6 | 421.365 | 381.111 |  | 40.254 | 0.448 | 396.0831 | 387.6558 | 379.2285 | 3 |  | 3 | 185.8136 | 23.7656 | 162.048 |  | A |  | 162.048 | 381.111 | 23.7656 | 10.338 | 3
2025-02-20 20:00:00 | 158.848 | 158.528 | 420.791 | 382.074 |  | 38.717 | 0.32 | 395.5435 | 387.1277 | 378.7119 | 3 |  | 3 | 182.1442 | 23.2962 | 158.848 |  | A |  | 158.848 | 382.074 | 23.2962 | 10.1339 | 3
2025-02-20 21:00:00 | 143.872 | 143.552 | 416.393 | 382.573 |  | 33.82 | 0.32 | 391.4094 | 383.0816 | 374.7537 | 2 | 2 | 2 | 157.7717 | 13.8997 | 143.872 |  | A |  | 143.872 | 382.573 | 13.8997 | 6.0464 | 2
2025-02-20 22:00:00 | 113.088 | 112.832 | 419.095 | 382.77 |  | 36.325 | 0.256 | 393.9493 | 385.5674 | 377.1855 | 2 |  | 2 | 124.0136 | 10.9256 | 113.088 |  | A |  | 113.088 | 382.77 | 10.9256 | 4.7526 | 2
2025-02-20 23:00:00 | 53.568 | 53.376 | 421.131 | 381.393 |  | 39.738 | 0.192 | 395.8631 | 387.4405 | 379.0179 | 3 | 3 | 3 | 61.4241 | 7.8561 | 53.568 |  | A |  | 53.568 | 381.393 | 7.8561 | 3.4174 | 3
2025-02-21 00:00:00 | 34.688 | 34.432 | 422.931 | 383.073 |  | 39.858 | 0.256 | 397.5551 | 389.0965 | 380.6379 | 3 |  | 3 | 39.7753 | 5.0873 | 34.688 |  | A |  | 34.688 | 383.073 | 5.0873 | 2.213 | 3 | T |  | 2025-02-21 00:00:00 | 2949.248 | 382.1749 | 371.0728 | 161.4167 | 2.625 | 21
2025-02-21 01:00:00 | 34.496 | 34.304 | 423.376 | 383.483 |  | 39.893 | 0.192 | 397.9734 | 389.5059 | 381.0384 | 3 |  | 3 | 39.5551 | 5.0591 | 34.496 |  | A |  | 34.496 | 383.483 | 5.0591 | 2.2007 | 3
2025-02-21 02:00:00 | 34.304 | 34.048 | 423.924 | 383.979 |  | 39.945 | 0.256 | 398.4886 | 390.0101 | 381.5316 | 3 |  | 3 | 39.3349 | 5.0309 | 34.304 |  | A |  | 34.304 | 383.979 | 5.0309 | 2.1885 | 3
2025-02-21 03:00:00 | 34.432 | 34.24 | 423.709 | 383.785 |  | 39.924 | 0.192 | 398.2865 | 389.8123 | 381.3381 | 3 |  | 3 | 39.4817 | 5.0497 | 34.432 |  | A |  | 34.432 | 383.785 | 5.0497 | 2.1966 | 3
2025-02-21 04:00:00 | 37.632 | 37.44 | 422.268 | 382.469 |  | 39.799 | 0.192 | 396.9319 | 388.4866 | 380.0412 | 3 |  | 3 | 43.151 | 5.519 | 37.632 |  | A |  | 37.632 | 382.469 | 5.519 | 2.4008 | 3
2025-02-21 05:00:00 | 75.776 | 65.6 | 420.882 | 380.861 |  | 40.021 | 10.176 | 395.6291 | 387.2114 | 378.7938 | 3 |  | 3 | 86.8891 | 11.1131 | 75.776 |  | A |  | 75.776 | 380.861 | 11.1131 | 4.8342 | 3
2025-02-21 06:00:00 | 114.56 | 109.376 | 0 | 382.27 |  | -382.27 | 5.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.56 | 0 | 114.56 |  | A |  | 114.56 | 382.27 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 07:00:00 | 164.8 | 168.32 | 421.6 | 380.603 |  | 40.997 | -3.52 | 396.304 | 387.872 | 379.44 | 3 | 3 | 3 | 188.9692 | 24.1692 | 164.8 |  | A |  | 164.8 | 380.603 | 24.1692 | 10.5136 | 3
2025-02-21 08:00:00 | 194.944 | 194.496 | 422.391 | 381.972 |  | 40.419 | 0.448 | 397.0475 | 388.5997 | 380.1519 | 3 |  | 3 | 223.534 | 28.59 | 194.944 |  | A |  | 194.944 | 381.972 | 28.59 | 12.4366 | 3
2025-02-21 09:00:00 | 183.936 | 183.552 | 420.106 | 379.931 |  | 40.175 | 0.384 | 394.8996 | 386.4975 | 378.0954 | 3 |  | 3 | 210.9116 | 26.9756 | 183.936 |  | A |  | 183.936 | 379.931 | 26.9756 | 11.7344 | 3
2025-02-21 10:00:00 | 188.032 | 187.584 | 421.295 | 381.002 |  | 40.293 | 0.448 | 396.0173 | 387.5914 | 379.1655 | 3 |  | 3 | 215.6083 | 27.5763 | 188.032 |  | A |  | 188.032 | 381.002 | 27.5763 | 11.9957 | 3
2025-02-21 11:00:00 | 189.824 | 189.312 | 422.386 | 381.997 |  | 40.389 | 0.512 | 397.0428 | 388.5951 | 380.1474 | 3 |  | 3 | 217.6631 | 27.8391 | 189.824 |  | A |  | 189.824 | 381.997 | 27.8391 | 12.11 | 3
2025-02-21 12:00:00 | 173.888 | 173.504 | 425.22 | 384.626 |  | 40.594 | 0.384 | 399.7068 | 391.2024 | 382.698 | 3 |  | 3 | 199.39 | 25.502 | 173.888 |  | A |  | 173.888 | 384.626 | 25.502 | 11.0934 | 3
2025-02-21 13:00:00 | 187.392 | 186.944 | 424.732 | 384.123 |  | 40.609 | 0.448 | 399.2481 | 390.7534 | 382.2588 | 3 |  | 3 | 214.8744 | 27.4824 | 187.392 |  | A |  | 187.392 | 384.123 | 27.4824 | 11.9549 | 3
2025-02-21 14:00:00 | 189.376 | 188.928 | 418.911 | 378.888 |  | 40.023 | 0.448 | 393.7763 | 385.3981 | 377.0199 | 3 |  | 3 | 217.1494 | 27.7734 | 189.376 |  | A |  | 189.376 | 378.888 | 27.7734 | 12.0814 | 3
2025-02-21 15:00:00 | 185.216 | 184.768 | 417.702 | 383.611 |  | 34.091 | 0.448 | 392.6399 | 384.2858 | 375.9318 | 2 | 2 | 2 | 203.11 | 17.894 | 185.216 |  | A |  | 185.216 | 383.611 | 17.894 | 7.7839 | 2
2025-02-21 16:00:00 | 163.648 | 163.264 | 416.542 | 382.645 |  | 33.897 | 0.384 | 391.5495 | 383.2186 | 374.8878 | 2 |  | 2 | 179.4583 | 15.8103 | 163.648 |  | A |  | 163.648 | 382.645 | 15.8103 | 6.8775 | 2
2025-02-21 17:00:00 | 152.384 | 152 | 416.171 | 382.343 |  | 33.828 | 0.384 | 391.2007 | 382.8773 | 374.5539 | 2 |  | 2 | 167.106 | 14.722 | 152.384 |  | A |  | 152.384 | 382.343 | 14.722 | 6.4041 | 2
2025-02-21 18:00:00 | 138.688 | 138.432 | 415.354 | 381.653 |  | 33.701 | 0.256 | 390.4328 | 382.1257 | 373.8186 | 2 |  | 2 | 152.0869 | 13.3989 | 138.688 |  | A |  | 138.688 | 381.653 | 13.3989 | 5.8285 | 2
2025-02-21 19:00:00 | 130.048 | 129.728 | 416.913 | 383.11 |  | 33.803 | 0.32 | 391.8982 | 383.56 | 375.2217 | 2 |  | 2 | 142.6121 | 12.5641 | 130.048 |  | A |  | 130.048 | 383.11 | 12.5641 | 5.4654 | 2
2025-02-21 20:00:00 | 122.304 | 122.048 | 418.014 | 384.091 |  | 33.923 | 0.256 | 392.9332 | 384.5729 | 376.2126 | 2 |  | 2 | 134.12 | 11.816 | 122.304 |  | A |  | 122.304 | 384.091 | 11.816 | 5.1399 | 2
2025-02-21 21:00:00 | 96.64 | 96.384 | 419.045 | 379.299 |  | 39.746 | 0.256 | 393.9023 | 385.5214 | 377.1405 | 3 | 3 | 3 | 110.813 | 14.173 | 96.64 |  | A |  | 96.64 | 379.299 | 14.173 | 6.1652 | 3
2025-02-21 22:00:00 | 66.816 | 66.56 | 420.472 | 380.68 |  | 39.792 | 0.256 | 395.2437 | 386.8342 | 378.4248 | 3 |  | 3 | 76.6151 | 9.7991 | 66.816 |  | A |  | 66.816 | 380.68 | 9.7991 | 4.2626 | 3
2025-02-21 23:00:00 | 55.424 | 55.168 | 421.551 | 381.704 |  | 39.847 | 0.256 | 396.2579 | 387.8269 | 379.3959 | 3 |  | 3 | 63.5523 | 8.1283 | 55.424 |  | A |  | 55.424 | 381.704 | 8.1283 | 3.5358 | 3
2025-02-22 00:00:00 | 43.712 | 43.52 | 422.138 | 382.269 |  | 39.869 | 0.192 | 396.8097 | 388.367 | 379.9242 | 3 |  | 3 | 50.1227 | 6.4107 | 43.712 |  | A |  | 43.712 | 382.269 | 6.4107 | 2.7887 | 3 | T |  | 2025-02-22 00:00:00 | 1378.496 | 382.8466 | 202.1668 | 87.9425 | 3 | 22
2025-02-22 01:00:00 | 44.032 | 43.776 | 422.943 | 382.998 |  | 39.945 | 0.256 | 397.5664 | 389.1076 | 380.6487 | 3 |  | 3 | 50.4896 | 6.4576 | 44.032 |  | A |  | 44.032 | 382.998 | 6.4576 | 2.8091 | 3
2025-02-22 02:00:00 | 39.168 | 38.976 | 422.978 | 383.066 |  | 39.912 | 0.192 | 397.5993 | 389.1398 | 380.6802 | 3 |  | 3 | 44.9123 | 5.7443 | 39.168 |  | A |  | 39.168 | 383.066 | 5.7443 | 2.4988 | 3
2025-02-22 03:00:00 | 37.696 | 37.504 | 423.34 | 383.404 |  | 39.936 | 0.192 | 397.9396 | 389.4728 | 381.006 | 3 |  | 3 | 43.2244 | 5.5284 | 37.696 |  | A |  | 37.696 | 383.404 | 5.5284 | 2.4049 | 3
2025-02-22 04:00:00 | 37.696 | 37.44 | 422.925 | 383.033 |  | 39.892 | 0.256 | 397.5495 | 389.091 | 380.6325 | 3 |  | 3 | 43.2244 | 5.5284 | 37.696 |  | A |  | 37.696 | 383.033 | 5.5284 | 2.4049 | 3
2025-02-22 05:00:00 | 46.848 | 46.656 | 422.492 | 382.612 |  | 39.88 | 0.192 | 397.1425 | 388.6926 | 380.2428 | 3 |  | 3 | 53.7186 | 6.8706 | 46.848 |  | A |  | 46.848 | 382.612 | 6.8706 | 2.9887 | 3
2025-02-22 06:00:00 | 64.192 | 63.936 | 422.045 | 382.168 |  | 39.877 | 0.256 | 396.7223 | 388.2814 | 379.8405 | 3 |  | 3 | 73.6062 | 9.4142 | 64.192 |  | A |  | 64.192 | 382.168 | 9.4142 | 4.0952 | 3
2025-02-22 07:00:00 | 73.984 | 73.728 | 422.082 | 382.168 |  | 39.914 | 0.256 | 396.7571 | 388.3154 | 379.8738 | 3 |  | 3 | 84.8343 | 10.8503 | 73.984 |  | A |  | 73.984 | 382.168 | 10.8503 | 4.7199 | 3
2025-02-22 08:00:00 | 94.784 | 94.592 | 421.293 | 381.372 |  | 39.921 | 0.192 | 396.0154 | 387.5896 | 379.1637 | 3 |  | 3 | 108.6848 | 13.9008 | 94.784 |  | A |  | 94.784 | 381.372 | 13.9008 | 6.0468 | 3
2025-02-22 09:00:00 | 101.248 | 100.992 | 421.385 | 381.482 |  | 39.903 | 0.256 | 396.1019 | 387.6742 | 379.2465 | 3 |  | 3 | 116.0968 | 14.8488 | 101.248 |  | A |  | 101.248 | 381.482 | 14.8488 | 6.4592 | 3
2025-02-22 10:00:00 | 109.888 | 109.632 | 421.591 | 381.627 |  | 39.964 | 0.256 | 396.2955 | 387.8637 | 379.4319 | 3 |  | 3 | 126.0039 | 16.1159 | 109.888 |  | A |  | 109.888 | 381.627 | 16.1159 | 7.0104 | 3
2025-02-22 11:00:00 | 110.912 | 110.592 | 421.807 | 381.831 |  | 39.976 | 0.32 | 396.4986 | 388.0624 | 379.6263 | 3 |  | 3 | 127.1781 | 16.2661 | 110.912 |  | A |  | 110.912 | 381.831 | 16.2661 | 7.0757 | 3
2025-02-22 12:00:00 | 84.8 | 84.608 | 422.072 | 382.121 |  | 39.951 | 0.192 | 396.7477 | 388.3062 | 379.8648 | 3 |  | 3 | 97.2366 | 12.4366 | 84.8 |  | A |  | 84.8 | 382.121 | 12.4366 | 5.4099 | 3
2025-02-22 13:00:00 | 50.688 | 50.432 | 422.449 | 382.542 |  | 39.907 | 0.256 | 397.1021 | 388.6531 | 380.2041 | 3 |  | 3 | 58.1218 | 7.4338 | 50.688 |  | A |  | 50.688 | 382.542 | 7.4338 | 3.2337 | 3
2025-02-22 14:00:00 | 41.536 | 41.28 | 422.511 | 382.851 |  | 39.66 | 0.256 | 397.1603 | 388.7101 | 380.2599 | 3 |  | 3 | 47.6276 | 6.0916 | 41.536 |  | A |  | 41.536 | 382.851 | 6.0916 | 2.6498 | 3
2025-02-22 15:00:00 | 39.552 | 39.296 | 424.558 | 384.475 |  | 40.083 | 0.256 | 399.0845 | 390.5934 | 382.1022 | 3 |  | 3 | 45.3526 | 5.8006 | 39.552 |  | A |  | 39.552 | 384.475 | 5.8006 | 2.5233 | 3
2025-02-22 16:00:00 | 41.856 | 41.664 | 423.759 | 383.747 |  | 40.012 | 0.192 | 398.3335 | 389.8583 | 381.3831 | 3 |  | 3 | 47.9945 | 6.1385 | 41.856 |  | A |  | 41.856 | 383.747 | 6.1385 | 2.6702 | 3
2025-02-22 17:00:00 | 48.256 | 48 | 422.299 | 382.394 |  | 39.905 | 0.256 | 396.9611 | 388.5151 | 380.0691 | 3 |  | 3 | 55.3331 | 7.0771 | 48.256 |  | A |  | 48.256 | 382.394 | 7.0771 | 3.0785 | 3
2025-02-22 18:00:00 | 47.168 | 46.912 | 421.803 | 381.946 |  | 39.857 | 0.256 | 396.4948 | 388.0588 | 379.6227 | 3 |  | 3 | 54.0855 | 6.9175 | 47.168 |  | A |  | 47.168 | 381.946 | 6.9175 | 3.0091 | 3
2025-02-22 19:00:00 | 46.912 | 46.72 | 422.933 | 382.974 |  | 39.959 | 0.192 | 397.557 | 389.0984 | 380.6397 | 3 |  | 3 | 53.792 | 6.88 | 46.912 |  | A |  | 46.912 | 382.974 | 6.88 | 2.9928 | 3
2025-02-22 20:00:00 | 46.4 | 46.208 | 423.223 | 383.24 |  | 39.983 | 0.192 | 397.8296 | 389.3652 | 380.9007 | 3 |  | 3 | 53.2049 | 6.8049 | 46.4 |  | A |  | 46.4 | 383.24 | 6.8049 | 2.9601 | 3
2025-02-22 21:00:00 | 43.136 | 42.88 | 424.141 | 384.085 |  | 40.056 | 0.256 | 398.6925 | 390.2097 | 381.7269 | 3 |  | 3 | 49.4622 | 6.3262 | 43.136 |  | A |  | 43.136 | 384.085 | 6.3262 | 2.7519 | 3
2025-02-22 22:00:00 | 42.944 | 42.752 | 424.89 | 384.764 |  | 40.126 | 0.192 | 399.3966 | 390.8988 | 382.401 | 3 |  | 3 | 49.2421 | 6.2981 | 42.944 |  | A |  | 42.944 | 384.764 | 6.2981 | 2.7397 | 3
2025-02-22 23:00:00 | 41.088 | 40.832 | 425.303 | 385.149 |  | 40.154 | 0.256 | 399.7848 | 391.2788 | 382.7727 | 3 |  | 3 | 47.1139 | 6.0259 | 41.088 |  | A |  | 41.088 | 385.149 | 6.0259 | 2.6213 | 3
2025-02-23 00:00:00 | 35.712 | 35.456 | 420.635 | 380.946 |  | 39.689 | 0.256 | 395.3969 | 386.9842 | 378.5715 | 3 |  | 3 | 40.9494 | 5.2374 | 35.712 |  | A |  | 35.712 | 380.946 | 5.2374 | 2.2783 | 3 | T |  | 2025-02-23 00:00:00 | 603.008 | 381.0578 | 82.4846 | 35.8808 | 2.75 | 23
2025-02-23 01:00:00 | 35.584 | 35.392 | 419.874 | 380.258 |  | 39.616 | 0.192 | 394.6816 | 386.2841 | 377.8866 | 3 |  | 3 | 40.8027 | 5.2187 | 35.584 |  | A |  | 35.584 | 380.258 | 5.2187 | 2.2701 | 3
2025-02-23 02:00:00 | 36.16 | 35.968 | 419.305 | 379.744 |  | 39.561 | 0.192 | 394.1467 | 385.7606 | 377.3745 | 3 |  | 3 | 41.4631 | 5.3031 | 36.16 |  | A |  | 36.16 | 379.744 | 5.3031 | 2.3069 | 3
2025-02-23 03:00:00 | 35.456 | 35.264 | 418.719 | 379.218 |  | 39.501 | 0.192 | 393.5959 | 385.2215 | 376.8471 | 3 |  | 3 | 40.6559 | 5.1999 | 35.456 |  | A |  | 35.456 | 379.218 | 5.1999 | 2.262 | 3
2025-02-23 04:00:00 | 36.8 | 36.544 | 418.375 | 378.897 |  | 39.478 | 0.256 | 393.2725 | 384.905 | 376.5375 | 3 |  | 3 | 42.197 | 5.397 | 36.8 |  | A |  | 36.8 | 378.897 | 5.397 | 2.3477 | 3
2025-02-23 05:00:00 | 36.544 | 36.352 | 418.627 | 379.133 |  | 39.494 | 0.192 | 393.5094 | 385.1368 | 376.7643 | 3 |  | 3 | 41.9035 | 5.3595 | 36.544 |  | A |  | 36.544 | 379.133 | 5.3595 | 2.3314 | 3
2025-02-23 06:00:00 | 36.224 | 36.032 | 418.641 | 379.147 |  | 39.494 | 0.192 | 393.5225 | 385.1497 | 376.7769 | 3 |  | 3 | 41.5365 | 5.3125 | 36.224 |  | A |  | 36.224 | 379.147 | 5.3125 | 2.3109 | 3
2025-02-23 07:00:00 | 36.032 | 35.776 | 418.466 | 379 |  | 39.466 | 0.256 | 393.358 | 384.9887 | 376.6194 | 3 |  | 3 | 41.3164 | 5.2844 | 36.032 |  | A |  | 36.032 | 379 | 5.2844 | 2.2987 | 3
2025-02-23 08:00:00 | 19.712 | 19.52 | 418.433 | 379.032 |  | 39.401 | 0.192 | 393.327 | 384.9584 | 376.5897 | 3 |  | 3 | 22.6029 | 2.8909 | 19.712 |  | A |  | 19.712 | 379.032 | 2.8909 | 1.2575 | 3
2025-02-23 09:00:00 | 19.264 | 19.072 | 417.292 | 381.196 |  | 36.096 | 0.192 | 392.2545 | 383.9086 | 375.5628 | 2 | 2 | 2 | 21.1251 | 1.8611 | 19.264 |  | A |  | 19.264 | 381.196 | 1.8611 | 0.80959 | 2
2025-02-23 10:00:00 | 19.904 | 19.712 | 419.096 | 380.419 |  | 38.677 | 0.192 | 393.9502 | 385.5683 | 377.1864 | 3 | 3 | 3 | 22.8231 | 2.9191 | 19.904 |  | A |  | 19.904 | 380.419 | 2.9191 | 1.2698 | 3
2025-02-23 11:00:00 | 20.224 | 20.032 | 419.352 | 379.857 |  | 39.495 | 0.192 | 394.1909 | 385.8038 | 377.4168 | 3 |  | 3 | 23.19 | 2.966 | 20.224 |  | A |  | 20.224 | 379.857 | 2.966 | 1.2902 | 3
2025-02-23 12:00:00 | 19.2 | 18.944 | 419.373 | 379.877 |  | 39.496 | 0.256 | 394.2106 | 385.8232 | 377.4357 | 3 |  | 3 | 22.0158 | 2.8158 | 19.2 |  | A |  | 19.2 | 379.877 | 2.8158 | 1.2249 | 3
2025-02-23 13:00:00 | 19.072 | 18.88 | 419.761 | 380.225 |  | 39.536 | 0.192 | 394.5753 | 386.1801 | 377.7849 | 3 |  | 3 | 21.8691 | 2.7971 | 19.072 |  | A |  | 19.072 | 380.225 | 2.7971 | 1.2167 | 3
2025-02-23 14:00:00 | 19.008 | 18.816 | 421.275 | 381.595 |  | 39.68 | 0.192 | 395.9985 | 387.573 | 379.1475 | 3 |  | 3 | 21.7957 | 2.7877 | 19.008 |  | A |  | 19.008 | 381.595 | 2.7877 | 1.2126 | 3
2025-02-23 15:00:00 | 18.88 | 18.688 | 422.437 | 382.648 |  | 39.789 | 0.192 | 397.0908 | 388.642 | 380.1933 | 3 |  | 3 | 21.6489 | 2.7689 | 18.88 |  | A |  | 18.88 | 382.648 | 2.7689 | 1.2045 | 3
2025-02-23 16:00:00 | 19.52 | 19.264 | 422.689 | 382.873 |  | 39.816 | 0.256 | 397.3277 | 388.8739 | 380.4201 | 3 |  | 3 | 22.3828 | 2.8628 | 19.52 |  | A |  | 19.52 | 382.873 | 2.8628 | 1.2453 | 3
2025-02-23 17:00:00 | 19.264 | 19.072 | 419.416 | 379.911 |  | 39.505 | 0.192 | 394.251 | 385.8627 | 377.4744 | 3 |  | 3 | 22.0892 | 2.8252 | 19.264 |  | A |  | 19.264 | 379.911 | 2.8252 | 1.229 | 3
2025-02-23 18:00:00 | 19.776 | 19.584 | 416.862 | 383.237 |  | 33.625 | 0.192 | 391.8503 | 383.513 | 375.1758 | 2 | 2 | 2 | 21.6866 | 1.9106 | 19.776 |  | A |  | 19.776 | 383.237 | 1.9106 | 0.83111 | 2
2025-02-23 19:00:00 | 19.328 | 19.2 | 417.151 | 383.757 |  | 33.394 | 0.128 | 392.1219 | 383.7789 | 375.4359 | 2 |  | 2 | 21.1953 | 1.8673 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 383.757 | 1.8673 | 0.81228 | 2
2025-02-23 20:00:00 | 19.84 | 19.648 | 416.995 | 383.616 |  | 33.379 | 0.192 | 391.9753 | 383.6354 | 375.2955 | 2 |  | 2 | 21.7568 | 1.9168 | 19.84 |  | A |  | 19.84 | 383.616 | 1.9168 | 0.8338 | 2
2025-02-23 21:00:00 | 21.12 | 20.928 | 417.296 | 383.889 |  | 33.407 | 0.192 | 392.2582 | 383.9123 | 375.5664 | 2 |  | 2 | 23.1604 | 2.0404 | 21.12 |  | A |  | 21.12 | 383.889 | 2.0404 | 0.88759 | 2
2025-02-23 22:00:00 | 20.8 | 20.608 | 421.216 | 382.234 |  | 38.982 | 0.192 | 395.943 | 387.5187 | 379.0944 | 3 | 3 | 3 | 23.8505 | 3.0505 | 20.8 |  | A |  | 20.8 | 382.234 | 3.0505 | 1.327 | 3
2025-02-23 23:00:00 | 19.584 | 19.456 | 418.136 | 384.679 |  | 33.457 | 0.128 | 393.0478 | 384.6851 | 376.3224 | 2 | 2 | 2 | 21.476 | 1.892 | 19.584 |  | A |  | 19.584 | 384.679 | 1.892 | 0.82304 | 2
2025-02-24 00:00:00 | 19.712 | 19.52 | 418.47 | 384.988 |  | 33.482 | 0.192 | 393.3618 | 384.9924 | 376.623 | 2 |  | 2 | 21.6164 | 1.9044 | 19.712 |  | A |  | 19.712 | 384.988 | 1.9044 | 0.82842 | 2 | T |  | 2025-02-24 00:00:00 | 3285.888 | 286.5953 | 303.6522 | 132.0887 | 1.8333 | 24
2025-02-24 01:00:00 | 19.968 | 19.84 | 418.245 | 384.779 |  | 33.466 | 0.128 | 393.1503 | 384.7854 | 376.4205 | 2 |  | 2 | 21.8971 | 1.9291 | 19.968 |  | A |  | 19.968 | 384.779 | 1.9291 | 0.83917 | 2
2025-02-24 02:00:00 | 19.456 | 19.328 | 417.7 | 384.282 |  | 33.418 | 0.128 | 392.638 | 384.284 | 375.93 | 2 |  | 2 | 21.3357 | 1.8797 | 19.456 |  | A |  | 19.456 | 384.282 | 1.8797 | 0.81766 | 2
2025-02-24 03:00:00 | 19.328 | 19.2 | 416.771 | 383.431 |  | 33.34 | 0.128 | 391.7647 | 383.4293 | 375.0939 | 2 |  | 2 | 21.1953 | 1.8673 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 383.431 | 1.8673 | 0.81228 | 2
2025-02-24 04:00:00 | 19.776 | 19.52 | 420.233 | 382.351 |  | 37.882 | 0.256 | 395.019 | 386.6144 | 378.2097 | 2 |  | 2 | 21.6866 | 1.9106 | 19.776 |  | A |  | 19.776 | 382.351 | 1.9106 | 0.83111 | 2
2025-02-24 05:00:00 | 43.328 | 43.136 | 419.885 | 380.292 |  | 39.593 | 0.192 | 394.6919 | 386.2942 | 377.8965 | 3 | 3 | 3 | 49.6824 | 6.3544 | 43.328 |  | A |  | 43.328 | 380.292 | 6.3544 | 2.7642 | 3
2025-02-24 06:00:00 | 107.264 | 107.072 | 415.226 | 381.362 |  | 33.864 | 0.192 | 390.3124 | 382.0079 | 373.7034 | 2 | 2 | 2 | 117.6269 | 10.3629 | 107.264 |  | A |  | 107.264 | 381.362 | 10.3629 | 4.5079 | 2
2025-02-24 07:00:00 | 176.32 | 176 | 418.539 | 381.518 |  | 37.021 | 0.32 | 393.4267 | 385.0559 | 376.6851 | 2 |  | 2 | 193.3545 | 17.0345 | 176.32 |  | A |  | 176.32 | 381.518 | 17.0345 | 7.41 | 2
2025-02-24 08:00:00 | 196.096 | 195.712 | 417.993 | 383.926 |  | 34.067 | 0.384 | 392.9134 | 384.5536 | 376.1937 | 2 |  | 2 | 215.0411 | 18.9451 | 196.096 |  | A |  | 196.096 | 383.926 | 18.9451 | 8.2411 | 2
2025-02-24 09:00:00 | 182.656 | 182.4 | 419.811 | 380.129 |  | 39.682 | 0.256 | 394.6223 | 386.2261 | 377.8299 | 3 | 3 | 3 | 209.4439 | 26.7879 | 182.656 |  | A |  | 182.656 | 380.129 | 26.7879 | 11.6527 | 3
2025-02-24 10:00:00 | 197.952 | 197.568 | 420.353 | 380.128 |  | 40.225 | 0.384 | 395.1318 | 386.7248 | 378.3177 | 3 |  | 3 | 226.9831 | 29.0311 | 197.952 |  | A |  | 197.952 | 380.128 | 29.0311 | 12.6285 | 3
2025-02-24 11:00:00 | 200.576 | 200.128 | 419.477 | 379.338 |  | 40.139 | 0.448 | 394.3084 | 385.9188 | 377.5293 | 3 |  | 3 | 229.992 | 29.416 | 200.576 |  | A |  | 200.576 | 379.338 | 29.416 | 12.7959 | 3
2025-02-24 12:00:00 | 168.704 | 168.448 | 422.591 | 382.277 |  | 40.314 | 0.256 | 397.2355 | 388.7837 | 380.3319 | 3 |  | 3 | 193.4457 | 24.7417 | 168.704 |  | A |  | 168.704 | 382.277 | 24.7417 | 10.7626 | 3
2025-02-24 13:00:00 | 205.056 | 204.608 | 421.021 | 380.699 |  | 40.322 | 0.448 | 395.7597 | 387.3393 | 378.9189 | 3 |  | 3 | 235.129 | 30.073 | 205.056 |  | A |  | 205.056 | 380.699 | 30.073 | 13.0818 | 3
2025-02-24 14:00:00 | 214.976 | 214.464 | 420.626 | 380.245 |  | 40.381 | 0.512 | 395.3884 | 386.9759 | 378.5634 | 3 |  | 3 | 246.5038 | 31.5278 | 214.976 |  | A |  | 214.976 | 380.245 | 31.5278 | 13.7146 | 3
2025-02-24 15:00:00 | 221.248 | 220.8 | 421.467 | 380.989 |  | 40.478 | 0.448 | 396.179 | 387.7496 | 379.3203 | 3 |  | 3 | 253.6957 | 32.4477 | 221.248 |  | A |  | 221.248 | 380.989 | 32.4477 | 14.1147 | 3
2025-02-24 16:00:00 | 199.424 | 199.04 | 417.608 | 383.408 |  | 34.2 | 0.384 | 392.5515 | 384.1994 | 375.8472 | 2 | 2 | 2 | 218.6906 | 19.2666 | 199.424 |  | A |  | 199.424 | 383.408 | 19.2666 | 8.381 | 2
2025-02-24 17:00:00 | 188.096 | 209.28 | 418.444 | 384.146 |  | 34.298 | -21.184 | 393.3374 | 384.9685 | 376.5996 | 2 |  | 2 | 206.2682 | 18.1722 | 188.096 |  | A |  | 188.096 | 384.146 | 18.1722 | 7.9049 | 2
2025-02-24 18:00:00 | 163.456 | 159.168 | 419.201 | 0 |  | 419.201 | 4.288 | 394.0489 | 385.6649 | 377.2809 | 0 | 0 | 0 | 163.456 | 0 | 163.456 |  | A |  | 163.456 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 19:00:00 | 159.424 | 159.04 | 415.926 | 0 |  | 415.926 | 0.384 | 390.9704 | 382.6519 | 374.3334 | 0 |  | 0 | 159.424 | 0 | 159.424 |  | A |  | 159.424 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 20:00:00 | 158.528 | 159.488 | 416.979 | 0 |  | 416.979 | -0.96 | 391.9603 | 383.6207 | 375.2811 | 0 |  | 0 | 158.528 | 0 | 158.528 |  | A |  | 158.528 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 21:00:00 | 160.896 | 159.552 | 422.353 | 0 |  | 422.353 | 1.344 | 397.0118 | 388.5648 | 380.1177 | 0 |  | 0 | 160.896 | 0 | 160.896 |  | A |  | 160.896 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 22:00:00 | 143.552 | 137.472 | 420.684 | 0 |  | 420.684 | 6.08 | 395.443 | 387.0293 | 378.6156 | 0 |  | 0 | 143.552 | 0 | 143.552 |  | A |  | 143.552 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 23:00:00 | 100.096 | 96.96 | 419.472 | 0 |  | 419.472 | 3.136 | 394.3037 | 385.9142 | 377.5248 | 0 |  | 0 | 100.096 | 0 | 100.096 |  | A |  | 100.096 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 00:00:00 | 82.048 | 81.408 | 420.698 | 0 |  | 420.698 | 0.64 | 395.4561 | 387.0422 | 378.6282 | 0 |  | 0 | 82.048 | 0 | 82.048 |  | A |  | 82.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | T |  | 2025-02-25 00:00:00 | 3607.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2025-02-25 01:00:00 | 69.824 | 68.416 | 420.536 | 0 |  | 420.536 | 1.408 | 395.3038 | 386.8931 | 378.4824 | 0 |  | 0 | 69.824 | 0 | 69.824 |  | A |  | 69.824 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 02:00:00 | 64.96 | 63.872 | 420.762 | 0 |  | 420.762 | 1.088 | 395.5163 | 387.101 | 378.6858 | 0 |  | 0 | 64.96 | 0 | 64.96 |  | A |  | 64.96 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 03:00:00 | 61.184 | 61.44 | 421.193 | 0 |  | 421.193 | -0.256 | 395.9214 | 387.4976 | 379.0737 | 0 |  | 0 | 61.184 | 0 | 61.184 |  | A |  | 61.184 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 04:00:00 | 57.536 | 56.32 | 421.042 | 0 |  | 421.042 | 1.216 | 395.7795 | 387.3586 | 378.9378 | 0 |  | 0 | 57.536 | 0 | 57.536 |  | A |  | 57.536 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 05:00:00 | 78.016 | 82.624 | 419.051 | 0 |  | 419.051 | -4.608 | 393.9079 | 385.5269 | 377.1459 | 0 |  | 0 | 78.016 | 0 | 78.016 |  | A |  | 78.016 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 06:00:00 | 140.416 | 148.224 | 417.624 | 0 |  | 417.624 | -7.808 | 392.5666 | 384.2141 | 375.8616 | 0 |  | 0 | 140.416 | 0 | 140.416 |  | A |  | 140.416 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 07:00:00 | 193.28 | 197.312 | 416.982 | 0 |  | 416.982 | -4.032 | 391.9631 | 383.6234 | 375.2838 | 0 |  | 0 | 193.28 | 0 | 193.28 |  | A |  | 193.28 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 08:00:00 | 205.248 | 205.504 | 418.291 | 0 |  | 418.291 | -0.256 | 393.1935 | 384.8277 | 376.4619 | 0 |  | 0 | 205.248 | 0 | 205.248 |  | A |  | 205.248 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 09:00:00 | 190.528 | 189.184 | 421.566 | 0 |  | 421.566 | 1.344 | 396.272 | 387.8407 | 379.4094 | 0 |  | 0 | 190.528 | 0 | 190.528 |  | A |  | 190.528 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 10:00:00 | 200.832 | 200.96 | 419.307 | 0 |  | 419.307 | -0.128 | 394.1486 | 385.7624 | 377.3763 | 0 |  | 0 | 200.832 | 0 | 200.832 |  | A |  | 200.832 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 11:00:00 | 201.28 | 199.808 | 419.756 | 0 |  | 419.756 | 1.472 | 394.5706 | 386.1755 | 377.7804 | 0 |  | 0 | 201.28 | 0 | 201.28 |  | A |  | 201.28 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 12:00:00 | 172.096 | 170.24 | 416.77 | 0 |  | 416.77 | 1.856 | 391.7638 | 383.4284 | 375.093 | 0 |  | 0 | 172.096 | 0 | 172.096 |  | A |  | 172.096 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 13:00:00 | 203.52 | 205.696 | 418.232 | 0 |  | 418.232 | -2.176 | 393.1381 | 384.7734 | 376.4088 | 0 |  | 0 | 203.52 | 0 | 203.52 |  | A |  | 203.52 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 14:00:00 | 209.92 | 208.448 | 421.519 | 0 |  | 421.519 | 1.472 | 396.2279 | 387.7975 | 379.3671 | 0 |  | 0 | 209.92 | 0 | 209.92 |  | A |  | 209.92 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 15:00:00 | 205.952 | 205.504 | 417.098 | 0 |  | 417.098 | 0.448 | 392.0721 | 383.7302 | 375.3882 | 0 |  | 0 | 205.952 | 0 | 205.952 |  | A |  | 205.952 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 16:00:00 | 187.52 | 183.424 | 415.883 | 0 |  | 415.883 | 4.096 | 390.93 | 382.6124 | 374.2947 | 0 |  | 0 | 187.52 | 0 | 187.52 |  | A |  | 187.52 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 17:00:00 | 164.672 | 163.776 | 416.411 | 0 |  | 416.411 | 0.896 | 391.4263 | 383.0981 | 374.7699 | 0 |  | 0 | 164.672 | 0 | 164.672 |  | A |  | 164.672 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 18:00:00 | 162.56 | 163.072 | 415.983 | 0 |  | 415.983 | -0.512 | 391.024 | 382.7044 | 374.3847 | 0 |  | 0 | 162.56 | 0 | 162.56 |  | A |  | 162.56 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 19:00:00 | 171.264 | 170.752 | 416.602 | 0 |  | 416.602 | 0.512 | 391.6059 | 383.2738 | 374.9418 | 0 |  | 0 | 171.264 | 0 | 171.264 |  | A |  | 171.264 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 20:00:00 | 164.608 | 163.456 | 418.308 | 0 |  | 418.308 | 1.152 | 393.2095 | 384.8434 | 376.4772 | 0 |  | 0 | 164.608 | 0 | 164.608 |  | A |  | 164.608 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 21:00:00 | 162.176 | 160.064 | 420.417 | 0 |  | 420.417 | 2.112 | 395.192 | 386.7836 | 378.3753 | 0 |  | 0 | 162.176 | 0 | 162.176 |  | A |  | 162.176 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 22:00:00 | 148.544 | 145.088 | 421.405 | 0 |  | 421.405 | 3.456 | 396.1207 | 387.6926 | 379.2645 | 0 |  | 0 | 148.544 | 0 | 148.544 |  | A |  | 148.544 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 23:00:00 | 109.568 | 107.008 | 420.709 | 0 |  | 420.709 | 2.56 | 395.4665 | 387.0523 | 378.6381 | 0 |  | 0 | 109.568 | 0 | 109.568 |  | A |  | 109.568 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 00:00:00 | 88.192 | 85.44 | 419.87 | 0 |  | 419.87 | 2.752 | 394.6778 | 386.2804 | 377.883 | 0 |  | 0 | 88.192 | 0 | 88.192 |  | A |  | 88.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | T |  | 2025-02-26 00:00:00 | 3493.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
2025-02-26 01:00:00 | 69.632 | 68.8 | 420.463 | 0 |  | 420.463 | 0.832 | 395.2352 | 386.826 | 378.4167 | 0 |  | 0 | 69.632 | 0 | 69.632 |  | A |  | 69.632 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 02:00:00 | 75.776 | 76.352 | 420.124 | 0 |  | 420.124 | -0.576 | 394.9166 | 386.5141 | 378.1116 | 0 |  | 0 | 75.776 | 0 | 75.776 |  | A |  | 75.776 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 03:00:00 | 73.152 | 72.384 | 419.23 | 0 |  | 419.23 | 0.768 | 394.0762 | 385.6916 | 377.307 | 0 |  | 0 | 73.152 | 0 | 73.152 |  | A |  | 73.152 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 04:00:00 | 70.784 | 70.016 | 417.998 | 0 |  | 417.998 | 0.768 | 392.9181 | 384.5582 | 376.1982 | 0 |  | 0 | 70.784 | 0 | 70.784 |  | A |  | 70.784 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 05:00:00 | 97.152 | 101.696 | 416.61 | 0 |  | 416.61 | -4.544 | 391.6134 | 383.2812 | 374.949 | 0 |  | 0 | 97.152 | 0 | 97.152 |  | A |  | 97.152 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 06:00:00 | 139.968 | 145.024 | 417.881 | 0 |  | 417.881 | -5.056 | 392.8081 | 384.4505 | 376.0929 | 0 |  | 0 | 139.968 | 0 | 139.968 |  | A |  | 139.968 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 07:00:00 | 179.52 | 184.064 | 416.313 | 0 |  | 416.313 | -4.544 | 391.3342 | 383.008 | 374.6817 | 0 |  | 0 | 179.52 | 0 | 179.52 |  | A |  | 179.52 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 08:00:00 | 199.36 | 199.424 | 416.888 | 0 |  | 416.888 | -0.064 | 391.8747 | 383.537 | 375.1992 | 0 |  | 0 | 199.36 | 0 | 199.36 |  | A |  | 199.36 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 09:00:00 | 196.928 | 195.968 | 416.762 | 0 |  | 416.762 | 0.96 | 391.7563 | 383.421 | 375.0858 | 0 |  | 0 | 196.928 | 0 | 196.928 |  | A |  | 196.928 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 10:00:00 | 192 | 191.104 | 415.519 | 0 |  | 415.519 | 0.896 | 390.5879 | 382.2775 | 373.9671 | 0 |  | 0 | 192 | 0 | 192 |  | A |  | 192 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 11:00:00 | 197.568 | 197.888 | 420.821 | 0 |  | 420.821 | -0.32 | 395.5717 | 387.1553 | 378.7389 | 0 |  | 0 | 197.568 | 0 | 197.568 |  | A |  | 197.568 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 12:00:00 | 184.448 | 182.784 | 415.912 | 0 |  | 415.912 | 1.664 | 390.9573 | 382.639 | 374.3208 | 0 |  | 0 | 184.448 | 0 | 184.448 |  | A |  | 184.448 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 13:00:00 | 202.56 | 203.456 | 413.633 | 0 |  | 413.633 | -0.896 | 388.815 | 380.5424 | 372.2697 | 0 |  | 0 | 202.56 | 0 | 202.56 |  | A |  | 202.56 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 14:00:00 | 201.664 | 200.064 | 414.169 | 0 |  | 414.169 | 1.6 | 389.3189 | 381.0355 | 372.7521 | 0 |  | 0 | 201.664 | 0 | 201.664 |  | A |  | 201.664 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 15:00:00 | 199.936 | 200.512 | 416.729 | 0 |  | 416.729 | -0.576 | 391.7253 | 383.3907 | 375.0561 | 0 |  | 0 | 199.936 | 0 | 199.936 |  | A |  | 199.936 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 16:00:00 | 178.176 | 174.528 | 416.125 | 0 |  | 416.125 | 3.648 | 391.1575 | 382.835 | 374.5125 | 0 |  | 0 | 178.176 | 0 | 178.176 |  | A |  | 178.176 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 17:00:00 | 155.968 | 152.128 | 420.986 | 0 |  | 420.986 | 3.84 | 395.7268 | 387.3071 | 378.8874 | 0 |  | 0 | 155.968 | 0 | 155.968 |  | A |  | 155.968 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 18:00:00 | 141.312 | 141.888 | 420.972 | 0 |  | 420.972 | -0.576 | 395.7137 | 387.2942 | 378.8748 | 0 |  | 0 | 141.312 | 0 | 141.312 |  | A |  | 141.312 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 19:00:00 | 144.64 | 144.704 | 418.956 | 0 |  | 418.956 | -0.064 | 393.8186 | 385.4395 | 377.0604 | 0 |  | 0 | 144.64 | 0 | 144.64 |  | A |  | 144.64 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 20:00:00 | 140.672 | 139.328 | 419.908 | 0 |  | 419.908 | 1.344 | 394.7135 | 386.3154 | 377.9172 | 0 |  | 0 | 140.672 | 0 | 140.672 |  | A |  | 140.672 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 21:00:00 | 135.552 | 134.656 | 423.049 | 0 |  | 423.049 | 0.896 | 397.6661 | 389.2051 | 380.7441 | 0 |  | 0 | 135.552 | 0 | 135.552 |  | A |  | 135.552 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 22:00:00 | 132.096 | 128.832 | 421.702 | 0 |  | 421.702 | 3.264 | 396.3999 | 387.9658 | 379.5318 | 0 |  | 0 | 132.096 | 0 | 132.096 |  | A |  | 132.096 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 23:00:00 | 96.64 | 92.992 | 421.869 | 0 |  | 421.869 | 3.648 | 396.5569 | 388.1195 | 379.6821 | 0 |  | 0 | 96.64 | 0 | 96.64 |  | A |  | 96.64 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 00:00:00 | 78.784 | 77.824 | 422.782 | 0 |  | 422.782 | 0.96 | 397.4151 | 388.9594 | 380.5038 | 0 |  | 0 | 78.784 | 0 | 78.784 |  | A |  | 78.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | T |  | 2025-02-27 00:00:00 | 3275.712 | 0 | 137.4335 | 59.7836 | 0.625 | 27
2025-02-27 01:00:00 | 77.184 | 77.504 | 421.72 | 0 |  | 421.72 | -0.32 | 396.4168 | 387.9824 | 379.548 | 0 |  | 0 | 77.184 | 0 | 77.184 |  | A |  | 77.184 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 02:00:00 | 71.872 | 70.144 | 422.315 | 0 |  | 422.315 | 1.728 | 396.9761 | 388.5298 | 380.0835 | 0 |  | 0 | 71.872 | 0 | 71.872 |  | A |  | 71.872 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 03:00:00 | 68.288 | 67.84 | 423.009 | 0 |  | 423.009 | 0.448 | 397.6285 | 389.1683 | 380.7081 | 0 |  | 0 | 68.288 | 0 | 68.288 |  | A |  | 68.288 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 04:00:00 | 70.4 | 69.888 | 422.682 | 0 |  | 422.682 | 0.512 | 397.3211 | 388.8674 | 380.4138 | 0 |  | 0 | 70.4 | 0 | 70.4 |  | A |  | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 05:00:00 | 87.616 | 91.392 | 420.471 | 0 |  | 420.471 | -3.776 | 395.2427 | 386.8333 | 378.4239 | 0 |  | 0 | 87.616 | 0 | 87.616 |  | A |  | 87.616 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 06:00:00 | 121.6 | 126.976 | 416.676 | 0 |  | 416.676 | -5.376 | 391.6754 | 383.3419 | 375.0084 | 0 |  | 0 | 121.6 | 0 | 121.6 |  | A |  | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 07:00:00 | 170.304 | 174.592 | 415.19 | 0 |  | 415.19 | -4.288 | 390.2786 | 381.9748 | 373.671 | 0 |  | 0 | 170.304 | 0 | 170.304 |  | A |  | 170.304 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 08:00:00 | 212.928 | 190.848 | 419.841 | 0 |  | 419.841 | 22.08 | 394.6505 | 386.2537 | 377.8569 | 0 |  | 0 | 212.928 | 0 | 212.928 |  | A |  | 212.928 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 09:00:00 | 184.768 | 184.448 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 195.7288 | 10.9608 | 184.768 |  | A |  | 184.768 | 0 | 10.9608 | 4.768 | 1
2025-02-27 10:00:00 | 188.992 | 188.672 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 200.2034 | 11.2114 | 188.992 |  | A |  | 188.992 | 0 | 11.2114 | 4.877 | 1
2025-02-27 11:00:00 | 193.792 | 193.344 | 0 | 0 |  | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 205.2881 | 11.4961 | 193.792 |  | A |  | 193.792 | 0 | 11.4961 | 5.0008 | 1
2025-02-27 12:00:00 | 181.312 | 180.992 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 192.0678 | 10.7558 | 181.312 |  | A |  | 181.312 | 0 | 10.7558 | 4.6788 | 1
2025-02-27 13:00:00 | 177.536 | 177.216 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 188.0678 | 10.5318 | 177.536 |  | A |  | 177.536 | 0 | 10.5318 | 4.5813 | 1
2025-02-27 14:00:00 | 187.904 | 187.584 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 199.0508 | 11.1468 | 187.904 |  | A |  | 187.904 | 0 | 11.1468 | 4.8489 | 1
2025-02-27 15:00:00 | 169.024 | 168.704 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 179.0508 | 10.0268 | 169.024 |  | A |  | 169.024 | 0 | 10.0268 | 4.3617 | 1
2025-02-27 16:00:00 | 150.528 | 150.272 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 159.4576 | 8.9296 | 150.528 |  | A |  | 150.528 | 0 | 8.9296 | 3.8844 | 1
2025-02-27 17:00:00 | 137.792 | 137.472 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 145.9661 | 8.1741 | 137.792 |  | A |  | 137.792 | 0 | 8.1741 | 3.5557 | 1
2025-02-27 18:00:00 | 136.32 | 136.064 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 144.4068 | 8.0868 | 136.32 |  | A |  | 136.32 | 0 | 8.0868 | 3.5177 | 1
2025-02-27 19:00:00 | 137.536 | 137.216 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 145.6949 | 8.1589 | 137.536 |  | A |  | 137.536 | 0 | 8.1589 | 3.5491 | 1
2025-02-27 20:00:00 | 138.368 | 138.112 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 146.5763 | 8.2083 | 138.368 |  | A |  | 138.368 | 0 | 8.2083 | 3.5706 | 1
2025-02-27 21:00:00 | 135.04 | 134.784 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 143.0508 | 8.0108 | 135.04 |  | A |  | 135.04 | 0 | 8.0108 | 3.4847 | 1
2025-02-27 22:00:00 | 122.368 | 122.112 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 129.6271 | 7.2591 | 122.368 |  | A |  | 122.368 | 0 | 7.2591 | 3.1577 | 1
2025-02-27 23:00:00 | 75.456 | 75.264 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 79.9322 | 4.4762 | 75.456 |  | A |  | 75.456 | 0 | 4.4762 | 1.9471 | 1
2025-02-28 00:00:00 | 57.472 | 57.216 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 60.8814 | 3.4094 | 57.472 |  | A |  | 57.472 | 0 | 3.4094 | 1.4831 | 1 | T |  | 2025-02-28 00:00:00 | 2571.136 | 0 | 152.525 | 66.3484 | 1 | 28
2025-02-28 01:00:00 | 51.456 | 51.264 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 54.5085 | 3.0525 | 51.456 |  | A |  | 51.456 | 0 | 3.0525 | 1.3278 | 1
2025-02-28 02:00:00 | 51.136 | 50.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 54.1695 | 3.0335 | 51.136 |  | A |  | 51.136 | 0 | 3.0335 | 1.3196 | 1
2025-02-28 03:00:00 | 50.56 | 50.368 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 53.5593 | 2.9993 | 50.56 |  | A |  | 50.56 | 0 | 2.9993 | 1.3047 | 1
2025-02-28 04:00:00 | 51.648 | 51.392 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 54.7119 | 3.0639 | 51.648 |  | A |  | 51.648 | 0 | 3.0639 | 1.3328 | 1
2025-02-28 05:00:00 | 79.872 | 79.744 | 0 | 0 |  | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 84.6102 | 4.7382 | 79.872 |  | A |  | 79.872 | 0 | 4.7382 | 2.0611 | 1
2025-02-28 06:00:00 | 109.056 | 108.736 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 115.5254 | 6.4694 | 109.056 |  | A |  | 109.056 | 0 | 6.4694 | 2.8142 | 1
2025-02-28 07:00:00 | 158.272 | 157.952 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 167.661 | 9.389 | 158.272 |  | A |  | 158.272 | 0 | 9.389 | 4.0842 | 1
2025-02-28 08:00:00 | 170.112 | 169.856 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 180.2034 | 10.0914 | 170.112 |  | A |  | 170.112 | 0 | 10.0914 | 4.3898 | 1
2025-02-28 09:00:00 | 164.288 | 163.904 | 0 | 0 |  | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 174.0339 | 9.7459 | 164.288 |  | A |  | 164.288 | 0 | 9.7459 | 4.2395 | 1
2025-02-28 10:00:00 | 176.512 | 176.192 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 186.9831 | 10.4711 | 176.512 |  | A |  | 176.512 | 0 | 10.4711 | 4.5549 | 1
2025-02-28 11:00:00 | 178.496 | 178.112 | 0 | 0 |  | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 189.0847 | 10.5887 | 178.496 |  | A |  | 178.496 | 0 | 10.5887 | 4.6061 | 1
2025-02-28 12:00:00 | 151.616 | 151.296 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 160.6102 | 8.9942 | 151.616 |  | A |  | 151.616 | 0 | 8.9942 | 3.9125 | 1
2025-02-28 13:00:00 | 166.4 | 166.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 176.2712 | 9.8712 | 166.4 |  | A |  | 166.4 | 0 | 9.8712 | 4.294 | 1
2025-02-28 14:00:00 | 148.928 | 148.544 | 0 | 0 |  | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 157.7627 | 8.8347 | 148.928 |  | A |  | 148.928 | 0 | 8.8347 | 3.8431 | 1
2025-02-28 15:00:00 | 136.768 | 136.448 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 144.8814 | 8.1134 | 136.768 |  | A |  | 136.768 | 0 | 8.1134 | 3.5293 | 1
2025-02-28 16:00:00 | 124.544 | 124.224 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 131.9322 | 7.3882 | 124.544 |  | A |  | 124.544 | 0 | 7.3882 | 3.2139 | 1
2025-02-28 17:00:00 | 132.416 | 132.096 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 140.2712 | 7.8552 | 132.416 |  | A |  | 132.416 | 0 | 7.8552 | 3.417 | 1
2025-02-28 18:00:00 | 122.496 | 122.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 129.7627 | 7.2667 | 122.496 |  | A |  | 122.496 | 0 | 7.2667 | 3.161 | 1
2025-02-28 19:00:00 | 90.432 | 90.176 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 95.7966 | 5.3646 | 90.432 |  | A |  | 90.432 | 0 | 5.3646 | 2.3336 | 1
2025-02-28 20:00:00 | 61.312 | 61.056 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 64.9492 | 3.6372 | 61.312 |  | A |  | 61.312 | 0 | 3.6372 | 1.5822 | 1
2025-02-28 21:00:00 | 55.744 | 55.488 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 59.0508 | 3.3068 | 55.744 |  | A |  | 55.744 | 0 | 3.3068 | 1.4385 | 1
2025-02-28 22:00:00 | 44.864 | 44.608 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 47.5254 | 2.6614 | 44.864 |  | A |  | 44.864 | 0 | 2.6614 | 1.1577 | 1
2025-02-28 23:00:00 | 36.736 | 36.544 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 38.9153 | 2.1793 | 36.736 |  | A |  | 36.736 | 0 | 2.1793 | 0.94798 | 1
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontroll-Zeile | 65998.208 | 66617.728 | 356.5629 | 323.2243 |  | 33.3386 | [7 empty] | 71830.9395 | 5832.7315 | 65998.208 |  | A |  | 65998.208 | 312.0786 | 5832.7315 | 2537.2382 | 1.9885 | T |  | Gesamt: | 65998.208 | Einsparung: | 5832.7315 | 2537.2382 | 1.9885
[11 empty] | Std | Anz | [12 empty] | T
[8 empty] | Zähle Bypass |  | 0 | 124 | 5 |  | 18,45 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 1 |  | 1 | 40 | 2 |  | 05,95 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 2 |  | 2 | 180 | 39 |  | 26,79 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 3 |  | 3 | 328 | 39 |  | 48,81 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Anzahl Stunden |  |  | 672 | 85 |  | Schaltungen | [10 empty] | T
[8 empty] | Tage |  |  | 28 | [13 empty] | T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Note on Q3: Wert für Bypass
Note on Q4: Wert für Stufe 1
Note on Q5: Wert für Stufe 2
Note on Q6: Wert für Stufe 3
Note on X6: BAFA: kg CO2 aus BAFA-Tabelle
Note on S8: Prüfung KwH_ZUG = Kontrollwert
Note on Y8: Trafo Stufe:
Note on Z8: Selekt: T = Tagesansicht

## 2025_03
Stundenverbrauchsbericht / PJJ0X0XX | [10 empty] | .. |  |  |  | 5 | # | # | # | ### | [5 empty] | ### | ### | Tagesverbrauchsbericht / PJJ0X0XX
Filter: 01.03.2025 00:00 - 01.04.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name Verdichtungsstufe: 1 Stunde | [13 empty] | Trafo 4 / 6 / 8 6 / 8 / 10 | Eingang's Spannung |  |  |  |  | Stunden- Ansicht | [6 empty] | Filter: 01.03.2025 00:00 - 01.04.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name
[14 empty] | 426 | 426 | 0
| Grundintervall | [11 empty] | 1 | 6 | 400.44 | 5.6 | [10 empty] | Stufe 1 = 5,6% | Grundintervall | [5 empty] | 5.6
| Grundsicht | [11 empty] | 2 | 8 | 391.92 | 8.81 | [10 empty] | Stufe 2 = 8,81% | Grundsicht | [5 empty] | 8.81
| Wirkarbeit Summe L1..L3 [PJJ0X0XX_ZU] | Wirkarbeit Summe L1..L3 [PJJ0X0XX_AB] | Spannung L1-L2 [PJJ0X0XX_ZU] | Spannung L1-L2 [PJJ0X0XX_AB] | # | [7 empty] | 3 | 10 | 383.4 | 12.79 | [6 empty] | 0.435 |  |  |  | Stufe 3 = 12,79% | [6 empty] | 12.79
| Wirkverbrauch | Wirkverbrauch | Spannung | Spannung |  |  |  | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |  |  |  | kW ohne | kw gespart | Kontroll |  | kWh
Datum Uhrzeit | kWh_ZUG | kWh_ABG | V_ZUG | V_ABG |  | V-Diff | kW Diff | 6 | 8 | 10 |  |  |  | eSaver | mit eSaver | Wert |  | chk |  | Wirkverbrauch [kWh] | Spannung [V] | Differenz [kWh] | kg CO2 | TS | Sel |  | Datum | Wirkverbrauch [kWh] | Spannung [V] | Differenz [kWh] | kg CO2 | TS | Tag
2025-03-01 00:00:00 | 26.112 | 25.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27.661 | 1.549 | 26.112 |  | A |  | 26.112 | 0 | 1.549 | 0.67382 | 1 | T |  | 2025-03-01 00:00:00 | 893.312 | 0 | 52.9931 | 23.052 | 1 | 1
2025-03-01 01:00:00 | 24.896 | 24.704 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 26.3729 | 1.4769 | 24.896 |  | A |  | 24.896 | 0 | 1.4769 | 0.64244 | 1
2025-03-01 02:00:00 | 24.64 | 24.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 26.1017 | 1.4617 | 24.64 |  | A |  | 24.64 | 0 | 1.4617 | 0.63584 | 1
2025-03-01 03:00:00 | 24.64 | 24.512 | 0 | 0 |  | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 26.1017 | 1.4617 | 24.64 |  | A |  | 24.64 | 0 | 1.4617 | 0.63584 | 1
2025-03-01 04:00:00 | 24.896 | 24.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 26.3729 | 1.4769 | 24.896 |  | A |  | 24.896 | 0 | 1.4769 | 0.64244 | 1
2025-03-01 05:00:00 | 36.032 | 35.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 38.1695 | 2.1375 | 36.032 |  | A |  | 36.032 | 0 | 2.1375 | 0.92981 | 1
2025-03-01 06:00:00 | 54.528 | 54.336 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 57.7627 | 3.2347 | 54.528 |  | A |  | 54.528 | 0 | 3.2347 | 1.4071 | 1
2025-03-01 07:00:00 | 55.552 | 55.296 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 58.8475 | 3.2955 | 55.552 |  | A |  | 55.552 | 0 | 3.2955 | 1.4335 | 1
2025-03-01 08:00:00 | 57.408 | 57.216 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 60.8136 | 3.4056 | 57.408 |  | A |  | 57.408 | 0 | 3.4056 | 1.4814 | 1
2025-03-01 09:00:00 | 58.944 | 58.752 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 62.4407 | 3.4967 | 58.944 |  | A |  | 58.944 | 0 | 3.4967 | 1.5211 | 1
2025-03-01 10:00:00 | 62.272 | 62.016 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 65.9661 | 3.6941 | 62.272 |  | A |  | 62.272 | 0 | 3.6941 | 1.6069 | 1
2025-03-01 11:00:00 | 60.928 | 60.672 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 64.5424 | 3.6144 | 60.928 |  | A |  | 60.928 | 0 | 3.6144 | 1.5723 | 1
2025-03-01 12:00:00 | 59.712 | 59.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 63.2542 | 3.5422 | 59.712 |  | A |  | 59.712 | 0 | 3.5422 | 1.5409 | 1
2025-03-01 13:00:00 | 34.112 | 33.856 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 36.1356 | 2.0236 | 34.112 |  | A |  | 34.112 | 0 | 2.0236 | 0.88026 | 1
2025-03-01 14:00:00 | 30.464 | 30.272 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 32.2712 | 1.8072 | 30.464 |  | A |  | 30.464 | 0 | 1.8072 | 0.78613 | 1
2025-03-01 15:00:00 | 31.168 | 30.976 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 33.0169 | 1.8489 | 31.168 |  | A |  | 31.168 | 0 | 1.8489 | 0.80429 | 1
2025-03-01 16:00:00 | 32.96 | 32.704 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 34.9153 | 1.9553 | 32.96 |  | A |  | 32.96 | 0 | 1.9553 | 0.85054 | 1
2025-03-01 17:00:00 | 32.704 | 32.448 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 34.6441 | 1.9401 | 32.704 |  | A |  | 32.704 | 0 | 1.9401 | 0.84393 | 1
2025-03-01 18:00:00 | 28.928 | 28.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 30.6441 | 1.7161 | 28.928 |  | A |  | 28.928 | 0 | 1.7161 | 0.74649 | 1
2025-03-01 19:00:00 | 27.968 | 27.712 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 29.6271 | 1.6591 | 27.968 |  | A |  | 27.968 | 0 | 1.6591 | 0.72172 | 1
2025-03-01 20:00:00 | 28.224 | 27.968 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 29.8983 | 1.6743 | 28.224 |  | A |  | 28.224 | 0 | 1.6743 | 0.72832 | 1
2025-03-01 21:00:00 | 27.904 | 27.712 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 29.5593 | 1.6553 | 27.904 |  | A |  | 27.904 | 0 | 1.6553 | 0.72007 | 1
2025-03-01 22:00:00 | 24.064 | 23.872 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 25.4915 | 1.4275 | 24.064 |  | A |  | 24.064 | 0 | 1.4275 | 0.62097 | 1
2025-03-01 23:00:00 | 24.256 | 24.064 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 25.6949 | 1.4389 | 24.256 |  | A |  | 24.256 | 0 | 1.4389 | 0.62593 | 1
2025-03-02 00:00:00 | 24.192 | 23.872 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 25.6271 | 1.4351 | 24.192 |  | A |  | 24.192 | 0 | 1.4351 | 0.62428 | 1 | T |  | 2025-03-02 00:00:00 | 535.104 | 0 | 31.7435 | 13.8084 | 1 | 2
2025-03-02 01:00:00 | 24.448 | 24.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 25.8983 | 1.4503 | 24.448 |  | A |  | 24.448 | 0 | 1.4503 | 0.63088 | 1
2025-03-02 02:00:00 | 24.256 | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 25.6949 | 1.4389 | 24.256 |  | A |  | 24.256 | 0 | 1.4389 | 0.62593 | 1
2025-03-02 03:00:00 | 24.128 | 23.872 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 25.5593 | 1.4313 | 24.128 |  | A |  | 24.128 | 0 | 1.4313 | 0.62263 | 1
2025-03-02 04:00:00 | 24.512 | 24.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 25.9661 | 1.4541 | 24.512 |  | A |  | 24.512 | 0 | 1.4541 | 0.63253 | 1
2025-03-02 05:00:00 | 24.896 | 24.704 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 26.3729 | 1.4769 | 24.896 |  | A |  | 24.896 | 0 | 1.4769 | 0.64244 | 1
2025-03-02 06:00:00 | 24.448 | 24.192 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 25.8983 | 1.4503 | 24.448 |  | A |  | 24.448 | 0 | 1.4503 | 0.63088 | 1
2025-03-02 07:00:00 | 24.96 | 24.704 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 26.4407 | 1.4807 | 24.96 |  | A |  | 24.96 | 0 | 1.4807 | 0.64409 | 1
2025-03-02 08:00:00 | 24 | 23.872 | 0 | 0 |  | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 25.4237 | 1.4237 | 24 |  | A |  | 24 | 0 | 1.4237 | 0.61932 | 1
2025-03-02 09:00:00 | 25.408 | 25.216 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 26.9153 | 1.5073 | 25.408 |  | A |  | 25.408 | 0 | 1.5073 | 0.65566 | 1
2025-03-02 10:00:00 | 25.344 | 25.152 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 26.8475 | 1.5035 | 25.344 |  | A |  | 25.344 | 0 | 1.5035 | 0.654 | 1
2025-03-02 11:00:00 | 25.216 | 24.896 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 26.7119 | 1.4959 | 25.216 |  | A |  | 25.216 | 0 | 1.4959 | 0.6507 | 1
2025-03-02 12:00:00 | 24.448 | 24.256 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 25.8983 | 1.4503 | 24.448 |  | A |  | 24.448 | 0 | 1.4503 | 0.63088 | 1
2025-03-02 13:00:00 | 22.08 | 21.888 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 23.3898 | 1.3098 | 22.08 |  | A |  | 22.08 | 0 | 1.3098 | 0.56978 | 1
2025-03-02 14:00:00 | 19.648 | 19.392 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 20.8136 | 1.1656 | 19.648 |  | A |  | 19.648 | 0 | 1.1656 | 0.50702 | 1
2025-03-02 15:00:00 | 19.136 | 18.944 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 20.2712 | 1.1352 | 19.136 |  | A |  | 19.136 | 0 | 1.1352 | 0.49381 | 1
2025-03-02 16:00:00 | 18.816 | 18.624 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 19.9322 | 1.1162 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 0 | 1.1162 | 0.48555 | 1
2025-03-02 17:00:00 | 19.712 | 19.584 | 0 | 0 |  | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 20.8814 | 1.1694 | 19.712 |  | A |  | 19.712 | 0 | 1.1694 | 0.50867 | 1
2025-03-02 18:00:00 | 18.752 | 18.496 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 19.8644 | 1.1124 | 18.752 |  | A |  | 18.752 | 0 | 1.1124 | 0.4839 | 1
2025-03-02 19:00:00 | 19.264 | 19.136 | 0 | 0 |  | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 20.4068 | 1.1428 | 19.264 |  | A |  | 19.264 | 0 | 1.1428 | 0.49711 | 1
2025-03-02 20:00:00 | 19.52 | 19.264 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 20.678 | 1.158 | 19.52 |  | A |  | 19.52 | 0 | 1.158 | 0.50372 | 1
2025-03-02 21:00:00 | 19.008 | 18.816 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 20.1356 | 1.1276 | 19.008 |  | A |  | 19.008 | 0 | 1.1276 | 0.4905 | 1
2025-03-02 22:00:00 | 20.096 | 19.904 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 21.2881 | 1.1921 | 20.096 |  | A |  | 20.096 | 0 | 1.1921 | 0.51858 | 1
2025-03-02 23:00:00 | 18.816 | 18.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 19.9322 | 1.1162 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 0 | 1.1162 | 0.48555 | 1
2025-03-03 00:00:00 | 18.752 | 18.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 19.8644 | 1.1124 | 18.752 |  | A |  | 18.752 | 0 | 1.1124 | 0.4839 | 1 | T |  | 2025-03-03 00:00:00 | 2541.888 | 0 | 8.5348 | 3.7126 | 0.25 | 3
2025-03-03 01:00:00 | 19.136 | 18.944 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 20.2712 | 1.1352 | 19.136 |  | A |  | 19.136 | 0 | 1.1352 | 0.49381 | 1
2025-03-03 02:00:00 | 18.304 | 18.176 | 0 | 0 |  | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 19.3898 | 1.0858 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 0 | 1.0858 | 0.47234 | 1
2025-03-03 03:00:00 | 18.944 | 18.688 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 20.0678 | 1.1238 | 18.944 |  | A |  | 18.944 | 0 | 1.1238 | 0.48885 | 1
2025-03-03 04:00:00 | 19.328 | 19.072 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 20.4746 | 1.1466 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 0 | 1.1466 | 0.49876 | 1
2025-03-03 05:00:00 | 49.408 | 47.424 | 0 | 0 |  | 0 | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 52.339 | 2.931 | 49.408 |  | A |  | 49.408 | 0 | 2.931 | 1.275 | 1
2025-03-03 06:00:00 | 92.352 | 99.392 | 417.317 | 0 |  | 417.317 | -7.04 | 392.278 | 383.9316 | 375.5853 | 0 | 0 | 0 | 92.352 | 0 | 92.352 |  | A |  | 92.352 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 07:00:00 | 151.296 | 156.928 | 417.418 | 0 |  | 417.418 | -5.632 | 392.3729 | 384.0246 | 375.6762 | 0 |  | 0 | 151.296 | 0 | 151.296 |  | A |  | 151.296 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 08:00:00 | 167.36 | 167.296 | 415.863 | 0 |  | 415.863 | 0.064 | 390.9112 | 382.594 | 374.2767 | 0 |  | 0 | 167.36 | 0 | 167.36 |  | A |  | 167.36 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 09:00:00 | 157.44 | 156.352 | 421.633 | 0 |  | 421.633 | 1.088 | 396.335 | 387.9024 | 379.4697 | 0 |  | 0 | 157.44 | 0 | 157.44 |  | A |  | 157.44 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 10:00:00 | 163.776 | 164.16 | 421.752 | 0 |  | 421.752 | -0.384 | 396.4469 | 388.0118 | 379.5768 | 0 |  | 0 | 163.776 | 0 | 163.776 |  | A |  | 163.776 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 11:00:00 | 166.976 | 166.528 | 422.37 | 0 |  | 422.37 | 0.448 | 397.0278 | 388.5804 | 380.133 | 0 |  | 0 | 166.976 | 0 | 166.976 |  | A |  | 166.976 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 12:00:00 | 149.312 | 149.44 | 424.335 | 0 |  | 424.335 | -0.128 | 398.8749 | 390.3882 | 381.9015 | 0 |  | 0 | 149.312 | 0 | 149.312 |  | A |  | 149.312 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 13:00:00 | 169.152 | 169.856 | 424.498 | 0 |  | 424.498 | -0.704 | 399.0281 | 390.5382 | 382.0482 | 0 |  | 0 | 169.152 | 0 | 169.152 |  | A |  | 169.152 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 14:00:00 | 176.192 | 173.568 | 425.017 | 0 |  | 425.017 | 2.624 | 399.516 | 391.0156 | 382.5153 | 0 |  | 0 | 176.192 | 0 | 176.192 |  | A |  | 176.192 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 15:00:00 | 143.424 | 140.096 | 419.82 | 0 |  | 419.82 | 3.328 | 394.6308 | 386.2344 | 377.838 | 0 |  | 0 | 143.424 | 0 | 143.424 |  | A |  | 143.424 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 16:00:00 | 124.672 | 123.2 | 419.809 | 0 |  | 419.809 | 1.472 | 394.6205 | 386.2243 | 377.8281 | 0 |  | 0 | 124.672 | 0 | 124.672 |  | A |  | 124.672 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 17:00:00 | 120.256 | 119.296 | 418.365 | 0 |  | 418.365 | 0.96 | 393.2631 | 384.8958 | 376.5285 | 0 |  | 0 | 120.256 | 0 | 120.256 |  | A |  | 120.256 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 18:00:00 | 116.288 | 115.968 | 417.516 | 0 |  | 417.516 | 0.32 | 392.465 | 384.1147 | 375.7644 | 0 |  | 0 | 116.288 | 0 | 116.288 |  | A |  | 116.288 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 19:00:00 | 118.208 | 118.464 | 418.151 | 0 |  | 418.151 | -0.256 | 393.0619 | 384.6989 | 376.3359 | 0 |  | 0 | 118.208 | 0 | 118.208 |  | A |  | 118.208 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 20:00:00 | 111.232 | 108.288 | 419.863 | 0 |  | 419.863 | 2.944 | 394.6712 | 386.274 | 377.8767 | 0 |  | 0 | 111.232 | 0 | 111.232 |  | A |  | 111.232 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 21:00:00 | 105.216 | 105.92 | 419.608 | 0 |  | 419.608 | -0.704 | 394.4315 | 386.0394 | 377.6472 | 0 |  | 0 | 105.216 | 0 | 105.216 |  | A |  | 105.216 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 22:00:00 | 96.64 | 93.76 | 420.907 | 0 |  | 420.907 | 2.88 | 395.6526 | 387.2344 | 378.8163 | 0 |  | 0 | 96.64 | 0 | 96.64 |  | A |  | 96.64 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 23:00:00 | 68.224 | 64.704 | 422.79 | 0 |  | 422.79 | 3.52 | 397.4226 | 388.9668 | 380.511 | 0 |  | 0 | 68.224 | 0 | 68.224 |  | A |  | 68.224 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 00:00:00 | 51.008 | 50.56 | 423.339 | 0 |  | 423.339 | 0.448 | 397.9387 | 389.4719 | 381.0051 | 0 |  | 0 | 51.008 | 0 | 51.008 |  | A |  | 51.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | T |  | 2025-03-04 00:00:00 | 2546.112 | 0 | 134.1722 | 58.3649 | 0.70833 | 4
2025-03-04 01:00:00 | 45.888 | 45.184 | 423.135 | 0 |  | 423.135 | 0.704 | 397.7469 | 389.2842 | 380.8215 | 0 |  | 0 | 45.888 | 0 | 45.888 |  | A |  | 45.888 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 02:00:00 | 44.16 | 43.648 | 423.062 | 0 |  | 423.062 | 0.512 | 397.6783 | 389.217 | 380.7558 | 0 |  | 0 | 44.16 | 0 | 44.16 |  | A |  | 44.16 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 03:00:00 | 40.256 | 39.744 | 422.259 | 0 |  | 422.259 | 0.512 | 396.9235 | 388.4783 | 380.0331 | 0 |  | 0 | 40.256 | 0 | 40.256 |  | A |  | 40.256 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 04:00:00 | 40.128 | 39.936 | 421.03 | 0 |  | 421.03 | 0.192 | 395.7682 | 387.3476 | 378.927 | 0 |  | 0 | 40.128 | 0 | 40.128 |  | A |  | 40.128 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 05:00:00 | 62.912 | 67.904 | 419.913 | 0 |  | 419.913 | -4.992 | 394.7182 | 386.32 | 377.9217 | 0 |  | 0 | 62.912 | 0 | 62.912 |  | A |  | 62.912 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 06:00:00 | 0 | 105.408 | 417.572 | 0 |  | 417.572 | -105.408 | 392.5177 | 384.1662 | 375.8148 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 07:00:00 | 0 | 165.44 | 0 | 0 |  | 0 | -165.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-03-04 08:00:00 | 134.464 | 180.928 | 0 | 0 |  | 0 | -46.464 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 142.4407 | 7.9767 | 134.464 |  | A |  | 134.464 | 0 | 7.9767 | 3.4699 | 1
2025-03-04 09:00:00 | 177.408 | 177.088 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 187.9322 | 10.5242 | 177.408 |  | A |  | 177.408 | 0 | 10.5242 | 4.578 | 1
2025-03-04 10:00:00 | 182.144 | 181.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 192.9492 | 10.8052 | 182.144 |  | A |  | 182.144 | 0 | 10.8052 | 4.7002 | 1
2025-03-04 11:00:00 | 189.184 | 188.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 200.4068 | 11.2228 | 189.184 |  | A |  | 189.184 | 0 | 11.2228 | 4.8819 | 1
2025-03-04 12:00:00 | 167.872 | 167.552 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 177.8305 | 9.9585 | 167.872 |  | A |  | 167.872 | 0 | 9.9585 | 4.332 | 1
2025-03-04 13:00:00 | 184.576 | 184.128 | 0 | 0 |  | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 195.5254 | 10.9494 | 184.576 |  | A |  | 184.576 | 0 | 10.9494 | 4.763 | 1
2025-03-04 14:00:00 | 176.256 | 175.808 | 0 | 0 |  | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 186.7119 | 10.4559 | 176.256 |  | A |  | 176.256 | 0 | 10.4559 | 4.5483 | 1
2025-03-04 15:00:00 | 163.008 | 162.688 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 172.678 | 9.67 | 163.008 |  | A |  | 163.008 | 0 | 9.67 | 4.2064 | 1
2025-03-04 16:00:00 | 145.28 | 144.896 | 0 | 0 |  | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 153.8983 | 8.6183 | 145.28 |  | A |  | 145.28 | 0 | 8.6183 | 3.749 | 1
2025-03-04 17:00:00 | 132.288 | 132.032 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 140.1356 | 7.8476 | 132.288 |  | A |  | 132.288 | 0 | 7.8476 | 3.4137 | 1
2025-03-04 18:00:00 | 133.824 | 133.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 141.7627 | 7.9387 | 133.824 |  | A |  | 133.824 | 0 | 7.9387 | 3.4533 | 1
2025-03-04 19:00:00 | 120.704 | 120.448 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 127.8644 | 7.1604 | 120.704 |  | A |  | 120.704 | 0 | 7.1604 | 3.1148 | 1
2025-03-04 20:00:00 | 111.872 | 111.616 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 118.5085 | 6.6365 | 111.872 |  | A |  | 111.872 | 0 | 6.6365 | 2.8869 | 1
2025-03-04 21:00:00 | 99.648 | 99.392 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 105.5593 | 5.9113 | 99.648 |  | A |  | 99.648 | 0 | 5.9113 | 2.5714 | 1
2025-03-04 22:00:00 | 89.152 | 88.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 94.4407 | 5.2887 | 89.152 |  | A |  | 89.152 | 0 | 5.2887 | 2.3006 | 1
2025-03-04 23:00:00 | 54.08 | 53.824 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 57.2881 | 3.2081 | 54.08 |  | A |  | 54.08 | 0 | 3.2081 | 1.3955 | 1
2025-03-05 00:00:00 | 39.104 | 38.912 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 41.4237 | 2.3197 | 39.104 |  | A |  | 39.104 | 0 | 2.3197 | 1.0091 | 1 | T |  | 2025-03-05 00:00:00 | 2823.744 | 0 | 167.5102 | 72.867 | 1 | 5
2025-03-05 01:00:00 | 36.032 | 35.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 38.1695 | 2.1375 | 36.032 |  | A |  | 36.032 | 0 | 2.1375 | 0.92981 | 1
2025-03-05 02:00:00 | 34.048 | 33.856 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 36.0678 | 2.0198 | 34.048 |  | A |  | 34.048 | 0 | 2.0198 | 0.87861 | 1
2025-03-05 03:00:00 | 33.408 | 33.216 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 35.3898 | 1.9818 | 33.408 |  | A |  | 33.408 | 0 | 1.9818 | 0.8621 | 1
2025-03-05 04:00:00 | 33.856 | 33.664 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 35.8644 | 2.0084 | 33.856 |  | A |  | 33.856 | 0 | 2.0084 | 0.87366 | 1
2025-03-05 05:00:00 | 62.656 | 62.528 | 0 | 0 |  | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 66.3729 | 3.7169 | 62.656 |  | A |  | 62.656 | 0 | 3.7169 | 1.6168 | 1
2025-03-05 06:00:00 | 107.584 | 107.328 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 113.9661 | 6.3821 | 107.584 |  | A |  | 107.584 | 0 | 6.3821 | 2.7762 | 1
2025-03-05 07:00:00 | 153.28 | 152.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 162.3729 | 9.0929 | 153.28 |  | A |  | 153.28 | 0 | 9.0929 | 3.9554 | 1
2025-03-05 08:00:00 | 155.456 | 155.264 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 164.678 | 9.222 | 155.456 |  | A |  | 155.456 | 0 | 9.222 | 4.0116 | 1
2025-03-05 09:00:00 | 159.296 | 158.976 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 168.7458 | 9.4498 | 159.296 |  | A |  | 159.296 | 0 | 9.4498 | 4.1106 | 1
2025-03-05 10:00:00 | 167.104 | 166.784 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 177.0169 | 9.9129 | 167.104 |  | A |  | 167.104 | 0 | 9.9129 | 4.3121 | 1
2025-03-05 11:00:00 | 183.168 | 182.976 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 194.0339 | 10.8659 | 183.168 |  | A |  | 183.168 | 0 | 10.8659 | 4.7267 | 1
2025-03-05 12:00:00 | 147.264 | 146.944 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 156 | 8.736 | 147.264 |  | A |  | 147.264 | 0 | 8.736 | 3.8002 | 1
2025-03-05 13:00:00 | 175.808 | 175.552 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 186.2373 | 10.4293 | 175.808 |  | A |  | 175.808 | 0 | 10.4293 | 4.5367 | 1
2025-03-05 14:00:00 | 175.744 | 175.424 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 186.1695 | 10.4255 | 175.744 |  | A |  | 175.744 | 0 | 10.4255 | 4.5351 | 1
2025-03-05 15:00:00 | 172.608 | 172.224 | 0 | 0 |  | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 182.8475 | 10.2395 | 172.608 |  | A |  | 172.608 | 0 | 10.2395 | 4.4542 | 1
2025-03-05 16:00:00 | 154.688 | 154.432 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 163.8644 | 9.1764 | 154.688 |  | A |  | 154.688 | 0 | 9.1764 | 3.9917 | 1
2025-03-05 17:00:00 | 145.6 | 145.216 | 0 | 0 |  | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 154.2373 | 8.6373 | 145.6 |  | A |  | 145.6 | 0 | 8.6373 | 3.7572 | 1
2025-03-05 18:00:00 | 136 | 135.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 144.0678 | 8.0678 | 136 |  | A |  | 136 | 0 | 8.0678 | 3.5095 | 1
2025-03-05 19:00:00 | 133.824 | 133.632 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 141.7627 | 7.9387 | 133.824 |  | A |  | 133.824 | 0 | 7.9387 | 3.4533 | 1
2025-03-05 20:00:00 | 135.168 | 134.848 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 143.1864 | 8.0184 | 135.168 |  | A |  | 135.168 | 0 | 8.0184 | 3.488 | 1
2025-03-05 21:00:00 | 122.176 | 121.984 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 129.4237 | 7.2477 | 122.176 |  | A |  | 122.176 | 0 | 7.2477 | 3.1528 | 1
2025-03-05 22:00:00 | 102.656 | 102.336 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 108.7458 | 6.0898 | 102.656 |  | A |  | 102.656 | 0 | 6.0898 | 2.649 | 1
2025-03-05 23:00:00 | 57.216 | 57.024 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 60.6102 | 3.3942 | 57.216 |  | A |  | 57.216 | 0 | 3.3942 | 1.4765 | 1
2025-03-06 00:00:00 | 37.888 | 37.696 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 40.1356 | 2.2476 | 37.888 |  | A |  | 37.888 | 0 | 2.2476 | 0.9777 | 1 | T |  | 2025-03-06 00:00:00 | 2803.52 | 0 | 166.3105 | 72.3451 | 1 | 6
2025-03-06 01:00:00 | 37.632 | 37.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 39.8644 | 2.2324 | 37.632 |  | A |  | 37.632 | 0 | 2.2324 | 0.9711 | 1
2025-03-06 02:00:00 | 36.928 | 36.672 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 39.1186 | 2.1906 | 36.928 |  | A |  | 36.928 | 0 | 2.1906 | 0.95293 | 1
2025-03-06 03:00:00 | 37.12 | 36.992 | 0 | 0 |  | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 39.322 | 2.202 | 37.12 |  | A |  | 37.12 | 0 | 2.202 | 0.95788 | 1
2025-03-06 04:00:00 | 37.248 | 37.056 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 39.4576 | 2.2096 | 37.248 |  | A |  | 37.248 | 0 | 2.2096 | 0.96119 | 1
2025-03-06 05:00:00 | 65.088 | 64.832 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 68.9492 | 3.8612 | 65.088 |  | A |  | 65.088 | 0 | 3.8612 | 1.6796 | 1
2025-03-06 06:00:00 | 105.088 | 104.832 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 111.322 | 6.234 | 105.088 |  | A |  | 105.088 | 0 | 6.234 | 2.7118 | 1
2025-03-06 07:00:00 | 158.336 | 158.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 167.7288 | 9.3928 | 158.336 |  | A |  | 158.336 | 0 | 9.3928 | 4.0859 | 1
2025-03-06 08:00:00 | 173.248 | 172.928 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 183.5254 | 10.2774 | 173.248 |  | A |  | 173.248 | 0 | 10.2774 | 4.4707 | 1
2025-03-06 09:00:00 | 162.688 | 162.304 | 0 | 0 |  | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 172.339 | 9.651 | 162.688 |  | A |  | 162.688 | 0 | 9.651 | 4.1982 | 1
2025-03-06 10:00:00 | 167.168 | 166.912 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 177.0847 | 9.9167 | 167.168 |  | A |  | 167.168 | 0 | 9.9167 | 4.3138 | 1
2025-03-06 11:00:00 | 174.272 | 173.824 | 0 | 0 |  | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 184.6102 | 10.3382 | 174.272 |  | A |  | 174.272 | 0 | 10.3382 | 4.4971 | 1
2025-03-06 12:00:00 | 165.888 | 165.504 | 0 | 0 |  | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 175.7288 | 9.8408 | 165.888 |  | A |  | 165.888 | 0 | 9.8408 | 4.2808 | 1
2025-03-06 13:00:00 | 169.6 | 169.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 179.661 | 10.061 | 169.6 |  | A |  | 169.6 | 0 | 10.061 | 4.3765 | 1
2025-03-06 14:00:00 | 169.856 | 169.472 | 0 | 0 |  | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 179.9322 | 10.0762 | 169.856 |  | A |  | 169.856 | 0 | 10.0762 | 4.3831 | 1
2025-03-06 15:00:00 | 158.912 | 158.528 | 0 | 0 |  | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 168.339 | 9.427 | 158.912 |  | A |  | 158.912 | 0 | 9.427 | 4.1007 | 1
2025-03-06 16:00:00 | 137.344 | 137.024 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 145.4915 | 8.1475 | 137.344 |  | A |  | 137.344 | 0 | 8.1475 | 3.5442 | 1
2025-03-06 17:00:00 | 131.264 | 130.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 139.0508 | 7.7868 | 131.264 |  | A |  | 131.264 | 0 | 7.7868 | 3.3873 | 1
2025-03-06 18:00:00 | 137.728 | 137.408 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 145.8983 | 8.1703 | 137.728 |  | A |  | 137.728 | 0 | 8.1703 | 3.5541 | 1
2025-03-06 19:00:00 | 141.696 | 141.312 | 0 | 0 |  | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 150.1017 | 8.4057 | 141.696 |  | A |  | 141.696 | 0 | 8.4057 | 3.6565 | 1
2025-03-06 20:00:00 | 132.736 | 132.416 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 140.6102 | 7.8742 | 132.736 |  | A |  | 132.736 | 0 | 7.8742 | 3.4253 | 1
2025-03-06 21:00:00 | 122.112 | 121.792 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 129.3559 | 7.2439 | 122.112 |  | A |  | 122.112 | 0 | 7.2439 | 3.1511 | 1
2025-03-06 22:00:00 | 97.472 | 97.216 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 103.2542 | 5.7822 | 97.472 |  | A |  | 97.472 | 0 | 5.7822 | 2.5153 | 1
2025-03-06 23:00:00 | 46.208 | 45.952 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 48.9492 | 2.7412 | 46.208 |  | A |  | 46.208 | 0 | 2.7412 | 1.1924 | 1
2025-03-07 00:00:00 | 21.184 | 20.992 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 22.4407 | 1.2567 | 21.184 |  | A |  | 21.184 | 0 | 1.2567 | 0.54665 | 1 | T |  | 2025-03-07 00:00:00 | 1134.592 | 239.3537 | 18.2541 | 7.9405 | 0.375 | 7
2025-03-07 01:00:00 | 20.672 | 20.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 21.8983 | 1.2263 | 20.672 |  | A |  | 20.672 | 0 | 1.2263 | 0.53344 | 1
2025-03-07 02:00:00 | 20.16 | 19.904 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 21.3559 | 1.1959 | 20.16 |  | A |  | 20.16 | 0 | 1.1959 | 0.52023 | 1
2025-03-07 03:00:00 | 19.776 | 19.584 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 20.9492 | 1.1732 | 19.776 |  | A |  | 19.776 | 0 | 1.1732 | 0.51032 | 1
2025-03-07 04:00:00 | 20.288 | 20.096 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 21.4915 | 1.2035 | 20.288 |  | A |  | 20.288 | 0 | 1.2035 | 0.52353 | 1
2025-03-07 05:00:00 | 45.248 | 45.056 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 47.9322 | 2.6842 | 45.248 |  | A |  | 45.248 | 0 | 2.6842 | 1.1676 | 1
2025-03-07 06:00:00 | 50.944 | 50.816 | 0 | 0 |  | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 53.9661 | 3.0221 | 50.944 |  | A |  | 50.944 | 0 | 3.0221 | 1.3146 | 1
2025-03-07 07:00:00 | 54.144 | 53.952 | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 57.3559 | 3.2119 | 54.144 |  | A |  | 54.144 | 0 | 3.2119 | 1.3972 | 1
2025-03-07 08:00:00 | 55.296 | 59.264 | 0 | 0 |  | 0 | -3.968 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 58.5763 | 3.2803 | 55.296 |  | A |  | 55.296 | 0 | 3.2803 | 1.4269 | 1
2025-03-07 09:00:00 | 57.344 | 55.104 | 0 | 384.515 |  | -384.515 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.344 | 0 | 57.344 |  | A |  | 57.344 | 384.515 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 10:00:00 | 61.44 | 60.416 | 0 | 385.683 |  | -385.683 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 61.44 | 0 | 61.44 |  | A |  | 61.44 | 385.683 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 11:00:00 | 62.848 | 63.296 | 0 | 386.433 |  | -386.433 | -0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 62.848 | 0 | 62.848 |  | A |  | 62.848 | 386.433 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 12:00:00 | 58.368 | 58.112 | 0 | 385.157 |  | -385.157 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 58.368 | 0 | 58.368 |  | A |  | 58.368 | 385.157 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 13:00:00 | 56.512 | 56.448 | 0 | 381.874 |  | -381.874 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 56.512 | 0 | 56.512 |  | A |  | 56.512 | 381.874 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 14:00:00 | 60.032 | 59.264 | 0 | 381.124 |  | -381.124 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60.032 | 0 | 60.032 |  | A |  | 60.032 | 381.124 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 15:00:00 | 62.016 | 62.144 | 0 | 381.877 |  | -381.877 | -0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 62.016 | 0 | 62.016 |  | A |  | 62.016 | 381.877 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 16:00:00 | 55.552 | 55.68 | 0 | 382.293 |  | -382.293 | -0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55.552 | 0 | 55.552 |  | A |  | 55.552 | 382.293 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 17:00:00 | 54.72 | 54.784 | 0 | 382.102 |  | -382.102 | -0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 54.72 | 0 | 54.72 |  | A |  | 54.72 | 382.102 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 18:00:00 | 55.936 | 55.296 | 0 | 383.103 |  | -383.103 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55.936 | 0 | 55.936 |  | A |  | 55.936 | 383.103 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 19:00:00 | 56.448 | 56.32 | 0 | 383.847 |  | -383.847 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 56.448 | 0 | 56.448 |  | A |  | 56.448 | 383.847 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 20:00:00 | 57.152 | 56.704 | 0 | 385.002 |  | -385.002 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 57.152 | 0 | 57.152 |  | A |  | 57.152 | 385.002 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 21:00:00 | 52.48 | 53.888 | 0 | 379.659 |  | -379.659 | -1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 52.48 | 0 | 52.48 |  | A |  | 52.48 | 379.659 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 22:00:00 | 41.92 | 41.984 | 0 | 380.734 |  | -380.734 | -0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41.92 | 0 | 41.92 |  | A |  | 41.92 | 380.734 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 23:00:00 | 34.112 | 35.776 | 0 | 381.086 |  | -381.086 | -1.664 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 34.112 | 0 | 34.112 |  | A |  | 34.112 | 381.086 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 00:00:00 | 26.688 | 26.496 | 0 | 381.532 |  | -381.532 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26.688 | 0 | 26.688 |  | A |  | 26.688 | 381.532 | 0 | 0 | 0 | T |  | 2025-03-08 00:00:00 | 771.136 | 382.1293 | 0 | 0 | 0 | 8
2025-03-08 01:00:00 | 27.584 | 27.136 | 0 | 382.72 |  | -382.72 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27.584 | 0 | 27.584 |  | A |  | 27.584 | 382.72 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 02:00:00 | 27.2 | 26.944 | 0 | 383.282 |  | -383.282 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27.2 | 0 | 27.2 |  | A |  | 27.2 | 383.282 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 03:00:00 | 26.944 | 26.624 | 0 | 382.668 |  | -382.668 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26.944 | 0 | 26.944 |  | A |  | 26.944 | 382.668 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 04:00:00 | 28.16 | 27.776 | 0 | 382.224 |  | -382.224 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28.16 | 0 | 28.16 |  | A |  | 28.16 | 382.224 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 05:00:00 | 37.824 | 35.968 | 0 | 381.875 |  | -381.875 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37.824 | 0 | 37.824 |  | A |  | 37.824 | 381.875 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 06:00:00 | 54.784 | 53.376 | 0 | 381.615 |  | -381.615 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 54.784 | 0 | 54.784 |  | A |  | 54.784 | 381.615 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 07:00:00 | 55.04 | 54.784 | 0 | 380.441 |  | -380.441 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55.04 | 0 | 55.04 |  | A |  | 55.04 | 380.441 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 08:00:00 | 55.424 | 55.104 | 0 | 380.325 |  | -380.325 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55.424 | 0 | 55.424 |  | A |  | 55.424 | 380.325 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 09:00:00 | 56.256 | 55.744 | 0 | 380.351 |  | -380.351 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 56.256 | 0 | 56.256 |  | A |  | 56.256 | 380.351 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 10:00:00 | 55.936 | 55.936 | 0 | 379.577 |  | -379.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55.936 | 0 | 55.936 |  | A |  | 55.936 | 379.577 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 11:00:00 | 55.232 | 54.976 | 0 | 383.179 |  | -383.179 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55.232 | 0 | 55.232 |  | A |  | 55.232 | 383.179 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 12:00:00 | 52.672 | 54.336 | 0 | 383.357 |  | -383.357 | -1.664 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 52.672 | 0 | 52.672 |  | A |  | 52.672 | 383.357 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 13:00:00 | 24.768 | 27.264 | 0 | 383.951 |  | -383.951 | -2.496 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24.768 | 0 | 24.768 |  | A |  | 24.768 | 383.951 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 14:00:00 | 18.56 | 18.176 | 0 | 384.94 |  | -384.94 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.56 | 0 | 18.56 |  | A |  | 18.56 | 384.94 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 15:00:00 | 18.304 | 17.984 | 0 | 382.26 |  | -382.26 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.304 | 0 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 382.26 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 16:00:00 | 17.92 | 17.728 | 0 | 381.211 |  | -381.211 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.92 | 0 | 17.92 |  | A |  | 17.92 | 381.211 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 17:00:00 | 18.432 | 18.432 | 0 | 379.772 |  | -379.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.432 | 0 | 18.432 |  | A |  | 18.432 | 379.772 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 18:00:00 | 18.048 | 18.112 | 0 | 382.941 |  | -382.941 | -0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.048 | 0 | 18.048 |  | A |  | 18.048 | 382.941 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 19:00:00 | 19.456 | 19.2 | 0 | 382.808 |  | -382.808 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.456 | 0 | 19.456 |  | A |  | 19.456 | 382.808 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 20:00:00 | 19.264 | 19.008 | 0 | 384.843 |  | -384.843 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.264 | 0 | 19.264 |  | A |  | 19.264 | 384.843 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 21:00:00 | 19.072 | 18.752 | 0 | 382.144 |  | -382.144 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.072 | 0 | 19.072 |  | A |  | 19.072 | 382.144 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 22:00:00 | 19.072 | 18.88 | 0 | 381.174 |  | -381.174 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.072 | 0 | 19.072 |  | A |  | 19.072 | 381.174 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 23:00:00 | 18.496 | 18.24 | 0 | 381.913 |  | -381.913 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.496 | 0 | 18.496 |  | A |  | 18.496 | 381.913 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 00:00:00 | 18.496 | 18.304 | 0 | 382.734 |  | -382.734 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.496 | 0 | 18.496 |  | A |  | 18.496 | 382.734 | 0 | 0 | 0 | T |  | 2025-03-09 00:00:00 | 457.216 | 381.5302 | 0 | 0 | 0 | 9
2025-03-09 01:00:00 | 18.176 | 18.24 | 0 | 382.922 |  | -382.922 | -0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.176 | 0 | 18.176 |  | A |  | 18.176 | 382.922 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 02:00:00 | 18.368 | 18.176 | 0 | 380.982 |  | -380.982 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.368 | 0 | 18.368 |  | A |  | 18.368 | 380.982 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 03:00:00 | 18.752 | 18.432 | 0 | 380.521 |  | -380.521 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.752 | 0 | 18.752 |  | A |  | 18.752 | 380.521 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 04:00:00 | 19.2 | 18.752 | 0 | 380.2 |  | -380.2 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.2 | 0 | 19.2 |  | A |  | 19.2 | 380.2 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 05:00:00 | 19.072 | 19.008 | 0 | 379.68 |  | -379.68 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.072 | 0 | 19.072 |  | A |  | 19.072 | 379.68 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 06:00:00 | 19.136 | 18.88 | 0 | 379.872 |  | -379.872 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.136 | 0 | 19.136 |  | A |  | 19.136 | 379.872 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 07:00:00 | 18.176 | 17.984 | 0 | 380.255 |  | -380.255 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.176 | 0 | 18.176 |  | A |  | 18.176 | 380.255 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 08:00:00 | 18.688 | 18.496 | 0 | 379.572 |  | -379.572 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.688 | 0 | 18.688 |  | A |  | 18.688 | 379.572 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 09:00:00 | 20.416 | 20.16 | 0 | 379.144 |  | -379.144 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20.416 | 0 | 20.416 |  | A |  | 20.416 | 379.144 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 10:00:00 | 20.416 | 20.352 | 0 | 383.334 |  | -383.334 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20.416 | 0 | 20.416 |  | A |  | 20.416 | 383.334 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 11:00:00 | 19.968 | 19.776 | 0 | 383.25 |  | -383.25 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.968 | 0 | 19.968 |  | A |  | 19.968 | 383.25 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 12:00:00 | 18.624 | 18.304 | 0 | 383.846 |  | -383.846 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.624 | 0 | 18.624 |  | A |  | 18.624 | 383.846 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 13:00:00 | 19.2 | 19.008 | 0 | 385.151 |  | -385.151 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.2 | 0 | 19.2 |  | A |  | 19.2 | 385.151 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 14:00:00 | 18.944 | 18.688 | 0 | 385.752 |  | -385.752 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.944 | 0 | 18.944 |  | A |  | 18.944 | 385.752 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 15:00:00 | 17.792 | 17.92 | 0 | 382.416 |  | -382.416 | -0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.792 | 0 | 17.792 |  | A |  | 17.792 | 382.416 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 16:00:00 | 18.88 | 18.56 | 0 | 381.794 |  | -381.794 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.88 | 0 | 18.88 |  | A |  | 18.88 | 381.794 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 17:00:00 | 19.84 | 19.264 | 0 | 380.407 |  | -380.407 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.84 | 0 | 19.84 |  | A |  | 19.84 | 380.407 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 18:00:00 | 19.2 | 19.2 | 0 | 378.757 |  | -378.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.2 | 0 | 19.2 |  | A |  | 19.2 | 378.757 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 19:00:00 | 20.16 | 19.584 | 0 | 378.464 |  | -378.464 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20.16 | 0 | 20.16 |  | A |  | 20.16 | 378.464 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 20:00:00 | 19.392 | 19.392 | 0 | 378.894 |  | -378.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.392 | 0 | 19.392 |  | A |  | 19.392 | 378.894 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 21:00:00 | 18.752 | 18.88 | 0 | 379.955 |  | -379.955 | -0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.752 | 0 | 18.752 |  | A |  | 18.752 | 379.955 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 22:00:00 | 19.072 | 18.88 | 0 | 384.133 |  | -384.133 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.072 | 0 | 19.072 |  | A |  | 19.072 | 384.133 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 23:00:00 | 18.496 | 18.304 | 0 | 384.69 |  | -384.69 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.496 | 0 | 18.496 |  | A |  | 18.496 | 384.69 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 00:00:00 | 19.2 | 18.752 | 0 | 385.561 |  | -385.561 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.2 | 0 | 19.2 |  | A |  | 19.2 | 385.561 | 0 | 0 | 0 | T |  | 2025-03-10 00:00:00 | 2768.96 | 381.9521 | 320.7862 | 139.542 | 1.9583 | 10
2025-03-10 01:00:00 | 18.688 | 18.56 | 0 | 382.52 |  | -382.52 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.688 | 0 | 18.688 |  | A |  | 18.688 | 382.52 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 02:00:00 | 18.304 | 17.984 | 0 | 380.06 |  | -380.06 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.304 | 0 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 380.06 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 03:00:00 | 18.24 | 18.368 | 0 | 379.677 |  | -379.677 | -0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.24 | 0 | 18.24 |  | A |  | 18.24 | 379.677 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 04:00:00 | 18.944 | 18.88 | 0 | 382.87 |  | -382.87 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.944 | 0 | 18.944 |  | A |  | 18.944 | 382.87 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 05:00:00 | 39.36 | 40 | 423.028 | 383.149 |  | 39.879 | -0.64 | 397.6463 | 389.1858 | 380.7252 | 3 | 3 | 3 | 45.1324 | 5.7724 | 39.36 |  | A |  | 39.36 | 383.149 | 5.7724 | 2.511 | 3
2025-03-10 06:00:00 | 90.944 | 90.624 | 418.633 | 379.467 |  | 39.166 | 0.32 | 393.515 | 385.1424 | 376.7697 | 3 |  | 3 | 104.2816 | 13.3376 | 90.944 |  | A |  | 90.944 | 379.467 | 13.3376 | 5.8019 | 3
2025-03-10 07:00:00 | 142.592 | 142.336 | 415.804 | 382.078 |  | 33.726 | 0.256 | 390.8558 | 382.5397 | 374.2236 | 2 | 2 | 2 | 156.368 | 13.776 | 142.592 |  | A |  | 142.592 | 382.078 | 13.776 | 5.9926 | 2
2025-03-10 08:00:00 | 168.384 | 168.064 | 417.262 | 383.358 |  | 33.904 | 0.32 | 392.2263 | 383.881 | 375.5358 | 2 |  | 2 | 184.6518 | 16.2678 | 168.384 |  | A |  | 168.384 | 383.358 | 16.2678 | 7.0765 | 2
2025-03-10 09:00:00 | 168.064 | 167.744 | 417.543 | 381.083 |  | 36.46 | 0.32 | 392.4904 | 384.1396 | 375.7887 | 2 |  | 2 | 184.3009 | 16.2369 | 168.064 |  | A |  | 168.064 | 381.083 | 16.2369 | 7.0631 | 2
2025-03-10 10:00:00 | 181.824 | 181.504 | 418.343 | 384.134 |  | 34.209 | 0.32 | 393.2424 | 384.8756 | 376.5087 | 2 |  | 2 | 199.3903 | 17.5663 | 181.824 |  | A |  | 181.824 | 384.134 | 17.5663 | 7.6413 | 2
2025-03-10 11:00:00 | 183.104 | 182.656 | 418.955 | 378.896 |  | 40.059 | 0.448 | 393.8177 | 385.4386 | 377.0595 | 3 | 3 | 3 | 209.9576 | 26.8536 | 183.104 |  | A |  | 183.104 | 378.896 | 26.8536 | 11.6813 | 3
2025-03-10 12:00:00 | 168.832 | 168.512 | 421.423 | 381.179 |  | 40.244 | 0.32 | 396.1376 | 387.7092 | 379.2807 | 3 |  | 3 | 193.5925 | 24.7605 | 168.832 |  | A |  | 168.832 | 381.179 | 24.7605 | 10.7708 | 3
2025-03-10 13:00:00 | 189.824 | 189.312 | 419.516 | 379.345 |  | 40.171 | 0.512 | 394.345 | 385.9547 | 377.5644 | 3 |  | 3 | 217.6631 | 27.8391 | 189.824 |  | A |  | 189.824 | 379.345 | 27.8391 | 12.11 | 3
2025-03-10 14:00:00 | 194.432 | 193.92 | 419.497 | 379.281 |  | 40.216 | 0.512 | 394.3272 | 385.9372 | 377.5473 | 3 |  | 3 | 222.9469 | 28.5149 | 194.432 |  | A |  | 194.432 | 379.281 | 28.5149 | 12.404 | 3
2025-03-10 15:00:00 | 186.624 | 186.176 | 420.785 | 380.476 |  | 40.309 | 0.448 | 395.5379 | 387.1222 | 378.7065 | 3 |  | 3 | 213.9938 | 27.3698 | 186.624 |  | A |  | 186.624 | 380.476 | 27.3698 | 11.9059 | 3
2025-03-10 16:00:00 | 159.36 | 158.976 | 420.665 | 383.35 |  | 37.315 | 0.384 | 395.4251 | 387.0118 | 378.5985 | 2 | 2 | 2 | 174.756 | 15.396 | 159.36 |  | A |  | 159.36 | 383.35 | 15.396 | 6.6973 | 2
2025-03-10 17:00:00 | 119.296 | 119.04 | 416.447 | 382.748 |  | 33.699 | 0.256 | 391.4602 | 383.1312 | 374.8023 | 2 |  | 2 | 130.8214 | 11.5254 | 119.296 |  | A |  | 119.296 | 382.748 | 11.5254 | 5.0135 | 2
2025-03-10 18:00:00 | 119.616 | 119.36 | 416.048 | 382.372 |  | 33.676 | 0.256 | 391.0851 | 382.7642 | 374.4432 | 2 |  | 2 | 131.1723 | 11.5563 | 119.616 |  | A |  | 119.616 | 382.372 | 11.5563 | 5.027 | 2
2025-03-10 19:00:00 | 121.344 | 121.088 | 416.704 | 382.97 |  | 33.734 | 0.256 | 391.7018 | 383.3677 | 375.0336 | 2 |  | 2 | 133.0672 | 11.7232 | 121.344 |  | A |  | 121.344 | 382.97 | 11.7232 | 5.0996 | 2
2025-03-10 20:00:00 | 125.184 | 124.864 | 417.711 | 383.879 |  | 33.832 | 0.32 | 392.6483 | 384.2941 | 375.9399 | 2 |  | 2 | 137.2782 | 12.0942 | 125.184 |  | A |  | 125.184 | 383.879 | 12.0942 | 5.261 | 2
2025-03-10 21:00:00 | 125.184 | 124.928 | 418.751 | 383.853 |  | 34.898 | 0.256 | 393.6259 | 385.2509 | 376.8759 | 2 |  | 2 | 137.2782 | 12.0942 | 125.184 |  | A |  | 125.184 | 383.853 | 12.0942 | 5.261 | 2
2025-03-10 22:00:00 | 107.776 | 107.52 | 421.345 | 381.354 |  | 39.991 | 0.256 | 396.0643 | 387.6374 | 379.2105 | 3 | 3 | 3 | 123.5822 | 15.8062 | 107.776 |  | A |  | 107.776 | 381.354 | 15.8062 | 6.8757 | 3
2025-03-10 23:00:00 | 83.84 | 83.648 | 423.272 | 383.19 |  | 40.082 | 0.192 | 397.8757 | 389.4102 | 380.9448 | 3 |  | 3 | 96.1358 | 12.2958 | 83.84 |  | A |  | 83.84 | 383.19 | 12.2958 | 5.3487 | 3
2025-03-11 00:00:00 | 42.816 | 42.56 | 425.186 | 385.093 |  | 40.093 | 0.256 | 399.6748 | 391.1711 | 382.6674 | 3 |  | 3 | 49.0953 | 6.2793 | 42.816 |  | A |  | 42.816 | 385.093 | 6.2793 | 2.7315 | 3 | T |  | 2025-03-11 00:00:00 | 1963.84 | 381.6256 | 32.213 | 14.0127 | 0.75 | 11
2025-03-11 01:00:00 | 37.76 | 37.504 | 424.731 | 384.692 |  | 40.039 | 0.256 | 399.2471 | 390.7525 | 382.2579 | 3 |  | 3 | 43.2978 | 5.5378 | 37.76 |  | A |  | 37.76 | 384.692 | 5.5378 | 2.4089 | 3
2025-03-11 02:00:00 | 37.76 | 37.568 | 423.638 | 383.705 |  | 39.933 | 0.192 | 398.2197 | 389.747 | 381.2742 | 3 |  | 3 | 43.2978 | 5.5378 | 37.76 |  | A |  | 37.76 | 383.705 | 5.5378 | 2.4089 | 3
2025-03-11 03:00:00 | 37.312 | 37.12 | 422.883 | 383.027 |  | 39.856 | 0.192 | 397.51 | 389.0524 | 380.5947 | 3 |  | 3 | 42.7841 | 5.4721 | 37.312 |  | A |  | 37.312 | 383.027 | 5.4721 | 2.3804 | 3
2025-03-11 04:00:00 | 38.208 | 38.016 | 421.543 | 381.814 |  | 39.729 | 0.192 | 396.2504 | 387.8196 | 379.3887 | 3 |  | 3 | 43.8115 | 5.6035 | 38.208 |  | A |  | 38.208 | 381.814 | 5.6035 | 2.4375 | 3
2025-03-11 05:00:00 | 25.792 | 60.288 | 420.242 | 380.363 |  | 39.879 | -34.496 | 395.0275 | 386.6226 | 378.2178 | 3 |  | 3 | 29.5746 | 3.7826 | 25.792 |  | A |  | 25.792 | 380.363 | 3.7826 | 1.6454 | 3
2025-03-11 06:00:00 | 0 | 106.56 | 0 | 380.223 |  | -380.223 | -106.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 380.223 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 07:00:00 | 0 | 174.72 | 0 | 378.278 |  | -378.278 | -174.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 378.278 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 08:00:00 | 0 | 197.184 | 0 | 379.455 |  | -379.455 | -197.184 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 379.455 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 09:00:00 | 0 | 186.752 | 0 | 380.579 |  | -380.579 | -186.752 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 380.579 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 10:00:00 | 0 | 204.416 | 0 | 380.584 |  | -380.584 | -204.416 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 380.584 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 11:00:00 | 0 | 202.944 | 0 | 381.304 |  | -381.304 | -202.944 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 381.304 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 12:00:00 | 44.096 | 176.96 | 0 | 383.917 |  | -383.917 | -132.864 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 44.096 | 0 | 44.096 |  | A |  | 44.096 | 383.917 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 13:00:00 | 209.088 | 205.824 | 0 | 381.587 |  | -381.587 | 3.264 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 209.088 | 0 | 209.088 |  | A |  | 209.088 | 381.587 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 14:00:00 | 214.72 | 213.376 | 0 | 380.442 |  | -380.442 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 214.72 | 0 | 214.72 |  | A |  | 214.72 | 380.442 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 15:00:00 | 214.592 | 216.832 | 0 | 381.164 |  | -381.164 | -2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 214.592 | 0 | 214.592 |  | A |  | 214.592 | 381.164 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 16:00:00 | 162.048 | 167.936 | 0 | 382.838 |  | -382.838 | -5.888 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 162.048 | 0 | 162.048 |  | A |  | 162.048 | 382.838 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 17:00:00 | 144.96 | 145.152 | 0 | 382.029 |  | -382.029 | -0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 144.96 | 0 | 144.96 |  | A |  | 144.96 | 382.029 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 18:00:00 | 137.024 | 138.624 | 0 | 381.462 |  | -381.462 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 137.024 | 0 | 137.024 |  | A |  | 137.024 | 381.462 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 19:00:00 | 133.76 | 132.8 | 0 | 382.309 |  | -382.309 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 133.76 | 0 | 133.76 |  | A |  | 133.76 | 382.309 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 20:00:00 | 126.528 | 127.04 | 0 | 384 |  | -384 | -0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 126.528 | 0 | 126.528 |  | A |  | 126.528 | 384 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 21:00:00 | 132.288 | 131.072 | 0 | 380.42 |  | -380.42 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 132.288 | 0 | 132.288 |  | A |  | 132.288 | 380.42 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 22:00:00 | 127.68 | 130.88 | 0 | 379.251 |  | -379.251 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 127.68 | 0 | 127.68 |  | A |  | 127.68 | 379.251 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 23:00:00 | 97.408 | 98.88 | 0 | 380.479 |  | -380.479 | -1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 97.408 | 0 | 97.408 |  | A |  | 97.408 | 380.479 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 00:00:00 | 65.216 | 67.84 | 0 | 383.657 |  | -383.657 | -2.624 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65.216 | 0 | 65.216 |  | A |  | 65.216 | 383.657 | 0 | 0 | 0 | T |  | 2025-03-12 00:00:00 | 3206.144 | 381.6827 | 0 | 0 | 0 | 12
2025-03-12 01:00:00 | 52.16 | 54.272 | 0 | 383.635 |  | -383.635 | -2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 52.16 | 0 | 52.16 |  | A |  | 52.16 | 383.635 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 02:00:00 | 45.504 | 45.44 | 0 | 383.831 |  | -383.831 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45.504 | 0 | 45.504 |  | A |  | 45.504 | 383.831 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 03:00:00 | 45.184 | 44.864 | 0 | 382.87 |  | -382.87 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45.184 | 0 | 45.184 |  | A |  | 45.184 | 382.87 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 04:00:00 | 46.144 | 45.888 | 0 | 381.943 |  | -381.943 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 46.144 | 0 | 46.144 |  | A |  | 46.144 | 381.943 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 05:00:00 | 73.216 | 68.672 | 0 | 379.985 |  | -379.985 | 4.544 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 73.216 | 0 | 73.216 |  | A |  | 73.216 | 379.985 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 06:00:00 | 125.824 | 116.992 | 0 | 380.494 |  | -380.494 | 8.832 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 125.824 | 0 | 125.824 |  | A |  | 125.824 | 380.494 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 07:00:00 | 198.912 | 192.064 | 0 | 380.804 |  | -380.804 | 6.848 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 198.912 | 0 | 198.912 |  | A |  | 198.912 | 380.804 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 08:00:00 | 205.504 | 205.312 | 0 | 379.964 |  | -379.964 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 205.504 | 0 | 205.504 |  | A |  | 205.504 | 379.964 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 09:00:00 | 189.824 | 190.592 | 0 | 380.376 |  | -380.376 | -0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 189.824 | 0 | 189.824 |  | A |  | 189.824 | 380.376 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 10:00:00 | 198.528 | 198.336 | 0 | 383.842 |  | -383.842 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 198.528 | 0 | 198.528 |  | A |  | 198.528 | 383.842 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 11:00:00 | 202.176 | 201.6 | 0 | 379.561 |  | -379.561 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 202.176 | 0 | 202.176 |  | A |  | 202.176 | 379.561 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 12:00:00 | 174.016 | 175.296 | 0 | 382.33 |  | -382.33 | -1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 174.016 | 0 | 174.016 |  | A |  | 174.016 | 382.33 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 13:00:00 | 192.896 | 191.744 | 0 | 380.881 |  | -380.881 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 192.896 | 0 | 192.896 |  | A |  | 192.896 | 380.881 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 14:00:00 | 195.84 | 194.496 | 0 | 382.048 |  | -382.048 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 195.84 | 0 | 195.84 |  | A |  | 195.84 | 382.048 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 15:00:00 | 178.624 | 181.824 | 0 | 381.119 |  | -381.119 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 178.624 | 0 | 178.624 |  | A |  | 178.624 | 381.119 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 16:00:00 | 145.664 | 150.208 | 0 | 382.87 |  | -382.87 | -4.544 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 145.664 | 0 | 145.664 |  | A |  | 145.664 | 382.87 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 17:00:00 | 137.28 | 134.656 | 0 | 382.502 |  | -382.502 | 2.624 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 137.28 | 0 | 137.28 |  | A |  | 137.28 | 382.502 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 18:00:00 | 136 | 137.6 | 0 | 383.099 |  | -383.099 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 136 | 0 | 136 |  | A |  | 136 | 383.099 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 19:00:00 | 133.76 | 132.288 | 0 | 383.585 |  | -383.585 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 133.76 | 0 | 133.76 |  | A |  | 133.76 | 383.585 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 20:00:00 | 128.768 | 129.6 | 0 | 380.001 |  | -380.001 | -0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 128.768 | 0 | 128.768 |  | A |  | 128.768 | 380.001 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 21:00:00 | 132.352 | 133.44 | 0 | 379.807 |  | -379.807 | -1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 132.352 | 0 | 132.352 |  | A |  | 132.352 | 379.807 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 22:00:00 | 122.688 | 123.776 | 0 | 379.351 |  | -379.351 | -1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 122.688 | 0 | 122.688 |  | A |  | 122.688 | 379.351 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 23:00:00 | 80.064 | 84.928 | 0 | 381.83 |  | -381.83 | -4.864 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80.064 | 0 | 80.064 |  | A |  | 80.064 | 381.83 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 00:00:00 | 63.296 | 63.68 | 0 | 382.518 |  | -382.518 | -0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 63.296 | 0 | 63.296 |  | A |  | 63.296 | 382.518 | 0 | 0 | 0 | T |  | 2025-03-13 00:00:00 | 1153.984 | 381.6916 | 3.914 | 1.7026 | 0.125 | 13
2025-03-13 01:00:00 | 57.024 | 57.856 | 0 | 383.138 |  | -383.138 | -0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 57.024 | 0 | 57.024 |  | A |  | 57.024 | 383.138 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 02:00:00 | 47.424 | 47.552 | 0 | 382.974 |  | -382.974 | -0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 47.424 | 0 | 47.424 |  | A |  | 47.424 | 382.974 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 03:00:00 | 46.464 | 46.208 | 0 | 382.669 |  | -382.669 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 46.464 | 0 | 46.464 |  | A |  | 46.464 | 382.669 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 04:00:00 | 26.688 | 46.208 | 421.627 | 381.918 |  | 39.709 | -19.52 | 396.3294 | 387.8968 | 379.4643 | 3 | 3 | 3 | 30.602 | 3.914 | 26.688 |  | A |  | 26.688 | 381.918 | 3.914 | 1.7026 | 3
2025-03-13 05:00:00 | 0 | 69.312 | 0 | 379.422 |  | -379.422 | -69.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 379.422 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 06:00:00 | 0 | 112.896 | 0 | 380.534 |  | -380.534 | -112.896 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 380.534 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 07:00:00 | 0 | 162.688 | 0 | 382.091 |  | -382.091 | -162.688 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 382.091 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 08:00:00 | 0 | 172.608 | 0 | 382.929 |  | -382.929 | -172.608 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 382.929 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 09:00:00 | 0 | 173.184 | 0 | 383.089 |  | -383.089 | -173.184 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 383.089 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 10:00:00 | 0 | 173.696 | 0 | 381.868 |  | -381.868 | -173.696 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 381.868 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 11:00:00 | 0 | 188.736 | 0 | 382.098 |  | -382.098 | -188.736 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 382.098 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 12:00:00 | 0 | 174.144 | 0 | 382.509 |  | -382.509 | -174.144 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 382.509 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 13:00:00 | 0 | 189.376 | 0 | 379.757 |  | -379.757 | -189.376 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 379.757 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 14:00:00 | 0 | 180.16 | 0 | 381.413 |  | -381.413 | -180.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 381.413 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 15:00:00 | 0 | 142.464 | 0 | 382.655 |  | -382.655 | -142.464 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 382.655 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 16:00:00 | 100.544 | 134.4 | 0 | 379.117 |  | -379.117 | -33.856 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100.544 | 0 | 100.544 |  | A |  | 100.544 | 379.117 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 17:00:00 | 139.2 | 138.432 | 0 | 380.074 |  | -380.074 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 139.2 | 0 | 139.2 |  | A |  | 139.2 | 380.074 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 18:00:00 | 131.584 | 133.568 | 0 | 383.307 |  | -383.307 | -1.984 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 131.584 | 0 | 131.584 |  | A |  | 131.584 | 383.307 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 19:00:00 | 133.504 | 131.712 | 0 | 381.51 |  | -381.51 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 133.504 | 0 | 133.504 |  | A |  | 133.504 | 381.51 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 20:00:00 | 137.28 | 137.6 | 0 | 381.536 |  | -381.536 | -0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 137.28 | 0 | 137.28 |  | A |  | 137.28 | 381.536 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 21:00:00 | 123.328 | 123.584 | 0 | 378.878 |  | -378.878 | -0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 123.328 | 0 | 123.328 |  | A |  | 123.328 | 378.878 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 22:00:00 | 104.384 | 109.44 | 0 | 383.879 |  | -383.879 | -5.056 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 104.384 | 0 | 104.384 |  | A |  | 104.384 | 383.879 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 23:00:00 | 43.264 | 47.936 | 0 | 380.715 |  | -380.715 | -4.672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 43.264 | 0 | 43.264 |  | A |  | 43.264 | 380.715 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 00:00:00 | 38.464 | 38.336 | 0 | 381.41 |  | -381.41 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 38.464 | 0 | 38.464 |  | A |  | 38.464 | 381.41 | 0 | 0 | 0 | T |  | 2025-03-14 00:00:00 | 681.088 | 381.9911 | 0 | 0 | 0 | 14
2025-03-14 01:00:00 | 38.72 | 38.272 | 0 | 381.929 |  | -381.929 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 38.72 | 0 | 38.72 |  | A |  | 38.72 | 381.929 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 02:00:00 | 38.464 | 38.08 | 0 | 381.952 |  | -381.952 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 38.464 | 0 | 38.464 |  | A |  | 38.464 | 381.952 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 03:00:00 | 38.336 | 38.208 | 0 | 381.629 |  | -381.629 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 38.336 | 0 | 38.336 |  | A |  | 38.336 | 381.629 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 04:00:00 | 39.616 | 38.848 | 0 | 381.346 |  | -381.346 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39.616 | 0 | 39.616 |  | A |  | 39.616 | 381.346 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 05:00:00 | 39.232 | 39.936 | 0 | 379.831 |  | -379.831 | -0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39.232 | 0 | 39.232 |  | A |  | 39.232 | 379.831 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 06:00:00 | 35.904 | 35.776 | 0 | 380.746 |  | -380.746 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35.904 | 0 | 35.904 |  | A |  | 35.904 | 380.746 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 07:00:00 | 35.968 | 35.904 | 0 | 381.019 |  | -381.019 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35.968 | 0 | 35.968 |  | A |  | 35.968 | 381.019 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 08:00:00 | 36.736 | 35.648 | 0 | 381.946 |  | -381.946 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36.736 | 0 | 36.736 |  | A |  | 36.736 | 381.946 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 09:00:00 | 33.728 | 34.752 | 0 | 383.901 |  | -383.901 | -1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33.728 | 0 | 33.728 |  | A |  | 33.728 | 383.901 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 10:00:00 | 28.992 | 29.696 | 0 | 382.322 |  | -382.322 | -0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28.992 | 0 | 28.992 |  | A |  | 28.992 | 382.322 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 11:00:00 | 28.608 | 27.904 | 0 | 383.455 |  | -383.455 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28.608 | 0 | 28.608 |  | A |  | 28.608 | 383.455 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 12:00:00 | 28.16 | 28.096 | 0 | 379.098 |  | -379.098 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28.16 | 0 | 28.16 |  | A |  | 28.16 | 379.098 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 13:00:00 | 26.496 | 26.496 | 0 | 382.243 |  | -382.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26.496 | 0 | 26.496 |  | A |  | 26.496 | 382.243 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 14:00:00 | 28.48 | 28.096 | 0 | 383.412 |  | -383.412 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28.48 | 0 | 28.48 |  | A |  | 28.48 | 383.412 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 15:00:00 | 21.824 | 22.656 | 0 | 384.131 |  | -384.131 | -0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21.824 | 0 | 21.824 |  | A |  | 21.824 | 384.131 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 16:00:00 | 27.776 | 26.496 | 0 | 385.04 |  | -385.04 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27.776 | 0 | 27.776 |  | A |  | 27.776 | 385.04 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 17:00:00 | 27.84 | 28.224 | 0 | 380.625 |  | -380.625 | -0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27.84 | 0 | 27.84 |  | A |  | 27.84 | 380.625 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 18:00:00 | 20.8 | 21.056 | 0 | 380.992 |  | -380.992 | -0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20.8 | 0 | 20.8 |  | A |  | 20.8 | 380.992 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 19:00:00 | 15.488 | 16 | 0 | 382.64 |  | -382.64 | -0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.488 | 0 | 15.488 |  | A |  | 15.488 | 382.64 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 20:00:00 | 12.928 | 12.8 | 0 | 384.701 |  | -384.701 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.928 | 0 | 12.928 |  | A |  | 12.928 | 384.701 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 21:00:00 | 13.184 | 12.864 | 0 | 380.454 |  | -380.454 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.184 | 0 | 13.184 |  | A |  | 13.184 | 380.454 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 22:00:00 | 12.928 | 12.928 | 0 | 381.209 |  | -381.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.928 | 0 | 12.928 |  | A |  | 12.928 | 381.209 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 23:00:00 | 12.416 | 12.224 | 0 | 381.755 |  | -381.755 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.416 | 0 | 12.416 |  | A |  | 12.416 | 381.755 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 00:00:00 | 12.8 | 12.352 | 0 | 382.783 |  | -382.783 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.8 | 0 | 12.8 |  | A |  | 12.8 | 382.783 | 0 | 0 | 0 | T |  | 2025-03-15 00:00:00 | 312.256 | 382.1712 | 0 | 0 | 0 | 15
2025-03-15 01:00:00 | 12.8 | 12.928 | 0 | 382.951 |  | -382.951 | -0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.8 | 0 | 12.8 |  | A |  | 12.8 | 382.951 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 02:00:00 | 12.8 | 12.48 | 0 | 382.764 |  | -382.764 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.8 | 0 | 12.8 |  | A |  | 12.8 | 382.764 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 03:00:00 | 12.864 | 12.352 | 0 | 381.413 |  | -381.413 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.864 | 0 | 12.864 |  | A |  | 12.864 | 381.413 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 04:00:00 | 12.288 | 12.48 | 0 | 380.777 |  | -380.777 | -0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.288 | 0 | 12.288 |  | A |  | 12.288 | 380.777 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 05:00:00 | 12.864 | 12.544 | 0 | 380.64 |  | -380.64 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.864 | 0 | 12.864 |  | A |  | 12.864 | 380.64 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 06:00:00 | 12.928 | 12.48 | 0 | 380.216 |  | -380.216 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.928 | 0 | 12.928 |  | A |  | 12.928 | 380.216 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 07:00:00 | 12.224 | 12.16 | 0 | 379.324 |  | -379.324 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.224 | 0 | 12.224 |  | A |  | 12.224 | 379.324 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 08:00:00 | 12.8 | 12.736 | 0 | 382.752 |  | -382.752 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.8 | 0 | 12.8 |  | A |  | 12.8 | 382.752 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 09:00:00 | 12.48 | 12.032 | 0 | 382.152 |  | -382.152 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.48 | 0 | 12.48 |  | A |  | 12.48 | 382.152 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 10:00:00 | 12.608 | 12.8 | 0 | 381.291 |  | -381.291 | -0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.608 | 0 | 12.608 |  | A |  | 12.608 | 381.291 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 11:00:00 | 12.864 | 12.48 | 0 | 381.723 |  | -381.723 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.864 | 0 | 12.864 |  | A |  | 12.864 | 381.723 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 12:00:00 | 13.12 | 12.608 | 0 | 382.397 |  | -382.397 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.12 | 0 | 13.12 |  | A |  | 13.12 | 382.397 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 13:00:00 | 12.544 | 12.8 | 0 | 382.354 |  | -382.354 | -0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.544 | 0 | 12.544 |  | A |  | 12.544 | 382.354 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 14:00:00 | 12.288 | 11.968 | 0 | 382.16 |  | -382.16 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.288 | 0 | 12.288 |  | A |  | 12.288 | 382.16 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 15:00:00 | 12.608 | 12.032 | 0 | 382.722 |  | -382.722 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.608 | 0 | 12.608 |  | A |  | 12.608 | 382.722 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 16:00:00 | 12.992 | 13.248 | 0 | 382.875 |  | -382.875 | -0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.992 | 0 | 12.992 |  | A |  | 12.992 | 382.875 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 17:00:00 | 13.248 | 12.928 | 0 | 382.601 |  | -382.601 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.248 | 0 | 13.248 |  | A |  | 13.248 | 382.601 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 18:00:00 | 13.056 | 12.8 | 0 | 383.299 |  | -383.299 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.056 | 0 | 13.056 |  | A |  | 13.056 | 383.299 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 19:00:00 | 13.824 | 13.44 | 0 | 383.687 |  | -383.687 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.824 | 0 | 13.824 |  | A |  | 13.824 | 383.687 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 20:00:00 | 13.248 | 13.12 | 0 | 383.476 |  | -383.476 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.248 | 0 | 13.248 |  | A |  | 13.248 | 383.476 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 21:00:00 | 14.976 | 14.4 | 0 | 383.687 |  | -383.687 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.976 | 0 | 14.976 |  | A |  | 14.976 | 383.687 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 22:00:00 | 14.72 | 14.976 | 0 | 384.774 |  | -384.774 | -0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.72 | 0 | 14.72 |  | A |  | 14.72 | 384.774 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 23:00:00 | 13.312 | 13.12 | 0 | 379.292 |  | -379.292 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.312 | 0 | 13.312 |  | A |  | 13.312 | 379.292 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 00:00:00 | 12.736 | 12.352 | 0 | 379.813 |  | -379.813 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.736 | 0 | 12.736 |  | A |  | 12.736 | 379.813 | 0 | 0 | 0 | T |  | 2025-03-16 00:00:00 | 311.04 | 382.2846 | 34.0593 | 14.8158 | 2.25 | 16
2025-03-16 01:00:00 | 12.16 | 12.16 | 0 | 380.175 |  | -380.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.16 | 0 | 12.16 |  | A |  | 12.16 | 380.175 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 02:00:00 | 13.184 | 13.056 | 0 | 379.66 |  | -379.66 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.184 | 0 | 13.184 |  | A |  | 13.184 | 379.66 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 03:00:00 | 14.144 | 12.416 | 0 | 379.815 |  | -379.815 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.144 | 0 | 14.144 |  | A |  | 14.144 | 379.815 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 04:00:00 | 12.352 | 12.544 | 418.013 | 378.751 |  | 39.262 | -0.192 | 392.9322 | 384.572 | 376.2117 | 3 | 3 | 3 | 14.1635 | 1.8115 | 12.352 |  | A |  | 12.352 | 378.751 | 1.8115 | 0.78801 | 3
2025-03-16 05:00:00 | 12.928 | 12.736 | 418.011 | 378.671 |  | 39.34 | 0.192 | 392.9303 | 384.5701 | 376.2099 | 3 |  | 3 | 14.824 | 1.896 | 12.928 |  | A |  | 12.928 | 378.671 | 1.896 | 0.82475 | 3
2025-03-16 06:00:00 | 12.608 | 12.416 | 417.781 | 383.924 |  | 33.857 | 0.192 | 392.7141 | 384.3585 | 376.0029 | 2 | 2 | 2 | 13.8261 | 1.2181 | 12.608 |  | A |  | 12.608 | 383.924 | 1.2181 | 0.52986 | 2
2025-03-16 07:00:00 | 12.736 | 12.608 | 418.161 | 384.714 |  | 33.447 | 0.128 | 393.0713 | 384.7081 | 376.3449 | 2 |  | 2 | 13.9664 | 1.2304 | 12.736 |  | A |  | 12.736 | 384.714 | 1.2304 | 0.53524 | 2
2025-03-16 08:00:00 | 12.736 | 12.544 | 418.447 | 384.204 |  | 34.243 | 0.192 | 393.3402 | 384.9712 | 376.6023 | 2 |  | 2 | 13.9664 | 1.2304 | 12.736 |  | A |  | 12.736 | 384.204 | 1.2304 | 0.53524 | 2
2025-03-16 09:00:00 | 12.992 | 12.8 | 419.438 | 379.966 |  | 39.472 | 0.192 | 394.2717 | 385.883 | 377.4942 | 3 | 3 | 3 | 14.8974 | 1.9054 | 12.992 |  | A |  | 12.992 | 379.966 | 1.9054 | 0.82884 | 3
2025-03-16 10:00:00 | 13.504 | 13.312 | 418.596 | 380.192 |  | 38.404 | 0.192 | 393.4802 | 385.1083 | 376.7364 | 2 | 2 | 2 | 14.8086 | 1.3046 | 13.504 |  | A |  | 13.504 | 380.192 | 1.3046 | 0.56752 | 2
2025-03-16 11:00:00 | 13.888 | 13.696 | 417.205 | 383.827 |  | 33.378 | 0.192 | 392.1727 | 383.8286 | 375.4845 | 2 |  | 2 | 15.2297 | 1.3417 | 13.888 |  | A |  | 13.888 | 383.827 | 1.3417 | 0.58366 | 2
2025-03-16 12:00:00 | 12.416 | 12.352 | 418.551 | 383.022 |  | 35.529 | 0.064 | 393.4379 | 385.0669 | 376.6959 | 2 |  | 2 | 13.6155 | 1.1995 | 12.416 |  | A |  | 12.416 | 383.022 | 1.1995 | 0.52179 | 2
2025-03-16 13:00:00 | 12.416 | 12.096 | 422.62 | 382.846 |  | 39.774 | 0.32 | 397.2628 | 388.8104 | 380.358 | 3 | 3 | 3 | 14.2369 | 1.8209 | 12.416 |  | A |  | 12.416 | 382.846 | 1.8209 | 0.79209 | 3
2025-03-16 14:00:00 | 13.056 | 12.864 | 424.029 | 384.115 |  | 39.914 | 0.192 | 398.5873 | 390.1067 | 381.6261 | 3 |  | 3 | 14.9708 | 1.9148 | 13.056 |  | A |  | 13.056 | 384.115 | 1.9148 | 0.83292 | 3
2025-03-16 15:00:00 | 12.032 | 11.84 | 422.96 | 383.146 |  | 39.814 | 0.192 | 397.5824 | 389.1232 | 380.664 | 3 |  | 3 | 13.7966 | 1.7646 | 12.032 |  | A |  | 12.032 | 383.146 | 1.7646 | 0.76759 | 3
2025-03-16 16:00:00 | 12.288 | 12.032 | 423.234 | 383.394 |  | 39.84 | 0.256 | 397.84 | 389.3753 | 380.9106 | 3 |  | 3 | 14.0901 | 1.8021 | 12.288 |  | A |  | 12.288 | 383.394 | 1.8021 | 0.78393 | 3
2025-03-16 17:00:00 | 12.8 | 12.608 | 424.144 | 384.356 |  | 39.788 | 0.192 | 398.6954 | 390.2125 | 381.7296 | 3 |  | 3 | 14.6772 | 1.8772 | 12.8 |  | A |  | 12.8 | 384.356 | 1.8772 | 0.81659 | 3
2025-03-16 18:00:00 | 12.864 | 12.672 | 424.658 | 384.684 |  | 39.974 | 0.192 | 399.1785 | 390.6854 | 382.1922 | 3 |  | 3 | 14.7506 | 1.8866 | 12.864 |  | A |  | 12.864 | 384.684 | 1.8866 | 0.82067 | 3
2025-03-16 19:00:00 | 13.376 | 13.184 | 423.034 | 383.215 |  | 39.819 | 0.192 | 397.652 | 389.1913 | 380.7306 | 3 |  | 3 | 15.3377 | 1.9617 | 13.376 |  | A |  | 13.376 | 383.215 | 1.9617 | 0.85334 | 3
2025-03-16 20:00:00 | 14.08 | 13.888 | 422.853 | 383.051 |  | 39.802 | 0.192 | 397.4818 | 389.0248 | 380.5677 | 3 |  | 3 | 16.1449 | 2.0649 | 14.08 |  | A |  | 14.08 | 383.051 | 2.0649 | 0.89825 | 3
2025-03-16 21:00:00 | 12.928 | 12.736 | 423.383 | 383.541 |  | 39.842 | 0.192 | 397.98 | 389.5124 | 381.0447 | 3 |  | 3 | 14.824 | 1.896 | 12.928 |  | A |  | 12.928 | 383.541 | 1.896 | 0.82475 | 3
2025-03-16 22:00:00 | 13.696 | 13.44 | 423.437 | 383.59 |  | 39.847 | 0.256 | 398.0308 | 389.562 | 381.0933 | 3 |  | 3 | 15.7046 | 2.0086 | 13.696 |  | A |  | 13.696 | 383.59 | 2.0086 | 0.87375 | 3
2025-03-16 23:00:00 | 13.12 | 12.928 | 421.85 | 382.158 |  | 39.692 | 0.192 | 396.539 | 388.102 | 379.665 | 3 |  | 3 | 15.0441 | 1.9241 | 13.12 |  | A |  | 13.12 | 382.158 | 1.9241 | 0.837 | 3
2025-03-17 00:00:00 | 18.176 | 17.984 | 422.188 | 382.459 |  | 39.729 | 0.192 | 396.8567 | 388.413 | 379.9692 | 3 |  | 3 | 20.8416 | 2.6656 | 18.176 |  | A |  | 18.176 | 382.459 | 2.6656 | 1.1596 | 3 | T |  | 2025-03-17 00:00:00 | 2939.392 | 381.8063 | 399.0672 | 173.5942 | 2.8333 | 17
2025-03-17 01:00:00 | 18.752 | 18.496 | 423.12 | 383.308 |  | 39.812 | 0.256 | 397.7328 | 389.2704 | 380.808 | 3 |  | 3 | 21.5021 | 2.7501 | 18.752 |  | A |  | 18.752 | 383.308 | 2.7501 | 1.1963 | 3
2025-03-17 02:00:00 | 18.752 | 18.624 | 423.012 | 383.21 |  | 39.802 | 0.128 | 397.6313 | 389.171 | 380.7108 | 3 |  | 3 | 21.5021 | 2.7501 | 18.752 |  | A |  | 18.752 | 383.21 | 2.7501 | 1.1963 | 3
2025-03-17 03:00:00 | 19.2 | 18.944 | 423.084 | 383.276 |  | 39.808 | 0.256 | 397.699 | 389.2373 | 380.7756 | 3 |  | 3 | 22.0158 | 2.8158 | 19.2 |  | A |  | 19.2 | 383.276 | 2.8158 | 1.2249 | 3
2025-03-17 04:00:00 | 19.392 | 19.264 | 422.132 | 382.416 |  | 39.716 | 0.128 | 396.8041 | 388.3614 | 379.9188 | 3 |  | 3 | 22.236 | 2.844 | 19.392 |  | A |  | 19.392 | 382.416 | 2.844 | 1.2371 | 3
2025-03-17 05:00:00 | 40.64 | 40.448 | 419.955 | 380.384 |  | 39.571 | 0.192 | 394.7577 | 386.3586 | 377.9595 | 3 |  | 3 | 46.6002 | 5.9602 | 40.64 |  | A |  | 40.64 | 380.384 | 5.9602 | 2.5927 | 3
2025-03-17 06:00:00 | 106.816 | 106.624 | 414.948 | 380.905 |  | 34.043 | 0.192 | 390.0511 | 381.7522 | 373.4532 | 2 | 2 | 2 | 117.1357 | 10.3197 | 106.816 |  | A |  | 106.816 | 380.905 | 10.3197 | 4.489 | 2
2025-03-17 07:00:00 | 165.504 | 165.12 | 417.683 | 379.468 |  | 38.215 | 0.384 | 392.622 | 384.2684 | 375.9147 | 2 |  | 2 | 181.4936 | 15.9896 | 165.504 |  | A |  | 165.504 | 379.468 | 15.9896 | 6.9555 | 2
2025-03-17 08:00:00 | 177.792 | 177.472 | 418.754 | 378.825 |  | 39.929 | 0.32 | 393.6288 | 385.2537 | 376.8786 | 3 | 3 | 3 | 203.8665 | 26.0745 | 177.792 |  | A |  | 177.792 | 378.825 | 26.0745 | 11.3424 | 3
2025-03-17 09:00:00 | 174.784 | 174.528 | 420.652 | 380.57 |  | 40.082 | 0.256 | 395.4129 | 386.9998 | 378.5868 | 3 |  | 3 | 200.4174 | 25.6334 | 174.784 |  | A |  | 174.784 | 380.57 | 25.6334 | 11.1505 | 3
2025-03-17 10:00:00 | 177.6 | 177.28 | 419.938 | 379.904 |  | 40.034 | 0.32 | 394.7417 | 386.343 | 377.9442 | 3 |  | 3 | 203.6464 | 26.0464 | 177.6 |  | A |  | 177.6 | 379.904 | 26.0464 | 11.3302 | 3
2025-03-17 11:00:00 | 184.192 | 183.808 | 422.103 | 381.823 |  | 40.28 | 0.384 | 396.7768 | 388.3348 | 379.8927 | 3 |  | 3 | 211.2051 | 27.0131 | 184.192 |  | A |  | 184.192 | 381.823 | 27.0131 | 11.7507 | 3
2025-03-17 12:00:00 | 175.744 | 175.36 | 423.205 | 382.831 |  | 40.374 | 0.384 | 397.8127 | 389.3486 | 380.8845 | 3 |  | 3 | 201.5182 | 25.7742 | 175.744 |  | A |  | 175.744 | 382.831 | 25.7742 | 11.2118 | 3
2025-03-17 13:00:00 | 184.064 | 183.68 | 418.761 | 381.363 |  | 37.398 | 0.384 | 393.6353 | 385.2601 | 376.8849 | 2 | 2 | 2 | 201.8467 | 17.7827 | 184.064 |  | A |  | 184.064 | 381.363 | 17.7827 | 7.7355 | 2
2025-03-17 14:00:00 | 183.36 | 183.04 | 420.306 | 382.533 |  | 37.773 | 0.32 | 395.0876 | 386.6815 | 378.2754 | 2 |  | 2 | 201.0747 | 17.7147 | 183.36 |  | A |  | 183.36 | 382.533 | 17.7147 | 7.7059 | 2
2025-03-17 15:00:00 | 177.536 | 177.088 | 421.727 | 382.281 |  | 39.446 | 0.448 | 396.4234 | 387.9888 | 379.5543 | 3 | 3 | 3 | 203.573 | 26.037 | 177.536 |  | A |  | 177.536 | 382.281 | 26.037 | 11.3261 | 3
2025-03-17 16:00:00 | 157.824 | 157.568 | 422.091 | 381.844 |  | 40.247 | 0.256 | 396.7655 | 388.3237 | 379.8819 | 3 |  | 3 | 180.9701 | 23.1461 | 157.824 |  | A |  | 157.824 | 381.844 | 23.1461 | 10.0685 | 3
2025-03-17 17:00:00 | 141.376 | 140.992 | 422.952 | 382.69 |  | 40.262 | 0.384 | 397.5749 | 389.1158 | 380.6568 | 3 |  | 3 | 162.1098 | 20.7338 | 141.376 |  | A |  | 141.376 | 382.69 | 20.7338 | 9.0192 | 3
2025-03-17 18:00:00 | 148.544 | 148.224 | 421.34 | 381.152 |  | 40.188 | 0.32 | 396.0596 | 387.6328 | 379.206 | 3 |  | 3 | 170.3291 | 21.7851 | 148.544 |  | A |  | 148.544 | 381.152 | 21.7851 | 9.4765 | 3
2025-03-17 19:00:00 | 143.872 | 143.616 | 421.525 | 381.354 |  | 40.171 | 0.256 | 396.2335 | 387.803 | 379.3725 | 3 |  | 3 | 164.9719 | 21.0999 | 143.872 |  | A |  | 143.872 | 381.354 | 21.0999 | 9.1785 | 3
2025-03-17 20:00:00 | 134.528 | 134.208 | 421.864 | 381.691 |  | 40.173 | 0.32 | 396.5522 | 388.1149 | 379.6776 | 3 |  | 3 | 154.2575 | 19.7295 | 134.528 |  | A |  | 134.528 | 381.691 | 19.7295 | 8.5823 | 3
2025-03-17 21:00:00 | 139.2 | 138.88 | 422.174 | 381.95 |  | 40.224 | 0.32 | 396.8436 | 388.4001 | 379.9566 | 3 |  | 3 | 159.6147 | 20.4147 | 139.2 |  | A |  | 139.2 | 381.95 | 20.4147 | 8.8804 | 3
2025-03-17 22:00:00 | 139.776 | 139.456 | 424.147 | 383.771 |  | 40.376 | 0.32 | 398.6982 | 390.2152 | 381.7323 | 3 |  | 3 | 160.2752 | 20.4992 | 139.776 |  | A |  | 139.776 | 383.771 | 20.4992 | 8.9172 | 3
2025-03-17 23:00:00 | 91.968 | 91.712 | 423.299 | 383.342 |  | 39.957 | 0.256 | 397.9011 | 389.4351 | 380.9691 | 3 |  | 3 | 105.4558 | 13.4878 | 91.968 |  | A |  | 91.968 | 383.342 | 13.4878 | 5.8672 | 3
2025-03-18 00:00:00 | 56.704 | 56.512 | 421.526 | 381.703 |  | 39.823 | 0.192 | 396.2344 | 387.8039 | 379.3734 | 3 |  | 3 | 65.0201 | 8.3161 | 56.704 |  | A |  | 56.704 | 381.703 | 8.3161 | 3.6175 | 3 | T |  | 2025-03-18 00:00:00 | 2952.96 | 381.6155 | 410.0573 | 178.3749 | 2.8333 | 18
2025-03-18 01:00:00 | 51.2 | 50.944 | 419.363 | 379.777 |  | 39.586 | 0.256 | 394.2012 | 385.814 | 377.4267 | 3 |  | 3 | 58.7089 | 7.5089 | 51.2 |  | A |  | 51.2 | 379.777 | 7.5089 | 3.2664 | 3
2025-03-18 02:00:00 | 43.776 | 43.648 | 419.472 | 379.912 |  | 39.56 | 0.128 | 394.3037 | 385.9142 | 377.5248 | 3 |  | 3 | 50.1961 | 6.4201 | 43.776 |  | A |  | 43.776 | 379.912 | 6.4201 | 2.7927 | 3
2025-03-18 03:00:00 | 44.992 | 44.736 | 418.901 | 379.387 |  | 39.514 | 0.256 | 393.7669 | 385.3889 | 377.0109 | 3 |  | 3 | 51.5904 | 6.5984 | 44.992 |  | A |  | 44.992 | 379.387 | 6.5984 | 2.8703 | 3
2025-03-18 04:00:00 | 41.856 | 41.664 | 417.591 | 380.047 |  | 37.544 | 0.192 | 392.5355 | 384.1837 | 375.8319 | 2 | 2 | 2 | 45.8998 | 4.0438 | 41.856 |  | A |  | 41.856 | 380.047 | 4.0438 | 1.759 | 2
2025-03-18 05:00:00 | 63.936 | 63.808 | 417.808 | 382.355 |  | 35.453 | 0.128 | 392.7395 | 384.3834 | 376.0272 | 2 |  | 2 | 70.113 | 6.177 | 63.936 |  | A |  | 63.936 | 382.355 | 6.177 | 2.687 | 2
2025-03-18 06:00:00 | 115.904 | 115.584 | 419.523 | 379.684 |  | 39.839 | 0.32 | 394.3516 | 385.9612 | 377.5707 | 3 | 3 | 3 | 132.9022 | 16.9982 | 115.904 |  | A |  | 115.904 | 379.684 | 16.9982 | 7.3942 | 3
2025-03-18 07:00:00 | 174.464 | 174.144 | 417.32 | 381.798 |  | 35.522 | 0.32 | 392.2808 | 383.9344 | 375.588 | 2 | 2 | 2 | 191.3192 | 16.8552 | 174.464 |  | A |  | 174.464 | 381.798 | 16.8552 | 7.332 | 2
2025-03-18 08:00:00 | 179.648 | 179.328 | 418.438 | 381.955 |  | 36.483 | 0.32 | 393.3317 | 384.963 | 376.5942 | 2 |  | 2 | 197.0041 | 17.3561 | 179.648 |  | A |  | 179.648 | 381.955 | 17.3561 | 7.5499 | 2
2025-03-18 09:00:00 | 172.48 | 172.16 | 422.806 | 382.547 |  | 40.259 | 0.32 | 397.4376 | 388.9815 | 380.5254 | 3 | 3 | 3 | 197.7755 | 25.2955 | 172.48 |  | A |  | 172.48 | 382.547 | 25.2955 | 11.0035 | 3
2025-03-18 10:00:00 | 179.008 | 178.688 | 423.2 | 382.935 |  | 40.265 | 0.32 | 397.808 | 389.344 | 380.88 | 3 |  | 3 | 205.2609 | 26.2529 | 179.008 |  | A |  | 179.008 | 382.935 | 26.2529 | 11.42 | 3
2025-03-18 11:00:00 | 181.44 | 181.056 | 424.15 | 383.81 |  | 40.34 | 0.384 | 398.701 | 390.218 | 381.735 | 3 |  | 3 | 208.0495 | 26.6095 | 181.44 |  | A |  | 181.44 | 383.81 | 26.6095 | 11.5751 | 3
2025-03-18 12:00:00 | 167.04 | 166.72 | 424.97 | 384.597 |  | 40.373 | 0.32 | 399.4718 | 390.9724 | 382.473 | 3 |  | 3 | 191.5377 | 24.4977 | 167.04 |  | A |  | 167.04 | 384.597 | 24.4977 | 10.6565 | 3
2025-03-18 13:00:00 | 187.072 | 186.688 | 423.77 | 383.447 |  | 40.323 | 0.384 | 398.3438 | 389.8684 | 381.393 | 3 |  | 3 | 214.5075 | 27.4355 | 187.072 |  | A |  | 187.072 | 383.447 | 27.4355 | 11.9344 | 3
2025-03-18 14:00:00 | 179.776 | 179.392 | 424.658 | 384.222 |  | 40.436 | 0.384 | 399.1785 | 390.6854 | 382.1922 | 3 |  | 3 | 206.1415 | 26.3655 | 179.776 |  | A |  | 179.776 | 384.222 | 26.3655 | 11.469 | 3
2025-03-18 15:00:00 | 166.848 | 166.464 | 421.506 | 381.36 |  | 40.146 | 0.384 | 396.2156 | 387.7855 | 379.3554 | 3 |  | 3 | 191.3175 | 24.4695 | 166.848 |  | A |  | 166.848 | 381.36 | 24.4695 | 10.6442 | 3
2025-03-18 16:00:00 | 141.76 | 141.44 | 420.111 | 380.132 |  | 39.979 | 0.32 | 394.9043 | 386.5021 | 378.0999 | 3 |  | 3 | 162.5502 | 20.7902 | 141.76 |  | A |  | 141.76 | 380.132 | 20.7902 | 9.0437 | 3
2025-03-18 17:00:00 | 136.704 | 136.448 | 420.973 | 381.247 |  | 39.726 | 0.256 | 395.7146 | 387.2952 | 378.8757 | 3 |  | 3 | 156.7527 | 20.0487 | 136.704 |  | A |  | 136.704 | 381.247 | 20.0487 | 8.7212 | 3
2025-03-18 18:00:00 | 129.792 | 129.472 | 420.653 | 380.646 |  | 40.007 | 0.32 | 395.4138 | 387.0008 | 378.5877 | 3 |  | 3 | 148.827 | 19.035 | 129.792 |  | A |  | 129.792 | 380.646 | 19.035 | 8.2802 | 3
2025-03-18 19:00:00 | 124.096 | 123.84 | 420.536 | 380.555 |  | 39.981 | 0.256 | 395.3038 | 386.8931 | 378.4824 | 3 |  | 3 | 142.2956 | 18.1996 | 124.096 |  | A |  | 124.096 | 380.555 | 18.1996 | 7.9168 | 3
2025-03-18 20:00:00 | 126.848 | 126.528 | 420.697 | 380.693 |  | 40.004 | 0.32 | 395.4552 | 387.0412 | 378.6273 | 3 |  | 3 | 145.4512 | 18.6032 | 126.848 |  | A |  | 126.848 | 380.693 | 18.6032 | 8.0924 | 3
2025-03-18 21:00:00 | 123.648 | 123.328 | 421.705 | 381.631 |  | 40.074 | 0.32 | 396.4027 | 387.9686 | 379.5345 | 3 |  | 3 | 141.7819 | 18.1339 | 123.648 |  | A |  | 123.648 | 381.631 | 18.1339 | 7.8882 | 3
2025-03-18 22:00:00 | 106.944 | 106.688 | 423.884 | 383.709 |  | 40.175 | 0.256 | 398.451 | 389.9733 | 381.4956 | 3 |  | 3 | 122.6281 | 15.6841 | 106.944 |  | A |  | 106.944 | 383.709 | 15.6841 | 6.8226 | 3
2025-03-18 23:00:00 | 57.024 | 56.832 | 420.281 | 380.622 |  | 39.659 | 0.192 | 395.0641 | 386.6585 | 378.2529 | 3 |  | 3 | 65.387 | 8.363 | 57.024 |  | A |  | 57.024 | 380.622 | 8.363 | 3.6379 | 3
2025-03-19 00:00:00 | 40.704 | 40.448 | 420.56 | 380.913 |  | 39.647 | 0.256 | 395.3264 | 386.9152 | 378.504 | 3 |  | 3 | 46.6735 | 5.9695 | 40.704 |  | A |  | 40.704 | 380.913 | 5.9695 | 2.5968 | 3 | T |  | 2025-03-19 00:00:00 | 3021.504 | 382.0868 | 414.7129 | 180.4001 | 2.7917 | 19
2025-03-19 01:00:00 | 37.824 | 37.632 | 421.145 | 381.463 |  | 39.682 | 0.192 | 395.8763 | 387.4534 | 379.0305 | 3 |  | 3 | 43.3712 | 5.5472 | 37.824 |  | A |  | 37.824 | 381.463 | 5.5472 | 2.413 | 3
2025-03-19 02:00:00 | 37.952 | 37.824 | 420.98 | 381.314 |  | 39.666 | 0.128 | 395.7212 | 387.3016 | 378.882 | 3 |  | 3 | 43.5179 | 5.5659 | 37.952 |  | A |  | 37.952 | 381.314 | 5.5659 | 2.4212 | 3
2025-03-19 03:00:00 | 39.104 | 38.848 | 420.672 | 381.033 |  | 39.639 | 0.256 | 395.4317 | 387.0182 | 378.6048 | 3 |  | 3 | 44.8389 | 5.7349 | 39.104 |  | A |  | 39.104 | 381.033 | 5.7349 | 2.4947 | 3
2025-03-19 04:00:00 | 36.288 | 36.096 | 419.791 | 380.256 |  | 39.535 | 0.192 | 394.6035 | 386.2077 | 377.8119 | 3 |  | 3 | 41.6099 | 5.3219 | 36.288 |  | A |  | 36.288 | 380.256 | 5.3219 | 2.315 | 3
2025-03-19 05:00:00 | 58.496 | 58.304 | 417.357 | 381.077 |  | 36.28 | 0.192 | 392.3156 | 383.9684 | 375.6213 | 2 | 2 | 2 | 64.1474 | 5.6514 | 58.496 |  | A |  | 58.496 | 381.077 | 5.6514 | 2.4584 | 2
2025-03-19 06:00:00 | 103.808 | 103.616 | 417.712 | 381.08 |  | 36.632 | 0.192 | 392.6493 | 384.295 | 375.9408 | 2 |  | 2 | 113.837 | 10.029 | 103.808 |  | A |  | 103.808 | 381.08 | 10.029 | 4.3626 | 2
2025-03-19 07:00:00 | 170.432 | 170.176 | 416.579 | 380.104 |  | 36.475 | 0.256 | 391.5843 | 383.2527 | 374.9211 | 2 |  | 2 | 186.8977 | 16.4657 | 170.432 |  | A |  | 170.432 | 380.104 | 16.4657 | 7.1626 | 2
2025-03-19 08:00:00 | 186.176 | 185.856 | 421.305 | 381.09 |  | 40.215 | 0.32 | 396.0267 | 387.6006 | 379.1745 | 3 | 3 | 3 | 213.4801 | 27.3041 | 186.176 |  | A |  | 186.176 | 381.09 | 27.3041 | 11.8773 | 3
2025-03-19 09:00:00 | 183.616 | 183.36 | 420.243 | 381.612 |  | 38.631 | 0.256 | 395.0284 | 386.6236 | 378.2187 | 3 |  | 3 | 210.5447 | 26.9287 | 183.616 |  | A |  | 183.616 | 381.612 | 26.9287 | 11.714 | 3
2025-03-19 10:00:00 | 190.592 | 190.208 | 421.312 | 381.152 |  | 40.16 | 0.384 | 396.0333 | 387.607 | 379.1808 | 3 |  | 3 | 218.5437 | 27.9517 | 190.592 |  | A |  | 190.592 | 381.152 | 27.9517 | 12.159 | 3
2025-03-19 11:00:00 | 188.864 | 188.544 | 422.426 | 382.196 |  | 40.23 | 0.32 | 397.0804 | 388.6319 | 380.1834 | 3 |  | 3 | 216.5623 | 27.6983 | 188.864 |  | A |  | 188.864 | 382.196 | 27.6983 | 12.0488 | 3
2025-03-19 12:00:00 | 178.752 | 178.368 | 425.798 | 385.28 |  | 40.518 | 0.384 | 400.2501 | 391.7342 | 383.2182 | 3 |  | 3 | 204.9673 | 26.2153 | 178.752 |  | A |  | 178.752 | 385.28 | 26.2153 | 11.4037 | 3
2025-03-19 13:00:00 | 194.304 | 193.984 | 424.712 | 384.219 |  | 40.493 | 0.32 | 399.2293 | 390.735 | 382.2408 | 3 |  | 3 | 222.8001 | 28.4961 | 194.304 |  | A |  | 194.304 | 384.219 | 28.4961 | 12.3958 | 3
2025-03-19 14:00:00 | 181.312 | 180.928 | 425.256 | 384.728 |  | 40.528 | 0.384 | 399.7406 | 391.2355 | 382.7304 | 3 |  | 3 | 207.9028 | 26.5908 | 181.312 |  | A |  | 181.312 | 384.728 | 26.5908 | 11.567 | 3
2025-03-19 15:00:00 | 168.832 | 168.448 | 425.436 | 384.878 |  | 40.558 | 0.384 | 399.9098 | 391.4011 | 382.8924 | 3 |  | 3 | 193.5925 | 24.7605 | 168.832 |  | A |  | 168.832 | 384.878 | 24.7605 | 10.7708 | 3
2025-03-19 16:00:00 | 144.704 | 144.384 | 421.426 | 381.522 |  | 39.904 | 0.32 | 396.1404 | 387.7119 | 379.2834 | 3 |  | 3 | 165.9259 | 21.2219 | 144.704 |  | A |  | 144.704 | 381.522 | 21.2219 | 9.2315 | 3
2025-03-19 17:00:00 | 142.848 | 142.528 | 422.46 | 382.219 |  | 40.241 | 0.32 | 397.1124 | 388.6632 | 380.214 | 3 |  | 3 | 163.7977 | 20.9497 | 142.848 |  | A |  | 142.848 | 382.219 | 20.9497 | 9.1131 | 3
2025-03-19 18:00:00 | 142.08 | 141.76 | 421.403 | 381.238 |  | 40.165 | 0.32 | 396.1188 | 387.6908 | 379.2627 | 3 |  | 3 | 162.9171 | 20.8371 | 142.08 |  | A |  | 142.08 | 381.238 | 20.8371 | 9.0641 | 3
2025-03-19 19:00:00 | 134.976 | 134.656 | 421.304 | 381.183 |  | 40.121 | 0.32 | 396.0258 | 387.5997 | 379.1736 | 3 |  | 3 | 154.7712 | 19.7952 | 134.976 |  | A |  | 134.976 | 381.183 | 19.7952 | 8.6109 | 3
2025-03-19 20:00:00 | 139.328 | 138.944 | 423.2 | 382.876 |  | 40.324 | 0.384 | 397.808 | 389.344 | 380.88 | 3 |  | 3 | 159.7615 | 20.4335 | 139.328 |  | A |  | 139.328 | 382.876 | 20.4335 | 8.8886 | 3
2025-03-19 21:00:00 | 133.056 | 132.736 | 422.465 | 383.69 |  | 38.775 | 0.32 | 397.1171 | 388.6678 | 380.2185 | 2 | 2 | 2 | 145.9107 | 12.8547 | 133.056 |  | A |  | 133.056 | 383.69 | 12.8547 | 5.5918 | 2
2025-03-19 22:00:00 | 101.952 | 101.696 | 419.244 | 383.763 |  | 35.481 | 0.256 | 394.0894 | 385.7045 | 377.3196 | 2 |  | 2 | 111.8017 | 9.8497 | 101.952 |  | A |  | 101.952 | 383.763 | 9.8497 | 4.2846 | 2
2025-03-19 23:00:00 | 85.504 | 85.248 | 421.06 | 381.197 |  | 39.863 | 0.256 | 395.7964 | 387.3752 | 378.954 | 3 | 3 | 3 | 98.0438 | 12.5398 | 85.504 |  | A |  | 85.504 | 381.197 | 12.5398 | 5.4548 | 3
2025-03-20 00:00:00 | 62.4 | 62.208 | 421.685 | 381.858 |  | 39.827 | 0.192 | 396.3839 | 387.9502 | 379.5165 | 3 |  | 3 | 71.5514 | 9.1514 | 62.4 |  | A |  | 62.4 | 381.858 | 9.1514 | 3.9809 | 3 | T |  | 2025-03-20 00:00:00 | 2787.968 | 381.7537 | 357.4307 | 155.4823 | 2.7083 | 20
2025-03-20 01:00:00 | 60.032 | 59.776 | 421.873 | 382.041 |  | 39.832 | 0.256 | 396.5606 | 388.1232 | 379.6857 | 3 |  | 3 | 68.8361 | 8.8041 | 60.032 |  | A |  | 60.032 | 382.041 | 8.8041 | 3.8298 | 3
2025-03-20 02:00:00 | 45.888 | 45.696 | 421.906 | 382.113 |  | 39.793 | 0.192 | 396.5916 | 388.1535 | 379.7154 | 3 |  | 3 | 52.6178 | 6.7298 | 45.888 |  | A |  | 45.888 | 382.113 | 6.7298 | 2.9275 | 3
2025-03-20 03:00:00 | 44.992 | 44.736 | 421.628 | 381.865 |  | 39.763 | 0.256 | 396.3303 | 387.8978 | 379.4652 | 3 |  | 3 | 51.5904 | 6.5984 | 44.992 |  | A |  | 44.992 | 381.865 | 6.5984 | 2.8703 | 3
2025-03-20 04:00:00 | 45.12 | 44.928 | 420.449 | 380.801 |  | 39.648 | 0.192 | 395.2221 | 386.8131 | 378.4041 | 3 |  | 3 | 51.7372 | 6.6172 | 45.12 |  | A |  | 45.12 | 380.801 | 6.6172 | 2.8785 | 3
2025-03-20 05:00:00 | 69.056 | 68.864 | 417.559 | 381.375 |  | 36.184 | 0.192 | 392.5055 | 384.1543 | 375.8031 | 2 | 2 | 2 | 75.7276 | 6.6716 | 69.056 |  | A |  | 69.056 | 381.375 | 6.6716 | 2.9021 | 2
2025-03-20 06:00:00 | 108.416 | 108.288 | 418.39 | 380.726 |  | 37.664 | 0.128 | 393.2866 | 384.9188 | 376.551 | 2 |  | 2 | 118.8902 | 10.4742 | 108.416 |  | A |  | 108.416 | 380.726 | 10.4742 | 4.5563 | 2
2025-03-20 07:00:00 | 158.208 | 157.952 | 414.865 | 381.167 |  | 33.698 | 0.256 | 389.9731 | 381.6758 | 373.3785 | 2 |  | 2 | 173.4927 | 15.2847 | 158.208 |  | A |  | 158.208 | 381.167 | 15.2847 | 6.6488 | 2
2025-03-20 08:00:00 | 175.296 | 175.04 | 415.985 | 382.17 |  | 33.815 | 0.256 | 391.0259 | 382.7062 | 374.3865 | 2 |  | 2 | 192.2316 | 16.9356 | 175.296 |  | A |  | 175.296 | 382.17 | 16.9356 | 7.367 | 2
2025-03-20 09:00:00 | 172.736 | 172.48 | 417.48 | 382.323 |  | 35.157 | 0.256 | 392.4312 | 384.0816 | 375.732 | 2 |  | 2 | 189.4243 | 16.6883 | 172.736 |  | A |  | 172.736 | 382.323 | 16.6883 | 7.2594 | 2
2025-03-20 10:00:00 | 172.992 | 172.736 | 420.375 | 382.243 |  | 38.132 | 0.256 | 395.1525 | 386.745 | 378.3375 | 2 |  | 2 | 189.705 | 16.713 | 172.992 |  | A |  | 172.992 | 382.243 | 16.713 | 7.2702 | 2
2025-03-20 11:00:00 | 171.264 | 171.008 | 419.417 | 382.788 |  | 36.629 | 0.256 | 394.252 | 385.8636 | 377.4753 | 2 |  | 2 | 187.8101 | 16.5461 | 171.264 |  | A |  | 171.264 | 382.788 | 16.5461 | 7.1975 | 2
2025-03-20 12:00:00 | 158.208 | 157.824 | 424.415 | 384.069 |  | 40.346 | 0.384 | 398.9501 | 390.4618 | 381.9735 | 3 | 3 | 3 | 181.4104 | 23.2024 | 158.208 |  | A |  | 158.208 | 384.069 | 23.2024 | 10.093 | 3
2025-03-20 13:00:00 | 183.744 | 183.36 | 424.181 | 383.747 |  | 40.434 | 0.384 | 398.7301 | 390.2465 | 381.7629 | 3 |  | 3 | 210.6914 | 26.9474 | 183.744 |  | A |  | 183.744 | 383.747 | 26.9474 | 11.7221 | 3
2025-03-20 14:00:00 | 181.12 | 180.736 | 424.871 | 384.361 |  | 40.51 | 0.384 | 399.3787 | 390.8813 | 382.3839 | 3 |  | 3 | 207.6826 | 26.5626 | 181.12 |  | A |  | 181.12 | 384.361 | 26.5626 | 11.5547 | 3
2025-03-20 15:00:00 | 160.064 | 159.68 | 422.867 | 382.609 |  | 40.258 | 0.384 | 397.495 | 389.0376 | 380.5803 | 3 |  | 3 | 183.5386 | 23.4746 | 160.064 |  | A |  | 160.064 | 382.609 | 23.4746 | 10.2114 | 3
2025-03-20 16:00:00 | 131.84 | 131.52 | 420.96 | 380.932 |  | 40.028 | 0.32 | 395.7024 | 387.2832 | 378.864 | 3 |  | 3 | 151.1753 | 19.3353 | 131.84 |  | A |  | 131.84 | 380.932 | 19.3353 | 8.4109 | 3
2025-03-20 17:00:00 | 112.512 | 112.192 | 420.16 | 380.254 |  | 39.906 | 0.32 | 394.9504 | 386.5472 | 378.144 | 3 |  | 3 | 129.0127 | 16.5007 | 112.512 |  | A |  | 112.512 | 380.254 | 16.5007 | 7.1778 | 3
2025-03-20 18:00:00 | 110.336 | 110.08 | 417.999 | 378.304 |  | 39.695 | 0.256 | 392.9191 | 384.5591 | 376.1991 | 3 |  | 3 | 126.5176 | 16.1816 | 110.336 |  | A |  | 110.336 | 378.304 | 16.1816 | 7.039 | 3
2025-03-20 19:00:00 | 107.072 | 106.752 | 417.752 | 378.102 |  | 39.65 | 0.32 | 392.6869 | 384.3318 | 375.9768 | 3 |  | 3 | 122.7749 | 15.7029 | 107.072 |  | A |  | 107.072 | 378.102 | 15.7029 | 6.8308 | 3
2025-03-20 20:00:00 | 105.536 | 105.28 | 420.039 | 380.175 |  | 39.864 | 0.256 | 394.8367 | 386.4359 | 378.0351 | 3 |  | 3 | 121.0136 | 15.4776 | 105.536 |  | A |  | 105.536 | 380.175 | 15.4776 | 6.7328 | 3
2025-03-20 21:00:00 | 100.672 | 100.416 | 421.086 | 381.152 |  | 39.934 | 0.256 | 395.8208 | 387.3991 | 378.9774 | 3 |  | 3 | 115.4363 | 14.7643 | 100.672 |  | A |  | 100.672 | 381.152 | 14.7643 | 6.4225 | 3
2025-03-20 22:00:00 | 95.488 | 95.232 | 422.907 | 382.987 |  | 39.92 | 0.256 | 397.5326 | 389.0744 | 380.6163 | 3 |  | 3 | 109.492 | 14.004 | 95.488 |  | A |  | 95.488 | 382.987 | 14.004 | 6.0918 | 3
2025-03-20 23:00:00 | 54.976 | 54.784 | 423.969 | 383.926 |  | 40.043 | 0.192 | 398.5309 | 390.0515 | 381.5721 | 3 |  | 3 | 63.0386 | 8.0626 | 54.976 |  | A |  | 54.976 | 383.926 | 8.0626 | 3.5072 | 3
2025-03-21 00:00:00 | 44.224 | 44.032 | 425.213 | 385.097 |  | 40.116 | 0.192 | 399.7002 | 391.196 | 382.6917 | 3 |  | 3 | 50.7098 | 6.4858 | 44.224 |  | A |  | 44.224 | 385.097 | 6.4858 | 2.8213 | 3 | T |  | 2025-03-21 00:00:00 | 1514.176 | 382.9731 | 206.0377 | 89.6264 | 2.7917 | 21
2025-03-21 01:00:00 | 41.92 | 41.664 | 425.347 | 385.231 |  | 40.116 | 0.256 | 399.8262 | 391.3192 | 382.8123 | 3 |  | 3 | 48.0679 | 6.1479 | 41.92 |  | A |  | 41.92 | 385.231 | 6.1479 | 2.6743 | 3
2025-03-21 02:00:00 | 43.008 | 42.88 | 424.977 | 384.891 |  | 40.086 | 0.128 | 399.4784 | 390.9788 | 382.4793 | 3 |  | 3 | 49.3154 | 6.3074 | 43.008 |  | A |  | 43.008 | 384.891 | 6.3074 | 2.7437 | 3
2025-03-21 03:00:00 | 41.536 | 41.344 | 423.722 | 383.77 |  | 39.952 | 0.192 | 398.2987 | 389.8242 | 381.3498 | 3 |  | 3 | 47.6276 | 6.0916 | 41.536 |  | A |  | 41.536 | 383.77 | 6.0916 | 2.6498 | 3
2025-03-21 04:00:00 | 38.656 | 38.464 | 422.992 | 383.125 |  | 39.867 | 0.192 | 397.6125 | 389.1526 | 380.6928 | 3 |  | 3 | 44.3252 | 5.6692 | 38.656 |  | A |  | 38.656 | 383.125 | 5.6692 | 2.4661 | 3
2025-03-21 05:00:00 | 52.928 | 52.736 | 424.001 | 383.999 |  | 40.002 | 0.192 | 398.5609 | 390.0809 | 381.6009 | 3 |  | 3 | 60.6903 | 7.7623 | 52.928 |  | A |  | 52.928 | 383.999 | 7.7623 | 3.3766 | 3
2025-03-21 06:00:00 | 53.76 | 53.568 | 419.498 | 379.926 |  | 39.572 | 0.192 | 394.3281 | 385.9382 | 377.5482 | 3 |  | 3 | 61.6443 | 7.8843 | 53.76 |  | A |  | 53.76 | 379.926 | 7.8843 | 3.4297 | 3
2025-03-21 07:00:00 | 62.848 | 62.72 | 417.563 | 383.005 |  | 34.558 | 0.128 | 392.5092 | 384.158 | 375.8067 | 2 | 2 | 2 | 68.9198 | 6.0718 | 62.848 |  | A |  | 62.848 | 383.005 | 6.0718 | 2.6412 | 2
2025-03-21 08:00:00 | 73.344 | 73.152 | 419.543 | 380.605 |  | 38.938 | 0.192 | 394.3704 | 385.9796 | 377.5887 | 3 | 3 | 3 | 84.1004 | 10.7564 | 73.344 |  | A |  | 73.344 | 380.605 | 10.7564 | 4.6791 | 3
2025-03-21 09:00:00 | 77.248 | 76.992 | 421.157 | 381.316 |  | 39.841 | 0.256 | 395.8876 | 387.4644 | 379.0413 | 3 |  | 3 | 88.577 | 11.329 | 77.248 |  | A |  | 77.248 | 381.316 | 11.329 | 4.9281 | 3
2025-03-21 10:00:00 | 82.496 | 82.24 | 420.758 | 380.932 |  | 39.826 | 0.256 | 395.5125 | 387.0974 | 378.6822 | 3 |  | 3 | 94.5947 | 12.0987 | 82.496 |  | A |  | 82.496 | 380.932 | 12.0987 | 5.2629 | 3
2025-03-21 11:00:00 | 83.328 | 83.136 | 421.854 | 381.935 |  | 39.919 | 0.192 | 396.5428 | 388.1057 | 379.6686 | 3 |  | 3 | 95.5487 | 12.2207 | 83.328 |  | A |  | 83.328 | 381.935 | 12.2207 | 5.316 | 3
2025-03-21 12:00:00 | 85.824 | 85.504 | 422.627 | 382.616 |  | 40.011 | 0.32 | 397.2694 | 388.8168 | 380.3643 | 3 |  | 3 | 98.4107 | 12.5867 | 85.824 |  | A |  | 85.824 | 382.616 | 12.5867 | 5.4752 | 3
2025-03-21 13:00:00 | 87.168 | 86.912 | 424.224 | 384.058 |  | 40.166 | 0.256 | 398.7706 | 390.2861 | 381.8016 | 3 |  | 3 | 99.9518 | 12.7838 | 87.168 |  | A |  | 87.168 | 384.058 | 12.7838 | 5.561 | 3
2025-03-21 14:00:00 | 97.984 | 97.792 | 425.393 | 385.074 |  | 40.319 | 0.192 | 399.8694 | 391.3616 | 382.8537 | 3 |  | 3 | 112.3541 | 14.3701 | 97.984 |  | A |  | 97.984 | 385.074 | 14.3701 | 6.251 | 3
2025-03-21 15:00:00 | 102.848 | 102.528 | 425.299 | 384.982 |  | 40.317 | 0.32 | 399.7811 | 391.2751 | 382.7691 | 3 |  | 3 | 117.9314 | 15.0834 | 102.848 |  | A |  | 102.848 | 384.982 | 15.0834 | 6.5613 | 3
2025-03-21 16:00:00 | 91.584 | 91.392 | 421.416 | 381.664 |  | 39.752 | 0.192 | 396.131 | 387.7027 | 379.2744 | 3 |  | 3 | 105.0155 | 13.4315 | 91.584 |  | A |  | 91.584 | 381.664 | 13.4315 | 5.8427 | 3
2025-03-21 17:00:00 | 72.064 | 71.936 | 417.817 | 383.886 |  | 33.931 | 0.128 | 392.748 | 384.3916 | 376.0353 | 2 | 2 | 2 | 79.0262 | 6.9622 | 72.064 |  | A |  | 72.064 | 383.886 | 6.9622 | 3.0286 | 2
2025-03-21 18:00:00 | 72.128 | 71.872 | 416.778 | 383.201 |  | 33.577 | 0.256 | 391.7713 | 383.4358 | 375.1002 | 2 |  | 2 | 79.0964 | 6.9684 | 72.128 |  | A |  | 72.128 | 383.201 | 6.9684 | 3.0313 | 2
2025-03-21 19:00:00 | 69.12 | 68.928 | 417.115 | 383.535 |  | 33.58 | 0.192 | 392.0881 | 383.7458 | 375.4035 | 2 |  | 2 | 75.7978 | 6.6778 | 69.12 |  | A |  | 69.12 | 383.535 | 6.6778 | 2.9048 | 2
2025-03-21 20:00:00 | 44.096 | 43.904 | 418.798 | 383.123 |  | 35.675 | 0.192 | 393.6701 | 385.2942 | 376.9182 | 2 |  | 2 | 48.3562 | 4.2602 | 44.096 |  | A |  | 44.096 | 383.123 | 4.2602 | 1.8532 | 2
2025-03-21 21:00:00 | 39.04 | 38.912 | 420.687 | 381.001 |  | 39.686 | 0.128 | 395.4458 | 387.032 | 378.6183 | 3 | 3 | 3 | 44.7655 | 5.7255 | 39.04 |  | A |  | 39.04 | 381.001 | 5.7255 | 2.4906 | 3
2025-03-21 22:00:00 | 31.104 | 30.848 | 423.165 | 383.553 |  | 39.612 | 0.256 | 397.7751 | 389.3118 | 380.8485 | 3 |  | 3 | 35.6656 | 4.5616 | 31.104 |  | A |  | 31.104 | 383.553 | 4.5616 | 1.9843 | 3
2025-03-21 23:00:00 | 25.92 | 25.728 | 420.446 | 380.829 |  | 39.617 | 0.192 | 395.2192 | 386.8103 | 378.4014 | 3 |  | 3 | 29.7214 | 3.8014 | 25.92 |  | A |  | 25.92 | 380.829 | 3.8014 | 1.6536 | 3
2025-03-22 00:00:00 | 26.368 | 26.112 | 420.619 | 380.982 |  | 39.637 | 0.256 | 395.3819 | 386.9695 | 378.5571 | 3 |  | 3 | 30.2351 | 3.8671 | 26.368 |  | A |  | 26.368 | 380.982 | 3.8671 | 1.6822 | 3 | T |  | 2025-03-22 00:00:00 | 669.632 | 381.6742 | 98.2066 | 42.7198 | 3 | 22
2025-03-22 01:00:00 | 26.688 | 26.56 | 420.831 | 381.177 |  | 39.654 | 0.128 | 395.5811 | 387.1645 | 378.7479 | 3 |  | 3 | 30.602 | 3.914 | 26.688 |  | A |  | 26.688 | 381.177 | 3.914 | 1.7026 | 3
2025-03-22 02:00:00 | 26.368 | 26.112 | 421.472 | 381.763 |  | 39.709 | 0.256 | 396.1837 | 387.7542 | 379.3248 | 3 |  | 3 | 30.2351 | 3.8671 | 26.368 |  | A |  | 26.368 | 381.763 | 3.8671 | 1.6822 | 3
2025-03-22 03:00:00 | 26.176 | 25.92 | 420.427 | 380.818 |  | 39.609 | 0.256 | 395.2014 | 386.7928 | 378.3843 | 3 |  | 3 | 30.0149 | 3.8389 | 26.176 |  | A |  | 26.176 | 380.818 | 3.8389 | 1.6699 | 3
2025-03-22 04:00:00 | 24.384 | 24.192 | 420.136 | 380.563 |  | 39.573 | 0.192 | 394.9278 | 386.5251 | 378.1224 | 3 |  | 3 | 27.9601 | 3.5761 | 24.384 |  | A |  | 24.384 | 380.563 | 3.5761 | 1.5556 | 3
2025-03-22 05:00:00 | 17.728 | 17.536 | 421.106 | 382.117 |  | 38.989 | 0.192 | 395.8396 | 387.4175 | 378.9954 | 3 |  | 3 | 20.3279 | 2.5999 | 17.728 |  | A |  | 17.728 | 382.117 | 2.5999 | 1.131 | 3
2025-03-22 06:00:00 | 28.736 | 28.608 | 420.735 | 381.091 |  | 39.644 | 0.128 | 395.4909 | 387.0762 | 378.6615 | 3 |  | 3 | 32.9503 | 4.2143 | 28.736 |  | A |  | 28.736 | 381.091 | 4.2143 | 1.8332 | 3
2025-03-22 07:00:00 | 36.224 | 35.968 | 420.488 | 380.835 |  | 39.653 | 0.256 | 395.2587 | 386.849 | 378.4392 | 3 |  | 3 | 41.5365 | 5.3125 | 36.224 |  | A |  | 36.224 | 380.835 | 5.3125 | 2.3109 | 3
2025-03-22 08:00:00 | 37.696 | 37.568 | 420.044 | 380.43 |  | 39.614 | 0.128 | 394.8414 | 386.4405 | 378.0396 | 3 |  | 3 | 43.2244 | 5.5284 | 37.696 |  | A |  | 37.696 | 380.43 | 5.5284 | 2.4049 | 3
2025-03-22 09:00:00 | 37.44 | 37.248 | 420.916 | 381.219 |  | 39.697 | 0.192 | 395.661 | 387.2427 | 378.8244 | 3 |  | 3 | 42.9309 | 5.4909 | 37.44 |  | A |  | 37.44 | 381.219 | 5.4909 | 2.3885 | 3
2025-03-22 10:00:00 | 35.52 | 35.328 | 420.377 | 380.732 |  | 39.645 | 0.192 | 395.1544 | 386.7468 | 378.3393 | 3 |  | 3 | 40.7293 | 5.2093 | 35.52 |  | A |  | 35.52 | 380.732 | 5.2093 | 2.266 | 3
2025-03-22 11:00:00 | 40.448 | 40.192 | 420.082 | 380.465 |  | 39.617 | 0.256 | 394.8771 | 386.4754 | 378.0738 | 3 |  | 3 | 46.38 | 5.932 | 40.448 |  | A |  | 40.448 | 380.465 | 5.932 | 2.5804 | 3
2025-03-22 12:00:00 | 46.208 | 46.08 | 419.958 | 380.329 |  | 39.629 | 0.128 | 394.7605 | 386.3614 | 377.9622 | 3 |  | 3 | 52.9847 | 6.7767 | 46.208 |  | A |  | 46.208 | 380.329 | 6.7767 | 2.9479 | 3
2025-03-22 13:00:00 | 28.096 | 27.84 | 421.309 | 381.606 |  | 39.703 | 0.256 | 396.0305 | 387.6043 | 379.1781 | 3 |  | 3 | 32.2165 | 4.1205 | 28.096 |  | A |  | 28.096 | 381.606 | 4.1205 | 1.7924 | 3
2025-03-22 14:00:00 | 23.296 | 23.104 | 422.929 | 383.058 |  | 39.871 | 0.192 | 397.5533 | 389.0947 | 380.6361 | 3 |  | 3 | 26.7125 | 3.4165 | 23.296 |  | A |  | 23.296 | 383.058 | 3.4165 | 1.4862 | 3
2025-03-22 15:00:00 | 26.944 | 26.752 | 423.149 | 383.238 |  | 39.911 | 0.192 | 397.7601 | 389.2971 | 380.8341 | 3 |  | 3 | 30.8955 | 3.9515 | 26.944 |  | A |  | 26.944 | 383.238 | 3.9515 | 1.7189 | 3
2025-03-22 16:00:00 | 24.128 | 23.936 | 422.39 | 382.564 |  | 39.826 | 0.192 | 397.0466 | 388.5988 | 380.151 | 3 |  | 3 | 27.6666 | 3.5386 | 24.128 |  | A |  | 24.128 | 382.564 | 3.5386 | 1.5393 | 3
2025-03-22 17:00:00 | 23.296 | 23.04 | 422.007 | 382.217 |  | 39.79 | 0.256 | 396.6866 | 388.2464 | 379.8063 | 3 |  | 3 | 26.7125 | 3.4165 | 23.296 |  | A |  | 23.296 | 382.217 | 3.4165 | 1.4862 | 3
2025-03-22 18:00:00 | 22.336 | 22.144 | 420.902 | 381.215 |  | 39.687 | 0.192 | 395.6479 | 387.2298 | 378.8118 | 3 |  | 3 | 25.6117 | 3.2757 | 22.336 |  | A |  | 22.336 | 381.215 | 3.2757 | 1.4249 | 3
2025-03-22 19:00:00 | 28.096 | 27.904 | 420.899 | 381.192 |  | 39.707 | 0.192 | 395.6451 | 387.2271 | 378.8091 | 3 |  | 3 | 32.2165 | 4.1205 | 28.096 |  | A |  | 28.096 | 381.192 | 4.1205 | 1.7924 | 3
2025-03-22 20:00:00 | 27.136 | 26.88 | 421.7 | 381.931 |  | 39.769 | 0.256 | 396.398 | 387.964 | 379.53 | 3 |  | 3 | 31.1157 | 3.9797 | 27.136 |  | A |  | 27.136 | 381.931 | 3.9797 | 1.7312 | 3
2025-03-22 21:00:00 | 23.808 | 23.616 | 422.38 | 382.568 |  | 39.812 | 0.192 | 397.0372 | 388.5896 | 380.142 | 3 |  | 3 | 27.2996 | 3.4916 | 23.808 |  | A |  | 23.808 | 382.568 | 3.4916 | 1.5189 | 3
2025-03-22 22:00:00 | 16.64 | 16.384 | 423.532 | 383.646 |  | 39.886 | 0.256 | 398.1201 | 389.6494 | 381.1788 | 3 |  | 3 | 19.0804 | 2.4404 | 16.64 |  | A |  | 16.64 | 383.646 | 2.4404 | 1.0616 | 3
2025-03-22 23:00:00 | 15.872 | 15.68 | 424.39 | 384.424 |  | 39.966 | 0.192 | 398.9266 | 390.4388 | 381.951 | 3 |  | 3 | 18.1997 | 2.3277 | 15.872 |  | A |  | 15.872 | 384.424 | 2.3277 | 1.0126 | 3
2025-03-23 00:00:00 | 16.512 | 16.32 | 425.311 | 385.258 |  | 40.053 | 0.192 | 399.7923 | 391.2861 | 382.7799 | 3 |  | 3 | 18.9336 | 2.4216 | 16.512 |  | A |  | 16.512 | 385.258 | 2.4216 | 1.0534 | 3 | T |  | 2025-03-23 00:00:00 | 407.04 | 383.4055 | 57.8794 | 25.1775 | 2.9167 | 23
2025-03-23 01:00:00 | 15.872 | 15.68 | 425.609 | 385.54 |  | 40.069 | 0.192 | 400.0725 | 391.5603 | 383.0481 | 3 |  | 3 | 18.1997 | 2.3277 | 15.872 |  | A |  | 15.872 | 385.54 | 2.3277 | 1.0126 | 3
2025-03-23 02:00:00 | 15.744 | 15.552 | 420.235 | 381.242 |  | 38.993 | 0.192 | 395.0209 | 386.6162 | 378.2115 | 3 |  | 3 | 18.053 | 2.309 | 15.744 |  | A |  | 15.744 | 381.242 | 2.309 | 1.0044 | 3
2025-03-23 03:00:00 | 15.872 | 15.744 | 420.349 | 380.783 |  | 39.566 | 0.128 | 395.1281 | 386.7211 | 378.3141 | 3 |  | 3 | 18.1997 | 2.3277 | 15.872 |  | A |  | 15.872 | 380.783 | 2.3277 | 1.0126 | 3
2025-03-23 04:00:00 | 17.024 | 16.768 | 420.102 | 380.555 |  | 39.547 | 0.256 | 394.8959 | 386.4938 | 378.0918 | 3 |  | 3 | 19.5207 | 2.4967 | 17.024 |  | A |  | 17.024 | 380.555 | 2.4967 | 1.0861 | 3
2025-03-23 05:00:00 | 16.704 | 16.512 | 419.739 | 380.235 |  | 39.504 | 0.192 | 394.5547 | 386.1599 | 377.7651 | 3 |  | 3 | 19.1538 | 2.4498 | 16.704 |  | A |  | 16.704 | 380.235 | 2.4498 | 1.0656 | 3
2025-03-23 06:00:00 | 16.448 | 16.256 | 419.416 | 379.944 |  | 39.472 | 0.192 | 394.251 | 385.8627 | 377.4744 | 3 |  | 3 | 18.8602 | 2.4122 | 16.448 |  | A |  | 16.448 | 379.944 | 2.4122 | 1.0493 | 3
2025-03-23 07:00:00 | 17.28 | 17.088 | 420.091 | 380.553 |  | 39.538 | 0.192 | 394.8855 | 386.4837 | 378.0819 | 3 |  | 3 | 19.8142 | 2.5342 | 17.28 |  | A |  | 17.28 | 380.553 | 2.5342 | 1.1024 | 3
2025-03-23 08:00:00 | 18.176 | 17.984 | 419.845 | 380.327 |  | 39.518 | 0.192 | 394.6543 | 386.2574 | 377.8605 | 3 |  | 3 | 20.8416 | 2.6656 | 18.176 |  | A |  | 18.176 | 380.327 | 2.6656 | 1.1596 | 3
2025-03-23 09:00:00 | 16.832 | 16.64 | 419.285 | 379.822 |  | 39.463 | 0.192 | 394.1279 | 385.7422 | 377.3565 | 3 |  | 3 | 19.3005 | 2.4685 | 16.832 |  | A |  | 16.832 | 379.822 | 2.4685 | 1.0738 | 3
2025-03-23 10:00:00 | 16.064 | 15.936 | 418.385 | 379.359 |  | 39.026 | 0.128 | 393.2819 | 384.9142 | 376.5465 | 3 |  | 3 | 18.4199 | 2.3559 | 16.064 |  | A |  | 16.064 | 379.359 | 2.3559 | 1.0248 | 3
2025-03-23 11:00:00 | 17.216 | 17.024 | 417.886 | 384.445 |  | 33.441 | 0.192 | 392.8128 | 384.4551 | 376.0974 | 2 | 2 | 2 | 18.8793 | 1.6633 | 17.216 |  | A |  | 17.216 | 384.445 | 1.6633 | 0.72352 | 2
2025-03-23 12:00:00 | 19.072 | 18.88 | 419.545 | 384.275 |  | 35.27 | 0.192 | 394.3723 | 385.9814 | 377.5905 | 2 |  | 2 | 20.9146 | 1.8426 | 19.072 |  | A |  | 19.072 | 384.275 | 1.8426 | 0.80152 | 2
2025-03-23 13:00:00 | 17.6 | 17.472 | 425.841 | 385.746 |  | 40.095 | 0.128 | 400.2905 | 391.7737 | 383.2569 | 3 | 3 | 3 | 20.1812 | 2.5812 | 17.6 |  | A |  | 17.6 | 385.746 | 2.5812 | 1.1228 | 3
2025-03-23 14:00:00 | 16.32 | 16.064 | 427.106 | 386.891 |  | 40.215 | 0.256 | 401.4796 | 392.9375 | 384.3954 | 3 |  | 3 | 18.7135 | 2.3935 | 16.32 |  | A |  | 16.32 | 386.891 | 2.3935 | 1.0412 | 3
2025-03-23 15:00:00 | 16.448 | 16.256 | 426.785 | 386.597 |  | 40.188 | 0.192 | 401.1779 | 392.6422 | 384.1065 | 3 |  | 3 | 18.8602 | 2.4122 | 16.448 |  | A |  | 16.448 | 386.597 | 2.4122 | 1.0493 | 3
2025-03-23 16:00:00 | 16.256 | 16 | 426.256 | 386.119 |  | 40.137 | 0.256 | 400.6806 | 392.1555 | 383.6304 | 3 |  | 3 | 18.6401 | 2.3841 | 16.256 |  | A |  | 16.256 | 386.119 | 2.3841 | 1.0371 | 3
2025-03-23 17:00:00 | 16.768 | 16.64 | 425.364 | 385.309 |  | 40.055 | 0.128 | 399.8422 | 391.3349 | 382.8276 | 3 |  | 3 | 19.2272 | 2.4592 | 16.768 |  | A |  | 16.768 | 385.309 | 2.4592 | 1.0697 | 3
2025-03-23 18:00:00 | 17.408 | 17.216 | 424.472 | 384.499 |  | 39.973 | 0.192 | 399.0037 | 390.5142 | 382.0248 | 3 |  | 3 | 19.961 | 2.553 | 17.408 |  | A |  | 17.408 | 384.499 | 2.553 | 1.1106 | 3
2025-03-23 19:00:00 | 17.536 | 17.28 | 424.099 | 384.165 |  | 39.934 | 0.256 | 398.6531 | 390.1711 | 381.6891 | 3 |  | 3 | 20.1078 | 2.5718 | 17.536 |  | A |  | 17.536 | 384.165 | 2.5718 | 1.1187 | 3
2025-03-23 20:00:00 | 18.688 | 18.496 | 424.983 | 384.956 |  | 40.027 | 0.192 | 399.484 | 390.9844 | 382.4847 | 3 |  | 3 | 21.4287 | 2.7407 | 18.688 |  | A |  | 18.688 | 384.956 | 2.7407 | 1.1922 | 3
2025-03-23 21:00:00 | 17.792 | 17.536 | 425.037 | 385.013 |  | 40.024 | 0.256 | 399.5348 | 391.034 | 382.5333 | 3 |  | 3 | 20.4013 | 2.6093 | 17.792 |  | A |  | 17.792 | 385.013 | 2.6093 | 1.1351 | 3
2025-03-23 22:00:00 | 16.768 | 16.576 | 424.713 | 384.724 |  | 39.989 | 0.192 | 399.2302 | 390.736 | 382.2417 | 3 |  | 3 | 19.2272 | 2.4592 | 16.768 |  | A |  | 16.768 | 384.724 | 2.4592 | 1.0697 | 3
2025-03-23 23:00:00 | 16.64 | 16.448 | 425.431 | 385.375 |  | 40.056 | 0.192 | 399.9051 | 391.3965 | 382.8879 | 3 |  | 3 | 19.0804 | 2.4404 | 16.64 |  | A |  | 16.64 | 385.375 | 2.4404 | 1.0616 | 3
2025-03-24 00:00:00 | 18.88 | 18.688 | 425.597 | 385.523 |  | 40.074 | 0.192 | 400.0612 | 391.5492 | 383.0373 | 3 |  | 3 | 21.6489 | 2.7689 | 18.88 |  | A |  | 18.88 | 385.523 | 2.7689 | 1.2045 | 3 | T |  | 2025-03-24 00:00:00 | 2877.568 | 382.1532 | 385.404 | 167.6508 | 2.7917 | 24
2025-03-24 01:00:00 | 18.88 | 18.688 | 425.783 | 385.692 |  | 40.091 | 0.192 | 400.236 | 391.7204 | 383.2047 | 3 |  | 3 | 21.6489 | 2.7689 | 18.88 |  | A |  | 18.88 | 385.692 | 2.7689 | 1.2045 | 3
2025-03-24 02:00:00 | 19.584 | 19.392 | 425.504 | 385.44 |  | 40.064 | 0.192 | 399.9738 | 391.4637 | 382.9536 | 3 |  | 3 | 22.4561 | 2.8721 | 19.584 |  | A |  | 19.584 | 385.44 | 2.8721 | 1.2494 | 3
2025-03-24 03:00:00 | 19.328 | 19.136 | 424.49 | 384.523 |  | 39.967 | 0.192 | 399.0206 | 390.5308 | 382.041 | 3 |  | 3 | 22.1626 | 2.8346 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 384.523 | 2.8346 | 1.233 | 3
2025-03-24 04:00:00 | 19.328 | 19.136 | 426.242 | 386.11 |  | 40.132 | 0.192 | 400.6675 | 392.1426 | 383.6178 | 3 |  | 3 | 22.1626 | 2.8346 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 386.11 | 2.8346 | 1.233 | 3
2025-03-24 05:00:00 | 40.576 | 40.384 | 425.218 | 385.118 |  | 40.1 | 0.192 | 399.7049 | 391.2006 | 382.6962 | 3 |  | 3 | 46.5268 | 5.9508 | 40.576 |  | A |  | 40.576 | 385.118 | 5.9508 | 2.5886 | 3
2025-03-24 06:00:00 | 87.488 | 87.232 | 418.776 | 381.408 |  | 37.368 | 0.256 | 393.6494 | 385.2739 | 376.8984 | 2 | 2 | 2 | 95.9403 | 8.4523 | 87.488 |  | A |  | 87.488 | 381.408 | 8.4523 | 3.6768 | 2
2025-03-24 07:00:00 | 143.872 | 143.616 | 417.594 | 380.956 |  | 36.638 | 0.256 | 392.5384 | 384.1865 | 375.8346 | 2 |  | 2 | 157.7717 | 13.8997 | 143.872 |  | A |  | 143.872 | 380.956 | 13.8997 | 6.0464 | 2
2025-03-24 08:00:00 | 171.328 | 171.008 | 421.97 | 381.698 |  | 40.272 | 0.32 | 396.6518 | 388.2124 | 379.773 | 3 | 3 | 3 | 196.4545 | 25.1265 | 171.328 |  | A |  | 171.328 | 381.698 | 25.1265 | 10.93 | 3
2025-03-24 09:00:00 | 156.608 | 156.224 | 417.284 | 380.878 |  | 36.406 | 0.384 | 392.247 | 383.9013 | 375.5556 | 2 | 2 | 2 | 171.7381 | 15.1301 | 156.608 |  | A |  | 156.608 | 380.878 | 15.1301 | 6.5816 | 2
2025-03-24 10:00:00 | 173.12 | 172.736 | 413.414 | 379.792 |  | 33.622 | 0.384 | 388.6092 | 380.3409 | 372.0726 | 2 |  | 2 | 189.8454 | 16.7254 | 173.12 |  | A |  | 173.12 | 379.792 | 16.7254 | 7.2755 | 2
2025-03-24 11:00:00 | 170.496 | 170.176 | 417.06 | 383.104 |  | 33.956 | 0.32 | 392.0364 | 383.6952 | 375.354 | 2 |  | 2 | 186.9679 | 16.4719 | 170.496 |  | A |  | 170.496 | 383.104 | 16.4719 | 7.1653 | 2
2025-03-24 12:00:00 | 160 | 159.68 | 423.16 | 382.867 |  | 40.293 | 0.32 | 397.7704 | 389.3072 | 380.844 | 3 | 3 | 3 | 183.4652 | 23.4652 | 160 |  | A |  | 160 | 382.867 | 23.4652 | 10.2074 | 3
2025-03-24 13:00:00 | 175.936 | 175.616 | 422.488 | 382.236 |  | 40.252 | 0.32 | 397.1387 | 388.689 | 380.2392 | 3 |  | 3 | 201.7383 | 25.8023 | 175.936 |  | A |  | 175.936 | 382.236 | 25.8023 | 11.224 | 3
2025-03-24 14:00:00 | 181.632 | 181.184 | 422.796 | 382.438 |  | 40.358 | 0.448 | 397.4282 | 388.9723 | 380.5164 | 3 |  | 3 | 208.2697 | 26.6377 | 181.632 |  | A |  | 181.632 | 382.438 | 26.6377 | 11.5874 | 3
2025-03-24 15:00:00 | 177.344 | 176.96 | 424.376 | 383.906 |  | 40.47 | 0.384 | 398.9134 | 390.4259 | 381.9384 | 3 |  | 3 | 203.3528 | 26.0088 | 177.344 |  | A |  | 177.344 | 383.906 | 26.0088 | 11.3138 | 3
2025-03-24 16:00:00 | 163.008 | 162.624 | 418.597 | 378.647 |  | 39.95 | 0.384 | 393.4812 | 385.1092 | 376.7373 | 3 |  | 3 | 186.9143 | 23.9063 | 163.008 |  | A |  | 163.008 | 378.647 | 23.9063 | 10.3993 | 3
2025-03-24 17:00:00 | 157.632 | 157.248 | 419.367 | 379.358 |  | 40.009 | 0.384 | 394.205 | 385.8176 | 377.4303 | 3 |  | 3 | 180.7499 | 23.1179 | 157.632 |  | A |  | 157.632 | 379.358 | 23.1179 | 10.0563 | 3
2025-03-24 18:00:00 | 147.2 | 146.816 | 418.536 | 378.624 |  | 39.912 | 0.384 | 393.4238 | 385.0531 | 376.6824 | 3 |  | 3 | 168.788 | 21.588 | 147.2 |  | A |  | 147.2 | 378.624 | 21.588 | 9.3908 | 3
2025-03-24 19:00:00 | 150.4 | 150.144 | 418.952 | 378.987 |  | 39.965 | 0.256 | 393.8149 | 385.4358 | 377.0568 | 3 |  | 3 | 172.4573 | 22.0573 | 150.4 |  | A |  | 150.4 | 378.987 | 22.0573 | 9.5949 | 3
2025-03-24 20:00:00 | 156.608 | 156.16 | 420.114 | 379.989 |  | 40.125 | 0.448 | 394.9072 | 386.5049 | 378.1026 | 3 |  | 3 | 179.5757 | 22.9677 | 156.608 |  | A |  | 156.608 | 379.989 | 22.9677 | 9.991 | 3
2025-03-24 21:00:00 | 154.688 | 154.304 | 420.044 | 379.927 |  | 40.117 | 0.384 | 394.8414 | 386.4405 | 378.0396 | 3 |  | 3 | 177.3742 | 22.6862 | 154.688 |  | A |  | 154.688 | 379.927 | 22.6862 | 9.8685 | 3
2025-03-24 22:00:00 | 134.72 | 134.4 | 420.651 | 380.576 |  | 40.075 | 0.32 | 395.4119 | 386.9989 | 378.5859 | 3 |  | 3 | 154.4777 | 19.7577 | 134.72 |  | A |  | 134.72 | 380.576 | 19.7577 | 8.5946 | 3
2025-03-24 23:00:00 | 78.912 | 78.592 | 424.001 | 383.879 |  | 40.122 | 0.32 | 398.5609 | 390.0809 | 381.6009 | 3 |  | 3 | 90.485 | 11.573 | 78.912 |  | A |  | 78.912 | 383.879 | 11.573 | 5.0343 | 3
2025-03-25 00:00:00 | 59.008 | 58.816 | 423.192 | 383.196 |  | 39.996 | 0.192 | 397.8005 | 389.3366 | 380.8728 | 3 |  | 3 | 67.662 | 8.654 | 59.008 |  | A |  | 59.008 | 383.196 | 8.654 | 3.7645 | 3 | T |  | 2025-03-25 00:00:00 | 3274.496 | 381.8309 | 415.5939 | 180.7834 | 2.6667 | 25
2025-03-25 01:00:00 | 55.872 | 55.616 | 422.271 | 382.385 |  | 39.886 | 0.256 | 396.9347 | 388.4893 | 380.0439 | 3 |  | 3 | 64.066 | 8.194 | 55.872 |  | A |  | 55.872 | 382.385 | 8.194 | 3.5644 | 3
2025-03-25 02:00:00 | 54.08 | 53.888 | 422.163 | 382.296 |  | 39.867 | 0.192 | 396.8332 | 388.39 | 379.9467 | 3 |  | 3 | 62.0112 | 7.9312 | 54.08 |  | A |  | 54.08 | 382.296 | 7.9312 | 3.4501 | 3
2025-03-25 03:00:00 | 51.52 | 51.328 | 422.347 | 382.477 |  | 39.87 | 0.192 | 397.0062 | 388.5592 | 380.1123 | 3 |  | 3 | 59.0758 | 7.5558 | 51.52 |  | A |  | 51.52 | 382.477 | 7.5558 | 3.2868 | 3
2025-03-25 04:00:00 | 50.944 | 50.752 | 420.386 | 380.705 |  | 39.681 | 0.192 | 395.1628 | 386.7551 | 378.3474 | 3 |  | 3 | 58.4153 | 7.4713 | 50.944 |  | A |  | 50.944 | 380.705 | 7.4713 | 3.25 | 3
2025-03-25 05:00:00 | 74.368 | 74.112 | 419.502 | 379.827 |  | 39.675 | 0.256 | 394.3319 | 385.9418 | 377.5518 | 3 |  | 3 | 85.2746 | 10.9066 | 74.368 |  | A |  | 74.368 | 379.827 | 10.9066 | 4.7444 | 3
2025-03-25 06:00:00 | 122.368 | 122.112 | 418.286 | 380.697 |  | 37.589 | 0.256 | 393.1888 | 384.8231 | 376.4574 | 2 | 2 | 2 | 134.1902 | 11.8222 | 122.368 |  | A |  | 122.368 | 380.697 | 11.8222 | 5.1426 | 2
2025-03-25 07:00:00 | 170.368 | 170.048 | 415.043 | 381.286 |  | 33.757 | 0.32 | 390.1404 | 381.8396 | 373.5387 | 2 |  | 2 | 186.8275 | 16.4595 | 170.368 |  | A |  | 170.368 | 381.286 | 16.4595 | 7.1599 | 2
2025-03-25 08:00:00 | 197.824 | 197.44 | 415.235 | 381.39 |  | 33.845 | 0.384 | 390.3209 | 382.0162 | 373.7115 | 2 |  | 2 | 216.9361 | 19.1121 | 197.824 |  | A |  | 197.824 | 381.39 | 19.1121 | 8.3137 | 2
2025-03-25 09:00:00 | 187.2 | 186.88 | 418.873 | 381.793 |  | 37.08 | 0.32 | 393.7406 | 385.3632 | 376.9857 | 2 |  | 2 | 205.2857 | 18.0857 | 187.2 |  | A |  | 187.2 | 381.793 | 18.0857 | 7.8673 | 2
2025-03-25 10:00:00 | 192.064 | 191.616 | 420.963 | 380.764 |  | 40.199 | 0.448 | 395.7052 | 387.286 | 378.8667 | 3 | 3 | 3 | 220.2316 | 28.1676 | 192.064 |  | A |  | 192.064 | 380.764 | 28.1676 | 12.2529 | 3
2025-03-25 11:00:00 | 192.512 | 192.064 | 422.169 | 381.863 |  | 40.306 | 0.448 | 396.8389 | 388.3955 | 379.9521 | 3 |  | 3 | 220.7453 | 28.2333 | 192.512 |  | A |  | 192.512 | 381.863 | 28.2333 | 12.2815 | 3
2025-03-25 12:00:00 | 173.376 | 172.992 | 425.434 | 384.962 |  | 40.472 | 0.384 | 399.908 | 391.3993 | 382.8906 | 3 |  | 3 | 198.8029 | 25.4269 | 173.376 |  | A |  | 173.376 | 384.962 | 25.4269 | 11.0607 | 3
2025-03-25 13:00:00 | 196.992 | 196.544 | 422.651 | 382.221 |  | 40.43 | 0.448 | 397.2919 | 388.8389 | 380.3859 | 3 |  | 3 | 225.8824 | 28.8904 | 196.992 |  | A |  | 196.992 | 382.221 | 28.8904 | 12.5673 | 3
2025-03-25 14:00:00 | 178.496 | 178.112 | 423.247 | 382.803 |  | 40.444 | 0.384 | 397.8522 | 389.3872 | 380.9223 | 3 |  | 3 | 204.6738 | 26.1778 | 178.496 |  | A |  | 178.496 | 382.803 | 26.1778 | 11.3873 | 3
2025-03-25 15:00:00 | 178.816 | 178.432 | 423.425 | 382.96 |  | 40.465 | 0.384 | 398.0195 | 389.551 | 381.0825 | 3 |  | 3 | 205.0407 | 26.2247 | 178.816 |  | A |  | 178.816 | 382.96 | 26.2247 | 11.4077 | 3
2025-03-25 16:00:00 | 162.816 | 162.368 | 419.493 | 379.436 |  | 40.057 | 0.448 | 394.3234 | 385.9336 | 377.5437 | 3 |  | 3 | 186.6942 | 23.8782 | 162.816 |  | A |  | 162.816 | 379.436 | 23.8782 | 10.387 | 3
2025-03-25 17:00:00 | 159.232 | 158.784 | 418.27 | 378.31 |  | 39.96 | 0.448 | 393.1738 | 384.8084 | 376.443 | 3 |  | 3 | 182.5846 | 23.3526 | 159.232 |  | A |  | 159.232 | 378.31 | 23.3526 | 10.1584 | 3
2025-03-25 18:00:00 | 156.864 | 156.544 | 417.578 | 379.284 |  | 38.294 | 0.32 | 392.5233 | 384.1718 | 375.8202 | 2 | 2 | 2 | 172.0189 | 15.1549 | 156.864 |  | A |  | 156.864 | 379.284 | 15.1549 | 6.5924 | 2
2025-03-25 19:00:00 | 158.144 | 157.824 | 417.645 | 383.651 |  | 33.994 | 0.32 | 392.5863 | 384.2334 | 375.8805 | 2 |  | 2 | 173.4225 | 15.2785 | 158.144 |  | A |  | 158.144 | 383.651 | 15.2785 | 6.6462 | 2
2025-03-25 20:00:00 | 152.576 | 152.192 | 418.131 | 384.116 |  | 34.015 | 0.384 | 393.0431 | 384.6805 | 376.3179 | 2 |  | 2 | 167.3166 | 14.7406 | 152.576 |  | A |  | 152.576 | 384.116 | 14.7406 | 6.4122 | 2
2025-03-25 21:00:00 | 146.176 | 145.856 | 418.993 | 382.53 |  | 36.463 | 0.32 | 393.8534 | 385.4736 | 377.0937 | 2 |  | 2 | 160.2983 | 14.1223 | 146.176 |  | A |  | 146.176 | 382.53 | 14.1223 | 6.1432 | 2
2025-03-25 22:00:00 | 125.952 | 125.632 | 420.995 | 380.939 |  | 40.056 | 0.32 | 395.7353 | 387.3154 | 378.8955 | 3 | 3 | 3 | 144.4238 | 18.4718 | 125.952 |  | A |  | 125.952 | 380.939 | 18.4718 | 8.0352 | 3
2025-03-25 23:00:00 | 76.928 | 76.672 | 424.019 | 384.051 |  | 39.968 | 0.256 | 398.5779 | 390.0975 | 381.6171 | 3 |  | 3 | 88.2101 | 11.2821 | 76.928 |  | A |  | 76.928 | 384.051 | 11.2821 | 4.9077 | 3
2025-03-26 00:00:00 | 60.416 | 60.16 | 424.796 | 384.642 |  | 40.154 | 0.256 | 399.3082 | 390.8123 | 382.3164 | 3 |  | 3 | 69.2765 | 8.8605 | 60.416 |  | A |  | 60.416 | 384.642 | 8.8605 | 3.8543 | 3 | T |  | 2025-03-26 00:00:00 | 3271.68 | 382.1193 | 415.6358 | 180.8016 | 2.6667 | 26
2025-03-26 01:00:00 | 60.416 | 60.16 | 425.539 | 385.32 |  | 40.219 | 0.256 | 400.0067 | 391.4959 | 382.9851 | 3 |  | 3 | 69.2765 | 8.8605 | 60.416 |  | A |  | 60.416 | 385.32 | 8.8605 | 3.8543 | 3
2025-03-26 02:00:00 | 56.512 | 56.32 | 424.274 | 384.191 |  | 40.083 | 0.192 | 398.8176 | 390.3321 | 381.8466 | 3 |  | 3 | 64.7999 | 8.2879 | 56.512 |  | A |  | 56.512 | 384.191 | 8.2879 | 3.6052 | 3
2025-03-26 03:00:00 | 56.512 | 56.256 | 420.706 | 380.96 |  | 39.746 | 0.256 | 395.4636 | 387.0495 | 378.6354 | 3 |  | 3 | 64.7999 | 8.2879 | 56.512 |  | A |  | 56.512 | 380.96 | 8.2879 | 3.6052 | 3
2025-03-26 04:00:00 | 47.936 | 47.744 | 418.782 | 379.256 |  | 39.526 | 0.192 | 393.6551 | 385.2794 | 376.9038 | 3 |  | 3 | 54.9662 | 7.0302 | 47.936 |  | A |  | 47.936 | 379.256 | 7.0302 | 3.0581 | 3
2025-03-26 05:00:00 | 67.136 | 66.944 | 416.936 | 383.359 |  | 33.577 | 0.192 | 391.9198 | 383.5811 | 375.2424 | 2 | 2 | 2 | 73.6221 | 6.4861 | 67.136 |  | A |  | 67.136 | 383.359 | 6.4861 | 2.8215 | 2
2025-03-26 06:00:00 | 109.184 | 108.928 | 422.504 | 382.664 |  | 39.84 | 0.256 | 397.1538 | 388.7037 | 380.2536 | 3 | 3 | 3 | 125.1967 | 16.0127 | 109.184 |  | A |  | 109.184 | 382.664 | 16.0127 | 6.9655 | 3
2025-03-26 07:00:00 | 168.896 | 168.512 | 421.331 | 381.064 |  | 40.267 | 0.384 | 396.0511 | 387.6245 | 379.1979 | 3 |  | 3 | 193.6659 | 24.7699 | 168.896 |  | A |  | 168.896 | 381.064 | 24.7699 | 10.7749 | 3
2025-03-26 08:00:00 | 188.416 | 188.032 | 419.952 | 379.745 |  | 40.207 | 0.384 | 394.7549 | 386.3558 | 377.9568 | 3 |  | 3 | 216.0486 | 27.6326 | 188.416 |  | A |  | 188.416 | 379.745 | 27.6326 | 12.0202 | 3
2025-03-26 09:00:00 | 184.128 | 183.616 | 419.739 | 380.094 |  | 39.645 | 0.512 | 394.5547 | 386.1599 | 377.7651 | 3 |  | 3 | 211.1318 | 27.0038 | 184.128 |  | A |  | 184.128 | 380.094 | 27.0038 | 11.7466 | 3
2025-03-26 10:00:00 | 196.608 | 196.224 | 417.899 | 383.793 |  | 34.106 | 0.384 | 392.8251 | 384.4671 | 376.1091 | 2 | 2 | 2 | 215.6026 | 18.9946 | 196.608 |  | A |  | 196.608 | 383.793 | 18.9946 | 8.2626 | 2
2025-03-26 11:00:00 | 201.28 | 200.896 | 418.009 | 383.889 |  | 34.12 | 0.384 | 392.9285 | 384.5683 | 376.2081 | 2 |  | 2 | 220.726 | 19.446 | 201.28 |  | A |  | 201.28 | 383.889 | 19.446 | 8.459 | 2
2025-03-26 12:00:00 | 181.056 | 180.672 | 420.342 | 380.329 |  | 40.013 | 0.384 | 395.1215 | 386.7146 | 378.3078 | 3 | 3 | 3 | 207.6092 | 26.5532 | 181.056 |  | A |  | 181.056 | 380.329 | 26.5532 | 11.5507 | 3
2025-03-26 13:00:00 | 189.632 | 189.184 | 417.479 | 382.873 |  | 34.606 | 0.448 | 392.4303 | 384.0807 | 375.7311 | 2 | 2 | 2 | 207.9526 | 18.3206 | 189.632 |  | A |  | 189.632 | 382.873 | 18.3206 | 7.9695 | 2
2025-03-26 14:00:00 | 184.96 | 184.512 | 418.282 | 383.674 |  | 34.608 | 0.448 | 393.1851 | 384.8194 | 376.4538 | 2 |  | 2 | 202.8293 | 17.8693 | 184.96 |  | A |  | 184.96 | 383.674 | 17.8693 | 7.7731 | 2
2025-03-26 15:00:00 | 183.552 | 183.168 | 421.122 | 380.795 |  | 40.327 | 0.384 | 395.8547 | 387.4322 | 379.0098 | 3 | 3 | 3 | 210.4713 | 26.9193 | 183.552 |  | A |  | 183.552 | 380.795 | 26.9193 | 11.7099 | 3
2025-03-26 16:00:00 | 168.256 | 167.872 | 419.678 | 379.697 |  | 39.981 | 0.384 | 394.4973 | 386.1038 | 377.7102 | 3 |  | 3 | 192.932 | 24.676 | 168.256 |  | A |  | 168.256 | 379.697 | 24.676 | 10.7341 | 3
2025-03-26 17:00:00 | 146.496 | 146.112 | 417.199 | 383.284 |  | 33.915 | 0.384 | 392.1671 | 383.8231 | 375.4791 | 2 | 2 | 2 | 160.6492 | 14.1532 | 146.496 |  | A |  | 146.496 | 383.284 | 14.1532 | 6.1566 | 2
2025-03-26 18:00:00 | 149.568 | 149.248 | 417.155 | 383.225 |  | 33.93 | 0.32 | 392.1257 | 383.7826 | 375.4395 | 2 |  | 2 | 164.018 | 14.45 | 149.568 |  | A |  | 149.568 | 383.225 | 14.45 | 6.2857 | 2
2025-03-26 19:00:00 | 146.752 | 146.496 | 417.916 | 382.45 |  | 35.466 | 0.256 | 392.841 | 384.4827 | 376.1244 | 2 |  | 2 | 160.9299 | 14.1779 | 146.752 |  | A |  | 146.752 | 382.45 | 14.1779 | 6.1674 | 2
2025-03-26 20:00:00 | 149.12 | 148.672 | 418.744 | 378.773 |  | 39.971 | 0.448 | 393.6194 | 385.2445 | 376.8696 | 3 | 3 | 3 | 170.9896 | 21.8696 | 149.12 |  | A |  | 149.12 | 378.773 | 21.8696 | 9.5133 | 3
2025-03-26 21:00:00 | 145.536 | 145.216 | 419.794 | 380.122 |  | 39.672 | 0.32 | 394.6064 | 386.2105 | 377.8146 | 3 |  | 3 | 166.8799 | 21.3439 | 145.536 |  | A |  | 145.536 | 380.122 | 21.3439 | 9.2846 | 3
2025-03-26 22:00:00 | 130.88 | 130.496 | 422.532 | 382.314 |  | 40.218 | 0.384 | 397.1801 | 388.7294 | 380.2788 | 3 |  | 3 | 150.0745 | 19.1945 | 130.88 |  | A |  | 130.88 | 382.314 | 19.1945 | 8.3496 | 3
2025-03-26 23:00:00 | 98.432 | 98.176 | 424.621 | 384.35 |  | 40.271 | 0.256 | 399.1437 | 390.6513 | 382.1589 | 3 |  | 3 | 112.8678 | 14.4358 | 98.432 |  | A |  | 98.432 | 384.35 | 14.4358 | 6.2796 | 3
2025-03-27 00:00:00 | 74.688 | 74.496 | 425.955 | 385.659 |  | 40.296 | 0.192 | 400.3977 | 391.8786 | 383.3595 | 3 |  | 3 | 85.6416 | 10.9536 | 74.688 |  | A |  | 74.688 | 385.659 | 10.9536 | 4.7648 | 3 | T |  | 2025-03-27 00:00:00 | 3087.744 | 381.3505 | 412.1346 | 179.2785 | 2.75 | 27
2025-03-27 01:00:00 | 69.504 | 69.184 | 424.439 | 384.314 |  | 40.125 | 0.32 | 398.9727 | 390.4839 | 381.9951 | 3 |  | 3 | 79.6973 | 10.1933 | 69.504 |  | A |  | 69.504 | 384.314 | 10.1933 | 4.4341 | 3
2025-03-27 02:00:00 | 69.888 | 69.76 | 419.952 | 380.247 |  | 39.705 | 0.128 | 394.7549 | 386.3558 | 377.9568 | 3 |  | 3 | 80.1376 | 10.2496 | 69.888 |  | A |  | 69.888 | 380.247 | 10.2496 | 4.4586 | 3
2025-03-27 03:00:00 | 72.96 | 72.704 | 418.836 | 379.223 |  | 39.613 | 0.256 | 393.7058 | 385.3291 | 376.9524 | 3 |  | 3 | 83.6601 | 10.7001 | 72.96 |  | A |  | 72.96 | 379.223 | 10.7001 | 4.6546 | 3
2025-03-27 04:00:00 | 67.456 | 67.2 | 417.838 | 380.238 |  | 37.6 | 0.256 | 392.7677 | 384.411 | 376.0542 | 2 | 2 | 2 | 73.973 | 6.517 | 67.456 |  | A |  | 67.456 | 380.238 | 6.517 | 2.8349 | 2
2025-03-27 05:00:00 | 83.008 | 82.816 | 417.522 | 382.325 |  | 35.197 | 0.192 | 392.4707 | 384.1202 | 375.7698 | 2 |  | 2 | 91.0275 | 8.0195 | 83.008 |  | A |  | 83.008 | 382.325 | 8.0195 | 3.4885 | 2
2025-03-27 06:00:00 | 113.024 | 112.768 | 419.485 | 379.945 |  | 39.54 | 0.256 | 394.3159 | 385.9262 | 377.5365 | 3 | 3 | 3 | 129.5998 | 16.5758 | 113.024 |  | A |  | 113.024 | 379.945 | 16.5758 | 7.2105 | 3
2025-03-27 07:00:00 | 143.616 | 143.296 | 419.022 | 380.381 |  | 38.641 | 0.32 | 393.8807 | 385.5002 | 377.1198 | 3 |  | 3 | 164.6784 | 21.0624 | 143.616 |  | A |  | 143.616 | 380.381 | 21.0624 | 9.1621 | 3
2025-03-27 08:00:00 | 151.552 | 151.232 | 417.143 | 381.736 |  | 35.407 | 0.32 | 392.1144 | 383.7716 | 375.4287 | 2 | 2 | 2 | 166.1937 | 14.6417 | 151.552 |  | A |  | 151.552 | 381.736 | 14.6417 | 6.3691 | 2
2025-03-27 09:00:00 | 159.808 | 159.424 | 417.123 | 383.293 |  | 33.83 | 0.384 | 392.0956 | 383.7532 | 375.4107 | 2 |  | 2 | 175.2473 | 15.4393 | 159.808 |  | A |  | 159.808 | 383.293 | 15.4393 | 6.7161 | 2
2025-03-27 10:00:00 | 174.272 | 174.016 | 416.093 | 382.257 |  | 33.836 | 0.256 | 391.1274 | 382.8056 | 374.4837 | 2 |  | 2 | 191.1087 | 16.8367 | 174.272 |  | A |  | 174.272 | 382.257 | 16.8367 | 7.324 | 2
2025-03-27 11:00:00 | 177.28 | 176.96 | 419.74 | 381.602 |  | 38.138 | 0.32 | 394.5556 | 386.1608 | 377.766 | 2 |  | 2 | 194.4073 | 17.1273 | 177.28 |  | A |  | 177.28 | 381.602 | 17.1273 | 7.4504 | 2
2025-03-27 12:00:00 | 164.672 | 164.352 | 424.103 | 383.695 |  | 40.408 | 0.32 | 398.6568 | 390.1748 | 381.6927 | 3 | 3 | 3 | 188.8224 | 24.1504 | 164.672 |  | A |  | 164.672 | 383.695 | 24.1504 | 10.5054 | 3
2025-03-27 13:00:00 | 180.736 | 180.352 | 423.394 | 383.07 |  | 40.324 | 0.384 | 397.9904 | 389.5225 | 381.0546 | 3 |  | 3 | 207.2423 | 26.5063 | 180.736 |  | A |  | 180.736 | 383.07 | 26.5063 | 11.5302 | 3
2025-03-27 14:00:00 | 185.408 | 185.088 | 424.242 | 383.773 |  | 40.469 | 0.32 | 398.7875 | 390.3026 | 381.8178 | 3 |  | 3 | 212.5995 | 27.1915 | 185.408 |  | A |  | 185.408 | 383.773 | 27.1915 | 11.8283 | 3
2025-03-27 15:00:00 | 181.44 | 181.056 | 420.325 | 380.231 |  | 40.094 | 0.384 | 395.1055 | 386.699 | 378.2925 | 3 |  | 3 | 208.0495 | 26.6095 | 181.44 |  | A |  | 181.44 | 380.231 | 26.6095 | 11.5751 | 3
2025-03-27 16:00:00 | 150.4 | 150.144 | 420.572 | 380.521 |  | 40.051 | 0.256 | 395.3377 | 386.9262 | 378.5148 | 3 |  | 3 | 172.4573 | 22.0573 | 150.4 |  | A |  | 150.4 | 380.521 | 22.0573 | 9.5949 | 3
2025-03-27 17:00:00 | 140.16 | 139.84 | 419.39 | 379.448 |  | 39.942 | 0.32 | 394.2266 | 385.8388 | 377.451 | 3 |  | 3 | 160.7155 | 20.5555 | 140.16 |  | A |  | 140.16 | 379.448 | 20.5555 | 8.9416 | 3
2025-03-27 18:00:00 | 137.984 | 137.6 | 418.616 | 378.729 |  | 39.887 | 0.384 | 393.499 | 385.1267 | 376.7544 | 3 |  | 3 | 158.2204 | 20.2364 | 137.984 |  | A |  | 137.984 | 378.729 | 20.2364 | 8.8028 | 3
2025-03-27 19:00:00 | 130.432 | 130.176 | 418.053 | 378.236 |  | 39.817 | 0.256 | 392.9698 | 384.6088 | 376.2477 | 3 |  | 3 | 149.5608 | 19.1288 | 130.432 |  | A |  | 130.432 | 378.236 | 19.1288 | 8.321 | 3
2025-03-27 20:00:00 | 131.328 | 131.008 | 419.15 | 379.595 |  | 39.555 | 0.32 | 394.001 | 385.618 | 377.235 | 3 |  | 3 | 150.5882 | 19.2602 | 131.328 |  | A |  | 131.328 | 379.595 | 19.2602 | 8.3782 | 3
2025-03-27 21:00:00 | 128.256 | 127.936 | 422.394 | 382.184 |  | 40.21 | 0.32 | 397.0504 | 388.6025 | 380.1546 | 3 |  | 3 | 147.0657 | 18.8097 | 128.256 |  | A |  | 128.256 | 382.184 | 18.8097 | 8.1822 | 3
2025-03-27 22:00:00 | 126.272 | 125.952 | 421.228 | 381.161 |  | 40.067 | 0.32 | 395.9543 | 387.5298 | 379.1052 | 3 |  | 3 | 144.7907 | 18.5187 | 126.272 |  | A |  | 126.272 | 381.161 | 18.5187 | 8.0556 | 3
2025-03-27 23:00:00 | 73.6 | 73.408 | 420.278 | 380.548 |  | 39.73 | 0.192 | 395.0613 | 386.6558 | 378.2502 | 3 |  | 3 | 84.394 | 10.794 | 73.6 |  | A |  | 73.6 | 380.548 | 10.794 | 4.6954 | 3
2025-03-28 00:00:00 | 57.92 | 57.728 | 420.872 | 381.123 |  | 39.749 | 0.192 | 395.6197 | 387.2022 | 378.7848 | 3 |  | 3 | 66.4144 | 8.4944 | 57.92 |  | A |  | 57.92 | 381.123 | 8.4944 | 3.6951 | 3 | T |  | 2025-03-28 00:00:00 | 2967.936 | 381.7943 | 412.0231 | 179.23 | 2.7917 | 28
2025-03-28 01:00:00 | 62.208 | 62.016 | 420.768 | 381.021 |  | 39.747 | 0.192 | 395.5219 | 387.1066 | 378.6912 | 3 |  | 3 | 71.3313 | 9.1233 | 62.208 |  | A |  | 62.208 | 381.021 | 9.1233 | 3.9686 | 3
2025-03-28 02:00:00 | 58.816 | 58.56 | 420.844 | 381.111 |  | 39.733 | 0.256 | 395.5934 | 387.1765 | 378.7596 | 3 |  | 3 | 67.4418 | 8.6258 | 58.816 |  | A |  | 58.816 | 381.111 | 8.6258 | 3.7522 | 3
2025-03-28 03:00:00 | 62.016 | 61.824 | 419.769 | 380.122 |  | 39.647 | 0.192 | 394.5829 | 386.1875 | 377.7921 | 3 |  | 3 | 71.1111 | 9.0951 | 62.016 |  | A |  | 62.016 | 380.122 | 9.0951 | 3.9564 | 3
2025-03-28 04:00:00 | 59.968 | 59.84 | 417.915 | 379.969 |  | 37.946 | 0.128 | 392.8401 | 384.4818 | 376.1235 | 2 | 2 | 2 | 65.7616 | 5.7936 | 59.968 |  | A |  | 59.968 | 379.969 | 5.7936 | 2.5202 | 2
2025-03-28 05:00:00 | 78.464 | 78.272 | 421.411 | 382.509 |  | 38.902 | 0.192 | 396.1263 | 387.6981 | 379.2699 | 3 | 3 | 3 | 89.9713 | 11.5073 | 78.464 |  | A |  | 78.464 | 382.509 | 11.5073 | 5.0057 | 3
2025-03-28 06:00:00 | 121.664 | 121.408 | 416.857 | 380.932 |  | 35.925 | 0.256 | 391.8456 | 383.5084 | 375.1713 | 2 | 2 | 2 | 133.4181 | 11.7541 | 121.664 |  | A |  | 121.664 | 380.932 | 11.7541 | 5.1131 | 2
2025-03-28 07:00:00 | 167.104 | 166.912 | 414.393 | 380.725 |  | 33.668 | 0.192 | 389.5294 | 381.2416 | 372.9537 | 2 |  | 2 | 183.2482 | 16.1442 | 167.104 |  | A |  | 167.104 | 380.725 | 16.1442 | 7.0227 | 2
2025-03-28 08:00:00 | 177.856 | 177.536 | 420.013 | 379.984 |  | 40.029 | 0.32 | 394.8122 | 386.412 | 378.0117 | 3 | 3 | 3 | 203.9399 | 26.0839 | 177.856 |  | A |  | 177.856 | 379.984 | 26.0839 | 11.3465 | 3
2025-03-28 09:00:00 | 166.336 | 166.144 | 421.578 | 381.446 |  | 40.132 | 0.192 | 396.2833 | 387.8518 | 379.4202 | 3 |  | 3 | 190.7304 | 24.3944 | 166.336 |  | A |  | 166.336 | 381.446 | 24.3944 | 10.6116 | 3
2025-03-28 10:00:00 | 182.208 | 181.888 | 424.593 | 384.145 |  | 40.448 | 0.32 | 399.1174 | 390.6256 | 382.1337 | 3 |  | 3 | 208.9302 | 26.7222 | 182.208 |  | A |  | 182.208 | 384.145 | 26.7222 | 11.6241 | 3
2025-03-28 11:00:00 | 190.464 | 190.208 | 425.28 | 384.781 |  | 40.499 | 0.256 | 399.7632 | 391.2576 | 382.752 | 3 |  | 3 | 218.397 | 27.933 | 190.464 |  | A |  | 190.464 | 384.781 | 27.933 | 12.1508 | 3
2025-03-28 12:00:00 | 168.064 | 167.808 | 424.573 | 384.195 |  | 40.378 | 0.256 | 399.0986 | 390.6072 | 382.1157 | 3 |  | 3 | 192.7118 | 24.6478 | 168.064 |  | A |  | 168.064 | 384.195 | 24.6478 | 10.7218 | 3
2025-03-28 13:00:00 | 194.88 | 194.56 | 424.646 | 384.142 |  | 40.504 | 0.32 | 399.1672 | 390.6743 | 382.1814 | 3 |  | 3 | 223.4606 | 28.5806 | 194.88 |  | A |  | 194.88 | 384.142 | 28.5806 | 12.4326 | 3
2025-03-28 14:00:00 | 185.472 | 185.152 | 423.569 | 383.162 |  | 40.407 | 0.32 | 398.1549 | 389.6835 | 381.2121 | 3 |  | 3 | 212.6729 | 27.2009 | 185.472 |  | A |  | 185.472 | 383.162 | 27.2009 | 11.8324 | 3
2025-03-28 15:00:00 | 172.992 | 172.672 | 420.965 | 380.78 |  | 40.185 | 0.32 | 395.7071 | 387.2878 | 378.8685 | 3 |  | 3 | 198.3626 | 25.3706 | 172.992 |  | A |  | 172.992 | 380.78 | 25.3706 | 11.0362 | 3
2025-03-28 16:00:00 | 148.032 | 147.712 | 420.964 | 380.857 |  | 40.107 | 0.32 | 395.7062 | 387.2869 | 378.8676 | 3 |  | 3 | 169.742 | 21.71 | 148.032 |  | A |  | 148.032 | 380.857 | 21.71 | 9.4439 | 3
2025-03-28 17:00:00 | 144.96 | 144.64 | 420.174 | 380.112 |  | 40.062 | 0.32 | 394.9636 | 386.5601 | 378.1566 | 3 |  | 3 | 166.2195 | 21.2595 | 144.96 |  | A |  | 144.96 | 380.112 | 21.2595 | 9.2479 | 3
2025-03-28 18:00:00 | 138.56 | 138.24 | 419.343 | 379.375 |  | 39.968 | 0.32 | 394.1824 | 385.7956 | 377.4087 | 3 |  | 3 | 158.8809 | 20.3209 | 138.56 |  | A |  | 138.56 | 379.375 | 20.3209 | 8.8396 | 3
2025-03-28 19:00:00 | 118.72 | 118.464 | 419.949 | 380.042 |  | 39.907 | 0.256 | 394.7521 | 386.3531 | 377.9541 | 3 |  | 3 | 136.1312 | 17.4112 | 118.72 |  | A |  | 118.72 | 380.042 | 17.4112 | 7.5739 | 3
2025-03-28 20:00:00 | 104.896 | 104.704 | 421.861 | 381.812 |  | 40.049 | 0.192 | 396.5493 | 388.1121 | 379.6749 | 3 |  | 3 | 120.2798 | 15.3838 | 104.896 |  | A |  | 104.896 | 381.812 | 15.3838 | 6.6919 | 3
2025-03-28 21:00:00 | 90.56 | 90.24 | 422.361 | 382.35 |  | 40.011 | 0.32 | 397.0193 | 388.5721 | 380.1249 | 3 |  | 3 | 103.8413 | 13.2813 | 90.56 |  | A |  | 90.56 | 382.35 | 13.2813 | 5.7774 | 3
2025-03-28 22:00:00 | 66.752 | 66.56 | 420.239 | 383.736 |  | 36.503 | 0.192 | 395.0247 | 386.6199 | 378.2151 | 2 | 2 | 2 | 73.201 | 6.449 | 66.752 |  | A |  | 66.752 | 383.736 | 6.449 | 2.8053 | 2
2025-03-28 23:00:00 | 49.024 | 48.896 | 418.217 | 384.633 |  | 33.584 | 0.128 | 393.124 | 384.7596 | 376.3953 | 2 |  | 2 | 53.7603 | 4.7363 | 49.024 |  | A |  | 49.024 | 384.633 | 4.7363 | 2.0603 | 2
2025-03-29 00:00:00 | 47.36 | 47.104 | 419.396 | 380.413 |  | 38.983 | 0.256 | 394.2322 | 385.8443 | 377.4564 | 3 | 3 | 3 | 54.3057 | 6.9457 | 47.36 |  | A |  | 47.36 | 380.413 | 6.9457 | 3.0214 | 3 | T |  | 2025-03-29 00:00:00 | 657.344 | 382.1986 | 88.759 | 38.6102 | 2.8333 | 29
2025-03-29 01:00:00 | 47.232 | 47.04 | 419.518 | 379.908 |  | 39.61 | 0.192 | 394.3469 | 385.9566 | 377.5662 | 3 |  | 3 | 54.1589 | 6.9269 | 47.232 |  | A |  | 47.232 | 379.908 | 6.9269 | 3.0132 | 3
2025-03-29 02:00:00 | 46.976 | 46.784 | 418.602 | 379.086 |  | 39.516 | 0.192 | 393.4859 | 385.1138 | 376.7418 | 3 |  | 3 | 53.8654 | 6.8894 | 46.976 |  | A |  | 46.976 | 379.086 | 6.8894 | 2.9969 | 3
2025-03-29 03:00:00 | 44.416 | 44.224 | 418.298 | 378.824 |  | 39.474 | 0.192 | 393.2001 | 384.8342 | 376.4682 | 3 |  | 3 | 50.9299 | 6.5139 | 44.416 |  | A |  | 44.416 | 378.824 | 6.5139 | 2.8336 | 3
2025-03-29 04:00:00 | 47.872 | 47.68 | 418.101 | 378.634 |  | 39.467 | 0.192 | 393.0149 | 384.6529 | 376.2909 | 3 |  | 3 | 54.8928 | 7.0208 | 47.872 |  | A |  | 47.872 | 378.634 | 7.0208 | 3.054 | 3
2025-03-29 05:00:00 | 47.168 | 46.976 | 417.716 | 381.91 |  | 35.806 | 0.192 | 392.653 | 384.2987 | 375.9444 | 2 | 2 | 2 | 51.725 | 4.557 | 47.168 |  | A |  | 47.168 | 381.91 | 4.557 | 1.9823 | 2
2025-03-29 06:00:00 | 43.136 | 42.944 | 417.561 | 384.055 |  | 33.506 | 0.192 | 392.5073 | 384.1561 | 375.8049 | 2 |  | 2 | 47.3034 | 4.1674 | 43.136 |  | A |  | 43.136 | 384.055 | 4.1674 | 1.8128 | 2
2025-03-29 07:00:00 | 32 | 31.808 | 416.461 | 383.092 |  | 33.369 | 0.192 | 391.4733 | 383.1441 | 374.8149 | 2 |  | 2 | 35.0916 | 3.0916 | 32 |  | A |  | 32 | 383.092 | 3.0916 | 1.3448 | 2
2025-03-29 08:00:00 | 30.464 | 30.272 | 421.013 | 383.494 |  | 37.519 | 0.192 | 395.7522 | 387.332 | 378.9117 | 2 |  | 2 | 33.4072 | 2.9432 | 30.464 |  | A |  | 30.464 | 383.494 | 2.9432 | 1.2803 | 2
2025-03-29 09:00:00 | 31.36 | 31.168 | 424.423 | 384.43 |  | 39.993 | 0.192 | 398.9576 | 390.4692 | 381.9807 | 3 | 3 | 3 | 35.9592 | 4.5992 | 31.36 |  | A |  | 31.36 | 384.43 | 4.5992 | 2.0006 | 3
2025-03-29 10:00:00 | 30.912 | 30.784 | 423.782 | 383.841 |  | 39.941 | 0.128 | 398.3551 | 389.8794 | 381.4038 | 3 |  | 3 | 35.4455 | 4.5335 | 30.912 |  | A |  | 30.912 | 383.841 | 4.5335 | 1.9721 | 3
2025-03-29 11:00:00 | 33.92 | 33.664 | 422.127 | 382.34 |  | 39.787 | 0.256 | 396.7994 | 388.3568 | 379.9143 | 3 |  | 3 | 38.8946 | 4.9746 | 33.92 |  | A |  | 33.92 | 382.34 | 4.9746 | 2.164 | 3
2025-03-29 12:00:00 | 25.792 | 25.664 | 420.603 | 380.978 |  | 39.625 | 0.128 | 395.3668 | 386.9548 | 378.5427 | 3 |  | 3 | 29.5746 | 3.7826 | 25.792 |  | A |  | 25.792 | 380.978 | 3.7826 | 1.6454 | 3
2025-03-29 13:00:00 | 14.4 | 14.144 | 422.046 | 382.3 |  | 39.746 | 0.256 | 396.7232 | 388.2823 | 379.8414 | 3 |  | 3 | 16.5119 | 2.1119 | 14.4 |  | A |  | 14.4 | 382.3 | 2.1119 | 0.91866 | 3
2025-03-29 14:00:00 | 13.184 | 12.992 | 422.481 | 382.699 |  | 39.782 | 0.192 | 397.1321 | 388.6825 | 380.2329 | 3 |  | 3 | 15.1175 | 1.9335 | 13.184 |  | A |  | 13.184 | 382.699 | 1.9335 | 0.84109 | 3
2025-03-29 15:00:00 | 12.672 | 12.416 | 422.985 | 383.155 |  | 39.83 | 0.256 | 397.6059 | 389.1462 | 380.6865 | 3 |  | 3 | 14.5304 | 1.8584 | 12.672 |  | A |  | 12.672 | 383.155 | 1.8584 | 0.80842 | 3
2025-03-29 16:00:00 | 13.248 | 13.12 | 422.895 | 383.07 |  | 39.825 | 0.128 | 397.5213 | 389.0634 | 380.6055 | 3 |  | 3 | 15.1909 | 1.9429 | 13.248 |  | A |  | 13.248 | 383.07 | 1.9429 | 0.84517 | 3
2025-03-29 17:00:00 | 12.736 | 12.48 | 423.219 | 383.368 |  | 39.851 | 0.256 | 397.8259 | 389.3615 | 380.8971 | 3 |  | 3 | 14.6038 | 1.8678 | 12.736 |  | A |  | 12.736 | 383.368 | 1.8678 | 0.81251 | 3
2025-03-29 18:00:00 | 12.992 | 12.736 | 421.145 | 381.487 |  | 39.658 | 0.256 | 395.8763 | 387.4534 | 379.0305 | 3 |  | 3 | 14.8974 | 1.9054 | 12.992 |  | A |  | 12.992 | 381.487 | 1.9054 | 0.82884 | 3
2025-03-29 19:00:00 | 13.376 | 13.184 | 419.941 | 380.399 |  | 39.542 | 0.192 | 394.7445 | 386.3457 | 377.9469 | 3 |  | 3 | 15.3377 | 1.9617 | 13.376 |  | A |  | 13.376 | 380.399 | 1.9617 | 0.85334 | 3
2025-03-29 20:00:00 | 14.208 | 14.016 | 421.995 | 382.402 |  | 39.593 | 0.192 | 396.6753 | 388.2354 | 379.7955 | 3 |  | 3 | 16.2917 | 2.0837 | 14.208 |  | A |  | 14.208 | 382.402 | 2.0837 | 0.90641 | 3
2025-03-29 21:00:00 | 14.464 | 14.336 | 423.497 | 383.625 |  | 39.872 | 0.128 | 398.0872 | 389.6172 | 381.1473 | 3 |  | 3 | 16.5853 | 2.1213 | 14.464 |  | A |  | 14.464 | 383.625 | 2.1213 | 0.92275 | 3
2025-03-29 22:00:00 | 14.4 | 14.144 | 424.497 | 384.535 |  | 39.962 | 0.256 | 399.0272 | 390.5372 | 382.0473 | 3 |  | 3 | 16.5119 | 2.1119 | 14.4 |  | A |  | 14.4 | 384.535 | 2.1119 | 0.91866 | 3
2025-03-29 23:00:00 | 13.056 | 12.8 | 424.693 | 384.721 |  | 39.972 | 0.256 | 399.2114 | 390.7176 | 382.2237 | 3 |  | 3 | 14.9708 | 1.9148 | 13.056 |  | A |  | 13.056 | 384.721 | 1.9148 | 0.83292 | 3
2025-03-30 00:00:00 | 13.568 | 13.376 | 425.336 | 385.302 |  | 40.034 | 0.192 | 399.8158 | 391.3091 | 382.8024 | 3 |  | 3 | 15.5578 | 1.9898 | 13.568 |  | A |  | 13.568 | 385.302 | 1.9898 | 0.86558 | 3 | T |  | 2025-03-30 00:00:00 | 353.024 | 383.4549 | 50.4444 | 21.9433 | 2.9167 | 30
2025-03-30 01:00:00 | 13.312 | 13.12 | 424.722 | 384.75 |  | 39.972 | 0.192 | 399.2387 | 390.7442 | 382.2498 | 3 |  | 3 | 15.2643 | 1.9523 | 13.312 |  | A |  | 13.312 | 384.75 | 1.9523 | 0.84925 | 3
2025-03-30 03:00:00 | 13.056 | 12.864 | 419.77 | 380.267 |  | 39.503 | 0.192 | 394.5838 | 386.1884 | 377.793 | 3 |  | 3 | 14.9708 | 1.9148 | 13.056 |  | A |  | 13.056 | 380.267 | 1.9148 | 0.83292 | 3
2025-03-30 04:00:00 | 13.184 | 12.992 | 418.535 | 380.08 |  | 38.455 | 0.192 | 393.4229 | 385.0522 | 376.6815 | 2 | 2 | 2 | 14.4577 | 1.2737 | 13.184 |  | A |  | 13.184 | 380.08 | 1.2737 | 0.55407 | 2
2025-03-30 05:00:00 | 13.376 | 13.184 | 420.166 | 382.283 |  | 37.883 | 0.192 | 394.956 | 386.5527 | 378.1494 | 2 |  | 2 | 14.6683 | 1.2923 | 13.376 |  | A |  | 13.376 | 382.283 | 1.2923 | 0.56214 | 2
2025-03-30 06:00:00 | 13.376 | 13.184 | 422.009 | 382.301 |  | 39.708 | 0.192 | 396.6885 | 388.2483 | 379.8081 | 3 | 3 | 3 | 15.3377 | 1.9617 | 13.376 |  | A |  | 13.376 | 382.301 | 1.9617 | 0.85334 | 3
2025-03-30 07:00:00 | 12.864 | 12.608 | 423.008 | 383.211 |  | 39.797 | 0.256 | 397.6275 | 389.1674 | 380.7072 | 3 |  | 3 | 14.7506 | 1.8866 | 12.864 |  | A |  | 12.864 | 383.211 | 1.8866 | 0.82067 | 3
2025-03-30 08:00:00 | 12.992 | 12.8 | 422.47 | 382.931 |  | 39.539 | 0.192 | 397.1218 | 388.6724 | 380.223 | 3 |  | 3 | 14.8974 | 1.9054 | 12.992 |  | A |  | 12.992 | 382.931 | 1.9054 | 0.82884 | 3
2025-03-30 09:00:00 | 12.672 | 12.48 | 425.944 | 385.869 |  | 40.075 | 0.192 | 400.3874 | 391.8685 | 383.3496 | 3 |  | 3 | 14.5304 | 1.8584 | 12.672 |  | A |  | 12.672 | 385.869 | 1.8584 | 0.80842 | 3
2025-03-30 10:00:00 | 14.08 | 13.888 | 425.955 | 385.869 |  | 40.086 | 0.192 | 400.3977 | 391.8786 | 383.3595 | 3 |  | 3 | 16.1449 | 2.0649 | 14.08 |  | A |  | 14.08 | 385.869 | 2.0649 | 0.89825 | 3
2025-03-30 11:00:00 | 14.08 | 13.888 | 425.527 | 385.48 |  | 40.047 | 0.192 | 399.9954 | 391.4848 | 382.9743 | 3 |  | 3 | 16.1449 | 2.0649 | 14.08 |  | A |  | 14.08 | 385.48 | 2.0649 | 0.89825 | 3
2025-03-30 12:00:00 | 15.168 | 14.976 | 425.909 | 385.821 |  | 40.088 | 0.192 | 400.3545 | 391.8363 | 383.3181 | 3 |  | 3 | 17.3925 | 2.2245 | 15.168 |  | A |  | 15.168 | 385.821 | 2.2245 | 0.96766 | 3
2025-03-30 13:00:00 | 13.12 | 12.864 | 424.374 | 384.422 |  | 39.952 | 0.256 | 398.9116 | 390.4241 | 381.9366 | 3 |  | 3 | 15.0441 | 1.9241 | 13.12 |  | A |  | 13.12 | 384.422 | 1.9241 | 0.837 | 3
2025-03-30 14:00:00 | 13.76 | 13.568 | 423.817 | 383.91 |  | 39.907 | 0.192 | 398.388 | 389.9116 | 381.4353 | 3 |  | 3 | 15.778 | 2.018 | 13.76 |  | A |  | 13.76 | 383.91 | 2.018 | 0.87783 | 3
2025-03-30 15:00:00 | 13.248 | 13.056 | 426.118 | 386.001 |  | 40.117 | 0.192 | 400.5509 | 392.0286 | 383.5062 | 3 |  | 3 | 15.1909 | 1.9429 | 13.248 |  | A |  | 13.248 | 386.001 | 1.9429 | 0.84517 | 3
2025-03-30 16:00:00 | 13.376 | 13.184 | 425.372 | 385.32 |  | 40.052 | 0.192 | 399.8497 | 391.3422 | 382.8348 | 3 |  | 3 | 15.3377 | 1.9617 | 13.376 |  | A |  | 13.376 | 385.32 | 1.9617 | 0.85334 | 3
2025-03-30 17:00:00 | 13.888 | 13.632 | 423.138 | 383.298 |  | 39.84 | 0.256 | 397.7497 | 389.287 | 380.8242 | 3 |  | 3 | 15.9248 | 2.0368 | 13.888 |  | A |  | 13.888 | 383.298 | 2.0368 | 0.886 | 3
2025-03-30 18:00:00 | 13.184 | 12.992 | 421.93 | 382.205 |  | 39.725 | 0.192 | 396.6142 | 388.1756 | 379.737 | 3 |  | 3 | 15.1175 | 1.9335 | 13.184 |  | A |  | 13.184 | 382.205 | 1.9335 | 0.84109 | 3
2025-03-30 19:00:00 | 14.016 | 13.824 | 421.599 | 381.903 |  | 39.696 | 0.192 | 396.3031 | 387.8711 | 379.4391 | 3 |  | 3 | 16.0716 | 2.0556 | 14.016 |  | A |  | 14.016 | 381.903 | 2.0556 | 0.89416 | 3
2025-03-30 20:00:00 | 13.632 | 13.44 | 421.17 | 381.514 |  | 39.656 | 0.192 | 395.8998 | 387.4764 | 379.053 | 3 |  | 3 | 15.6312 | 1.9992 | 13.632 |  | A |  | 13.632 | 381.514 | 1.9992 | 0.86967 | 3
2025-03-30 21:00:00 | 13.44 | 13.248 | 421.531 | 381.845 |  | 39.686 | 0.192 | 396.2391 | 387.8085 | 379.3779 | 3 |  | 3 | 15.4111 | 1.9711 | 13.44 |  | A |  | 13.44 | 381.845 | 1.9711 | 0.85742 | 3
2025-03-30 22:00:00 | 16.768 | 16.576 | 421.357 | 381.678 |  | 39.679 | 0.192 | 396.0756 | 387.6484 | 379.2213 | 3 |  | 3 | 19.2272 | 2.4592 | 16.768 |  | A |  | 16.768 | 381.678 | 2.4592 | 1.0697 | 3
2025-03-30 23:00:00 | 24.32 | 24.128 | 422.351 | 382.558 |  | 39.793 | 0.192 | 397.0099 | 388.5629 | 380.1159 | 3 |  | 3 | 27.8867 | 3.5667 | 24.32 |  | A |  | 24.32 | 382.558 | 3.5667 | 1.5515 | 3
2025-03-31 00:00:00 | 28.544 | 28.288 | 424.053 | 384.1 |  | 39.953 | 0.256 | 398.6098 | 390.1288 | 381.6477 | 3 |  | 3 | 32.7302 | 4.1862 | 28.544 |  | A |  | 28.544 | 384.1 | 4.1862 | 1.821 | 3
2025-03-31 01:00:00 | 21.056 | 20.864 | 424.285 | 384.328 |  | 39.957 | 0.192 | 398.8279 | 390.3422 | 381.8565 | 3 |  | 3 | 24.144 | 3.088 | 21.056 |  | A |  | 21.056 | 384.328 | 3.088 | 1.3433 | 3 | T |  | 2025-03-31 01:00:00 | 2521.792 | 365.7169 | 311.197 | 135.3707 | 2.625 | 31
2025-03-31 02:00:00 | 18.944 | 18.752 | 423.857 | 383.946 |  | 39.911 | 0.192 | 398.4256 | 389.9484 | 381.4713 | 3 |  | 3 | 21.7223 | 2.7783 | 18.944 |  | A |  | 18.944 | 383.946 | 2.7783 | 1.2086 | 3
2025-03-31 03:00:00 | 19.712 | 19.52 | 423.403 | 383.532 |  | 39.871 | 0.192 | 397.9988 | 389.5308 | 381.0627 | 3 |  | 3 | 22.6029 | 2.8909 | 19.712 |  | A |  | 19.712 | 383.532 | 2.8909 | 1.2575 | 3
2025-03-31 04:00:00 | 19.904 | 19.712 | 422.171 | 382.417 |  | 39.754 | 0.192 | 396.8407 | 388.3973 | 379.9539 | 3 |  | 3 | 22.8231 | 2.9191 | 19.904 |  | A |  | 19.904 | 382.417 | 2.9191 | 1.2698 | 3
2025-03-31 05:00:00 | 40.768 | 40.576 | 420.318 | 380.677 |  | 39.641 | 0.192 | 395.0989 | 386.6926 | 378.2862 | 3 |  | 3 | 46.7469 | 5.9789 | 40.768 |  | A |  | 40.768 | 380.677 | 5.9789 | 2.6008 | 3
2025-03-31 06:00:00 | 102.4 | 102.144 | 418.516 | 381.356 |  | 37.16 | 0.256 | 393.405 | 385.0347 | 376.6644 | 2 | 2 | 2 | 112.293 | 9.893 | 102.4 |  | A |  | 102.4 | 381.356 | 9.893 | 4.3035 | 2
2025-03-31 07:00:00 | 163.84 | 163.584 | 416.9 | 382.991 |  | 33.909 | 0.256 | 391.886 | 383.548 | 375.21 | 2 |  | 2 | 179.6688 | 15.8288 | 163.84 |  | A |  | 163.84 | 382.991 | 15.8288 | 6.8855 | 2
2025-03-31 08:00:00 | 196.992 | 196.672 | 416.579 | 382.597 |  | 33.982 | 0.32 | 391.5843 | 383.2527 | 374.9211 | 2 |  | 2 | 216.0237 | 19.0317 | 196.992 |  | A |  | 196.992 | 382.597 | 19.0317 | 8.2788 | 2
2025-03-31 09:00:00 | 190.464 | 190.08 | 418.234 | 381.978 |  | 36.256 | 0.384 | 393.14 | 384.7753 | 376.4106 | 2 |  | 2 | 208.865 | 18.401 | 190.464 |  | A |  | 190.464 | 381.978 | 18.401 | 8.0044 | 2
2025-03-31 10:00:00 | 193.152 | 192.704 | 419.656 | 381.629 |  | 38.027 | 0.448 | 394.4766 | 386.0835 | 377.6904 | 2 |  | 2 | 211.8127 | 18.6607 | 193.152 |  | A |  | 193.152 | 381.629 | 18.6607 | 8.1174 | 2
2025-03-31 11:00:00 | 192.064 | 191.68 | 421.537 | 381.235 |  | 40.302 | 0.384 | 396.2448 | 387.814 | 379.3833 | 3 | 3 | 3 | 220.2316 | 28.1676 | 192.064 |  | A |  | 192.064 | 381.235 | 28.1676 | 12.2529 | 3
2025-03-31 12:00:00 | 160.64 | 160.192 | 420.311 | 380.267 |  | 40.044 | 0.448 | 395.0923 | 386.6861 | 378.2799 | 3 |  | 3 | 184.1991 | 23.5591 | 160.64 |  | A |  | 160.64 | 380.267 | 23.5591 | 10.2482 | 3
2025-03-31 13:00:00 | 179.712 | 179.328 | 417.618 | 377.735 |  | 39.883 | 0.384 | 392.5609 | 384.2086 | 375.8562 | 3 |  | 3 | 206.0681 | 26.3561 | 179.712 |  | A |  | 179.712 | 377.735 | 26.3561 | 11.4649 | 3
2025-03-31 14:00:00 | 166.464 | 166.144 | 418.023 | 381.549 |  | 36.474 | 0.32 | 392.9416 | 384.5812 | 376.2207 | 2 | 2 | 2 | 182.5463 | 16.0823 | 166.464 |  | A |  | 166.464 | 381.549 | 16.0823 | 6.9958 | 2
2025-03-31 15:00:00 | 158.464 | 158.208 | 419.979 | 382.628 |  | 37.351 | 0.256 | 394.7803 | 386.3807 | 377.9811 | 2 |  | 2 | 173.7734 | 15.3094 | 158.464 |  | A |  | 158.464 | 382.628 | 15.3094 | 6.6596 | 2
2025-03-31 16:00:00 | 114.752 | 114.496 | 421.764 | 381.764 |  | 40 | 0.256 | 396.4582 | 388.0229 | 379.5876 | 3 | 3 | 3 | 131.5812 | 16.8292 | 114.752 |  | A |  | 114.752 | 381.764 | 16.8292 | 7.3207 | 3
2025-03-31 17:00:00 | 95.744 | 95.552 | 419.113 | 379.422 |  | 39.691 | 0.192 | 393.9662 | 385.584 | 377.2017 | 3 |  | 3 | 109.7856 | 14.0416 | 95.744 |  | A |  | 95.744 | 379.422 | 14.0416 | 6.1081 | 3
2025-03-31 18:00:00 | 92.48 | 92.288 | 418.617 | 378.984 |  | 39.633 | 0.192 | 393.5 | 385.1276 | 376.7553 | 3 |  | 3 | 106.0429 | 13.5629 | 92.48 |  | A |  | 92.48 | 378.984 | 13.5629 | 5.8999 | 3
2025-03-31 19:00:00 | 84.672 | 84.48 | 418.688 | 379.073 |  | 39.615 | 0.192 | 393.5667 | 385.193 | 376.8192 | 3 |  | 3 | 97.0898 | 12.4178 | 84.672 |  | A |  | 84.672 | 379.073 | 12.4178 | 5.4017 | 3
2025-03-31 20:00:00 | 86.08 | 85.824 | 419.308 | 379.631 |  | 39.677 | 0.256 | 394.1495 | 385.7634 | 377.3772 | 3 |  | 3 | 98.7043 | 12.6243 | 86.08 |  | A |  | 86.08 | 379.631 | 12.6243 | 5.4916 | 3
2025-03-31 21:00:00 | 85.44 | 85.248 | 420.538 | 380.751 |  | 39.787 | 0.192 | 395.3057 | 386.895 | 378.4842 | 3 |  | 3 | 97.9704 | 12.5304 | 85.44 |  | A |  | 85.44 | 380.751 | 12.5304 | 5.4507 | 3
2025-03-31 22:00:00 | 81.28 | 81.152 | 422.84 | 383.145 |  | 39.695 | 0.128 | 397.4696 | 389.0128 | 380.556 | 3 |  | 3 | 93.2003 | 11.9203 | 81.28 |  | A |  | 81.28 | 383.145 | 11.9203 | 5.1853 | 3
2025-03-31 23:00:00 | 56.768 | 56.576 | 425.759 | 385.571 |  | 40.188 | 0.192 | 400.2135 | 391.6983 | 383.1831 | 3 |  | 3 | 65.0935 | 8.3255 | 56.768 |  | A |  | 56.768 | 385.571 | 8.3255 | 3.6216 | 3
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | -59.6123 | [7 empty] | 63613.2664 | 5405.0744 | 58208.192 |  | B |  | 58208.192 | 302.9789 | 5405.0744 | 2351.2074 | 1.6882 | T |  | Gesamt: | 58208.192 | Einsparung: | 5405.0744 | 2351.2074 | 1.6882
[11 empty] | Std | Anz | [12 empty] | T
[8 empty] | Zähle Bypass |  | 0 | 210 | 4 |  | 28,23 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 1 |  | 1 | 129 | 3 |  | 17,34 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 2 |  | 2 | 88 | 31 |  | 11,83 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 3 |  | 3 | 317 | 34 |  | 42,61 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Anzahl Stunden |  |  | 744 | 72 |  | Schaltungen | [10 empty] | T
[8 empty] | Tage |  |  | 31 | [13 empty] | T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Note on Q3: Wert für Bypass
Note on Q4: Wert für Stufe 1
Note on Q5: Wert für Stufe 2
Note on Q6: Wert für Stufe 3
Note on X6: BAFA: kg CO2 aus BAFA-Tabelle
Note on S8: Prüfung KwH_ZUG = Kontrollwert
Note on Y8: Trafo Stufe:
Note on Z8: Selekt: T = Tagesansicht

## 2025_04
Stundenverbrauchsbericht / PJJ0X0XX | [10 empty] | .. |  |  |  | 5 | # | # | # | ### | [5 empty] | ### | ### | Tagesverbrauchsbericht / PJJ0X0XX
Filter: 01.04.2025 00:00 - 01.05.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name Verdichtungsstufe: 1 Stunde | [13 empty] | Trafo 4 / 6 / 8 6 / 8 / 10 | Eingang's Spannung |  |  |  |  | Stunden- Ansicht | [6 empty] | Filter: 01.04.2025 00:00 - 01.05.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name
[14 empty] | 426 | 426 | 0
| Grundintervall | [11 empty] | 1 | 6 | 400.44 | 5.6 | [10 empty] | Stufe 1 = 5,6% | Grundintervall | [5 empty] | 5.6
| Grundsicht | [11 empty] | 2 | 8 | 391.92 | 8.81 | [10 empty] | Stufe 2 = 8,81% | Grundsicht | [5 empty] | 8.81
| Wirkarbeit Summe L1..L3 [PJJ0X0XX_ZU] | Wirkarbeit Summe L1..L3 [PJJ0X0XX_AB] | Spannung L1-L2 [PJJ0X0XX_ZU] | Spannung L1-L2 [PJJ0X0XX_AB] | # | [7 empty] | 3 | 10 | 383.4 | 12.79 | [6 empty] | 0.435 |  |  |  | Stufe 3 = 12,79% | [6 empty] | 12.79
| Wirkverbrauch | Wirkverbrauch | Spannung | Spannung |  |  |  | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |  |  |  | kW ohne | kw gespart | Kontroll |  | kWh
Datum Uhrzeit | kWh_ZUG | kWh_ABG | V_ZUG | V_ABG |  | V-Diff | kW Diff | 6 | 8 | 10 |  |  |  | eSaver | mit eSaver | Wert |  | chk |  | Wirkverbrauch [kWh] | Spannung [V] | Differenz [kWh] | kg CO2 | TS | Sel |  | Datum | Wirkverbrauch [kWh] | Spannung [V] | Differenz [kWh] | kg CO2 | TS | Tag
2025-04-01 00:00:00 | 36.8 | 36.608 | 426.285 | 386.108 |  | 40.177 | 0.192 | 400.7079 | 392.1822 | 383.6565 | 3 | 3 | 3 | 42.197 | 5.397 | 36.8 |  | A |  | 36.8 | 386.108 | 5.397 | 2.3477 | 3 | T |  | 2025-04-01 00:00:00 | 2616.384 | 382.6873 | 351.843 | 153.0517 | 2.8333 | 1
2025-04-01 01:00:00 | 31.808 | 31.616 | 426.606 | 386.419 |  | 40.187 | 0.192 | 401.0096 | 392.4775 | 383.9454 | 3 |  | 3 | 36.4729 | 4.6649 | 31.808 |  | A |  | 31.808 | 386.419 | 4.6649 | 2.0292 | 3
2025-04-01 02:00:00 | 31.36 | 31.232 | 426.293 | 386.14 |  | 40.153 | 0.128 | 400.7154 | 392.1896 | 383.6637 | 3 |  | 3 | 35.9592 | 4.5992 | 31.36 |  | A |  | 31.36 | 386.14 | 4.5992 | 2.0006 | 3
2025-04-01 03:00:00 | 31.68 | 31.488 | 425.99 | 385.866 |  | 40.124 | 0.192 | 400.4306 | 391.9108 | 383.391 | 3 |  | 3 | 36.3261 | 4.6461 | 31.68 |  | A |  | 31.68 | 385.866 | 4.6461 | 2.0211 | 3
2025-04-01 04:00:00 | 32.256 | 32.064 | 424.483 | 384.501 |  | 39.982 | 0.192 | 399.014 | 390.5244 | 382.0347 | 3 |  | 3 | 36.9866 | 4.7306 | 32.256 |  | A |  | 32.256 | 384.501 | 4.7306 | 2.0578 | 3
2025-04-01 05:00:00 | 53.696 | 53.504 | 422.843 | 382.952 |  | 39.891 | 0.192 | 397.4724 | 389.0156 | 380.5587 | 3 |  | 3 | 61.5709 | 7.8749 | 53.696 |  | A |  | 53.696 | 382.952 | 7.8749 | 3.4256 | 3
2025-04-01 06:00:00 | 107.84 | 107.648 | 417.892 | 381.114 |  | 36.778 | 0.192 | 392.8185 | 384.4606 | 376.1028 | 2 | 2 | 2 | 118.2586 | 10.4186 | 107.84 |  | A |  | 107.84 | 381.114 | 10.4186 | 4.5321 | 2
2025-04-01 07:00:00 | 155.584 | 155.264 | 417.215 | 381.861 |  | 35.354 | 0.32 | 392.1821 | 383.8378 | 375.4935 | 2 |  | 2 | 170.6152 | 15.0312 | 155.584 |  | A |  | 155.584 | 381.861 | 15.0312 | 6.5386 | 2
2025-04-01 08:00:00 | 183.808 | 183.552 | 417.163 | 383.225 |  | 33.938 | 0.256 | 392.1332 | 383.79 | 375.4467 | 2 |  | 2 | 201.566 | 17.758 | 183.808 |  | A |  | 183.808 | 383.225 | 17.758 | 7.7247 | 2
2025-04-01 09:00:00 | 178.56 | 178.112 | 419.82 | 380.251 |  | 39.569 | 0.448 | 394.6308 | 386.2344 | 377.838 | 3 | 3 | 3 | 204.7472 | 26.1872 | 178.56 |  | A |  | 178.56 | 380.251 | 26.1872 | 11.3914 | 3
2025-04-01 10:00:00 | 181.696 | 181.376 | 420.35 | 380.293 |  | 40.057 | 0.32 | 395.129 | 386.722 | 378.315 | 3 |  | 3 | 208.3431 | 26.6471 | 181.696 |  | A |  | 181.696 | 380.293 | 26.6471 | 11.5915 | 3
2025-04-01 11:00:00 | 189.568 | 189.248 | 418.179 | 383.04 |  | 35.139 | 0.32 | 393.0883 | 384.7247 | 376.3611 | 2 | 2 | 2 | 207.8824 | 18.3144 | 189.568 |  | A |  | 189.568 | 383.04 | 18.3144 | 7.9668 | 2
2025-04-01 12:00:00 | 172.992 | 172.672 | 422.363 | 382.185 |  | 40.178 | 0.32 | 397.0212 | 388.574 | 380.1267 | 3 | 3 | 3 | 198.3626 | 25.3706 | 172.992 |  | A |  | 172.992 | 382.185 | 25.3706 | 11.0362 | 3
2025-04-01 13:00:00 | 189.76 | 189.376 | 420.527 | 380.386 |  | 40.141 | 0.384 | 395.2954 | 386.8848 | 378.4743 | 3 |  | 3 | 217.5897 | 27.8297 | 189.76 |  | A |  | 189.76 | 380.386 | 27.8297 | 12.1059 | 3
2025-04-01 14:00:00 | 177.408 | 177.024 | 421.329 | 381.178 |  | 40.151 | 0.384 | 396.0493 | 387.6227 | 379.1961 | 3 |  | 3 | 203.4262 | 26.0182 | 177.408 |  | A |  | 177.408 | 381.178 | 26.0182 | 11.3179 | 3
2025-04-01 15:00:00 | 141.824 | 141.504 | 423.712 | 383.463 |  | 40.249 | 0.32 | 398.2893 | 389.815 | 381.3408 | 3 |  | 3 | 162.6236 | 20.7996 | 141.824 |  | A |  | 141.824 | 383.463 | 20.7996 | 9.0478 | 3
2025-04-01 16:00:00 | 117.632 | 117.376 | 423.017 | 382.883 |  | 40.134 | 0.256 | 397.636 | 389.1756 | 380.7153 | 3 |  | 3 | 134.8836 | 17.2516 | 117.632 |  | A |  | 117.632 | 382.883 | 17.2516 | 7.5045 | 3
2025-04-01 17:00:00 | 100.16 | 99.84 | 421.768 | 381.796 |  | 39.972 | 0.32 | 396.4619 | 388.0266 | 379.5912 | 3 |  | 3 | 114.8492 | 14.6892 | 100.16 |  | A |  | 100.16 | 381.796 | 14.6892 | 6.3898 | 3
2025-04-01 18:00:00 | 97.6 | 97.408 | 421.624 | 381.674 |  | 39.95 | 0.192 | 396.3266 | 387.8941 | 379.4616 | 3 |  | 3 | 111.9138 | 14.3138 | 97.6 |  | A |  | 97.6 | 381.674 | 14.3138 | 6.2265 | 3
2025-04-01 19:00:00 | 90.24 | 90.048 | 420.684 | 381.053 |  | 39.631 | 0.192 | 395.443 | 387.0293 | 378.6156 | 3 |  | 3 | 103.4744 | 13.2344 | 90.24 |  | A |  | 90.24 | 381.053 | 13.2344 | 5.757 | 3
2025-04-01 20:00:00 | 88.064 | 87.872 | 420.655 | 380.829 |  | 39.826 | 0.192 | 395.4157 | 387.0026 | 378.5895 | 3 |  | 3 | 100.9792 | 12.9152 | 88.064 |  | A |  | 88.064 | 380.829 | 12.9152 | 5.6181 | 3
2025-04-01 21:00:00 | 90.624 | 90.432 | 422.727 | 382.704 |  | 40.023 | 0.192 | 397.3634 | 388.9088 | 380.4543 | 3 |  | 3 | 103.9147 | 13.2907 | 90.624 |  | A |  | 90.624 | 382.704 | 13.2907 | 5.7814 | 3
2025-04-01 22:00:00 | 79.808 | 79.552 | 423.071 | 383.062 |  | 40.009 | 0.256 | 397.6867 | 389.2253 | 380.7639 | 3 |  | 3 | 91.5124 | 11.7044 | 79.808 |  | A |  | 79.808 | 383.062 | 11.7044 | 5.0914 | 3
2025-04-01 23:00:00 | 55.616 | 55.424 | 421.283 | 381.511 |  | 39.772 | 0.192 | 396.006 | 387.5804 | 379.1547 | 3 |  | 3 | 63.7725 | 8.1565 | 55.616 |  | A |  | 55.616 | 381.511 | 8.1565 | 3.5481 | 3
2025-04-02 00:00:00 | 38.144 | 37.952 | 422.76 | 382.901 |  | 39.859 | 0.192 | 397.3944 | 388.9392 | 380.484 | 3 |  | 3 | 43.7381 | 5.5941 | 38.144 |  | A |  | 38.144 | 382.901 | 5.5941 | 2.4334 | 3 | T |  | 2025-04-02 00:00:00 | 2520.96 | 381.454 | 348.149 | 151.4448 | 2.875 | 2
2025-04-02 01:00:00 | 35.264 | 35.008 | 422.218 | 382.421 |  | 39.797 | 0.256 | 396.8849 | 388.4406 | 379.9962 | 3 |  | 3 | 40.4357 | 5.1717 | 35.264 |  | A |  | 35.264 | 382.421 | 5.1717 | 2.2497 | 3
2025-04-02 02:00:00 | 35.072 | 34.88 | 422.247 | 382.452 |  | 39.795 | 0.192 | 396.9122 | 388.4672 | 380.0223 | 3 |  | 3 | 40.2156 | 5.1436 | 35.072 |  | A |  | 35.072 | 382.452 | 5.1436 | 2.2375 | 3
2025-04-02 03:00:00 | 34.496 | 34.304 | 421.086 | 381.407 |  | 39.679 | 0.192 | 395.8208 | 387.3991 | 378.9774 | 3 |  | 3 | 39.5551 | 5.0591 | 34.496 |  | A |  | 34.496 | 381.407 | 5.0591 | 2.2007 | 3
2025-04-02 04:00:00 | 35.2 | 35.008 | 420.16 | 380.566 |  | 39.594 | 0.192 | 394.9504 | 386.5472 | 378.144 | 3 |  | 3 | 40.3623 | 5.1623 | 35.2 |  | A |  | 35.2 | 380.566 | 5.1623 | 2.2456 | 3
2025-04-02 05:00:00 | 57.088 | 56.832 | 418.547 | 379.322 |  | 39.225 | 0.256 | 393.4342 | 385.0632 | 376.6923 | 3 |  | 3 | 65.4604 | 8.3724 | 57.088 |  | A |  | 57.088 | 379.322 | 8.3724 | 3.642 | 3
2025-04-02 06:00:00 | 103.296 | 103.104 | 418.44 | 381.895 |  | 36.545 | 0.192 | 393.3336 | 384.9648 | 376.596 | 2 | 2 | 2 | 113.2756 | 9.9796 | 103.296 |  | A |  | 103.296 | 381.895 | 9.9796 | 4.3411 | 2
2025-04-02 07:00:00 | 153.92 | 153.664 | 416.702 | 382.869 |  | 33.833 | 0.256 | 391.6999 | 383.3658 | 375.0318 | 2 |  | 2 | 168.7904 | 14.8704 | 153.92 |  | A |  | 153.92 | 382.869 | 14.8704 | 6.4686 | 2
2025-04-02 08:00:00 | 173.76 | 173.44 | 417.115 | 383.222 |  | 33.893 | 0.32 | 392.0881 | 383.7458 | 375.4035 | 2 |  | 2 | 190.5472 | 16.7872 | 173.76 |  | A |  | 173.76 | 383.222 | 16.7872 | 7.3024 | 2
2025-04-02 09:00:00 | 158.4 | 158.144 | 419.923 | 380.437 |  | 39.486 | 0.256 | 394.7276 | 386.3292 | 377.9307 | 3 | 3 | 3 | 181.6305 | 23.2305 | 158.4 |  | A |  | 158.4 | 380.437 | 23.2305 | 10.1053 | 3
2025-04-02 10:00:00 | 181.568 | 181.312 | 419.475 | 379.853 |  | 39.622 | 0.256 | 394.3065 | 385.917 | 377.5275 | 3 |  | 3 | 208.1963 | 26.6283 | 181.568 |  | A |  | 181.568 | 379.853 | 26.6283 | 11.5833 | 3
2025-04-02 11:00:00 | 175.168 | 174.784 | 420.099 | 380.122 |  | 39.977 | 0.384 | 394.8931 | 386.4911 | 378.0891 | 3 |  | 3 | 200.8577 | 25.6897 | 175.168 |  | A |  | 175.168 | 380.122 | 25.6897 | 11.175 | 3
2025-04-02 12:00:00 | 154.944 | 154.752 | 423.508 | 383.284 |  | 40.224 | 0.192 | 398.0975 | 389.6274 | 381.1572 | 3 |  | 3 | 177.6677 | 22.7237 | 154.944 |  | A |  | 154.944 | 383.284 | 22.7237 | 9.8848 | 3
2025-04-02 13:00:00 | 185.92 | 185.536 | 421.866 | 381.716 |  | 40.15 | 0.384 | 396.554 | 388.1167 | 379.6794 | 3 |  | 3 | 213.1866 | 27.2666 | 185.92 |  | A |  | 185.92 | 381.716 | 27.2666 | 11.861 | 3
2025-04-02 14:00:00 | 178.496 | 178.112 | 421.389 | 381.293 |  | 40.096 | 0.384 | 396.1057 | 387.6779 | 379.2501 | 3 |  | 3 | 204.6738 | 26.1778 | 178.496 |  | A |  | 178.496 | 381.293 | 26.1778 | 11.3873 | 3
2025-04-02 15:00:00 | 141.248 | 140.928 | 422.621 | 382.481 |  | 40.14 | 0.32 | 397.2637 | 388.8113 | 380.3589 | 3 |  | 3 | 161.9631 | 20.7151 | 141.248 |  | A |  | 141.248 | 382.481 | 20.7151 | 9.0111 | 3
2025-04-02 16:00:00 | 110.848 | 110.592 | 424.439 | 384.191 |  | 40.248 | 0.256 | 398.9727 | 390.4839 | 381.9951 | 3 |  | 3 | 127.1047 | 16.2567 | 110.848 |  | A |  | 110.848 | 384.191 | 16.2567 | 7.0717 | 3
2025-04-02 17:00:00 | 89.728 | 89.472 | 421.294 | 381.376 |  | 39.918 | 0.256 | 396.0164 | 387.5905 | 379.1646 | 3 |  | 3 | 102.8873 | 13.1593 | 89.728 |  | A |  | 89.728 | 381.376 | 13.1593 | 5.7243 | 3
2025-04-02 18:00:00 | 87.36 | 87.104 | 420.185 | 380.364 |  | 39.821 | 0.256 | 394.9739 | 386.5702 | 378.1665 | 3 |  | 3 | 100.172 | 12.812 | 87.36 |  | A |  | 87.36 | 380.364 | 12.812 | 5.5732 | 3
2025-04-02 19:00:00 | 85.184 | 84.928 | 419.702 | 379.912 |  | 39.79 | 0.256 | 394.5199 | 386.1258 | 377.7318 | 3 |  | 3 | 97.6769 | 12.4929 | 85.184 |  | A |  | 85.184 | 379.912 | 12.4929 | 5.4344 | 3
2025-04-02 20:00:00 | 87.808 | 87.552 | 418.826 | 379.115 |  | 39.711 | 0.256 | 393.6964 | 385.3199 | 376.9434 | 3 |  | 3 | 100.6857 | 12.8777 | 87.808 |  | A |  | 87.808 | 379.115 | 12.8777 | 5.6018 | 3
2025-04-02 21:00:00 | 84.928 | 84.672 | 419.498 | 379.74 |  | 39.758 | 0.256 | 394.3281 | 385.9382 | 377.5482 | 3 |  | 3 | 97.3833 | 12.4553 | 84.928 |  | A |  | 84.928 | 379.74 | 12.4553 | 5.4181 | 3
2025-04-02 22:00:00 | 79.872 | 79.68 | 421.88 | 381.924 |  | 39.956 | 0.192 | 396.5672 | 388.1296 | 379.692 | 3 |  | 3 | 91.5858 | 11.7138 | 79.872 |  | A |  | 79.872 | 381.924 | 11.7138 | 5.0955 | 3
2025-04-02 23:00:00 | 53.248 | 52.992 | 421.91 | 382.034 |  | 39.876 | 0.256 | 396.5954 | 388.1572 | 379.719 | 3 |  | 3 | 61.0572 | 7.8092 | 53.248 |  | A |  | 53.248 | 382.034 | 7.8092 | 3.397 | 3
2025-04-03 00:00:00 | 38.272 | 38.016 | 422.536 | 382.644 |  | 39.892 | 0.256 | 397.1838 | 388.7331 | 380.2824 | 3 |  | 3 | 43.8849 | 5.6129 | 38.272 |  | A |  | 38.272 | 382.644 | 5.6129 | 2.4416 | 3 | T |  | 2025-04-03 00:00:00 | 2730.048 | 382.0485 | 363.4777 | 158.1128 | 2.75 | 3
2025-04-03 01:00:00 | 38.784 | 38.528 | 422.91 | 382.981 |  | 39.929 | 0.256 | 397.5354 | 389.0772 | 380.619 | 3 |  | 3 | 44.472 | 5.688 | 38.784 |  | A |  | 38.784 | 382.981 | 5.688 | 2.4743 | 3
2025-04-03 02:00:00 | 38.912 | 38.72 | 422.768 | 382.856 |  | 39.912 | 0.192 | 397.4019 | 388.9466 | 380.4912 | 3 |  | 3 | 44.6187 | 5.7067 | 38.912 |  | A |  | 38.912 | 382.856 | 5.7067 | 2.4824 | 3
2025-04-03 03:00:00 | 38.72 | 38.464 | 422.561 | 382.672 |  | 39.889 | 0.256 | 397.2073 | 388.7561 | 380.3049 | 3 |  | 3 | 44.3986 | 5.6786 | 38.72 |  | A |  | 38.72 | 382.672 | 5.6786 | 2.4702 | 3
2025-04-03 04:00:00 | 39.488 | 39.296 | 421.905 | 382.078 |  | 39.827 | 0.192 | 396.5907 | 388.1526 | 379.7145 | 3 |  | 3 | 45.2792 | 5.7912 | 39.488 |  | A |  | 39.488 | 382.078 | 5.7912 | 2.5192 | 3
2025-04-03 05:00:00 | 60.48 | 60.288 | 419.353 | 380.063 |  | 39.29 | 0.192 | 394.1918 | 385.8048 | 377.4177 | 3 |  | 3 | 69.3498 | 8.8698 | 60.48 |  | A |  | 60.48 | 380.063 | 8.8698 | 3.8584 | 3
2025-04-03 06:00:00 | 112.32 | 112.064 | 418.781 | 380.75 |  | 38.031 | 0.256 | 393.6541 | 385.2785 | 376.9029 | 2 | 2 | 2 | 123.1714 | 10.8514 | 112.32 |  | A |  | 112.32 | 380.75 | 10.8514 | 4.7204 | 2
2025-04-03 07:00:00 | 167.488 | 167.168 | 414.89 | 381.134 |  | 33.756 | 0.32 | 389.9966 | 381.6988 | 373.401 | 2 |  | 2 | 183.6693 | 16.1813 | 167.488 |  | A |  | 167.488 | 381.134 | 16.1813 | 7.0388 | 2
2025-04-03 08:00:00 | 180.672 | 180.288 | 418.833 | 380.946 |  | 37.887 | 0.384 | 393.703 | 385.3264 | 376.9497 | 2 |  | 2 | 198.127 | 17.455 | 180.672 |  | A |  | 180.672 | 380.946 | 17.455 | 7.5929 | 2
2025-04-03 09:00:00 | 179.776 | 179.392 | 423.898 | 383.47 |  | 40.428 | 0.384 | 398.4641 | 389.9862 | 381.5082 | 3 | 3 | 3 | 206.1415 | 26.3655 | 179.776 |  | A |  | 179.776 | 383.47 | 26.3655 | 11.469 | 3
2025-04-03 10:00:00 | 190.464 | 190.08 | 423.978 | 383.534 |  | 40.444 | 0.384 | 398.5393 | 390.0598 | 381.5802 | 3 |  | 3 | 218.397 | 27.933 | 190.464 |  | A |  | 190.464 | 383.534 | 27.933 | 12.1508 | 3
2025-04-03 11:00:00 | 187.776 | 187.456 | 423.859 | 383.466 |  | 40.393 | 0.32 | 398.4275 | 389.9503 | 381.4731 | 3 |  | 3 | 215.3148 | 27.5388 | 187.776 |  | A |  | 187.776 | 383.466 | 27.5388 | 11.9794 | 3
2025-04-03 12:00:00 | 168.064 | 167.68 | 422.424 | 382.254 |  | 40.17 | 0.384 | 397.0786 | 388.6301 | 380.1816 | 3 |  | 3 | 192.7118 | 24.6478 | 168.064 |  | A |  | 168.064 | 382.254 | 24.6478 | 10.7218 | 3
2025-04-03 13:00:00 | 186.624 | 186.304 | 421.497 | 381.361 |  | 40.136 | 0.32 | 396.2072 | 387.7772 | 379.3473 | 3 |  | 3 | 213.9938 | 27.3698 | 186.624 |  | A |  | 186.624 | 381.361 | 27.3698 | 11.9059 | 3
2025-04-03 14:00:00 | 188.928 | 188.48 | 420.506 | 380.418 |  | 40.088 | 0.448 | 395.2756 | 386.8655 | 378.4554 | 3 |  | 3 | 216.6357 | 27.7077 | 188.928 |  | A |  | 188.928 | 380.418 | 27.7077 | 12.0529 | 3
2025-04-03 15:00:00 | 177.92 | 177.536 | 423.01 | 382.712 |  | 40.298 | 0.384 | 397.6294 | 389.1692 | 380.709 | 3 |  | 3 | 204.0133 | 26.0933 | 177.92 |  | A |  | 177.92 | 382.712 | 26.0933 | 11.3506 | 3
2025-04-03 16:00:00 | 127.616 | 127.36 | 422.505 | 382.38 |  | 40.125 | 0.256 | 397.1547 | 388.7046 | 380.2545 | 3 |  | 3 | 146.3318 | 18.7158 | 127.616 |  | A |  | 127.616 | 382.38 | 18.7158 | 8.1414 | 3
2025-04-03 17:00:00 | 104.704 | 104.448 | 422.549 | 382.464 |  | 40.085 | 0.256 | 397.1961 | 388.7451 | 380.2941 | 3 |  | 3 | 120.0596 | 15.3556 | 104.704 |  | A |  | 104.704 | 382.464 | 15.3556 | 6.6797 | 3
2025-04-03 18:00:00 | 101.824 | 101.504 | 419.389 | 379.617 |  | 39.772 | 0.32 | 394.2257 | 385.8379 | 377.4501 | 3 |  | 3 | 116.7573 | 14.9333 | 101.824 |  | A |  | 101.824 | 379.617 | 14.9333 | 6.496 | 3
2025-04-03 19:00:00 | 99.84 | 99.648 | 416.77 | 382.033 |  | 34.737 | 0.192 | 391.7638 | 383.4284 | 375.093 | 2 | 2 | 2 | 109.4857 | 9.6457 | 99.84 |  | A |  | 99.84 | 382.033 | 9.6457 | 4.1959 | 2
2025-04-03 20:00:00 | 86.08 | 85.824 | 417.604 | 383.966 |  | 33.638 | 0.256 | 392.5478 | 384.1957 | 375.8436 | 2 |  | 2 | 94.3963 | 8.3163 | 86.08 |  | A |  | 86.08 | 383.966 | 8.3163 | 3.6176 | 2
2025-04-03 21:00:00 | 91.008 | 90.816 | 419.257 | 382.147 |  | 37.11 | 0.192 | 394.1016 | 385.7164 | 377.3313 | 2 |  | 2 | 99.8004 | 8.7924 | 91.008 |  | A |  | 91.008 | 382.147 | 8.7924 | 3.8247 | 2
2025-04-03 22:00:00 | 82.816 | 82.624 | 420.889 | 381.081 |  | 39.808 | 0.192 | 395.6357 | 387.2179 | 378.8001 | 3 | 3 | 3 | 94.9616 | 12.1456 | 82.816 |  | A |  | 82.816 | 381.081 | 12.1456 | 5.2833 | 3
2025-04-03 23:00:00 | 41.472 | 41.28 | 421.915 | 382.137 |  | 39.778 | 0.192 | 396.6001 | 388.1618 | 379.7235 | 3 |  | 3 | 47.5542 | 6.0822 | 41.472 |  | A |  | 41.472 | 382.137 | 6.0822 | 2.6457 | 3
2025-04-04 00:00:00 | 24.256 | 24 | 423.449 | 383.569 |  | 39.88 | 0.256 | 398.0421 | 389.5731 | 381.1041 | 3 |  | 3 | 27.8133 | 3.5573 | 24.256 |  | A |  | 24.256 | 383.569 | 3.5573 | 1.5474 | 3 | T |  | 2025-04-04 00:00:00 | 2424.064 | 382.4996 | 347.4614 | 151.1457 | 2.9167 | 4
2025-04-04 01:00:00 | 24.576 | 24.448 | 423.605 | 383.716 |  | 39.889 | 0.128 | 398.1887 | 389.7166 | 381.2445 | 3 |  | 3 | 28.1803 | 3.6043 | 24.576 |  | A |  | 24.576 | 383.716 | 3.6043 | 1.5679 | 3
2025-04-04 02:00:00 | 24.576 | 24.384 | 424.092 | 384.162 |  | 39.93 | 0.192 | 398.6465 | 390.1646 | 381.6828 | 3 |  | 3 | 28.1803 | 3.6043 | 24.576 |  | A |  | 24.576 | 384.162 | 3.6043 | 1.5679 | 3
2025-04-04 03:00:00 | 24.64 | 24.384 | 422.031 | 382.296 |  | 39.735 | 0.256 | 396.7091 | 388.2685 | 379.8279 | 3 |  | 3 | 28.2536 | 3.6136 | 24.64 |  | A |  | 24.64 | 382.296 | 3.6136 | 1.5719 | 3
2025-04-04 04:00:00 | 24.448 | 24.256 | 421.129 | 381.483 |  | 39.646 | 0.192 | 395.8613 | 387.4387 | 379.0161 | 3 |  | 3 | 28.0335 | 3.5855 | 24.448 |  | A |  | 24.448 | 381.483 | 3.5855 | 1.5597 | 3
2025-04-04 05:00:00 | 46.464 | 46.272 | 418.352 | 379.95 |  | 38.402 | 0.192 | 393.2509 | 384.8838 | 376.5168 | 2 | 2 | 2 | 50.953 | 4.489 | 46.464 |  | A |  | 46.464 | 379.95 | 4.489 | 1.9527 | 2
2025-04-04 06:00:00 | 114.304 | 114.112 | 419.252 | 381.679 |  | 37.573 | 0.192 | 394.0969 | 385.7118 | 377.3268 | 2 |  | 2 | 125.3471 | 11.0431 | 114.304 |  | A |  | 114.304 | 381.679 | 11.0431 | 4.8037 | 2
2025-04-04 07:00:00 | 166.848 | 166.464 | 420.37 | 380.229 |  | 40.141 | 0.384 | 395.1478 | 386.7404 | 378.333 | 3 | 3 | 3 | 191.3175 | 24.4695 | 166.848 |  | A |  | 166.848 | 380.229 | 24.4695 | 10.6442 | 3
2025-04-04 08:00:00 | 178.944 | 178.56 | 419.986 | 379.872 |  | 40.114 | 0.384 | 394.7868 | 386.3871 | 377.9874 | 3 |  | 3 | 205.1875 | 26.2435 | 178.944 |  | A |  | 178.944 | 379.872 | 26.2435 | 11.4159 | 3
2025-04-04 09:00:00 | 177.856 | 177.472 | 420.28 | 380.18 |  | 40.1 | 0.384 | 395.0632 | 386.6576 | 378.252 | 3 |  | 3 | 203.9399 | 26.0839 | 177.856 |  | A |  | 177.856 | 380.18 | 26.0839 | 11.3465 | 3
2025-04-04 10:00:00 | 177.984 | 177.664 | 421.15 | 381.003 |  | 40.147 | 0.32 | 395.881 | 387.458 | 379.035 | 3 |  | 3 | 204.0867 | 26.1027 | 177.984 |  | A |  | 177.984 | 381.003 | 26.1027 | 11.3547 | 3
2025-04-04 11:00:00 | 175.552 | 175.232 | 421.525 | 381.385 |  | 40.14 | 0.32 | 396.2335 | 387.803 | 379.3725 | 3 |  | 3 | 201.298 | 25.746 | 175.552 |  | A |  | 175.552 | 381.385 | 25.746 | 11.1995 | 3
2025-04-04 12:00:00 | 169.408 | 169.088 | 422.564 | 382.381 |  | 40.183 | 0.32 | 397.2102 | 388.7589 | 380.3076 | 3 |  | 3 | 194.253 | 24.845 | 169.408 |  | A |  | 169.408 | 382.381 | 24.845 | 10.8076 | 3
2025-04-04 13:00:00 | 181.248 | 180.8 | 422.422 | 382.213 |  | 40.209 | 0.448 | 397.0767 | 388.6282 | 380.1798 | 3 |  | 3 | 207.8294 | 26.5814 | 181.248 |  | A |  | 181.248 | 382.213 | 26.5814 | 11.5629 | 3
2025-04-04 14:00:00 | 179.072 | 178.688 | 425.357 | 384.856 |  | 40.501 | 0.384 | 399.8356 | 391.3284 | 382.8213 | 3 |  | 3 | 205.3343 | 26.2623 | 179.072 |  | A |  | 179.072 | 384.856 | 26.2623 | 11.4241 | 3
2025-04-04 15:00:00 | 137.856 | 137.536 | 424.12 | 383.846 |  | 40.274 | 0.32 | 398.6728 | 390.1904 | 381.708 | 3 |  | 3 | 158.0736 | 20.2176 | 137.856 |  | A |  | 137.856 | 383.846 | 20.2176 | 8.7947 | 3
2025-04-04 16:00:00 | 111.808 | 111.552 | 422.398 | 382.341 |  | 40.057 | 0.256 | 397.0541 | 388.6062 | 380.1582 | 3 |  | 3 | 128.2055 | 16.3975 | 111.808 |  | A |  | 111.808 | 382.341 | 16.3975 | 7.1329 | 3
2025-04-04 17:00:00 | 86.08 | 85.888 | 424.314 | 384.272 |  | 40.042 | 0.192 | 398.8552 | 390.3689 | 381.8826 | 3 |  | 3 | 98.7043 | 12.6243 | 86.08 |  | A |  | 86.08 | 384.272 | 12.6243 | 5.4916 | 3
2025-04-04 18:00:00 | 86.464 | 86.208 | 424.609 | 384.399 |  | 40.21 | 0.256 | 399.1325 | 390.6403 | 382.1481 | 3 |  | 3 | 99.1446 | 12.6806 | 86.464 |  | A |  | 86.464 | 384.399 | 12.6806 | 5.5161 | 3
2025-04-04 19:00:00 | 88.768 | 88.576 | 422.366 | 382.351 |  | 40.015 | 0.192 | 397.024 | 388.5767 | 380.1294 | 3 |  | 3 | 101.7865 | 13.0185 | 88.768 |  | A |  | 88.768 | 382.351 | 13.0185 | 5.663 | 3
2025-04-04 20:00:00 | 84.608 | 84.352 | 423.022 | 382.972 |  | 40.05 | 0.256 | 397.6407 | 389.1802 | 380.7198 | 3 |  | 3 | 97.0164 | 12.4084 | 84.608 |  | A |  | 84.608 | 382.972 | 12.4084 | 5.3977 | 3
2025-04-04 21:00:00 | 79.936 | 79.744 | 425.125 | 384.916 |  | 40.209 | 0.192 | 399.6175 | 391.115 | 382.6125 | 3 |  | 3 | 91.6592 | 11.7232 | 79.936 |  | A |  | 79.936 | 384.916 | 11.7232 | 5.0996 | 3
2025-04-04 22:00:00 | 39.552 | 39.36 | 424.02 | 384.017 |  | 40.003 | 0.192 | 398.5788 | 390.0984 | 381.618 | 3 |  | 3 | 45.3526 | 5.8006 | 39.552 |  | A |  | 39.552 | 384.017 | 5.8006 | 2.5233 | 3
2025-04-04 23:00:00 | 18.816 | 18.56 | 421.623 | 381.902 |  | 39.721 | 0.256 | 396.3256 | 387.8932 | 379.4607 | 3 |  | 3 | 21.5755 | 2.7595 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 381.902 | 2.7595 | 1.2004 | 3
2025-04-05 00:00:00 | 16.192 | 15.936 | 422.275 | 382.504 |  | 39.771 | 0.256 | 396.9385 | 388.493 | 380.0475 | 3 |  | 3 | 18.5667 | 2.3747 | 16.192 |  | A |  | 16.192 | 382.504 | 2.3747 | 1.033 | 3 | T |  | 2025-04-05 00:00:00 | 357.76 | 382.9447 | 48.4197 | 21.0626 | 2.7917 | 5
2025-04-05 01:00:00 | 15.936 | 15.808 | 422.115 | 382.363 |  | 39.752 | 0.128 | 396.7881 | 388.3458 | 379.9035 | 3 |  | 3 | 18.2731 | 2.3371 | 15.936 |  | A |  | 15.936 | 382.363 | 2.3371 | 1.0167 | 3
2025-04-05 02:00:00 | 16.192 | 15.936 | 421.78 | 382.067 |  | 39.713 | 0.256 | 396.4732 | 388.0376 | 379.602 | 3 |  | 3 | 18.5667 | 2.3747 | 16.192 |  | A |  | 16.192 | 382.067 | 2.3747 | 1.033 | 3
2025-04-05 03:00:00 | 16.256 | 16.064 | 421.584 | 381.891 |  | 39.693 | 0.192 | 396.289 | 387.8573 | 379.4256 | 3 |  | 3 | 18.6401 | 2.3841 | 16.256 |  | A |  | 16.256 | 381.891 | 2.3841 | 1.0371 | 3
2025-04-05 04:00:00 | 16.256 | 16.064 | 420.828 | 381.212 |  | 39.616 | 0.192 | 395.5783 | 387.1618 | 378.7452 | 3 |  | 3 | 18.6401 | 2.3841 | 16.256 |  | A |  | 16.256 | 381.212 | 2.3841 | 1.0371 | 3
2025-04-05 05:00:00 | 16.192 | 16 | 420.166 | 380.618 |  | 39.548 | 0.192 | 394.956 | 386.5527 | 378.1494 | 3 |  | 3 | 18.5667 | 2.3747 | 16.192 |  | A |  | 16.192 | 380.618 | 2.3747 | 1.033 | 3
2025-04-05 06:00:00 | 16.192 | 15.936 | 417.886 | 380.512 |  | 37.374 | 0.256 | 392.8128 | 384.4551 | 376.0974 | 2 | 2 | 2 | 17.7563 | 1.5643 | 16.192 |  | A |  | 16.192 | 380.512 | 1.5643 | 0.68048 | 2
2025-04-05 07:00:00 | 16.704 | 16.512 | 417.131 | 383.756 |  | 33.375 | 0.192 | 392.1031 | 383.7605 | 375.4179 | 2 |  | 2 | 18.3178 | 1.6138 | 16.704 |  | A |  | 16.704 | 383.756 | 1.6138 | 0.702 | 2
2025-04-05 08:00:00 | 15.936 | 15.808 | 417.433 | 384.043 |  | 33.39 | 0.128 | 392.387 | 384.0384 | 375.6897 | 2 |  | 2 | 17.4756 | 1.5396 | 15.936 |  | A |  | 15.936 | 384.043 | 1.5396 | 0.66973 | 2
2025-04-05 09:00:00 | 16.128 | 16 | 418.251 | 383.03 |  | 35.221 | 0.128 | 393.1559 | 384.7909 | 376.4259 | 2 |  | 2 | 17.6861 | 1.5581 | 16.128 |  | A |  | 16.128 | 383.03 | 1.5581 | 0.6778 | 2
2025-04-05 10:00:00 | 15.936 | 15.68 | 419.972 | 382.66 |  | 37.312 | 0.256 | 394.7737 | 386.3742 | 377.9748 | 2 |  | 2 | 17.4756 | 1.5396 | 15.936 |  | A |  | 15.936 | 382.66 | 1.5396 | 0.66973 | 2
2025-04-05 11:00:00 | 16.896 | 16.704 | 422.3 | 382.556 |  | 39.744 | 0.192 | 396.962 | 388.516 | 380.07 | 3 | 3 | 3 | 19.3739 | 2.4779 | 16.896 |  | A |  | 16.896 | 382.556 | 2.4779 | 1.0779 | 3
2025-04-05 12:00:00 | 14.464 | 14.208 | 424.978 | 385.008 |  | 39.97 | 0.256 | 399.4793 | 390.9798 | 382.4802 | 3 |  | 3 | 16.5853 | 2.1213 | 14.464 |  | A |  | 14.464 | 385.008 | 2.1213 | 0.92275 | 3
2025-04-05 13:00:00 | 14.016 | 13.824 | 427.341 | 387.15 |  | 40.191 | 0.192 | 401.7005 | 393.1537 | 384.6069 | 3 |  | 3 | 16.0716 | 2.0556 | 14.016 |  | A |  | 14.016 | 387.15 | 2.0556 | 0.89416 | 3
2025-04-05 14:00:00 | 13.248 | 13.056 | 427.169 | 386.976 |  | 40.193 | 0.192 | 401.5389 | 392.9955 | 384.4521 | 3 |  | 3 | 15.1909 | 1.9429 | 13.248 |  | A |  | 13.248 | 386.976 | 1.9429 | 0.84517 | 3
2025-04-05 15:00:00 | 13.504 | 13.248 | 423.398 | 383.534 |  | 39.864 | 0.256 | 397.9941 | 389.5262 | 381.0582 | 3 |  | 3 | 15.4845 | 1.9805 | 13.504 |  | A |  | 13.504 | 383.534 | 1.9805 | 0.8615 | 3
2025-04-05 16:00:00 | 13.248 | 13.056 | 422.739 | 382.933 |  | 39.806 | 0.192 | 397.3747 | 388.9199 | 380.4651 | 3 |  | 3 | 15.1909 | 1.9429 | 13.248 |  | A |  | 13.248 | 382.933 | 1.9429 | 0.84517 | 3
2025-04-05 17:00:00 | 12.736 | 12.48 | 420.061 | 380.503 |  | 39.558 | 0.256 | 394.8573 | 386.4561 | 378.0549 | 3 |  | 3 | 14.6038 | 1.8678 | 12.736 |  | A |  | 12.736 | 380.503 | 1.8678 | 0.81251 | 3
2025-04-05 18:00:00 | 12.8 | 12.608 | 424.19 | 384.747 |  | 39.443 | 0.192 | 398.7386 | 390.2548 | 381.771 | 3 |  | 3 | 14.6772 | 1.8772 | 12.8 |  | A |  | 12.8 | 384.747 | 1.8772 | 0.81659 | 3
2025-04-05 19:00:00 | 13.568 | 13.312 | 426.001 | 385.884 |  | 40.117 | 0.256 | 400.4409 | 391.9209 | 383.4009 | 3 |  | 3 | 15.5578 | 1.9898 | 13.568 |  | A |  | 13.568 | 385.884 | 1.9898 | 0.86558 | 3
2025-04-05 20:00:00 | 13.632 | 13.44 | 424.109 | 384.174 |  | 39.935 | 0.192 | 398.6625 | 390.1803 | 381.6981 | 3 |  | 3 | 15.6312 | 1.9992 | 13.632 |  | A |  | 13.632 | 384.174 | 1.9992 | 0.86967 | 3
2025-04-05 21:00:00 | 14.208 | 14.016 | 419.584 | 380.074 |  | 39.51 | 0.192 | 394.409 | 386.0173 | 377.6256 | 3 |  | 3 | 16.2917 | 2.0837 | 14.208 |  | A |  | 14.208 | 380.074 | 2.0837 | 0.90641 | 3
2025-04-05 22:00:00 | 13.824 | 13.632 | 420.896 | 381.27 |  | 39.626 | 0.192 | 395.6422 | 387.2243 | 378.8064 | 3 |  | 3 | 15.8514 | 2.0274 | 13.824 |  | A |  | 13.824 | 381.27 | 2.0274 | 0.88192 | 3
2025-04-05 23:00:00 | 13.696 | 13.44 | 420.825 | 381.209 |  | 39.616 | 0.256 | 395.5755 | 387.159 | 378.7425 | 3 |  | 3 | 15.7046 | 2.0086 | 13.696 |  | A |  | 13.696 | 381.209 | 2.0086 | 0.87375 | 3
2025-04-06 00:00:00 | 12.48 | 12.224 | 421.355 | 381.695 |  | 39.66 | 0.256 | 396.0737 | 387.6466 | 379.2195 | 3 |  | 3 | 14.3103 | 1.8303 | 12.48 |  | A |  | 12.48 | 381.695 | 1.8303 | 0.79617 | 3 | T |  | 2025-04-06 00:00:00 | 331.904 | 382.9924 | 48.6762 | 21.1742 | 3 | 6
2025-04-06 01:00:00 | 12.736 | 12.608 | 422.182 | 382.444 |  | 39.738 | 0.128 | 396.8511 | 388.4074 | 379.9638 | 3 |  | 3 | 14.6038 | 1.8678 | 12.736 |  | A |  | 12.736 | 382.444 | 1.8678 | 0.81251 | 3
2025-04-06 02:00:00 | 13.184 | 12.928 | 421.645 | 381.963 |  | 39.682 | 0.256 | 396.3463 | 387.9134 | 379.4805 | 3 |  | 3 | 15.1175 | 1.9335 | 13.184 |  | A |  | 13.184 | 381.963 | 1.9335 | 0.84109 | 3
2025-04-06 03:00:00 | 12.8 | 12.544 | 421.862 | 382.164 |  | 39.698 | 0.256 | 396.5503 | 388.113 | 379.6758 | 3 |  | 3 | 14.6772 | 1.8772 | 12.8 |  | A |  | 12.8 | 382.164 | 1.8772 | 0.81659 | 3
2025-04-06 04:00:00 | 13.12 | 12.928 | 421.847 | 382.153 |  | 39.694 | 0.192 | 396.5362 | 388.0992 | 379.6623 | 3 |  | 3 | 15.0441 | 1.9241 | 13.12 |  | A |  | 13.12 | 382.153 | 1.9241 | 0.837 | 3
2025-04-06 05:00:00 | 13.312 | 13.12 | 421.515 | 381.853 |  | 39.662 | 0.192 | 396.2241 | 387.7938 | 379.3635 | 3 |  | 3 | 15.2643 | 1.9523 | 13.312 |  | A |  | 13.312 | 381.853 | 1.9523 | 0.84925 | 3
2025-04-06 06:00:00 | 13.696 | 13.504 | 420.782 | 381.191 |  | 39.591 | 0.192 | 395.5351 | 387.1194 | 378.7038 | 3 |  | 3 | 15.7046 | 2.0086 | 13.696 |  | A |  | 13.696 | 381.191 | 2.0086 | 0.87375 | 3
2025-04-06 07:00:00 | 13.12 | 12.864 | 420.482 | 380.925 |  | 39.557 | 0.256 | 395.2531 | 386.8434 | 378.4338 | 3 |  | 3 | 15.0441 | 1.9241 | 13.12 |  | A |  | 13.12 | 380.925 | 1.9241 | 0.837 | 3
2025-04-06 08:00:00 | 12.928 | 12.736 | 420.222 | 380.696 |  | 39.526 | 0.192 | 395.0087 | 386.6042 | 378.1998 | 3 |  | 3 | 14.824 | 1.896 | 12.928 |  | A |  | 12.928 | 380.696 | 1.896 | 0.82475 | 3
2025-04-06 09:00:00 | 13.44 | 13.248 | 420.386 | 380.949 |  | 39.437 | 0.192 | 395.1628 | 386.7551 | 378.3474 | 3 |  | 3 | 15.4111 | 1.9711 | 13.44 |  | A |  | 13.44 | 380.949 | 1.9711 | 0.85742 | 3
2025-04-06 10:00:00 | 15.744 | 15.488 | 424.698 | 384.751 |  | 39.947 | 0.256 | 399.2161 | 390.7222 | 382.2282 | 3 |  | 3 | 18.053 | 2.309 | 15.744 |  | A |  | 15.744 | 384.751 | 2.309 | 1.0044 | 3
2025-04-06 11:00:00 | 16.512 | 16.32 | 424.585 | 384.676 |  | 39.909 | 0.192 | 399.1099 | 390.6182 | 382.1265 | 3 |  | 3 | 18.9336 | 2.4216 | 16.512 |  | A |  | 16.512 | 384.676 | 2.4216 | 1.0534 | 3
2025-04-06 12:00:00 | 13.824 | 13.632 | 427.64 | 387.473 |  | 40.167 | 0.192 | 401.9816 | 393.4288 | 384.876 | 3 |  | 3 | 15.8514 | 2.0274 | 13.824 |  | A |  | 13.824 | 387.473 | 2.0274 | 0.88192 | 3
2025-04-06 13:00:00 | 14.528 | 14.272 | 428.366 | 388.136 |  | 40.23 | 0.256 | 402.664 | 394.0967 | 385.5294 | 3 |  | 3 | 16.6586 | 2.1306 | 14.528 |  | A |  | 14.528 | 388.136 | 2.1306 | 0.92683 | 3
2025-04-06 14:00:00 | 15.168 | 14.976 | 429.241 | 388.901 |  | 40.34 | 0.192 | 403.4865 | 394.9017 | 386.3169 | 3 |  | 3 | 17.3925 | 2.2245 | 15.168 |  | A |  | 15.168 | 388.901 | 2.2245 | 0.96766 | 3
2025-04-06 15:00:00 | 13.696 | 13.504 | 424.186 | 384.292 |  | 39.894 | 0.192 | 398.7348 | 390.2511 | 381.7674 | 3 |  | 3 | 15.7046 | 2.0086 | 13.696 |  | A |  | 13.696 | 384.292 | 2.0086 | 0.87375 | 3
2025-04-06 16:00:00 | 13.184 | 12.928 | 424.131 | 384.224 |  | 39.907 | 0.256 | 398.6831 | 390.2005 | 381.7179 | 3 |  | 3 | 15.1175 | 1.9335 | 13.184 |  | A |  | 13.184 | 384.224 | 1.9335 | 0.84109 | 3
2025-04-06 17:00:00 | 13.12 | 12.928 | 424.767 | 384.795 |  | 39.972 | 0.192 | 399.281 | 390.7856 | 382.2903 | 3 |  | 3 | 15.0441 | 1.9241 | 13.12 |  | A |  | 13.12 | 384.795 | 1.9241 | 0.837 | 3
2025-04-06 18:00:00 | 13.376 | 13.12 | 423.189 | 383.362 |  | 39.827 | 0.256 | 397.7977 | 389.3339 | 380.8701 | 3 |  | 3 | 15.3377 | 1.9617 | 13.376 |  | A |  | 13.376 | 383.362 | 1.9617 | 0.85334 | 3
2025-04-06 19:00:00 | 15.808 | 15.68 | 421.307 | 381.653 |  | 39.654 | 0.128 | 396.0286 | 387.6024 | 379.1763 | 3 |  | 3 | 18.1264 | 2.3184 | 15.808 |  | A |  | 15.808 | 381.653 | 2.3184 | 1.0085 | 3
2025-04-06 20:00:00 | 16 | 15.808 | 420.963 | 381.346 |  | 39.617 | 0.192 | 395.7052 | 387.286 | 378.8667 | 3 |  | 3 | 18.3465 | 2.3465 | 16 |  | A |  | 16 | 381.346 | 2.3465 | 1.0207 | 3
2025-04-06 21:00:00 | 13.184 | 12.928 | 419.987 | 380.47 |  | 39.517 | 0.256 | 394.7878 | 386.388 | 377.9883 | 3 |  | 3 | 15.1175 | 1.9335 | 13.184 |  | A |  | 13.184 | 380.47 | 1.9335 | 0.84109 | 3
2025-04-06 22:00:00 | 13.632 | 13.44 | 420.157 | 380.623 |  | 39.534 | 0.192 | 394.9476 | 386.5444 | 378.1413 | 3 |  | 3 | 15.6312 | 1.9992 | 13.632 |  | A |  | 13.632 | 380.623 | 1.9992 | 0.86967 | 3
2025-04-06 23:00:00 | 13.312 | 13.12 | 420.66 | 381.083 |  | 39.577 | 0.192 | 395.4204 | 387.0072 | 378.594 | 3 |  | 3 | 15.2643 | 1.9523 | 13.312 |  | A |  | 13.312 | 381.083 | 1.9523 | 0.84925 | 3
2025-04-07 00:00:00 | 19.072 | 18.816 | 422.878 | 383.088 |  | 39.79 | 0.256 | 397.5053 | 389.0478 | 380.5902 | 3 |  | 3 | 21.8691 | 2.7971 | 19.072 |  | A |  | 19.072 | 383.088 | 2.7971 | 1.2167 | 3 | T |  | 2025-04-07 00:00:00 | 2686.016 | 382.8495 | 359.2813 | 156.2874 | 2.75 | 7
2025-04-07 01:00:00 | 19.2 | 19.008 | 423.392 | 383.556 |  | 39.836 | 0.192 | 397.9885 | 389.5206 | 381.0528 | 3 |  | 3 | 22.0158 | 2.8158 | 19.2 |  | A |  | 19.2 | 383.556 | 2.8158 | 1.2249 | 3
2025-04-07 02:00:00 | 19.328 | 19.072 | 423.24 | 383.418 |  | 39.822 | 0.256 | 397.8456 | 389.3808 | 380.916 | 3 |  | 3 | 22.1626 | 2.8346 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 383.418 | 2.8346 | 1.233 | 3
2025-04-07 03:00:00 | 19.136 | 18.944 | 422.998 | 383.199 |  | 39.799 | 0.192 | 397.6181 | 389.1582 | 380.6982 | 3 |  | 3 | 21.9424 | 2.8064 | 19.136 |  | A |  | 19.136 | 383.199 | 2.8064 | 1.2208 | 3
2025-04-07 04:00:00 | 19.52 | 19.328 | 421.958 | 382.263 |  | 39.695 | 0.192 | 396.6405 | 388.2014 | 379.7622 | 3 |  | 3 | 22.3828 | 2.8628 | 19.52 |  | A |  | 19.52 | 382.263 | 2.8628 | 1.2453 | 3
2025-04-07 05:00:00 | 42.88 | 42.624 | 421.062 | 381.379 |  | 39.683 | 0.256 | 395.7983 | 387.377 | 378.9558 | 3 |  | 3 | 49.1687 | 6.2887 | 42.88 |  | A |  | 42.88 | 381.379 | 6.2887 | 2.7356 | 3
2025-04-07 06:00:00 | 107.84 | 107.648 | 418.333 | 380.368 |  | 37.965 | 0.192 | 393.233 | 384.8664 | 376.4997 | 2 | 2 | 2 | 118.2586 | 10.4186 | 107.84 |  | A |  | 107.84 | 380.368 | 10.4186 | 4.5321 | 2
2025-04-07 07:00:00 | 148.416 | 148.16 | 416.989 | 383.181 |  | 33.808 | 0.256 | 391.9697 | 383.6299 | 375.2901 | 2 |  | 2 | 162.7547 | 14.3387 | 148.416 |  | A |  | 148.416 | 383.181 | 14.3387 | 6.2373 | 2
2025-04-07 08:00:00 | 165.632 | 165.312 | 420.092 | 381.129 |  | 38.963 | 0.32 | 394.8865 | 386.4846 | 378.0828 | 3 | 3 | 3 | 189.9232 | 24.2912 | 165.632 |  | A |  | 165.632 | 381.129 | 24.2912 | 10.5667 | 3
2025-04-07 09:00:00 | 165.376 | 165.056 | 423.095 | 382.806 |  | 40.289 | 0.32 | 397.7093 | 389.2474 | 380.7855 | 3 |  | 3 | 189.6296 | 24.2536 | 165.376 |  | A |  | 165.376 | 382.806 | 24.2536 | 10.5503 | 3
2025-04-07 10:00:00 | 175.424 | 175.168 | 421.962 | 381.806 |  | 40.156 | 0.256 | 396.6443 | 388.205 | 379.7658 | 3 |  | 3 | 201.1512 | 25.7272 | 175.424 |  | A |  | 175.424 | 381.806 | 25.7272 | 11.1914 | 3
2025-04-07 11:00:00 | 173.632 | 173.312 | 423.126 | 382.911 |  | 40.215 | 0.32 | 397.7384 | 389.2759 | 380.8134 | 3 |  | 3 | 199.0964 | 25.4644 | 173.632 |  | A |  | 173.632 | 382.911 | 25.4644 | 11.077 | 3
2025-04-07 12:00:00 | 162.624 | 162.368 | 427.419 | 386.878 |  | 40.541 | 0.256 | 401.7739 | 393.2255 | 384.6771 | 3 |  | 3 | 186.474 | 23.85 | 162.624 |  | A |  | 162.624 | 386.878 | 23.85 | 10.3748 | 3
2025-04-07 13:00:00 | 172.416 | 172.096 | 425.998 | 385.555 |  | 40.443 | 0.32 | 400.4381 | 391.9182 | 383.3982 | 3 |  | 3 | 197.7021 | 25.2861 | 172.416 |  | A |  | 172.416 | 385.555 | 25.2861 | 10.9995 | 3
2025-04-07 14:00:00 | 162.496 | 162.176 | 426.963 | 386.441 |  | 40.522 | 0.32 | 401.3452 | 392.806 | 384.2667 | 3 |  | 3 | 186.3273 | 23.8313 | 162.496 |  | A |  | 162.496 | 386.441 | 23.8313 | 10.3666 | 3
2025-04-07 15:00:00 | 164.736 | 164.416 | 425.53 | 385.076 |  | 40.454 | 0.32 | 399.9982 | 391.4876 | 382.977 | 3 |  | 3 | 188.8958 | 24.1598 | 164.736 |  | A |  | 164.736 | 385.076 | 24.1598 | 10.5095 | 3
2025-04-07 16:00:00 | 144.832 | 144.512 | 420.796 | 380.813 |  | 39.983 | 0.32 | 395.5482 | 387.1323 | 378.7164 | 3 |  | 3 | 166.0727 | 21.2407 | 144.832 |  | A |  | 144.832 | 380.813 | 21.2407 | 9.2397 | 3
2025-04-07 17:00:00 | 135.36 | 135.104 | 421.716 | 381.614 |  | 40.102 | 0.256 | 396.413 | 387.9787 | 379.5444 | 3 |  | 3 | 155.2116 | 19.8516 | 135.36 |  | A |  | 135.36 | 381.614 | 19.8516 | 8.6354 | 3
2025-04-07 18:00:00 | 122.88 | 122.56 | 419.499 | 379.638 |  | 39.861 | 0.32 | 394.3291 | 385.9391 | 377.5491 | 3 |  | 3 | 140.9013 | 18.0213 | 122.88 |  | A |  | 122.88 | 379.638 | 18.0213 | 7.8393 | 3
2025-04-07 19:00:00 | 125.056 | 124.864 | 417.013 | 380.855 |  | 36.158 | 0.192 | 391.9922 | 383.652 | 375.3117 | 2 | 2 | 2 | 137.1378 | 12.0818 | 125.056 |  | A |  | 125.056 | 380.855 | 12.0818 | 5.2556 | 2
2025-04-07 20:00:00 | 122.56 | 122.304 | 416.878 | 383.146 |  | 33.732 | 0.256 | 391.8653 | 383.5278 | 375.1902 | 2 |  | 2 | 134.4007 | 11.8407 | 122.56 |  | A |  | 122.56 | 383.146 | 11.8407 | 5.1507 | 2
2025-04-07 21:00:00 | 125.248 | 124.992 | 418.891 | 384.638 |  | 34.253 | 0.256 | 393.7575 | 385.3797 | 377.0019 | 2 |  | 2 | 137.3484 | 12.1004 | 125.248 |  | A |  | 125.248 | 384.638 | 12.1004 | 5.2637 | 2
2025-04-07 22:00:00 | 109.248 | 108.992 | 420.6 | 380.703 |  | 39.897 | 0.256 | 395.364 | 386.952 | 378.54 | 3 | 3 | 3 | 125.27 | 16.022 | 109.248 |  | A |  | 109.248 | 380.703 | 16.022 | 6.9696 | 3
2025-04-07 23:00:00 | 63.104 | 62.976 | 418.13 | 383.928 |  | 34.202 | 0.128 | 393.0422 | 384.6796 | 376.317 | 2 | 2 | 2 | 69.2006 | 6.0966 | 63.104 |  | A |  | 63.104 | 383.928 | 6.0966 | 2.652 | 2
2025-04-08 00:00:00 | 36.096 | 35.904 | 418.637 | 385.103 |  | 33.534 | 0.192 | 393.5188 | 385.146 | 376.7733 | 2 |  | 2 | 39.5833 | 3.4873 | 36.096 |  | A |  | 36.096 | 385.103 | 3.4873 | 1.517 | 2 | T |  | 2025-04-08 00:00:00 | 2815.424 | 381.8973 | 405.091 | 176.2146 | 2.9167 | 8
2025-04-08 01:00:00 | 34.304 | 34.112 | 419.58 | 380.491 |  | 39.089 | 0.192 | 394.4052 | 386.0136 | 377.622 | 3 | 3 | 3 | 39.3349 | 5.0309 | 34.304 |  | A |  | 34.304 | 380.491 | 5.0309 | 2.1885 | 3
2025-04-08 02:00:00 | 31.04 | 30.848 | 419.718 | 380.197 |  | 39.521 | 0.192 | 394.5349 | 386.1406 | 377.7462 | 3 |  | 3 | 35.5922 | 4.5522 | 31.04 |  | A |  | 31.04 | 380.197 | 4.5522 | 1.9802 | 3
2025-04-08 03:00:00 | 31.488 | 31.296 | 419.679 | 380.161 |  | 39.518 | 0.192 | 394.4983 | 386.1047 | 377.7111 | 3 |  | 3 | 36.106 | 4.618 | 31.488 |  | A |  | 31.488 | 380.161 | 4.618 | 2.0088 | 3
2025-04-08 04:00:00 | 31.488 | 31.296 | 418.105 | 378.774 |  | 39.331 | 0.192 | 393.0187 | 384.6566 | 376.2945 | 3 |  | 3 | 36.106 | 4.618 | 31.488 |  | A |  | 31.488 | 378.774 | 4.618 | 2.0088 | 3
2025-04-08 05:00:00 | 54.336 | 54.144 | 421.881 | 382.706 |  | 39.175 | 0.192 | 396.5681 | 388.1305 | 379.6929 | 3 |  | 3 | 62.3048 | 7.9688 | 54.336 |  | A |  | 54.336 | 382.706 | 7.9688 | 3.4664 | 3
2025-04-08 06:00:00 | 120 | 119.808 | 416.315 | 381.383 |  | 34.932 | 0.192 | 391.3361 | 383.0098 | 374.6835 | 2 | 2 | 2 | 131.5934 | 11.5934 | 120 |  | A |  | 120 | 381.383 | 11.5934 | 5.0431 | 2
2025-04-08 07:00:00 | 166.4 | 166.08 | 420.024 | 380.75 |  | 39.274 | 0.32 | 394.8226 | 386.4221 | 378.0216 | 3 | 3 | 3 | 190.8038 | 24.4038 | 166.4 |  | A |  | 166.4 | 380.75 | 24.4038 | 10.6157 | 3
2025-04-08 08:00:00 | 166.144 | 165.76 | 420.044 | 380.011 |  | 40.033 | 0.384 | 394.8414 | 386.4405 | 378.0396 | 3 |  | 3 | 190.5103 | 24.3663 | 166.144 |  | A |  | 166.144 | 380.011 | 24.3663 | 10.5993 | 3
2025-04-08 09:00:00 | 172.16 | 171.776 | 420.283 | 380.23 |  | 40.053 | 0.384 | 395.066 | 386.6604 | 378.2547 | 3 |  | 3 | 197.4086 | 25.2486 | 172.16 |  | A |  | 172.16 | 380.23 | 25.2486 | 10.9831 | 3
2025-04-08 10:00:00 | 177.856 | 177.536 | 420.244 | 380.226 |  | 40.018 | 0.32 | 395.0294 | 386.6245 | 378.2196 | 3 |  | 3 | 203.9399 | 26.0839 | 177.856 |  | A |  | 177.856 | 380.226 | 26.0839 | 11.3465 | 3
2025-04-08 11:00:00 | 186.368 | 186.048 | 424.211 | 383.807 |  | 40.404 | 0.32 | 398.7583 | 390.2741 | 381.7899 | 3 |  | 3 | 213.7003 | 27.3323 | 186.368 |  | A |  | 186.368 | 383.807 | 27.3323 | 11.8895 | 3
2025-04-08 12:00:00 | 169.856 | 169.472 | 427.143 | 386.569 |  | 40.574 | 0.384 | 401.5144 | 392.9716 | 384.4287 | 3 |  | 3 | 194.7667 | 24.9107 | 169.856 |  | A |  | 169.856 | 386.569 | 24.9107 | 10.8361 | 3
2025-04-08 13:00:00 | 189.056 | 188.544 | 425.347 | 384.863 |  | 40.484 | 0.512 | 399.8262 | 391.3192 | 382.8123 | 3 |  | 3 | 216.7825 | 27.7265 | 189.056 |  | A |  | 189.056 | 384.863 | 27.7265 | 12.061 | 3
2025-04-08 14:00:00 | 177.408 | 177.088 | 422.526 | 382.322 |  | 40.204 | 0.32 | 397.1744 | 388.7239 | 380.2734 | 3 |  | 3 | 203.4262 | 26.0182 | 177.408 |  | A |  | 177.408 | 382.322 | 26.0182 | 11.3179 | 3
2025-04-08 15:00:00 | 165.056 | 164.672 | 422.907 | 382.687 |  | 40.22 | 0.384 | 397.5326 | 389.0744 | 380.6163 | 3 |  | 3 | 189.2627 | 24.2067 | 165.056 |  | A |  | 165.056 | 382.687 | 24.2067 | 10.5299 | 3
2025-04-08 16:00:00 | 151.488 | 151.104 | 426.311 | 385.749 |  | 40.562 | 0.384 | 400.7323 | 392.2061 | 383.6799 | 3 |  | 3 | 173.7049 | 22.2169 | 151.488 |  | A |  | 151.488 | 385.749 | 22.2169 | 9.6643 | 3
2025-04-08 17:00:00 | 129.088 | 128.832 | 422.28 | 382.128 |  | 40.152 | 0.256 | 396.9432 | 388.4976 | 380.052 | 3 |  | 3 | 148.0197 | 18.9317 | 129.088 |  | A |  | 129.088 | 382.128 | 18.9317 | 8.2353 | 3
2025-04-08 18:00:00 | 131.2 | 130.88 | 420.666 | 380.652 |  | 40.014 | 0.32 | 395.426 | 387.0127 | 378.5994 | 3 |  | 3 | 150.4415 | 19.2415 | 131.2 |  | A |  | 131.2 | 380.652 | 19.2415 | 8.37 | 3
2025-04-08 19:00:00 | 118.976 | 118.656 | 419.54 | 379.668 |  | 39.872 | 0.32 | 394.3676 | 385.9768 | 377.586 | 3 |  | 3 | 136.4247 | 17.4487 | 118.976 |  | A |  | 118.976 | 379.668 | 17.4487 | 7.5902 | 3
2025-04-08 20:00:00 | 110.272 | 109.952 | 419.823 | 379.961 |  | 39.862 | 0.32 | 394.6336 | 386.2372 | 377.8407 | 3 |  | 3 | 126.4442 | 16.1722 | 110.272 |  | A |  | 110.272 | 379.961 | 16.1722 | 7.0349 | 3
2025-04-08 21:00:00 | 104.384 | 104.128 | 422.338 | 382.258 |  | 40.08 | 0.256 | 396.9977 | 388.551 | 380.1042 | 3 |  | 3 | 119.6927 | 15.3087 | 104.384 |  | A |  | 104.384 | 382.258 | 15.3087 | 6.6593 | 3
2025-04-08 22:00:00 | 98.048 | 97.792 | 424.739 | 384.47 |  | 40.269 | 0.256 | 399.2547 | 390.7599 | 382.2651 | 3 |  | 3 | 112.4275 | 14.3795 | 98.048 |  | A |  | 98.048 | 384.47 | 14.3795 | 6.2551 | 3
2025-04-08 23:00:00 | 62.912 | 62.72 | 420.037 | 380.37 |  | 39.667 | 0.192 | 394.8348 | 386.434 | 378.0333 | 3 |  | 3 | 72.1385 | 9.2265 | 62.912 |  | A |  | 62.912 | 380.37 | 9.2265 | 4.0135 | 3
2025-04-09 00:00:00 | 42.816 | 42.56 | 421.069 | 381.361 |  | 39.708 | 0.256 | 395.8049 | 387.3835 | 378.9621 | 3 |  | 3 | 49.0953 | 6.2793 | 42.816 |  | A |  | 42.816 | 381.361 | 6.2793 | 2.7315 | 3 | T |  | 2025-04-09 00:00:00 | 2737.216 | 382.0134 | 354.9233 | 154.3916 | 2.7083 | 9
2025-04-09 01:00:00 | 34.688 | 34.496 | 421.474 | 381.769 |  | 39.705 | 0.192 | 396.1856 | 387.7561 | 379.3266 | 3 |  | 3 | 39.7753 | 5.0873 | 34.688 |  | A |  | 34.688 | 381.769 | 5.0873 | 2.213 | 3
2025-04-09 02:00:00 | 32.832 | 32.64 | 421.615 | 381.903 |  | 39.712 | 0.192 | 396.3181 | 387.8858 | 379.4535 | 3 |  | 3 | 37.6471 | 4.8151 | 32.832 |  | A |  | 32.832 | 381.903 | 4.8151 | 2.0946 | 3
2025-04-09 03:00:00 | 32.96 | 32.768 | 420.33 | 380.74 |  | 39.59 | 0.192 | 395.1102 | 386.7036 | 378.297 | 3 |  | 3 | 37.7938 | 4.8338 | 32.96 |  | A |  | 32.96 | 380.74 | 4.8338 | 2.1027 | 3
2025-04-09 04:00:00 | 33.856 | 33.6 | 418.296 | 378.902 |  | 39.394 | 0.256 | 393.1982 | 384.8323 | 376.4664 | 3 |  | 3 | 38.8212 | 4.9652 | 33.856 |  | A |  | 33.856 | 378.902 | 4.9652 | 2.1599 | 3
2025-04-09 05:00:00 | 56.448 | 56.32 | 420.475 | 382.874 |  | 37.601 | 0.128 | 395.2465 | 386.837 | 378.4275 | 2 | 2 | 2 | 61.9015 | 5.4535 | 56.448 |  | A |  | 56.448 | 382.874 | 5.4535 | 2.3723 | 2
2025-04-09 06:00:00 | 112.064 | 111.808 | 418.714 | 380.77 |  | 37.944 | 0.256 | 393.5912 | 385.2169 | 376.8426 | 2 |  | 2 | 122.8907 | 10.8267 | 112.064 |  | A |  | 112.064 | 380.77 | 10.8267 | 4.7096 | 2
2025-04-09 07:00:00 | 150.08 | 149.76 | 421.499 | 381.528 |  | 39.971 | 0.32 | 396.2091 | 387.7791 | 379.3491 | 3 | 3 | 3 | 172.0904 | 22.0104 | 150.08 |  | A |  | 150.08 | 381.528 | 22.0104 | 9.5745 | 3
2025-04-09 08:00:00 | 164.032 | 163.648 | 421.635 | 381.455 |  | 40.18 | 0.384 | 396.3369 | 387.9042 | 379.4715 | 3 |  | 3 | 188.0885 | 24.0565 | 164.032 |  | A |  | 164.032 | 381.455 | 24.0565 | 10.4646 | 3
2025-04-09 09:00:00 | 169.728 | 169.472 | 418.785 | 381.819 |  | 36.966 | 0.256 | 393.6579 | 385.2822 | 376.9065 | 2 | 2 | 2 | 186.1257 | 16.3977 | 169.728 |  | A |  | 169.728 | 381.819 | 16.3977 | 7.133 | 2
2025-04-09 10:00:00 | 172.864 | 172.544 | 418.467 | 384.56 |  | 33.907 | 0.32 | 393.359 | 384.9896 | 376.6203 | 2 |  | 2 | 189.5646 | 16.7006 | 172.864 |  | A |  | 172.864 | 384.56 | 16.7006 | 7.2648 | 2
2025-04-09 11:00:00 | 168.064 | 167.808 | 419.788 | 384.634 |  | 35.154 | 0.256 | 394.6007 | 386.205 | 377.8092 | 2 |  | 2 | 184.3009 | 16.2369 | 168.064 |  | A |  | 168.064 | 384.634 | 16.2369 | 7.0631 | 2
2025-04-09 12:00:00 | 153.92 | 153.664 | 425.684 | 385.305 |  | 40.379 | 0.256 | 400.143 | 391.6293 | 383.1156 | 3 | 3 | 3 | 176.4935 | 22.5735 | 153.92 |  | A |  | 153.92 | 385.305 | 22.5735 | 9.8195 | 3
2025-04-09 13:00:00 | 162.816 | 162.56 | 422.136 | 381.956 |  | 40.18 | 0.256 | 396.8078 | 388.3651 | 379.9224 | 3 |  | 3 | 186.6942 | 23.8782 | 162.816 |  | A |  | 162.816 | 381.956 | 23.8782 | 10.387 | 3
2025-04-09 14:00:00 | 163.136 | 162.816 | 420.443 | 380.478 |  | 39.965 | 0.32 | 395.2164 | 386.8076 | 378.3987 | 3 |  | 3 | 187.0611 | 23.9251 | 163.136 |  | A |  | 163.136 | 380.478 | 23.9251 | 10.4074 | 3
2025-04-09 15:00:00 | 159.808 | 159.552 | 422.432 | 382.29 |  | 40.142 | 0.256 | 397.0861 | 388.6374 | 380.1888 | 3 |  | 3 | 183.245 | 23.437 | 159.808 |  | A |  | 159.808 | 382.29 | 23.437 | 10.1951 | 3
2025-04-09 16:00:00 | 139.904 | 139.648 | 424.417 | 384.097 |  | 40.32 | 0.256 | 398.952 | 390.4636 | 381.9753 | 3 |  | 3 | 160.422 | 20.518 | 139.904 |  | A |  | 139.904 | 384.097 | 20.518 | 8.9253 | 3
2025-04-09 17:00:00 | 129.792 | 129.472 | 422.723 | 382.551 |  | 40.172 | 0.32 | 397.3596 | 388.9052 | 380.4507 | 3 |  | 3 | 148.827 | 19.035 | 129.792 |  | A |  | 129.792 | 382.551 | 19.035 | 8.2802 | 3
2025-04-09 18:00:00 | 119.104 | 118.848 | 419.995 | 380.099 |  | 39.896 | 0.256 | 394.7953 | 386.3954 | 377.9955 | 3 |  | 3 | 136.5715 | 17.4675 | 119.104 |  | A |  | 119.104 | 380.099 | 17.4675 | 7.5984 | 3
2025-04-09 19:00:00 | 123.776 | 123.584 | 417.774 | 381.646 |  | 36.128 | 0.192 | 392.7076 | 384.3521 | 375.9966 | 2 | 2 | 2 | 135.7342 | 11.9582 | 123.776 |  | A |  | 123.776 | 381.646 | 11.9582 | 5.2018 | 2
2025-04-09 20:00:00 | 126.4 | 126.08 | 418.245 | 384.414 |  | 33.831 | 0.32 | 393.1503 | 384.7854 | 376.4205 | 2 |  | 2 | 138.6117 | 12.2117 | 126.4 |  | A |  | 126.4 | 384.414 | 12.2117 | 5.3121 | 2
2025-04-09 21:00:00 | 116.608 | 116.416 | 419.793 | 381.058 |  | 38.735 | 0.192 | 394.6054 | 386.2096 | 377.8137 | 3 | 3 | 3 | 133.7094 | 17.1014 | 116.608 |  | A |  | 116.608 | 381.058 | 17.1014 | 7.4391 | 3
2025-04-09 22:00:00 | 105.536 | 105.28 | 421.32 | 381.395 |  | 39.925 | 0.256 | 396.0408 | 387.6144 | 379.188 | 3 |  | 3 | 121.0136 | 15.4776 | 105.536 |  | A |  | 105.536 | 381.395 | 15.4776 | 6.7328 | 3
2025-04-09 23:00:00 | 65.984 | 65.856 | 420.42 | 380.717 |  | 39.703 | 0.128 | 395.1948 | 386.7864 | 378.378 | 3 |  | 3 | 75.661 | 9.677 | 65.984 |  | A |  | 65.984 | 380.717 | 9.677 | 4.2095 | 3
2025-04-10 00:00:00 | 40 | 39.744 | 422.439 | 382.611 |  | 39.828 | 0.256 | 397.0927 | 388.6439 | 380.1951 | 3 |  | 3 | 45.8663 | 5.8663 | 40 |  | A |  | 40 | 382.611 | 5.8663 | 2.5518 | 3 | T |  | 2025-04-10 00:00:00 | 2787.84 | 381.6691 | 390.95 | 170.0632 | 2.875 | 10
2025-04-10 01:00:00 | 36.928 | 36.8 | 420.793 | 381.129 |  | 39.664 | 0.128 | 395.5454 | 387.1296 | 378.7137 | 3 |  | 3 | 42.3438 | 5.4158 | 36.928 |  | A |  | 36.928 | 381.129 | 5.4158 | 2.3559 | 3
2025-04-10 02:00:00 | 37.12 | 36.864 | 421.451 | 381.73 |  | 39.721 | 0.256 | 396.1639 | 387.7349 | 379.3059 | 3 |  | 3 | 42.5639 | 5.4439 | 37.12 |  | A |  | 37.12 | 381.73 | 5.4439 | 2.3681 | 3
2025-04-10 03:00:00 | 36.992 | 36.8 | 421.667 | 381.928 |  | 39.739 | 0.192 | 396.367 | 387.9336 | 379.5003 | 3 |  | 3 | 42.4172 | 5.4252 | 36.992 |  | A |  | 36.992 | 381.928 | 5.4252 | 2.3599 | 3
2025-04-10 04:00:00 | 37.888 | 37.696 | 421.731 | 381.988 |  | 39.743 | 0.192 | 396.4271 | 387.9925 | 379.5579 | 3 |  | 3 | 43.4446 | 5.5566 | 37.888 |  | A |  | 37.888 | 381.988 | 5.5566 | 2.4171 | 3
2025-04-10 05:00:00 | 60.992 | 60.736 | 419.078 | 379.821 |  | 39.257 | 0.256 | 393.9333 | 385.5518 | 377.1702 | 3 |  | 3 | 69.9369 | 8.9449 | 60.992 |  | A |  | 60.992 | 379.821 | 8.9449 | 3.891 | 3
2025-04-10 06:00:00 | 115.2 | 115.008 | 417.667 | 381.11 |  | 36.557 | 0.192 | 392.607 | 384.2536 | 375.9003 | 2 | 2 | 2 | 126.3296 | 11.1296 | 115.2 |  | A |  | 115.2 | 381.11 | 11.1296 | 4.8414 | 2
2025-04-10 07:00:00 | 151.232 | 150.976 | 418.779 | 379.048 |  | 39.731 | 0.256 | 393.6523 | 385.2767 | 376.9011 | 3 | 3 | 3 | 173.4113 | 22.1793 | 151.232 |  | A |  | 151.232 | 379.048 | 22.1793 | 9.648 | 3
2025-04-10 08:00:00 | 159.488 | 159.232 | 420.243 | 381.435 |  | 38.808 | 0.256 | 395.0284 | 386.6236 | 378.2187 | 3 |  | 3 | 182.8781 | 23.3901 | 159.488 |  | A |  | 159.488 | 381.435 | 23.3901 | 10.1747 | 3
2025-04-10 09:00:00 | 157.824 | 157.632 | 422.109 | 381.938 |  | 40.171 | 0.192 | 396.7825 | 388.3403 | 379.8981 | 3 |  | 3 | 180.9701 | 23.1461 | 157.824 |  | A |  | 157.824 | 381.938 | 23.1461 | 10.0685 | 3
2025-04-10 10:00:00 | 166.976 | 166.656 | 421.761 | 381.616 |  | 40.145 | 0.32 | 396.4553 | 388.0201 | 379.5849 | 3 |  | 3 | 191.4643 | 24.4883 | 166.976 |  | A |  | 166.976 | 381.616 | 24.4883 | 10.6524 | 3
2025-04-10 11:00:00 | 177.216 | 176.896 | 420.474 | 380.476 |  | 39.998 | 0.32 | 395.2456 | 386.8361 | 378.4266 | 3 |  | 3 | 203.2061 | 25.9901 | 177.216 |  | A |  | 177.216 | 380.476 | 25.9901 | 11.3057 | 3
2025-04-10 12:00:00 | 162.624 | 162.432 | 423.176 | 383.04 |  | 40.136 | 0.192 | 397.7854 | 389.3219 | 380.8584 | 3 |  | 3 | 186.474 | 23.85 | 162.624 |  | A |  | 162.624 | 383.04 | 23.85 | 10.3748 | 3
2025-04-10 13:00:00 | 176.32 | 176.064 | 421.156 | 381.115 |  | 40.041 | 0.256 | 395.8866 | 387.4635 | 379.0404 | 3 |  | 3 | 202.1786 | 25.8586 | 176.32 |  | A |  | 176.32 | 381.115 | 25.8586 | 11.2485 | 3
2025-04-10 14:00:00 | 178.688 | 178.304 | 420.848 | 380.835 |  | 40.013 | 0.384 | 395.5971 | 387.1802 | 378.7632 | 3 |  | 3 | 204.8939 | 26.2059 | 178.688 |  | A |  | 178.688 | 380.835 | 26.2059 | 11.3996 | 3
2025-04-10 15:00:00 | 157.696 | 157.504 | 424.27 | 383.951 |  | 40.319 | 0.192 | 398.8138 | 390.3284 | 381.843 | 3 |  | 3 | 180.8233 | 23.1273 | 157.696 |  | A |  | 157.696 | 383.951 | 23.1273 | 10.0604 | 3
2025-04-10 16:00:00 | 154.176 | 153.856 | 422.16 | 382.013 |  | 40.147 | 0.32 | 396.8304 | 388.3872 | 379.944 | 3 |  | 3 | 176.7871 | 22.6111 | 154.176 |  | A |  | 154.176 | 382.013 | 22.6111 | 9.8358 | 3
2025-04-10 17:00:00 | 132.416 | 132.16 | 421.631 | 381.545 |  | 40.086 | 0.256 | 396.3331 | 387.9005 | 379.4679 | 3 |  | 3 | 151.8358 | 19.4198 | 132.416 |  | A |  | 132.416 | 381.545 | 19.4198 | 8.4476 | 3
2025-04-10 18:00:00 | 123.264 | 123.008 | 420.191 | 380.25 |  | 39.941 | 0.256 | 394.9795 | 386.5757 | 378.1719 | 3 |  | 3 | 141.3416 | 18.0776 | 123.264 |  | A |  | 123.264 | 380.25 | 18.0776 | 7.8638 | 3
2025-04-10 19:00:00 | 113.664 | 113.408 | 418.185 | 379.405 |  | 38.78 | 0.256 | 393.0939 | 384.7302 | 376.3665 | 3 |  | 3 | 130.3337 | 16.6697 | 113.664 |  | A |  | 113.664 | 379.405 | 16.6697 | 7.2513 | 3
2025-04-10 20:00:00 | 124.928 | 124.608 | 417.583 | 383.779 |  | 33.804 | 0.32 | 392.528 | 384.1764 | 375.8247 | 2 | 2 | 2 | 136.9975 | 12.0695 | 124.928 |  | A |  | 124.928 | 383.779 | 12.0695 | 5.2502 | 2
2025-04-10 21:00:00 | 117.696 | 117.504 | 418.431 | 383.171 |  | 35.26 | 0.192 | 393.3251 | 384.9565 | 376.5879 | 2 |  | 2 | 129.0668 | 11.3708 | 117.696 |  | A |  | 117.696 | 383.171 | 11.3708 | 4.9463 | 2
2025-04-10 22:00:00 | 108.992 | 108.736 | 422.039 | 381.985 |  | 40.054 | 0.256 | 396.7167 | 388.2759 | 379.8351 | 3 | 3 | 3 | 124.9765 | 15.9845 | 108.992 |  | A |  | 108.992 | 381.985 | 15.9845 | 6.9533 | 3
2025-04-10 23:00:00 | 59.52 | 59.328 | 424.014 | 384.139 |  | 39.875 | 0.192 | 398.5732 | 390.0929 | 381.6126 | 3 |  | 3 | 68.2491 | 8.7291 | 59.52 |  | A |  | 59.52 | 384.139 | 8.7291 | 3.7971 | 3
2025-04-11 00:00:00 | 32.768 | 32.576 | 420.614 | 381.589 |  | 39.025 | 0.192 | 395.3772 | 386.9649 | 378.5526 | 3 |  | 3 | 37.5737 | 4.8057 | 32.768 |  | A |  | 32.768 | 381.589 | 4.8057 | 2.0905 | 3 | T |  | 2025-04-11 00:00:00 | 2637.76 | 381.8993 | 378.0808 | 164.4652 | 2.9167 | 11
2025-04-11 01:00:00 | 32.384 | 32.256 | 422.299 | 382.531 |  | 39.768 | 0.128 | 396.9611 | 388.5151 | 380.0691 | 3 |  | 3 | 37.1334 | 4.7494 | 32.384 |  | A |  | 32.384 | 382.531 | 4.7494 | 2.066 | 3
2025-04-11 02:00:00 | 33.152 | 32.896 | 422.568 | 382.777 |  | 39.791 | 0.256 | 397.2139 | 388.7626 | 380.3112 | 3 |  | 3 | 38.014 | 4.862 | 33.152 |  | A |  | 33.152 | 382.777 | 4.862 | 2.115 | 3
2025-04-11 03:00:00 | 33.152 | 32.96 | 421.138 | 381.487 |  | 39.651 | 0.192 | 395.8697 | 387.447 | 379.0242 | 3 |  | 3 | 38.014 | 4.862 | 33.152 |  | A |  | 33.152 | 381.487 | 4.862 | 2.115 | 3
2025-04-11 04:00:00 | 33.024 | 32.896 | 420.053 | 380.512 |  | 39.541 | 0.128 | 394.8498 | 386.4488 | 378.0477 | 3 |  | 3 | 37.8672 | 4.8432 | 33.024 |  | A |  | 33.024 | 380.512 | 4.8432 | 2.1068 | 3
2025-04-11 05:00:00 | 55.232 | 55.104 | 418.114 | 382.761 |  | 35.353 | 0.128 | 393.0272 | 384.6649 | 376.3026 | 2 | 2 | 2 | 60.568 | 5.336 | 55.232 |  | A |  | 55.232 | 382.761 | 5.336 | 2.3212 | 2
2025-04-11 06:00:00 | 110.4 | 110.208 | 419.181 | 379.829 |  | 39.352 | 0.192 | 394.0301 | 385.6465 | 377.2629 | 3 | 3 | 3 | 126.591 | 16.191 | 110.4 |  | A |  | 110.4 | 379.829 | 16.191 | 7.0431 | 3
2025-04-11 07:00:00 | 159.872 | 159.552 | 418.576 | 378.664 |  | 39.912 | 0.32 | 393.4614 | 385.0899 | 376.7184 | 3 |  | 3 | 183.3184 | 23.4464 | 159.872 |  | A |  | 159.872 | 378.664 | 23.4464 | 10.1992 | 3
2025-04-11 08:00:00 | 169.152 | 168.896 | 420.005 | 379.971 |  | 40.034 | 0.256 | 394.8047 | 386.4046 | 378.0045 | 3 |  | 3 | 193.9594 | 24.8074 | 169.152 |  | A |  | 169.152 | 379.971 | 24.8074 | 10.7912 | 3
2025-04-11 09:00:00 | 165.312 | 164.992 | 421.988 | 381.823 |  | 40.165 | 0.32 | 396.6687 | 388.229 | 379.7892 | 3 |  | 3 | 189.5562 | 24.2442 | 165.312 |  | A |  | 165.312 | 381.823 | 24.2442 | 10.5462 | 3
2025-04-11 10:00:00 | 173.504 | 173.248 | 421.037 | 380.961 |  | 40.076 | 0.256 | 395.7748 | 387.354 | 378.9333 | 3 |  | 3 | 198.9497 | 25.4457 | 173.504 |  | A |  | 173.504 | 380.961 | 25.4457 | 11.0689 | 3
2025-04-11 11:00:00 | 181.632 | 181.312 | 420.655 | 380.629 |  | 40.026 | 0.32 | 395.4157 | 387.0026 | 378.5895 | 3 |  | 3 | 208.2697 | 26.6377 | 181.632 |  | A |  | 181.632 | 380.629 | 26.6377 | 11.5874 | 3
2025-04-11 12:00:00 | 153.856 | 153.6 | 424.787 | 384.513 |  | 40.274 | 0.256 | 399.2998 | 390.804 | 382.3083 | 3 |  | 3 | 176.4201 | 22.5641 | 153.856 |  | A |  | 153.856 | 384.513 | 22.5641 | 9.8154 | 3
2025-04-11 13:00:00 | 180.864 | 180.544 | 423.39 | 383.125 |  | 40.265 | 0.32 | 397.9866 | 389.5188 | 381.051 | 3 |  | 3 | 207.3891 | 26.5251 | 180.864 |  | A |  | 180.864 | 383.125 | 26.5251 | 11.5384 | 3
2025-04-11 14:00:00 | 168.896 | 168.64 | 425.849 | 385.395 |  | 40.454 | 0.256 | 400.2981 | 391.7811 | 383.2641 | 3 |  | 3 | 193.6659 | 24.7699 | 168.896 |  | A |  | 168.896 | 385.395 | 24.7699 | 10.7749 | 3
2025-04-11 15:00:00 | 145.408 | 145.088 | 424.625 | 384.311 |  | 40.314 | 0.32 | 399.1475 | 390.655 | 382.1625 | 3 |  | 3 | 166.7332 | 21.3252 | 145.408 |  | A |  | 145.408 | 384.311 | 21.3252 | 9.2765 | 3
2025-04-11 16:00:00 | 122.816 | 122.56 | 423.561 | 383.39 |  | 40.171 | 0.256 | 398.1473 | 389.6761 | 381.2049 | 3 |  | 3 | 140.8279 | 18.0119 | 122.816 |  | A |  | 122.816 | 383.39 | 18.0119 | 7.8352 | 3
2025-04-11 17:00:00 | 114.816 | 114.56 | 421.958 | 381.9 |  | 40.058 | 0.256 | 396.6405 | 388.2014 | 379.7622 | 3 |  | 3 | 131.6546 | 16.8386 | 114.816 |  | A |  | 114.816 | 381.9 | 16.8386 | 7.3248 | 3
2025-04-11 18:00:00 | 117.76 | 117.504 | 417.946 | 378.214 |  | 39.732 | 0.256 | 392.8692 | 384.5103 | 376.1514 | 3 |  | 3 | 135.0304 | 17.2704 | 117.76 |  | A |  | 117.76 | 378.214 | 17.2704 | 7.5126 | 3
2025-04-11 19:00:00 | 119.936 | 119.68 | 416.615 | 381.335 |  | 35.28 | 0.256 | 391.6181 | 383.2858 | 374.9535 | 2 | 2 | 2 | 131.5232 | 11.5872 | 119.936 |  | A |  | 119.936 | 381.335 | 11.5872 | 5.0404 | 2
2025-04-11 20:00:00 | 117.12 | 116.864 | 420.455 | 380.506 |  | 39.949 | 0.256 | 395.2277 | 386.8186 | 378.4095 | 3 | 3 | 3 | 134.2965 | 17.1765 | 117.12 |  | A |  | 117.12 | 380.506 | 17.1765 | 7.4718 | 3
2025-04-11 21:00:00 | 110.144 | 109.888 | 423.288 | 383.124 |  | 40.164 | 0.256 | 397.8907 | 389.425 | 380.9592 | 3 |  | 3 | 126.2974 | 16.1534 | 110.144 |  | A |  | 110.144 | 383.124 | 16.1534 | 7.0267 | 3
2025-04-11 22:00:00 | 70.784 | 70.592 | 424.327 | 384.232 |  | 40.095 | 0.192 | 398.8674 | 390.3808 | 381.8943 | 3 |  | 3 | 81.165 | 10.381 | 70.784 |  | A |  | 70.784 | 384.232 | 10.381 | 4.5157 | 3
2025-04-11 23:00:00 | 35.776 | 35.584 | 421.768 | 382.005 |  | 39.763 | 0.192 | 396.4619 | 388.0266 | 379.5912 | 3 |  | 3 | 41.0228 | 5.2468 | 35.776 |  | A |  | 35.776 | 382.005 | 5.2468 | 2.2824 | 3
2025-04-12 00:00:00 | 31.296 | 31.04 | 422.114 | 382.331 |  | 39.783 | 0.256 | 396.7872 | 388.3449 | 379.9026 | 3 |  | 3 | 35.8858 | 4.5898 | 31.296 |  | A |  | 31.296 | 382.331 | 4.5898 | 1.9966 | 3 | T |  | 2025-04-12 00:00:00 | 718.656 | 382.5065 | 105.3963 | 45.8474 | 3 | 12
2025-04-12 01:00:00 | 31.36 | 31.168 | 422.521 | 382.703 |  | 39.818 | 0.192 | 397.1697 | 388.7193 | 380.2689 | 3 |  | 3 | 35.9592 | 4.5992 | 31.36 |  | A |  | 31.36 | 382.703 | 4.5992 | 2.0006 | 3
2025-04-12 02:00:00 | 31.296 | 31.168 | 422.226 | 382.442 |  | 39.784 | 0.128 | 396.8924 | 388.4479 | 380.0034 | 3 |  | 3 | 35.8858 | 4.5898 | 31.296 |  | A |  | 31.296 | 382.442 | 4.5898 | 1.9966 | 3
2025-04-12 03:00:00 | 31.168 | 30.912 | 421.747 | 382.014 |  | 39.733 | 0.256 | 396.4422 | 388.0072 | 379.5723 | 3 |  | 3 | 35.739 | 4.571 | 31.168 |  | A |  | 31.168 | 382.014 | 4.571 | 1.9884 | 3
2025-04-12 04:00:00 | 31.808 | 31.68 | 421.16 | 381.481 |  | 39.679 | 0.128 | 395.8904 | 387.4672 | 379.044 | 3 |  | 3 | 36.4729 | 4.6649 | 31.808 |  | A |  | 31.808 | 381.481 | 4.6649 | 2.0292 | 3
2025-04-12 05:00:00 | 31.808 | 31.552 | 420.406 | 380.804 |  | 39.602 | 0.256 | 395.1816 | 386.7735 | 378.3654 | 3 |  | 3 | 36.4729 | 4.6649 | 31.808 |  | A |  | 31.808 | 380.804 | 4.6649 | 2.0292 | 3
2025-04-12 06:00:00 | 32.128 | 31.936 | 419.329 | 379.831 |  | 39.498 | 0.192 | 394.1693 | 385.7827 | 377.3961 | 3 |  | 3 | 36.8398 | 4.7118 | 32.128 |  | A |  | 32.128 | 379.831 | 4.7118 | 2.0496 | 3
2025-04-12 07:00:00 | 33.728 | 33.536 | 418.714 | 379.261 |  | 39.453 | 0.192 | 393.5912 | 385.2169 | 376.8426 | 3 |  | 3 | 38.6745 | 4.9465 | 33.728 |  | A |  | 33.728 | 379.261 | 4.9465 | 2.1517 | 3
2025-04-12 08:00:00 | 44.032 | 43.84 | 418.802 | 379.311 |  | 39.491 | 0.192 | 393.6739 | 385.2978 | 376.9218 | 3 |  | 3 | 50.4896 | 6.4576 | 44.032 |  | A |  | 44.032 | 379.311 | 6.4576 | 2.8091 | 3
2025-04-12 09:00:00 | 45.952 | 45.76 | 418.513 | 379.04 |  | 39.473 | 0.192 | 393.4022 | 385.032 | 376.6617 | 3 |  | 3 | 52.6912 | 6.7392 | 45.952 |  | A |  | 45.952 | 379.04 | 6.7392 | 2.9316 | 3
2025-04-12 10:00:00 | 50.368 | 50.176 | 421.694 | 382.406 |  | 39.288 | 0.192 | 396.3924 | 387.9585 | 379.5246 | 3 |  | 3 | 57.7548 | 7.3868 | 50.368 |  | A |  | 50.368 | 382.406 | 7.3868 | 3.2133 | 3
2025-04-12 11:00:00 | 42.944 | 42.752 | 424.854 | 384.822 |  | 40.032 | 0.192 | 399.3628 | 390.8657 | 382.3686 | 3 |  | 3 | 49.2421 | 6.2981 | 42.944 |  | A |  | 42.944 | 384.822 | 6.2981 | 2.7397 | 3
2025-04-12 12:00:00 | 35.264 | 35.136 | 425.57 | 385.507 |  | 40.063 | 0.128 | 400.0358 | 391.5244 | 383.013 | 3 |  | 3 | 40.4357 | 5.1717 | 35.264 |  | A |  | 35.264 | 385.507 | 5.1717 | 2.2497 | 3
2025-04-12 13:00:00 | 23.296 | 23.104 | 425.174 | 385.187 |  | 39.987 | 0.192 | 399.6636 | 391.1601 | 382.6566 | 3 |  | 3 | 26.7125 | 3.4165 | 23.296 |  | A |  | 23.296 | 385.187 | 3.4165 | 1.4862 | 3
2025-04-12 14:00:00 | 20.416 | 20.224 | 426.918 | 386.734 |  | 40.184 | 0.192 | 401.3029 | 392.7646 | 384.2262 | 3 |  | 3 | 23.4102 | 2.9942 | 20.416 |  | A |  | 20.416 | 386.734 | 2.9942 | 1.3025 | 3
2025-04-12 15:00:00 | 19.968 | 19.776 | 427.595 | 387.328 |  | 40.267 | 0.192 | 401.9393 | 393.3874 | 384.8355 | 3 |  | 3 | 22.8965 | 2.9285 | 19.968 |  | A |  | 19.968 | 387.328 | 2.9285 | 1.2739 | 3
2025-04-12 16:00:00 | 21.184 | 20.992 | 424.455 | 384.46 |  | 39.995 | 0.192 | 398.9877 | 390.4986 | 382.0095 | 3 |  | 3 | 24.2908 | 3.1068 | 21.184 |  | A |  | 21.184 | 384.46 | 3.1068 | 1.3515 | 3
2025-04-12 17:00:00 | 18.56 | 18.304 | 424.297 | 384.317 |  | 39.98 | 0.256 | 398.8392 | 390.3532 | 381.8673 | 3 |  | 3 | 21.282 | 2.722 | 18.56 |  | A |  | 18.56 | 384.317 | 2.722 | 1.1841 | 3
2025-04-12 18:00:00 | 20.416 | 20.16 | 422.334 | 382.53 |  | 39.804 | 0.256 | 396.994 | 388.5473 | 380.1006 | 3 |  | 3 | 23.4102 | 2.9942 | 20.416 |  | A |  | 20.416 | 382.53 | 2.9942 | 1.3025 | 3
2025-04-12 19:00:00 | 26.688 | 26.56 | 420.202 | 380.578 |  | 39.624 | 0.128 | 394.9899 | 386.5858 | 378.1818 | 3 |  | 3 | 30.602 | 3.914 | 26.688 |  | A |  | 26.688 | 380.578 | 3.914 | 1.7026 | 3
2025-04-12 20:00:00 | 28.352 | 28.096 | 420.224 | 380.596 |  | 39.628 | 0.256 | 395.0106 | 386.6061 | 378.2016 | 3 |  | 3 | 32.51 | 4.158 | 28.352 |  | A |  | 28.352 | 380.596 | 4.158 | 1.8087 | 3
2025-04-12 21:00:00 | 27.008 | 26.816 | 421.274 | 381.555 |  | 39.719 | 0.192 | 395.9976 | 387.5721 | 379.1466 | 3 |  | 3 | 30.9689 | 3.9609 | 27.008 |  | A |  | 27.008 | 381.555 | 3.9609 | 1.723 | 3
2025-04-12 22:00:00 | 20.8 | 20.544 | 422.103 | 382.321 |  | 39.782 | 0.256 | 396.7768 | 388.3348 | 379.8927 | 3 |  | 3 | 23.8505 | 3.0505 | 20.8 |  | A |  | 20.8 | 382.321 | 3.0505 | 1.327 | 3
2025-04-12 23:00:00 | 18.816 | 18.624 | 422.395 | 382.597 |  | 39.798 | 0.192 | 397.0513 | 388.6034 | 380.1555 | 3 |  | 3 | 21.5755 | 2.7595 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 382.597 | 2.7595 | 1.2004 | 3
2025-04-13 00:00:00 | 17.472 | 17.28 | 423.066 | 383.214 |  | 39.852 | 0.192 | 397.682 | 389.2207 | 380.7594 | 3 |  | 3 | 20.0344 | 2.5624 | 17.472 |  | A |  | 17.472 | 383.214 | 2.5624 | 1.1146 | 3 | T |  | 2025-04-13 00:00:00 | 447.232 | 382.9688 | 65.5899 | 28.5316 | 3 | 13
2025-04-13 01:00:00 | 17.856 | 17.6 | 422.986 | 383.145 |  | 39.841 | 0.256 | 397.6068 | 389.1471 | 380.6874 | 3 |  | 3 | 20.4747 | 2.6187 | 17.856 |  | A |  | 17.856 | 383.145 | 2.6187 | 1.1391 | 3
2025-04-13 02:00:00 | 17.792 | 17.6 | 424.102 | 384.161 |  | 39.941 | 0.192 | 398.6559 | 390.1738 | 381.6918 | 3 |  | 3 | 20.4013 | 2.6093 | 17.792 |  | A |  | 17.792 | 384.161 | 2.6093 | 1.1351 | 3
2025-04-13 03:00:00 | 17.6 | 17.408 | 424.767 | 384.766 |  | 40.001 | 0.192 | 399.281 | 390.7856 | 382.2903 | 3 |  | 3 | 20.1812 | 2.5812 | 17.6 |  | A |  | 17.6 | 384.766 | 2.5812 | 1.1228 | 3
2025-04-13 04:00:00 | 18.368 | 18.112 | 423.809 | 383.889 |  | 39.92 | 0.256 | 398.3805 | 389.9043 | 381.4281 | 3 |  | 3 | 21.0618 | 2.6938 | 18.368 |  | A |  | 18.368 | 383.889 | 2.6938 | 1.1718 | 3
2025-04-13 05:00:00 | 18.048 | 17.856 | 423.543 | 383.654 |  | 39.889 | 0.192 | 398.1304 | 389.6596 | 381.1887 | 3 |  | 3 | 20.6949 | 2.6469 | 18.048 |  | A |  | 18.048 | 383.654 | 2.6469 | 1.1514 | 3
2025-04-13 06:00:00 | 17.92 | 17.728 | 423.398 | 383.522 |  | 39.876 | 0.192 | 397.9941 | 389.5262 | 381.0582 | 3 |  | 3 | 20.5481 | 2.6281 | 17.92 |  | A |  | 17.92 | 383.522 | 2.6281 | 1.1432 | 3
2025-04-13 07:00:00 | 18.816 | 18.624 | 423.32 | 383.448 |  | 39.872 | 0.192 | 397.9208 | 389.4544 | 380.988 | 3 |  | 3 | 21.5755 | 2.7595 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 383.448 | 2.7595 | 1.2004 | 3
2025-04-13 08:00:00 | 17.92 | 17.664 | 422.582 | 382.785 |  | 39.797 | 0.256 | 397.2271 | 388.7754 | 380.3238 | 3 |  | 3 | 20.5481 | 2.6281 | 17.92 |  | A |  | 17.92 | 382.785 | 2.6281 | 1.1432 | 3
2025-04-13 09:00:00 | 19.328 | 19.136 | 421.25 | 381.576 |  | 39.674 | 0.192 | 395.975 | 387.55 | 379.125 | 3 |  | 3 | 22.1626 | 2.8346 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 381.576 | 2.8346 | 1.233 | 3
2025-04-13 10:00:00 | 21.44 | 21.248 | 419.441 | 379.926 |  | 39.515 | 0.192 | 394.2745 | 385.8857 | 377.4969 | 3 |  | 3 | 24.5843 | 3.1443 | 21.44 |  | A |  | 21.44 | 379.926 | 3.1443 | 1.3678 | 3
2025-04-13 11:00:00 | 20.928 | 20.672 | 420.041 | 380.471 |  | 39.57 | 0.256 | 394.8385 | 386.4377 | 378.0369 | 3 |  | 3 | 23.9972 | 3.0692 | 20.928 |  | A |  | 20.928 | 380.471 | 3.0692 | 1.3351 | 3
2025-04-13 12:00:00 | 19.072 | 18.88 | 420.346 | 380.751 |  | 39.595 | 0.192 | 395.1252 | 386.7183 | 378.3114 | 3 |  | 3 | 21.8691 | 2.7971 | 19.072 |  | A |  | 19.072 | 380.751 | 2.7971 | 1.2167 | 3
2025-04-13 13:00:00 | 18.24 | 18.048 | 422.228 | 382.45 |  | 39.778 | 0.192 | 396.8943 | 388.4498 | 380.0052 | 3 |  | 3 | 20.915 | 2.675 | 18.24 |  | A |  | 18.24 | 382.45 | 2.675 | 1.1636 | 3
2025-04-13 14:00:00 | 19.008 | 18.816 | 424.955 | 384.914 |  | 40.041 | 0.192 | 399.4577 | 390.9586 | 382.4595 | 3 |  | 3 | 21.7957 | 2.7877 | 19.008 |  | A |  | 19.008 | 384.914 | 2.7877 | 1.2126 | 3
2025-04-13 15:00:00 | 18.88 | 18.624 | 425.306 | 385.261 |  | 40.045 | 0.256 | 399.7876 | 391.2815 | 382.7754 | 3 |  | 3 | 21.6489 | 2.7689 | 18.88 |  | A |  | 18.88 | 385.261 | 2.7689 | 1.2045 | 3
2025-04-13 16:00:00 | 18.496 | 18.304 | 424.576 | 384.572 |  | 40.004 | 0.192 | 399.1014 | 390.6099 | 382.1184 | 3 |  | 3 | 21.2086 | 2.7126 | 18.496 |  | A |  | 18.496 | 384.572 | 2.7126 | 1.18 | 3
2025-04-13 17:00:00 | 18.304 | 18.048 | 422.901 | 383.05 |  | 39.851 | 0.256 | 397.5269 | 389.0689 | 380.6109 | 3 |  | 3 | 20.9884 | 2.6844 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 383.05 | 2.6844 | 1.1677 | 3
2025-04-13 18:00:00 | 18.304 | 18.176 | 423.226 | 383.346 |  | 39.88 | 0.128 | 397.8324 | 389.3679 | 380.9034 | 3 |  | 3 | 20.9884 | 2.6844 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 383.346 | 2.6844 | 1.1677 | 3
2025-04-13 19:00:00 | 18.048 | 17.792 | 422.709 | 382.881 |  | 39.828 | 0.256 | 397.3465 | 388.8923 | 380.4381 | 3 |  | 3 | 20.6949 | 2.6469 | 18.048 |  | A |  | 18.048 | 382.881 | 2.6469 | 1.1514 | 3
2025-04-13 20:00:00 | 18.88 | 18.688 | 422.193 | 382.411 |  | 39.782 | 0.192 | 396.8614 | 388.4176 | 379.9737 | 3 |  | 3 | 21.6489 | 2.7689 | 18.88 |  | A |  | 18.88 | 382.411 | 2.7689 | 1.2045 | 3
2025-04-13 21:00:00 | 19.2 | 18.944 | 421.991 | 382.232 |  | 39.759 | 0.256 | 396.6715 | 388.2317 | 379.7919 | 3 |  | 3 | 22.0158 | 2.8158 | 19.2 |  | A |  | 19.2 | 382.232 | 2.8158 | 1.2249 | 3
2025-04-13 22:00:00 | 19.136 | 18.944 | 421.924 | 382.168 |  | 39.756 | 0.192 | 396.6086 | 388.1701 | 379.7316 | 3 |  | 3 | 21.9424 | 2.8064 | 19.136 |  | A |  | 19.136 | 382.168 | 2.8064 | 1.2208 | 3
2025-04-13 23:00:00 | 18.176 | 17.984 | 422.45 | 382.657 |  | 39.793 | 0.192 | 397.103 | 388.654 | 380.205 | 3 |  | 3 | 20.8416 | 2.6656 | 18.176 |  | A |  | 18.176 | 382.657 | 2.6656 | 1.1596 | 3
2025-04-14 00:00:00 | 23.104 | 22.912 | 422.74 | 382.907 |  | 39.833 | 0.192 | 397.3756 | 388.9208 | 380.466 | 3 |  | 3 | 26.4924 | 3.3884 | 23.104 |  | A |  | 23.104 | 382.907 | 3.3884 | 1.4739 | 3 | T |  | 2025-04-14 00:00:00 | 2628.224 | 383.0224 | 332.9909 | 144.851 | 2.75 | 14
2025-04-14 01:00:00 | 23.424 | 23.168 | 423.116 | 383.256 |  | 39.86 | 0.256 | 397.729 | 389.2667 | 380.8044 | 3 |  | 3 | 26.8593 | 3.4353 | 23.424 |  | A |  | 23.424 | 383.256 | 3.4353 | 1.4944 | 3
2025-04-14 02:00:00 | 23.872 | 23.68 | 423.528 | 383.631 |  | 39.897 | 0.192 | 398.1163 | 389.6458 | 381.1752 | 3 |  | 3 | 27.373 | 3.501 | 23.872 |  | A |  | 23.872 | 383.631 | 3.501 | 1.5229 | 3
2025-04-14 03:00:00 | 24.128 | 23.936 | 423.512 | 383.614 |  | 39.898 | 0.192 | 398.1013 | 389.631 | 381.1608 | 3 |  | 3 | 27.6666 | 3.5386 | 24.128 |  | A |  | 24.128 | 383.614 | 3.5386 | 1.5393 | 3
2025-04-14 04:00:00 | 24.384 | 24.128 | 422.333 | 382.55 |  | 39.783 | 0.256 | 396.993 | 388.5464 | 380.0997 | 3 |  | 3 | 27.9601 | 3.5761 | 24.384 |  | A |  | 24.384 | 382.55 | 3.5761 | 1.5556 | 3
2025-04-14 05:00:00 | 47.616 | 47.424 | 419.723 | 380.104 |  | 39.619 | 0.192 | 394.5396 | 386.1452 | 377.7507 | 3 |  | 3 | 54.5992 | 6.9832 | 47.616 |  | A |  | 47.616 | 380.104 | 6.9832 | 3.0377 | 3
2025-04-14 06:00:00 | 106.24 | 105.984 | 420.005 | 381.05 |  | 38.955 | 0.256 | 394.8047 | 386.4046 | 378.0045 | 3 |  | 3 | 121.8209 | 15.5809 | 106.24 |  | A |  | 106.24 | 381.05 | 15.5809 | 6.7777 | 3
2025-04-14 07:00:00 | 159.36 | 159.104 | 415.619 | 381.804 |  | 33.815 | 0.256 | 390.6819 | 382.3695 | 374.0571 | 2 | 2 | 2 | 174.756 | 15.396 | 159.36 |  | A |  | 159.36 | 381.804 | 15.396 | 6.6973 | 2
2025-04-14 08:00:00 | 190.144 | 189.824 | 415.503 | 381.622 |  | 33.881 | 0.32 | 390.5728 | 382.2628 | 373.9527 | 2 |  | 2 | 208.5141 | 18.3701 | 190.144 |  | A |  | 190.144 | 381.622 | 18.3701 | 7.991 | 2
2025-04-14 09:00:00 | 177.28 | 176.96 | 418.188 | 382.998 |  | 35.19 | 0.32 | 393.0967 | 384.733 | 376.3692 | 2 |  | 2 | 194.4073 | 17.1273 | 177.28 |  | A |  | 177.28 | 382.998 | 17.1273 | 7.4504 | 2
2025-04-14 10:00:00 | 171.136 | 170.88 | 418.702 | 384.741 |  | 33.961 | 0.256 | 393.5799 | 385.2058 | 376.8318 | 2 |  | 2 | 187.6697 | 16.5337 | 171.136 |  | A |  | 171.136 | 384.741 | 16.5337 | 7.1922 | 2
2025-04-14 11:00:00 | 171.392 | 171.072 | 420.192 | 380.375 |  | 39.817 | 0.32 | 394.9805 | 386.5766 | 378.1728 | 3 | 3 | 3 | 196.5279 | 25.1359 | 171.392 |  | A |  | 171.392 | 380.375 | 25.1359 | 10.9341 | 3
2025-04-14 12:00:00 | 161.216 | 160.96 | 421.374 | 381.363 |  | 40.011 | 0.256 | 396.0916 | 387.6641 | 379.2366 | 3 |  | 3 | 184.8595 | 23.6435 | 161.216 |  | A |  | 161.216 | 381.363 | 23.6435 | 10.2849 | 3
2025-04-14 13:00:00 | 172.8 | 172.544 | 418.667 | 383.66 |  | 35.007 | 0.256 | 393.547 | 385.1736 | 376.8003 | 2 | 2 | 2 | 189.4945 | 16.6945 | 172.8 |  | A |  | 172.8 | 383.66 | 16.6945 | 7.2621 | 2
2025-04-14 14:00:00 | 177.472 | 177.088 | 419.782 | 383.658 |  | 36.124 | 0.384 | 394.5951 | 386.1994 | 377.8038 | 2 |  | 2 | 194.6178 | 17.1458 | 177.472 |  | A |  | 177.472 | 383.658 | 17.1458 | 7.4584 | 2
2025-04-14 15:00:00 | 176.512 | 176.128 | 422.598 | 382.345 |  | 40.253 | 0.384 | 397.2421 | 388.7902 | 380.3382 | 3 | 3 | 3 | 202.3988 | 25.8868 | 176.512 |  | A |  | 176.512 | 382.345 | 25.8868 | 11.2608 | 3
2025-04-14 16:00:00 | 138.88 | 138.56 | 425.493 | 385.065 |  | 40.428 | 0.32 | 399.9634 | 391.4536 | 382.9437 | 3 |  | 3 | 159.2478 | 20.3678 | 138.88 |  | A |  | 138.88 | 385.065 | 20.3678 | 8.86 | 3
2025-04-14 17:00:00 | 111.424 | 111.168 | 426.434 | 385.97 |  | 40.464 | 0.256 | 400.848 | 392.3193 | 383.7906 | 3 |  | 3 | 127.7652 | 16.3412 | 111.424 |  | A |  | 111.424 | 385.97 | 16.3412 | 7.1084 | 3
2025-04-14 18:00:00 | 107.072 | 106.816 | 425.087 | 384.713 |  | 40.374 | 0.256 | 399.5818 | 391.08 | 382.5783 | 3 |  | 3 | 122.7749 | 15.7029 | 107.072 |  | A |  | 107.072 | 384.713 | 15.7029 | 6.8308 | 3
2025-04-14 19:00:00 | 104.32 | 104.064 | 422.774 | 382.622 |  | 40.152 | 0.256 | 397.4076 | 388.9521 | 380.4966 | 3 |  | 3 | 119.6193 | 15.2993 | 104.32 |  | A |  | 104.32 | 382.622 | 15.2993 | 6.6552 | 3
2025-04-14 20:00:00 | 100.608 | 100.288 | 423.083 | 382.924 |  | 40.159 | 0.32 | 397.698 | 389.2364 | 380.7747 | 3 |  | 3 | 115.3629 | 14.7549 | 100.608 |  | A |  | 100.608 | 382.924 | 14.7549 | 6.4184 | 3
2025-04-14 21:00:00 | 97.152 | 96.832 | 424.712 | 384.416 |  | 40.296 | 0.32 | 399.2293 | 390.735 | 382.2408 | 3 |  | 3 | 111.4001 | 14.2481 | 97.152 |  | A |  | 97.152 | 384.416 | 14.2481 | 6.1979 | 3
2025-04-14 22:00:00 | 90.368 | 90.176 | 424.326 | 384.269 |  | 40.057 | 0.192 | 398.8664 | 390.3799 | 381.8934 | 3 |  | 3 | 103.6211 | 13.2531 | 90.368 |  | A |  | 90.368 | 384.269 | 13.2531 | 5.7651 | 3
2025-04-14 23:00:00 | 48.32 | 48.064 | 422.816 | 382.88 |  | 39.936 | 0.256 | 397.447 | 388.9907 | 380.5344 | 3 |  | 3 | 55.4065 | 7.0865 | 48.32 |  | A |  | 48.32 | 382.88 | 7.0865 | 3.0826 | 3
2025-04-15 00:00:00 | 37.376 | 37.184 | 421.123 | 381.369 |  | 39.754 | 0.192 | 395.8556 | 387.4332 | 379.0107 | 3 |  | 3 | 42.8575 | 5.4815 | 37.376 |  | A |  | 37.376 | 381.369 | 5.4815 | 2.3844 | 3 | T |  | 2025-04-15 00:00:00 | 2679.36 | 381.4256 | 364.237 | 158.4431 | 2.7917 | 15
2025-04-15 01:00:00 | 36.032 | 35.84 | 421.751 | 381.942 |  | 39.809 | 0.192 | 396.4459 | 388.0109 | 379.5759 | 3 |  | 3 | 41.3164 | 5.2844 | 36.032 |  | A |  | 36.032 | 381.942 | 5.2844 | 2.2987 | 3
2025-04-15 02:00:00 | 36.032 | 35.776 | 421.349 | 381.577 |  | 39.772 | 0.256 | 396.0681 | 387.6411 | 379.2141 | 3 |  | 3 | 41.3164 | 5.2844 | 36.032 |  | A |  | 36.032 | 381.577 | 5.2844 | 2.2987 | 3
2025-04-15 03:00:00 | 36.096 | 35.84 | 420.371 | 380.696 |  | 39.675 | 0.256 | 395.1487 | 386.7413 | 378.3339 | 3 |  | 3 | 41.3897 | 5.2937 | 36.096 |  | A |  | 36.096 | 380.696 | 5.2937 | 2.3028 | 3
2025-04-15 04:00:00 | 35.84 | 35.712 | 419.39 | 379.811 |  | 39.579 | 0.128 | 394.2266 | 385.8388 | 377.451 | 3 |  | 3 | 41.0962 | 5.2562 | 35.84 |  | A |  | 35.84 | 379.811 | 5.2562 | 2.2864 | 3
2025-04-15 05:00:00 | 59.584 | 59.264 | 421.159 | 381.84 |  | 39.319 | 0.32 | 395.8895 | 387.4663 | 379.0431 | 3 |  | 3 | 68.3224 | 8.7384 | 59.584 |  | A |  | 59.584 | 381.84 | 8.7384 | 3.8012 | 3
2025-04-15 06:00:00 | 95.168 | 94.976 | 418.721 | 381.906 |  | 36.815 | 0.192 | 393.5977 | 385.2233 | 376.8489 | 2 | 2 | 2 | 104.3623 | 9.1943 | 95.168 |  | A |  | 95.168 | 381.906 | 9.1943 | 3.9995 | 2
2025-04-15 07:00:00 | 133.376 | 133.12 | 419.526 | 379.574 |  | 39.952 | 0.256 | 394.3544 | 385.9639 | 377.5734 | 3 | 3 | 3 | 152.9366 | 19.5606 | 133.376 |  | A |  | 133.376 | 379.574 | 19.5606 | 8.5089 | 3
2025-04-15 08:00:00 | 172.736 | 172.352 | 419.9 | 379.825 |  | 40.075 | 0.384 | 394.706 | 386.308 | 377.91 | 3 |  | 3 | 198.069 | 25.333 | 172.736 |  | A |  | 172.736 | 379.825 | 25.333 | 11.0199 | 3
2025-04-15 09:00:00 | 147.904 | 147.584 | 421.459 | 381.35 |  | 40.109 | 0.32 | 396.1715 | 387.7423 | 379.3131 | 3 |  | 3 | 169.5952 | 21.6912 | 147.904 |  | A |  | 147.904 | 381.35 | 21.6912 | 9.4357 | 3
2025-04-15 10:00:00 | 155.904 | 155.52 | 419.307 | 379.372 |  | 39.935 | 0.384 | 394.1486 | 385.7624 | 377.3763 | 3 |  | 3 | 178.7685 | 22.8645 | 155.904 |  | A |  | 155.904 | 379.372 | 22.8645 | 9.9461 | 3
2025-04-15 11:00:00 | 162.688 | 162.368 | 419.943 | 379.976 |  | 39.967 | 0.32 | 394.7464 | 386.3476 | 377.9487 | 3 |  | 3 | 186.5474 | 23.8594 | 162.688 |  | A |  | 162.688 | 379.976 | 23.8594 | 10.3788 | 3
2025-04-15 12:00:00 | 164.992 | 164.544 | 421.902 | 381.722 |  | 40.18 | 0.448 | 396.5879 | 388.1498 | 379.7118 | 3 |  | 3 | 189.1893 | 24.1973 | 164.992 |  | A |  | 164.992 | 381.722 | 24.1973 | 10.5258 | 3
2025-04-15 13:00:00 | 167.36 | 167.04 | 418.48 | 379.474 |  | 39.006 | 0.32 | 393.3712 | 385.0016 | 376.632 | 3 |  | 3 | 191.9046 | 24.5446 | 167.36 |  | A |  | 167.36 | 379.474 | 24.5446 | 10.6769 | 3
2025-04-15 14:00:00 | 169.536 | 169.152 | 420.89 | 382.719 |  | 38.171 | 0.384 | 395.6366 | 387.2188 | 378.801 | 2 | 2 | 2 | 185.9151 | 16.3791 | 169.536 |  | A |  | 169.536 | 382.719 | 16.3791 | 7.1249 | 2
2025-04-15 15:00:00 | 164.992 | 164.608 | 424.218 | 383.716 |  | 40.502 | 0.384 | 398.7649 | 390.2806 | 381.7962 | 3 | 3 | 3 | 189.1893 | 24.1973 | 164.992 |  | A |  | 164.992 | 383.716 | 24.1973 | 10.5258 | 3
2025-04-15 16:00:00 | 148.096 | 147.776 | 422.114 | 381.891 |  | 40.223 | 0.32 | 396.7872 | 388.3449 | 379.9026 | 3 |  | 3 | 169.8154 | 21.7194 | 148.096 |  | A |  | 148.096 | 381.891 | 21.7194 | 9.4479 | 3
2025-04-15 17:00:00 | 134.336 | 134.016 | 418.985 | 380.586 |  | 38.399 | 0.32 | 393.8459 | 385.4662 | 377.0865 | 2 | 2 | 2 | 147.3144 | 12.9784 | 134.336 |  | A |  | 134.336 | 380.586 | 12.9784 | 5.6456 | 2
2025-04-15 18:00:00 | 120.896 | 120.64 | 420.669 | 382.478 |  | 38.191 | 0.256 | 395.4289 | 387.0155 | 378.6021 | 2 |  | 2 | 132.5759 | 11.6799 | 120.896 |  | A |  | 120.896 | 382.478 | 11.6799 | 5.0808 | 2
2025-04-15 19:00:00 | 118.912 | 118.656 | 421.275 | 381.205 |  | 40.07 | 0.256 | 395.9985 | 387.573 | 379.1475 | 3 | 3 | 3 | 136.3513 | 17.4393 | 118.912 |  | A |  | 118.912 | 381.205 | 17.4393 | 7.5861 | 3
2025-04-15 20:00:00 | 112.448 | 112.192 | 421.701 | 381.607 |  | 40.094 | 0.256 | 396.3989 | 387.9649 | 379.5309 | 3 |  | 3 | 128.9393 | 16.4913 | 112.448 |  | A |  | 112.448 | 381.607 | 16.4913 | 7.1737 | 3
2025-04-15 21:00:00 | 112.32 | 112.064 | 423.234 | 383.017 |  | 40.217 | 0.256 | 397.84 | 389.3753 | 380.9106 | 3 |  | 3 | 128.7926 | 16.4726 | 112.32 |  | A |  | 112.32 | 383.017 | 16.4726 | 7.1656 | 3
2025-04-15 22:00:00 | 102.976 | 102.656 | 423.937 | 383.712 |  | 40.225 | 0.32 | 398.5008 | 390.022 | 381.5433 | 3 |  | 3 | 118.0782 | 15.1022 | 102.976 |  | A |  | 102.976 | 383.712 | 15.1022 | 6.5695 | 3
2025-04-15 23:00:00 | 53.76 | 53.632 | 418.863 | 382.85 |  | 36.013 | 0.128 | 393.7312 | 385.354 | 376.9767 | 2 | 2 | 2 | 58.9538 | 5.1938 | 53.76 |  | A |  | 53.76 | 382.85 | 5.1938 | 2.2593 | 2
2025-04-16 00:00:00 | 35.648 | 35.456 | 418.945 | 379.896 |  | 39.049 | 0.192 | 393.8083 | 385.4294 | 377.0505 | 3 | 3 | 3 | 40.876 | 5.228 | 35.648 |  | A |  | 35.648 | 379.896 | 5.228 | 2.2742 | 3 | T |  | 2025-04-16 00:00:00 | 2718.08 | 381.8785 | 338.5107 | 147.2522 | 2.625 | 16
2025-04-16 01:00:00 | 35.648 | 35.456 | 420.057 | 380.702 |  | 39.355 | 0.192 | 394.8536 | 386.4524 | 378.0513 | 3 |  | 3 | 40.876 | 5.228 | 35.648 |  | A |  | 35.648 | 380.702 | 5.228 | 2.2742 | 3
2025-04-16 02:00:00 | 34.432 | 34.24 | 419.044 | 379.544 |  | 39.5 | 0.192 | 393.9014 | 385.5205 | 377.1396 | 3 |  | 3 | 39.4817 | 5.0497 | 34.432 |  | A |  | 34.432 | 379.544 | 5.0497 | 2.1966 | 3
2025-04-16 03:00:00 | 34.816 | 34.624 | 418.468 | 379.02 |  | 39.448 | 0.192 | 393.3599 | 384.9906 | 376.6212 | 3 |  | 3 | 39.922 | 5.106 | 34.816 |  | A |  | 34.816 | 379.02 | 5.106 | 2.2211 | 3
2025-04-16 04:00:00 | 35.008 | 34.752 | 418.607 | 379.151 |  | 39.456 | 0.256 | 393.4906 | 385.1184 | 376.7463 | 3 |  | 3 | 40.1422 | 5.1342 | 35.008 |  | A |  | 35.008 | 379.151 | 5.1342 | 2.2334 | 3
2025-04-16 05:00:00 | 57.984 | 57.792 | 424.146 | 384.574 |  | 39.572 | 0.192 | 398.6972 | 390.2143 | 381.7314 | 3 |  | 3 | 66.4878 | 8.5038 | 57.984 |  | A |  | 57.984 | 384.574 | 8.5038 | 3.6991 | 3
2025-04-16 06:00:00 | 101.824 | 101.504 | 421.258 | 381.258 |  | 40 | 0.32 | 395.9825 | 387.5574 | 379.1322 | 3 |  | 3 | 116.7573 | 14.9333 | 101.824 |  | A |  | 101.824 | 381.258 | 14.9333 | 6.496 | 3
2025-04-16 07:00:00 | 151.488 | 151.168 | 418.167 | 383.432 |  | 34.735 | 0.32 | 393.077 | 384.7136 | 376.3503 | 2 | 2 | 2 | 166.1235 | 14.6355 | 151.488 |  | A |  | 151.488 | 383.432 | 14.6355 | 6.3664 | 2
2025-04-16 08:00:00 | 167.104 | 166.784 | 415.652 | 381.867 |  | 33.785 | 0.32 | 390.7129 | 382.3998 | 374.0868 | 2 |  | 2 | 183.2482 | 16.1442 | 167.104 |  | A |  | 167.104 | 381.867 | 16.1442 | 7.0227 | 2
2025-04-16 09:00:00 | 165.376 | 165.056 | 418.734 | 379.558 |  | 39.176 | 0.32 | 393.61 | 385.2353 | 376.8606 | 3 | 3 | 3 | 189.6296 | 24.2536 | 165.376 |  | A |  | 165.376 | 379.558 | 24.2536 | 10.5503 | 3
2025-04-16 10:00:00 | 174.336 | 174.08 | 418.051 | 384.102 |  | 33.949 | 0.256 | 392.9679 | 384.6069 | 376.2459 | 2 | 2 | 2 | 191.1789 | 16.8429 | 174.336 |  | A |  | 174.336 | 384.102 | 16.8429 | 7.3266 | 2
2025-04-16 11:00:00 | 180.416 | 180.096 | 418.474 | 384.428 |  | 34.046 | 0.32 | 393.3656 | 384.9961 | 376.6266 | 2 |  | 2 | 197.8463 | 17.4303 | 180.416 |  | A |  | 180.416 | 384.428 | 17.4303 | 7.5822 | 2
2025-04-16 12:00:00 | 181.376 | 181.056 | 421.492 | 381.33 |  | 40.162 | 0.32 | 396.2025 | 387.7726 | 379.3428 | 3 | 3 | 3 | 207.9761 | 26.6001 | 181.376 |  | A |  | 181.376 | 381.33 | 26.6001 | 11.5711 | 3
2025-04-16 13:00:00 | 188.672 | 188.288 | 420.882 | 380.743 |  | 40.139 | 0.384 | 395.6291 | 387.2114 | 378.7938 | 3 |  | 3 | 216.3422 | 27.6702 | 188.672 |  | A |  | 188.672 | 380.743 | 27.6702 | 12.0365 | 3
2025-04-16 14:00:00 | 195.328 | 194.88 | 421.908 | 381.61 |  | 40.298 | 0.448 | 396.5935 | 388.1554 | 379.7172 | 3 |  | 3 | 223.9743 | 28.6463 | 195.328 |  | A |  | 195.328 | 381.61 | 28.6463 | 12.4611 | 3
2025-04-16 15:00:00 | 188.48 | 188.032 | 421.825 | 381.442 |  | 40.383 | 0.448 | 396.5155 | 388.079 | 379.6425 | 3 |  | 3 | 216.122 | 27.642 | 188.48 |  | A |  | 188.48 | 381.442 | 27.642 | 12.0243 | 3
2025-04-16 16:00:00 | 153.28 | 152.96 | 422.263 | 381.996 |  | 40.267 | 0.32 | 396.9272 | 388.482 | 380.0367 | 3 |  | 3 | 175.7597 | 22.4797 | 153.28 |  | A |  | 153.28 | 381.996 | 22.4797 | 9.7787 | 3
2025-04-16 17:00:00 | 123.52 | 123.264 | 417.133 | 383.294 |  | 33.839 | 0.256 | 392.105 | 383.7624 | 375.4197 | 2 | 2 | 2 | 135.4534 | 11.9334 | 123.52 |  | A |  | 123.52 | 383.294 | 11.9334 | 5.1911 | 2
2025-04-16 18:00:00 | 113.344 | 113.088 | 417.596 | 383.838 |  | 33.758 | 0.256 | 392.5402 | 384.1883 | 375.8364 | 2 |  | 2 | 124.2943 | 10.9503 | 113.344 |  | A |  | 113.344 | 383.838 | 10.9503 | 4.7634 | 2
2025-04-16 19:00:00 | 105.664 | 105.472 | 417.602 | 383.87 |  | 33.732 | 0.192 | 392.5459 | 384.1938 | 375.8418 | 2 |  | 2 | 115.8724 | 10.2084 | 105.664 |  | A |  | 105.664 | 383.87 | 10.2084 | 4.4406 | 2
2025-04-16 20:00:00 | 92.864 | 92.608 | 417.588 | 383.909 |  | 33.679 | 0.256 | 392.5327 | 384.181 | 375.8292 | 2 |  | 2 | 101.8357 | 8.9717 | 92.864 |  | A |  | 92.864 | 383.909 | 8.9717 | 3.9027 | 2
2025-04-16 21:00:00 | 92.48 | 92.288 | 419.357 | 381.076 |  | 38.281 | 0.192 | 394.1956 | 385.8084 | 377.4213 | 2 |  | 2 | 101.4146 | 8.9346 | 92.48 |  | A |  | 92.48 | 381.076 | 8.9346 | 3.8866 | 2
2025-04-16 22:00:00 | 78.4 | 78.208 | 421.154 | 381.32 |  | 39.834 | 0.192 | 395.8848 | 387.4617 | 379.0386 | 3 | 3 | 3 | 89.8979 | 11.4979 | 78.4 |  | A |  | 78.4 | 381.32 | 11.4979 | 5.0016 | 3
2025-04-16 23:00:00 | 30.592 | 30.336 | 423.014 | 383.124 |  | 39.89 | 0.256 | 397.6332 | 389.1729 | 380.7126 | 3 |  | 3 | 35.0785 | 4.4865 | 30.592 |  | A |  | 30.592 | 383.124 | 4.4865 | 1.9516 | 3
2025-04-17 00:00:00 | 25.536 | 25.344 | 424.502 | 384.487 |  | 40.015 | 0.192 | 399.0319 | 390.5418 | 382.0518 | 3 |  | 3 | 29.281 | 3.745 | 25.536 |  | A |  | 25.536 | 384.487 | 3.745 | 1.6291 | 3 | T |  | 2025-04-17 00:00:00 | 863.488 | 382.1693 | 120.1863 | 52.281 | 2.875 | 17
2025-04-17 01:00:00 | 25.216 | 24.96 | 424.685 | 384.656 |  | 40.029 | 0.256 | 399.2039 | 390.7102 | 382.2165 | 3 |  | 3 | 28.9141 | 3.6981 | 25.216 |  | A |  | 25.216 | 384.656 | 3.6981 | 1.6087 | 3
2025-04-17 02:00:00 | 25.28 | 25.088 | 424.856 | 384.81 |  | 40.046 | 0.192 | 399.3646 | 390.8675 | 382.3704 | 3 |  | 3 | 28.9875 | 3.7075 | 25.28 |  | A |  | 25.28 | 384.81 | 3.7075 | 1.6128 | 3
2025-04-17 03:00:00 | 29.696 | 29.504 | 424.554 | 384.515 |  | 40.039 | 0.192 | 399.0808 | 390.5897 | 382.0986 | 3 |  | 3 | 34.0511 | 4.3551 | 29.696 |  | A |  | 29.696 | 384.515 | 4.3551 | 1.8945 | 3
2025-04-17 04:00:00 | 31.936 | 31.68 | 423.78 | 383.814 |  | 39.966 | 0.256 | 398.3532 | 389.8776 | 381.402 | 3 |  | 3 | 36.6197 | 4.6837 | 31.936 |  | A |  | 31.936 | 383.814 | 4.6837 | 2.0374 | 3
2025-04-17 05:00:00 | 34.048 | 33.856 | 420.737 | 381.047 |  | 39.69 | 0.192 | 395.4928 | 387.078 | 378.6633 | 3 |  | 3 | 39.0414 | 4.9934 | 34.048 |  | A |  | 34.048 | 381.047 | 4.9934 | 2.1721 | 3
2025-04-17 06:00:00 | 33.856 | 33.664 | 418.022 | 381.182 |  | 36.84 | 0.192 | 392.9407 | 384.5802 | 376.2198 | 2 | 2 | 2 | 37.1269 | 3.2709 | 33.856 |  | A |  | 33.856 | 381.182 | 3.2709 | 1.4228 | 2
2025-04-17 07:00:00 | 38.272 | 38.144 | 417.513 | 382.236 |  | 35.277 | 0.128 | 392.4622 | 384.112 | 375.7617 | 2 |  | 2 | 41.9695 | 3.6975 | 38.272 |  | A |  | 38.272 | 382.236 | 3.6975 | 1.6084 | 2
2025-04-17 08:00:00 | 56.768 | 56.576 | 419.281 | 381.398 |  | 37.883 | 0.192 | 394.1241 | 385.7385 | 377.3529 | 2 |  | 2 | 62.2524 | 5.4844 | 56.768 |  | A |  | 56.768 | 381.398 | 5.4844 | 2.3857 | 2
2025-04-17 09:00:00 | 61.312 | 60.992 | 420.369 | 380.631 |  | 39.738 | 0.32 | 395.1469 | 386.7395 | 378.3321 | 3 | 3 | 3 | 70.3039 | 8.9919 | 61.312 |  | A |  | 61.312 | 380.631 | 8.9919 | 3.9115 | 3
2025-04-17 10:00:00 | 61.824 | 61.632 | 420.503 | 380.757 |  | 39.746 | 0.192 | 395.2728 | 386.8628 | 378.4527 | 3 |  | 3 | 70.891 | 9.067 | 61.824 |  | A |  | 61.824 | 380.757 | 9.067 | 3.9441 | 3
2025-04-17 11:00:00 | 60.032 | 59.84 | 420.643 | 380.889 |  | 39.754 | 0.192 | 395.4044 | 386.9916 | 378.5787 | 3 |  | 3 | 68.8361 | 8.8041 | 60.032 |  | A |  | 60.032 | 380.889 | 8.8041 | 3.8298 | 3
2025-04-17 12:00:00 | 56.512 | 56.256 | 423.905 | 383.857 |  | 40.048 | 0.256 | 398.4707 | 389.9926 | 381.5145 | 3 |  | 3 | 64.7999 | 8.2879 | 56.512 |  | A |  | 56.512 | 383.857 | 8.2879 | 3.6052 | 3
2025-04-17 13:00:00 | 50.56 | 50.304 | 423.479 | 383.495 |  | 39.984 | 0.256 | 398.0703 | 389.6007 | 381.1311 | 3 |  | 3 | 57.975 | 7.415 | 50.56 |  | A |  | 50.56 | 383.495 | 7.415 | 3.2255 | 3
2025-04-17 14:00:00 | 59.52 | 59.328 | 420.182 | 380.463 |  | 39.719 | 0.192 | 394.9711 | 386.5674 | 378.1638 | 3 |  | 3 | 68.2491 | 8.7291 | 59.52 |  | A |  | 59.52 | 380.463 | 8.7291 | 3.7971 | 3
2025-04-17 15:00:00 | 49.472 | 49.28 | 421.484 | 381.681 |  | 39.803 | 0.192 | 396.195 | 387.7653 | 379.3356 | 3 |  | 3 | 56.7274 | 7.2554 | 49.472 |  | A |  | 49.472 | 381.681 | 7.2554 | 3.1561 | 3
2025-04-17 16:00:00 | 40.448 | 40.192 | 420.329 | 380.67 |  | 39.659 | 0.256 | 395.1093 | 386.7027 | 378.2961 | 3 |  | 3 | 46.38 | 5.932 | 40.448 |  | A |  | 40.448 | 380.67 | 5.932 | 2.5804 | 3
2025-04-17 17:00:00 | 35.84 | 35.648 | 420.31 | 380.678 |  | 39.632 | 0.192 | 395.0914 | 386.6852 | 378.279 | 3 |  | 3 | 41.0962 | 5.2562 | 35.84 |  | A |  | 35.84 | 380.678 | 5.2562 | 2.2864 | 3
2025-04-17 18:00:00 | 15.488 | 15.232 | 418.394 | 378.998 |  | 39.396 | 0.256 | 393.2904 | 384.9225 | 376.5546 | 3 |  | 3 | 17.7594 | 2.2714 | 15.488 |  | A |  | 15.488 | 378.998 | 2.2714 | 0.98807 | 3
2025-04-17 19:00:00 | 14.08 | 13.952 | 419.145 | 379.682 |  | 39.463 | 0.128 | 393.9963 | 385.6134 | 377.2305 | 3 |  | 3 | 16.1449 | 2.0649 | 14.08 |  | A |  | 14.08 | 379.682 | 2.0649 | 0.89825 | 3
2025-04-17 20:00:00 | 14.4 | 14.144 | 419.768 | 380.252 |  | 39.516 | 0.256 | 394.5819 | 386.1866 | 377.7912 | 3 |  | 3 | 16.5119 | 2.1119 | 14.4 |  | A |  | 14.4 | 380.252 | 2.1119 | 0.91866 | 3
2025-04-17 21:00:00 | 15.104 | 14.912 | 421.712 | 382.013 |  | 39.699 | 0.192 | 396.4093 | 387.975 | 379.5408 | 3 |  | 3 | 17.3191 | 2.2151 | 15.104 |  | A |  | 15.104 | 382.013 | 2.2151 | 0.96357 | 3
2025-04-17 22:00:00 | 14.4 | 14.144 | 423.879 | 384.116 |  | 39.763 | 0.256 | 398.4463 | 389.9687 | 381.4911 | 3 |  | 3 | 16.5119 | 2.1119 | 14.4 |  | A |  | 14.4 | 384.116 | 2.1119 | 0.91866 | 3
2025-04-17 23:00:00 | 13.888 | 13.696 | 425.819 | 385.736 |  | 40.083 | 0.192 | 400.2699 | 391.7535 | 383.2371 | 3 |  | 3 | 15.9248 | 2.0368 | 13.888 |  | A |  | 13.888 | 385.736 | 2.0368 | 0.886 | 3
2025-04-18 00:00:00 | 13.504 | 13.376 | 421.831 | 382.121 |  | 39.71 | 0.128 | 396.5211 | 388.0845 | 379.6479 | 3 |  | 3 | 15.4845 | 1.9805 | 13.504 |  | A |  | 13.504 | 382.121 | 1.9805 | 0.8615 | 3 | T |  | 2025-04-18 00:00:00 | 343.872 | 380.5054 | 46.4277 | 20.1961 | 2.7917 | 18
2025-04-18 01:00:00 | 13.952 | 13.632 | 419.533 | 380.037 |  | 39.496 | 0.32 | 394.361 | 385.9704 | 377.5797 | 3 |  | 3 | 15.9982 | 2.0462 | 13.952 |  | A |  | 13.952 | 380.037 | 2.0462 | 0.89008 | 3
2025-04-18 02:00:00 | 13.504 | 13.312 | 419.642 | 380.142 |  | 39.5 | 0.192 | 394.4635 | 386.0706 | 377.6778 | 3 |  | 3 | 15.4845 | 1.9805 | 13.504 |  | A |  | 13.504 | 380.142 | 1.9805 | 0.8615 | 3
2025-04-18 03:00:00 | 13.504 | 13.376 | 419.841 | 380.321 |  | 39.52 | 0.128 | 394.6505 | 386.2537 | 377.8569 | 3 |  | 3 | 15.4845 | 1.9805 | 13.504 |  | A |  | 13.504 | 380.321 | 1.9805 | 0.8615 | 3
2025-04-18 04:00:00 | 13.632 | 13.376 | 419.709 | 380.204 |  | 39.505 | 0.256 | 394.5265 | 386.1323 | 377.7381 | 3 |  | 3 | 15.6312 | 1.9992 | 13.632 |  | A |  | 13.632 | 380.204 | 1.9992 | 0.86967 | 3
2025-04-18 05:00:00 | 14.336 | 14.144 | 419.409 | 379.929 |  | 39.48 | 0.192 | 394.2445 | 385.8563 | 377.4681 | 3 |  | 3 | 16.4385 | 2.1025 | 14.336 |  | A |  | 14.336 | 379.929 | 2.1025 | 0.91458 | 3
2025-04-18 06:00:00 | 13.696 | 13.44 | 419.24 | 379.78 |  | 39.46 | 0.256 | 394.0856 | 385.7008 | 377.316 | 3 |  | 3 | 15.7046 | 2.0086 | 13.696 |  | A |  | 13.696 | 379.78 | 2.0086 | 0.87375 | 3
2025-04-18 07:00:00 | 13.376 | 13.184 | 419.611 | 380.115 |  | 39.496 | 0.192 | 394.4343 | 386.0421 | 377.6499 | 3 |  | 3 | 15.3377 | 1.9617 | 13.376 |  | A |  | 13.376 | 380.115 | 1.9617 | 0.85334 | 3
2025-04-18 08:00:00 | 14.144 | 13.952 | 419.127 | 379.677 |  | 39.45 | 0.192 | 393.9794 | 385.5968 | 377.2143 | 3 |  | 3 | 16.2183 | 2.0743 | 14.144 |  | A |  | 14.144 | 379.677 | 2.0743 | 0.90233 | 3
2025-04-18 09:00:00 | 15.744 | 15.552 | 418.085 | 378.726 |  | 39.359 | 0.192 | 392.9999 | 384.6382 | 376.2765 | 3 |  | 3 | 18.053 | 2.309 | 15.744 |  | A |  | 15.744 | 378.726 | 2.309 | 1.0044 | 3
2025-04-18 10:00:00 | 14.72 | 14.528 | 417.648 | 381.241 |  | 36.407 | 0.192 | 392.5891 | 384.2362 | 375.8832 | 2 | 2 | 2 | 16.1421 | 1.4221 | 14.72 |  | A |  | 14.72 | 381.241 | 1.4221 | 0.61862 | 2
2025-04-18 11:00:00 | 18.432 | 18.304 | 417.804 | 384.359 |  | 33.445 | 0.128 | 392.7358 | 384.3797 | 376.0236 | 2 |  | 2 | 20.2127 | 1.7807 | 18.432 |  | A |  | 18.432 | 384.359 | 1.7807 | 0.77462 | 2
2025-04-18 12:00:00 | 15.104 | 14.912 | 416.533 | 383.197 |  | 33.336 | 0.192 | 391.541 | 383.2104 | 374.8797 | 2 |  | 2 | 16.5632 | 1.4592 | 15.104 |  | A |  | 15.104 | 383.197 | 1.4592 | 0.63476 | 2
2025-04-18 13:00:00 | 16.064 | 15.872 | 417.623 | 384.199 |  | 33.424 | 0.192 | 392.5656 | 384.2132 | 375.8607 | 2 |  | 2 | 17.616 | 1.552 | 16.064 |  | A |  | 16.064 | 384.199 | 1.552 | 0.67511 | 2
2025-04-18 14:00:00 | 15.68 | 15.424 | 419.161 | 380.96 |  | 38.201 | 0.256 | 394.0113 | 385.6281 | 377.2449 | 2 |  | 2 | 17.1949 | 1.5149 | 15.68 |  | A |  | 15.68 | 380.96 | 1.5149 | 0.65897 | 2
2025-04-18 15:00:00 | 14.848 | 14.656 | 419.883 | 380.346 |  | 39.537 | 0.192 | 394.69 | 386.2924 | 377.8947 | 3 | 3 | 3 | 17.0256 | 2.1776 | 14.848 |  | A |  | 14.848 | 380.346 | 2.1776 | 0.94724 | 3
2025-04-18 16:00:00 | 13.632 | 13.376 | 420.175 | 380.619 |  | 39.556 | 0.256 | 394.9645 | 386.561 | 378.1575 | 3 |  | 3 | 15.6312 | 1.9992 | 13.632 |  | A |  | 13.632 | 380.619 | 1.9992 | 0.86967 | 3
2025-04-18 17:00:00 | 13.568 | 13.44 | 419.667 | 380.157 |  | 39.51 | 0.128 | 394.487 | 386.0936 | 377.7003 | 3 |  | 3 | 15.5578 | 1.9898 | 13.568 |  | A |  | 13.568 | 380.157 | 1.9898 | 0.86558 | 3
2025-04-18 18:00:00 | 13.632 | 13.376 | 418.264 | 378.885 |  | 39.379 | 0.256 | 393.1682 | 384.8029 | 376.4376 | 3 |  | 3 | 15.6312 | 1.9992 | 13.632 |  | A |  | 13.632 | 378.885 | 1.9992 | 0.86967 | 3
2025-04-18 19:00:00 | 13.184 | 12.992 | 418.073 | 378.716 |  | 39.357 | 0.192 | 392.9886 | 384.6272 | 376.2657 | 3 |  | 3 | 15.1175 | 1.9335 | 13.184 |  | A |  | 13.184 | 378.716 | 1.9335 | 0.84109 | 3
2025-04-18 20:00:00 | 13.568 | 13.44 | 418.121 | 378.758 |  | 39.363 | 0.128 | 393.0337 | 384.6713 | 376.3089 | 3 |  | 3 | 15.5578 | 1.9898 | 13.568 |  | A |  | 13.568 | 378.758 | 1.9898 | 0.86558 | 3
2025-04-18 21:00:00 | 13.888 | 13.632 | 418.631 | 379.219 |  | 39.412 | 0.256 | 393.5131 | 385.1405 | 376.7679 | 3 |  | 3 | 15.9248 | 2.0368 | 13.888 |  | A |  | 13.888 | 379.219 | 2.0368 | 0.886 | 3
2025-04-18 22:00:00 | 14.656 | 14.4 | 419.095 | 379.641 |  | 39.454 | 0.256 | 393.9493 | 385.5674 | 377.1855 | 3 |  | 3 | 16.8054 | 2.1494 | 14.656 |  | A |  | 14.656 | 379.641 | 2.1494 | 0.93499 | 3
2025-04-18 23:00:00 | 13.504 | 13.312 | 420.351 | 380.78 |  | 39.571 | 0.192 | 395.1299 | 386.7229 | 378.3159 | 3 |  | 3 | 15.4845 | 1.9805 | 13.504 |  | A |  | 13.504 | 380.78 | 1.9805 | 0.8615 | 3
2025-04-19 00:00:00 | 13.12 | 12.928 | 420.902 | 381.281 |  | 39.621 | 0.192 | 395.6479 | 387.2298 | 378.8118 | 3 |  | 3 | 15.0441 | 1.9241 | 13.12 |  | A |  | 13.12 | 381.281 | 1.9241 | 0.837 | 3 | T |  | 2025-04-19 00:00:00 | 356.992 | 382.4547 | 50.2768 | 21.8704 | 2.875 | 19
2025-04-19 01:00:00 | 13.376 | 13.184 | 419.61 | 380.114 |  | 39.496 | 0.192 | 394.4334 | 386.0412 | 377.649 | 3 |  | 3 | 15.3377 | 1.9617 | 13.376 |  | A |  | 13.376 | 380.114 | 1.9617 | 0.85334 | 3
2025-04-19 02:00:00 | 13.824 | 13.568 | 419.097 | 379.648 |  | 39.449 | 0.256 | 393.9512 | 385.5692 | 377.1873 | 3 |  | 3 | 15.8514 | 2.0274 | 13.824 |  | A |  | 13.824 | 379.648 | 2.0274 | 0.88192 | 3
2025-04-19 03:00:00 | 14.016 | 13.824 | 418.637 | 379.234 |  | 39.403 | 0.192 | 393.5188 | 385.146 | 376.7733 | 3 |  | 3 | 16.0716 | 2.0556 | 14.016 |  | A |  | 14.016 | 379.234 | 2.0556 | 0.89416 | 3
2025-04-19 04:00:00 | 13.76 | 13.568 | 418.449 | 379.07 |  | 39.379 | 0.192 | 393.3421 | 384.9731 | 376.6041 | 3 |  | 3 | 15.778 | 2.018 | 13.76 |  | A |  | 13.76 | 379.07 | 2.018 | 0.87783 | 3
2025-04-19 05:00:00 | 14.144 | 13.888 | 417.568 | 378.269 |  | 39.299 | 0.256 | 392.5139 | 384.1626 | 375.8112 | 3 |  | 3 | 16.2183 | 2.0743 | 14.144 |  | A |  | 14.144 | 378.269 | 2.0743 | 0.90233 | 3
2025-04-19 06:00:00 | 13.888 | 13.76 | 416.746 | 383.142 |  | 33.604 | 0.128 | 391.7412 | 383.4063 | 375.0714 | 2 | 2 | 2 | 15.2297 | 1.3417 | 13.888 |  | A |  | 13.888 | 383.142 | 1.3417 | 0.58366 | 2
2025-04-19 07:00:00 | 13.952 | 13.76 | 416.676 | 383.35 |  | 33.326 | 0.192 | 391.6754 | 383.3419 | 375.0084 | 2 |  | 2 | 15.2999 | 1.3479 | 13.952 |  | A |  | 13.952 | 383.35 | 1.3479 | 0.58635 | 2
2025-04-19 08:00:00 | 13.696 | 13.504 | 421.09 | 383.448 |  | 37.642 | 0.192 | 395.8246 | 387.4028 | 378.981 | 2 |  | 2 | 15.0192 | 1.3232 | 13.696 |  | A |  | 13.696 | 383.448 | 1.3232 | 0.57559 | 2
2025-04-19 09:00:00 | 13.824 | 13.568 | 423.363 | 383.521 |  | 39.842 | 0.256 | 397.9612 | 389.494 | 381.0267 | 3 | 3 | 3 | 15.8514 | 2.0274 | 13.824 |  | A |  | 13.824 | 383.521 | 2.0274 | 0.88192 | 3
2025-04-19 10:00:00 | 13.376 | 13.184 | 424.455 | 384.517 |  | 39.938 | 0.192 | 398.9877 | 390.4986 | 382.0095 | 3 |  | 3 | 15.3377 | 1.9617 | 13.376 |  | A |  | 13.376 | 384.517 | 1.9617 | 0.85334 | 3
2025-04-19 11:00:00 | 13.952 | 13.76 | 424.874 | 384.915 |  | 39.959 | 0.192 | 399.3816 | 390.8841 | 382.3866 | 3 |  | 3 | 15.9982 | 2.0462 | 13.952 |  | A |  | 13.952 | 384.915 | 2.0462 | 0.89008 | 3
2025-04-19 12:00:00 | 15.872 | 15.68 | 424.008 | 384.156 |  | 39.852 | 0.192 | 398.5675 | 390.0874 | 381.6072 | 3 |  | 3 | 18.1997 | 2.3277 | 15.872 |  | A |  | 15.872 | 384.156 | 2.3277 | 1.0126 | 3
2025-04-19 13:00:00 | 20.352 | 20.16 | 425.019 | 385.047 |  | 39.972 | 0.192 | 399.5179 | 391.0175 | 382.5171 | 3 |  | 3 | 23.3368 | 2.9848 | 20.352 |  | A |  | 20.352 | 385.047 | 2.9848 | 1.2984 | 3
2025-04-19 14:00:00 | 24.192 | 24 | 427.585 | 387.318 |  | 40.267 | 0.192 | 401.9299 | 393.3782 | 384.8265 | 3 |  | 3 | 27.7399 | 3.5479 | 24.192 |  | A |  | 24.192 | 387.318 | 3.5479 | 1.5434 | 3
2025-04-19 15:00:00 | 17.472 | 17.216 | 428.853 | 388.461 |  | 40.392 | 0.256 | 403.1218 | 394.5448 | 385.9677 | 3 |  | 3 | 20.0344 | 2.5624 | 17.472 |  | A |  | 17.472 | 388.461 | 2.5624 | 1.1146 | 3
2025-04-19 16:00:00 | 13.504 | 13.312 | 423.49 | 383.604 |  | 39.886 | 0.192 | 398.0806 | 389.6108 | 381.141 | 3 |  | 3 | 15.4845 | 1.9805 | 13.504 |  | A |  | 13.504 | 383.604 | 1.9805 | 0.8615 | 3
2025-04-19 17:00:00 | 13.44 | 13.184 | 423.285 | 383.413 |  | 39.872 | 0.256 | 397.8879 | 389.4222 | 380.9565 | 3 |  | 3 | 15.4111 | 1.9711 | 13.44 |  | A |  | 13.44 | 383.413 | 1.9711 | 0.85742 | 3
2025-04-19 18:00:00 | 13.376 | 13.184 | 420.622 | 381.003 |  | 39.619 | 0.192 | 395.3847 | 386.9722 | 378.5598 | 3 |  | 3 | 15.3377 | 1.9617 | 13.376 |  | A |  | 13.376 | 381.003 | 1.9617 | 0.85334 | 3
2025-04-19 19:00:00 | 14.464 | 14.208 | 419.165 | 379.678 |  | 39.487 | 0.256 | 394.0151 | 385.6318 | 377.2485 | 3 |  | 3 | 16.5853 | 2.1213 | 14.464 |  | A |  | 14.464 | 379.678 | 2.1213 | 0.92275 | 3
2025-04-19 20:00:00 | 14.08 | 13.952 | 419.27 | 379.776 |  | 39.494 | 0.128 | 394.1138 | 385.7284 | 377.343 | 3 |  | 3 | 16.1449 | 2.0649 | 14.08 |  | A |  | 14.08 | 379.776 | 2.0649 | 0.89825 | 3
2025-04-19 21:00:00 | 14.272 | 14.016 | 420.238 | 380.657 |  | 39.581 | 0.256 | 395.0237 | 386.619 | 378.2142 | 3 |  | 3 | 16.3651 | 2.0931 | 14.272 |  | A |  | 14.272 | 380.657 | 2.0931 | 0.9105 | 3
2025-04-19 22:00:00 | 17.344 | 17.152 | 422.433 | 382.636 |  | 39.797 | 0.192 | 397.087 | 388.6384 | 380.1897 | 3 |  | 3 | 19.8876 | 2.5436 | 17.344 |  | A |  | 17.344 | 382.636 | 2.5436 | 1.1065 | 3
2025-04-19 23:00:00 | 13.696 | 13.44 | 422.441 | 382.655 |  | 39.786 | 0.256 | 397.0945 | 388.6457 | 380.1969 | 3 |  | 3 | 15.7046 | 2.0086 | 13.696 |  | A |  | 13.696 | 382.655 | 2.0086 | 0.87375 | 3
2025-04-20 00:00:00 | 14.08 | 13.888 | 422.836 | 383.014 |  | 39.822 | 0.192 | 397.4658 | 389.0091 | 380.5524 | 3 |  | 3 | 16.1449 | 2.0649 | 14.08 |  | A |  | 14.08 | 383.014 | 2.0649 | 0.89825 | 3 | T |  | 2025-04-20 00:00:00 | 340.224 | 383.5779 | 49.8964 | 21.7049 | 3 | 20
2025-04-20 01:00:00 | 13.632 | 13.44 | 423.311 | 383.453 |  | 39.858 | 0.192 | 397.9123 | 389.4461 | 380.9799 | 3 |  | 3 | 15.6312 | 1.9992 | 13.632 |  | A |  | 13.632 | 383.453 | 1.9992 | 0.86967 | 3
2025-04-20 02:00:00 | 13.504 | 13.248 | 423.346 | 383.485 |  | 39.861 | 0.256 | 397.9452 | 389.4783 | 381.0114 | 3 |  | 3 | 15.4845 | 1.9805 | 13.504 |  | A |  | 13.504 | 383.485 | 1.9805 | 0.8615 | 3
2025-04-20 03:00:00 | 13.44 | 13.248 | 423.165 | 383.329 |  | 39.836 | 0.192 | 397.7751 | 389.3118 | 380.8485 | 3 |  | 3 | 15.4111 | 1.9711 | 13.44 |  | A |  | 13.44 | 383.329 | 1.9711 | 0.85742 | 3
2025-04-20 04:00:00 | 14.592 | 14.336 | 422.723 | 382.926 |  | 39.797 | 0.256 | 397.3596 | 388.9052 | 380.4507 | 3 |  | 3 | 16.732 | 2.14 | 14.592 |  | A |  | 14.592 | 382.926 | 2.14 | 0.93091 | 3
2025-04-20 05:00:00 | 13.952 | 13.76 | 422.039 | 382.308 |  | 39.731 | 0.192 | 396.7167 | 388.2759 | 379.8351 | 3 |  | 3 | 15.9982 | 2.0462 | 13.952 |  | A |  | 13.952 | 382.308 | 2.0462 | 0.89008 | 3
2025-04-20 06:00:00 | 13.696 | 13.44 | 421.461 | 381.79 |  | 39.671 | 0.256 | 396.1733 | 387.7441 | 379.3149 | 3 |  | 3 | 15.7046 | 2.0086 | 13.696 |  | A |  | 13.696 | 381.79 | 2.0086 | 0.87375 | 3
2025-04-20 07:00:00 | 13.568 | 13.44 | 420.944 | 381.323 |  | 39.621 | 0.128 | 395.6874 | 387.2685 | 378.8496 | 3 |  | 3 | 15.5578 | 1.9898 | 13.568 |  | A |  | 13.568 | 381.323 | 1.9898 | 0.86558 | 3
2025-04-20 08:00:00 | 15.616 | 15.36 | 419.3 | 379.832 |  | 39.468 | 0.256 | 394.142 | 385.756 | 377.37 | 3 |  | 3 | 17.9062 | 2.2902 | 15.616 |  | A |  | 15.616 | 379.832 | 2.2902 | 0.99624 | 3
2025-04-20 09:00:00 | 16.128 | 15.936 | 419.289 | 379.818 |  | 39.471 | 0.192 | 394.1317 | 385.7459 | 377.3601 | 3 |  | 3 | 18.4933 | 2.3653 | 16.128 |  | A |  | 16.128 | 379.818 | 2.3653 | 1.0289 | 3
2025-04-20 10:00:00 | 14.784 | 14.528 | 424.659 | 384.68 |  | 39.979 | 0.256 | 399.1795 | 390.6863 | 382.1931 | 3 |  | 3 | 16.9522 | 2.1682 | 14.784 |  | A |  | 14.784 | 384.68 | 2.1682 | 0.94316 | 3
2025-04-20 11:00:00 | 15.04 | 14.848 | 424.712 | 384.717 |  | 39.995 | 0.192 | 399.2293 | 390.735 | 382.2408 | 3 |  | 3 | 17.2457 | 2.2057 | 15.04 |  | A |  | 15.04 | 384.717 | 2.2057 | 0.95949 | 3
2025-04-20 12:00:00 | 13.952 | 13.76 | 423.049 | 383.29 |  | 39.759 | 0.192 | 397.6661 | 389.2051 | 380.7441 | 3 |  | 3 | 15.9982 | 2.0462 | 13.952 |  | A |  | 13.952 | 383.29 | 2.0462 | 0.89008 | 3
2025-04-20 13:00:00 | 14.208 | 14.016 | 422.666 | 382.904 |  | 39.762 | 0.192 | 397.306 | 388.8527 | 380.3994 | 3 |  | 3 | 16.2917 | 2.0837 | 14.208 |  | A |  | 14.208 | 382.904 | 2.0837 | 0.90641 | 3
2025-04-20 14:00:00 | 14.208 | 13.952 | 425.64 | 385.607 |  | 40.033 | 0.256 | 400.1016 | 391.5888 | 383.076 | 3 |  | 3 | 16.2917 | 2.0837 | 14.208 |  | A |  | 14.208 | 385.607 | 2.0837 | 0.90641 | 3
2025-04-20 15:00:00 | 13.248 | 13.056 | 425.733 | 385.632 |  | 40.101 | 0.192 | 400.189 | 391.6744 | 383.1597 | 3 |  | 3 | 15.1909 | 1.9429 | 13.248 |  | A |  | 13.248 | 385.632 | 1.9429 | 0.84517 | 3
2025-04-20 16:00:00 | 14.208 | 14.016 | 426.238 | 386.226 |  | 40.012 | 0.192 | 400.6637 | 392.139 | 383.6142 | 3 |  | 3 | 16.2917 | 2.0837 | 14.208 |  | A |  | 14.208 | 386.226 | 2.0837 | 0.90641 | 3
2025-04-20 17:00:00 | 14.72 | 14.464 | 426.299 | 386.142 |  | 40.157 | 0.256 | 400.7211 | 392.1951 | 383.6691 | 3 |  | 3 | 16.8788 | 2.1588 | 14.72 |  | A |  | 14.72 | 386.142 | 2.1588 | 0.93908 | 3
2025-04-20 18:00:00 | 14.08 | 13.888 | 424.957 | 384.933 |  | 40.024 | 0.192 | 399.4596 | 390.9604 | 382.4613 | 3 |  | 3 | 16.1449 | 2.0649 | 14.08 |  | A |  | 14.08 | 384.933 | 2.0649 | 0.89825 | 3
2025-04-20 19:00:00 | 13.504 | 13.312 | 425.936 | 385.824 |  | 40.112 | 0.192 | 400.3798 | 391.8611 | 383.3424 | 3 |  | 3 | 15.4845 | 1.9805 | 13.504 |  | A |  | 13.504 | 385.824 | 1.9805 | 0.8615 | 3
2025-04-20 20:00:00 | 14.528 | 14.272 | 424.754 | 384.751 |  | 40.003 | 0.256 | 399.2688 | 390.7737 | 382.2786 | 3 |  | 3 | 16.6586 | 2.1306 | 14.528 |  | A |  | 14.528 | 384.751 | 2.1306 | 0.92683 | 3
2025-04-20 21:00:00 | 13.888 | 13.76 | 425.136 | 385.103 |  | 40.033 | 0.128 | 399.6278 | 391.1251 | 382.6224 | 3 |  | 3 | 15.9248 | 2.0368 | 13.888 |  | A |  | 13.888 | 385.103 | 2.0368 | 0.886 | 3
2025-04-20 22:00:00 | 14.336 | 14.144 | 421.377 | 381.698 |  | 39.679 | 0.192 | 396.0944 | 387.6668 | 379.2393 | 3 |  | 3 | 16.4385 | 2.1025 | 14.336 |  | A |  | 14.336 | 381.698 | 2.1025 | 0.91458 | 3
2025-04-20 23:00:00 | 13.312 | 13.056 | 422.901 | 383.085 |  | 39.816 | 0.256 | 397.5269 | 389.0689 | 380.6109 | 3 |  | 3 | 15.2643 | 1.9523 | 13.312 |  | A |  | 13.312 | 383.085 | 1.9523 | 0.84925 | 3
2025-04-21 00:00:00 | 13.76 | 13.568 | 423.254 | 383.408 |  | 39.846 | 0.192 | 397.8588 | 389.3937 | 380.9286 | 3 |  | 3 | 15.778 | 2.018 | 13.76 |  | A |  | 13.76 | 383.408 | 2.018 | 0.87783 | 3 | T |  | 2025-04-21 00:00:00 | 340.992 | 383.5152 | 50.009 | 21.7539 | 3 | 21
2025-04-21 01:00:00 | 13.632 | 13.376 | 423.659 | 383.776 |  | 39.883 | 0.256 | 398.2395 | 389.7663 | 381.2931 | 3 |  | 3 | 15.6312 | 1.9992 | 13.632 |  | A |  | 13.632 | 383.776 | 1.9992 | 0.86967 | 3
2025-04-21 02:00:00 | 13.888 | 13.696 | 424.066 | 384.144 |  | 39.922 | 0.192 | 398.622 | 390.1407 | 381.6594 | 3 |  | 3 | 15.9248 | 2.0368 | 13.888 |  | A |  | 13.888 | 384.144 | 2.0368 | 0.886 | 3
2025-04-21 03:00:00 | 13.824 | 13.632 | 423.743 | 383.856 |  | 39.887 | 0.192 | 398.3184 | 389.8436 | 381.3687 | 3 |  | 3 | 15.8514 | 2.0274 | 13.824 |  | A |  | 13.824 | 383.856 | 2.0274 | 0.88192 | 3
2025-04-21 04:00:00 | 13.824 | 13.568 | 422.32 | 382.571 |  | 39.749 | 0.256 | 396.9808 | 388.5344 | 380.088 | 3 |  | 3 | 15.8514 | 2.0274 | 13.824 |  | A |  | 13.824 | 382.571 | 2.0274 | 0.88192 | 3
2025-04-21 05:00:00 | 13.824 | 13.696 | 421.773 | 382.074 |  | 39.699 | 0.128 | 396.4666 | 388.0312 | 379.5957 | 3 |  | 3 | 15.8514 | 2.0274 | 13.824 |  | A |  | 13.824 | 382.074 | 2.0274 | 0.88192 | 3
2025-04-21 06:00:00 | 13.888 | 13.632 | 421.26 | 381.61 |  | 39.65 | 0.256 | 395.9844 | 387.5592 | 379.134 | 3 |  | 3 | 15.9248 | 2.0368 | 13.888 |  | A |  | 13.888 | 381.61 | 2.0368 | 0.886 | 3
2025-04-21 07:00:00 | 13.696 | 13.504 | 420.757 | 381.158 |  | 39.599 | 0.192 | 395.5116 | 387.0964 | 378.6813 | 3 |  | 3 | 15.7046 | 2.0086 | 13.696 |  | A |  | 13.696 | 381.158 | 2.0086 | 0.87375 | 3
2025-04-21 08:00:00 | 13.568 | 13.376 | 420.18 | 380.632 |  | 39.548 | 0.192 | 394.9692 | 386.5656 | 378.162 | 3 |  | 3 | 15.5578 | 1.9898 | 13.568 |  | A |  | 13.568 | 380.632 | 1.9898 | 0.86558 | 3
2025-04-21 09:00:00 | 14.784 | 14.528 | 419.58 | 380.076 |  | 39.504 | 0.256 | 394.4052 | 386.0136 | 377.622 | 3 |  | 3 | 16.9522 | 2.1682 | 14.784 |  | A |  | 14.784 | 380.076 | 2.1682 | 0.94316 | 3
2025-04-21 10:00:00 | 14.464 | 14.272 | 422.993 | 383.186 |  | 39.807 | 0.192 | 397.6134 | 389.1536 | 380.6937 | 3 |  | 3 | 16.5853 | 2.1213 | 14.464 |  | A |  | 14.464 | 383.186 | 2.1213 | 0.92275 | 3
2025-04-21 11:00:00 | 15.424 | 15.232 | 426.401 | 386.278 |  | 40.123 | 0.192 | 400.8169 | 392.2889 | 383.7609 | 3 |  | 3 | 17.686 | 2.262 | 15.424 |  | A |  | 15.424 | 386.278 | 2.262 | 0.98399 | 3
2025-04-21 12:00:00 | 14.912 | 14.656 | 426.055 | 385.931 |  | 40.124 | 0.256 | 400.4917 | 391.9706 | 383.4495 | 3 |  | 3 | 17.099 | 2.187 | 14.912 |  | A |  | 14.912 | 385.931 | 2.187 | 0.95133 | 3
2025-04-21 13:00:00 | 15.744 | 15.616 | 426.349 | 386.195 |  | 40.154 | 0.128 | 400.7681 | 392.2411 | 383.7141 | 3 |  | 3 | 18.053 | 2.309 | 15.744 |  | A |  | 15.744 | 386.195 | 2.309 | 1.0044 | 3
2025-04-21 14:00:00 | 14.272 | 14.016 | 424.8 | 384.797 |  | 40.003 | 0.256 | 399.312 | 390.816 | 382.32 | 3 |  | 3 | 16.3651 | 2.0931 | 14.272 |  | A |  | 14.272 | 384.797 | 2.0931 | 0.9105 | 3
2025-04-21 15:00:00 | 14.016 | 13.824 | 422.087 | 382.333 |  | 39.754 | 0.192 | 396.7618 | 388.32 | 379.8783 | 3 |  | 3 | 16.0716 | 2.0556 | 14.016 |  | A |  | 14.016 | 382.333 | 2.0556 | 0.89416 | 3
2025-04-21 16:00:00 | 13.632 | 13.44 | 423.3 | 383.43 |  | 39.87 | 0.192 | 397.902 | 389.436 | 380.97 | 3 |  | 3 | 15.6312 | 1.9992 | 13.632 |  | A |  | 13.632 | 383.43 | 1.9992 | 0.86967 | 3
2025-04-21 17:00:00 | 13.184 | 12.992 | 423.86 | 383.94 |  | 39.92 | 0.192 | 398.4284 | 389.9512 | 381.474 | 3 |  | 3 | 15.1175 | 1.9335 | 13.184 |  | A |  | 13.184 | 383.94 | 1.9335 | 0.84109 | 3
2025-04-21 18:00:00 | 13.632 | 13.376 | 424.654 | 384.666 |  | 39.988 | 0.256 | 399.1748 | 390.6817 | 382.1886 | 3 |  | 3 | 15.6312 | 1.9992 | 13.632 |  | A |  | 13.632 | 384.666 | 1.9992 | 0.86967 | 3
2025-04-21 19:00:00 | 16.896 | 16.704 | 423.54 | 383.651 |  | 39.889 | 0.192 | 398.1276 | 389.6568 | 381.186 | 3 |  | 3 | 19.3739 | 2.4779 | 16.896 |  | A |  | 16.896 | 383.651 | 2.4779 | 1.0779 | 3
2025-04-21 20:00:00 | 14.656 | 14.4 | 422.663 | 382.86 |  | 39.803 | 0.256 | 397.3032 | 388.85 | 380.3967 | 3 |  | 3 | 16.8054 | 2.1494 | 14.656 |  | A |  | 14.656 | 382.86 | 2.1494 | 0.93499 | 3
2025-04-21 21:00:00 | 13.888 | 13.76 | 423.494 | 383.619 |  | 39.875 | 0.128 | 398.0844 | 389.6145 | 381.1446 | 3 |  | 3 | 15.9248 | 2.0368 | 13.888 |  | A |  | 13.888 | 383.619 | 2.0368 | 0.886 | 3
2025-04-21 22:00:00 | 13.824 | 13.568 | 424.363 | 384.404 |  | 39.959 | 0.256 | 398.9012 | 390.414 | 381.9267 | 3 |  | 3 | 15.8514 | 2.0274 | 13.824 |  | A |  | 13.824 | 384.404 | 2.0274 | 0.88192 | 3
2025-04-21 23:00:00 | 13.76 | 13.568 | 425.868 | 385.769 |  | 40.099 | 0.192 | 400.3159 | 391.7986 | 383.2812 | 3 |  | 3 | 15.778 | 2.018 | 13.76 |  | A |  | 13.76 | 385.769 | 2.018 | 0.87783 | 3
2025-04-22 00:00:00 | 13.696 | 13.504 | 425.617 | 385.541 |  | 40.076 | 0.192 | 400.08 | 391.5676 | 383.0553 | 3 |  | 3 | 15.7046 | 2.0086 | 13.696 |  | A |  | 13.696 | 385.541 | 2.0086 | 0.87375 | 3 | T |  | 2025-04-22 00:00:00 | 541.568 | 383.1784 | 75.6007 | 32.8863 | 2.8333 | 22
2025-04-22 01:00:00 | 13.376 | 13.12 | 424.577 | 384.605 |  | 39.972 | 0.256 | 399.1024 | 390.6108 | 382.1193 | 3 |  | 3 | 15.3377 | 1.9617 | 13.376 |  | A |  | 13.376 | 384.605 | 1.9617 | 0.85334 | 3
2025-04-22 02:00:00 | 21.568 | 21.312 | 424.549 | 384.544 |  | 40.005 | 0.256 | 399.0761 | 390.5851 | 382.0941 | 3 |  | 3 | 24.7311 | 3.1631 | 21.568 |  | A |  | 21.568 | 384.544 | 3.1631 | 1.376 | 3
2025-04-22 03:00:00 | 15.36 | 15.232 | 424.263 | 384.312 |  | 39.951 | 0.128 | 398.8072 | 390.322 | 381.8367 | 3 |  | 3 | 17.6127 | 2.2527 | 15.36 |  | A |  | 15.36 | 384.312 | 2.2527 | 0.97991 | 3
2025-04-22 04:00:00 | 16.576 | 16.32 | 422.994 | 383.161 |  | 39.833 | 0.256 | 397.6144 | 389.1545 | 380.6946 | 3 |  | 3 | 19.007 | 2.431 | 16.576 |  | A |  | 16.576 | 383.161 | 2.431 | 1.0575 | 3
2025-04-22 05:00:00 | 15.872 | 15.616 | 419.912 | 380.37 |  | 39.542 | 0.256 | 394.7173 | 386.319 | 377.9208 | 3 |  | 3 | 18.1997 | 2.3277 | 15.872 |  | A |  | 15.872 | 380.37 | 2.3277 | 1.0126 | 3
2025-04-22 06:00:00 | 23.488 | 23.296 | 419.157 | 381.917 |  | 37.24 | 0.192 | 394.0076 | 385.6244 | 377.2413 | 2 | 2 | 2 | 25.7572 | 2.2692 | 23.488 |  | A |  | 23.488 | 381.917 | 2.2692 | 0.98711 | 2
2025-04-22 07:00:00 | 25.216 | 25.024 | 420.586 | 380.937 |  | 39.649 | 0.192 | 395.3508 | 386.9391 | 378.5274 | 3 | 3 | 3 | 28.9141 | 3.6981 | 25.216 |  | A |  | 25.216 | 380.937 | 3.6981 | 1.6087 | 3
2025-04-22 08:00:00 | 28.864 | 28.736 | 420.135 | 380.519 |  | 39.616 | 0.128 | 394.9269 | 386.5242 | 378.1215 | 3 |  | 3 | 33.0971 | 4.2331 | 28.864 |  | A |  | 28.864 | 380.519 | 4.2331 | 1.8414 | 3
2025-04-22 09:00:00 | 25.728 | 25.472 | 421.346 | 381.634 |  | 39.712 | 0.256 | 396.0652 | 387.6383 | 379.2114 | 3 |  | 3 | 29.5012 | 3.7732 | 25.728 |  | A |  | 25.728 | 381.634 | 3.7732 | 1.6413 | 3
2025-04-22 10:00:00 | 32.704 | 32.448 | 422.004 | 382.19 |  | 39.814 | 0.256 | 396.6838 | 388.2437 | 379.8036 | 3 |  | 3 | 37.5003 | 4.7963 | 32.704 |  | A |  | 32.704 | 382.19 | 4.7963 | 2.0864 | 3
2025-04-22 11:00:00 | 31.488 | 31.296 | 423.167 | 383.29 |  | 39.877 | 0.192 | 397.777 | 389.3136 | 380.8503 | 3 |  | 3 | 36.106 | 4.618 | 31.488 |  | A |  | 31.488 | 383.29 | 4.618 | 2.0088 | 3
2025-04-22 12:00:00 | 30.784 | 30.592 | 425.601 | 385.452 |  | 40.149 | 0.192 | 400.0649 | 391.5529 | 383.0409 | 3 |  | 3 | 35.2987 | 4.5147 | 30.784 |  | A |  | 30.784 | 385.452 | 4.5147 | 1.9639 | 3
2025-04-22 13:00:00 | 33.152 | 32.832 | 425.627 | 385.468 |  | 40.159 | 0.32 | 400.0894 | 391.5768 | 383.0643 | 3 |  | 3 | 38.014 | 4.862 | 33.152 |  | A |  | 33.152 | 385.468 | 4.862 | 2.115 | 3
2025-04-22 14:00:00 | 32.384 | 32.192 | 426.155 | 385.996 |  | 40.159 | 0.192 | 400.5857 | 392.0626 | 383.5395 | 3 |  | 3 | 37.1334 | 4.7494 | 32.384 |  | A |  | 32.384 | 385.996 | 4.7494 | 2.066 | 3
2025-04-22 15:00:00 | 31.616 | 31.424 | 426.015 | 385.814 |  | 40.201 | 0.192 | 400.4541 | 391.9338 | 383.4135 | 3 |  | 3 | 36.2527 | 4.6367 | 31.616 |  | A |  | 31.616 | 385.814 | 4.6367 | 2.017 | 3
2025-04-22 16:00:00 | 26.752 | 26.56 | 423.157 | 383.281 |  | 39.876 | 0.192 | 397.7676 | 389.3044 | 380.8413 | 3 |  | 3 | 30.6754 | 3.9234 | 26.752 |  | A |  | 26.752 | 383.281 | 3.9234 | 1.7067 | 3
2025-04-22 17:00:00 | 16.896 | 16.64 | 422.729 | 382.881 |  | 39.848 | 0.256 | 397.3653 | 388.9107 | 380.4561 | 3 |  | 3 | 19.3739 | 2.4779 | 16.896 |  | A |  | 16.896 | 382.881 | 2.4779 | 1.0779 | 3
2025-04-22 18:00:00 | 17.344 | 17.216 | 420.036 | 380.443 |  | 39.593 | 0.128 | 394.8338 | 386.4331 | 378.0324 | 3 |  | 3 | 19.8876 | 2.5436 | 17.344 |  | A |  | 17.344 | 380.443 | 2.5436 | 1.1065 | 3
2025-04-22 19:00:00 | 17.152 | 16.896 | 417.559 | 380.876 |  | 36.683 | 0.256 | 392.5055 | 384.1543 | 375.8031 | 2 | 2 | 2 | 18.8091 | 1.6571 | 17.152 |  | A |  | 17.152 | 380.876 | 1.6571 | 0.72083 | 2
2025-04-22 20:00:00 | 17.024 | 16.896 | 417.279 | 383.841 |  | 33.438 | 0.128 | 392.2423 | 383.8967 | 375.5511 | 2 |  | 2 | 18.6687 | 1.6447 | 17.024 |  | A |  | 17.024 | 383.841 | 1.6447 | 0.71545 | 2
2025-04-22 21:00:00 | 18.752 | 18.496 | 418.987 | 383.143 |  | 35.844 | 0.256 | 393.8478 | 385.468 | 377.0883 | 2 |  | 2 | 20.5637 | 1.8117 | 18.752 |  | A |  | 18.752 | 383.143 | 1.8117 | 0.78807 | 2
2025-04-22 22:00:00 | 18.112 | 17.92 | 422.373 | 382.569 |  | 39.804 | 0.192 | 397.0306 | 388.5832 | 380.1357 | 3 | 3 | 3 | 20.7683 | 2.6563 | 18.112 |  | A |  | 18.112 | 382.569 | 2.6563 | 1.1555 | 3
2025-04-22 23:00:00 | 17.664 | 17.408 | 423.389 | 383.497 |  | 39.892 | 0.256 | 397.9857 | 389.5179 | 381.0501 | 3 |  | 3 | 20.2546 | 2.5906 | 17.664 |  | A |  | 17.664 | 383.497 | 2.5906 | 1.1269 | 3
2025-04-23 00:00:00 | 22.464 | 22.272 | 423.458 | 383.55 |  | 39.908 | 0.192 | 398.0505 | 389.5814 | 381.1122 | 3 |  | 3 | 25.7585 | 3.2945 | 22.464 |  | A |  | 22.464 | 383.55 | 3.2945 | 1.4331 | 3 | T |  | 2025-04-23 00:00:00 | 2445.44 | 382.5122 | 326.2571 | 141.9218 | 2.75 | 23
2025-04-23 01:00:00 | 23.104 | 22.912 | 423.671 | 383.741 |  | 39.93 | 0.192 | 398.2507 | 389.7773 | 381.3039 | 3 |  | 3 | 26.4924 | 3.3884 | 23.104 |  | A |  | 23.104 | 383.741 | 3.3884 | 1.4739 | 3
2025-04-23 02:00:00 | 23.424 | 23.168 | 424.052 | 384.09 |  | 39.962 | 0.256 | 398.6089 | 390.1278 | 381.6468 | 3 |  | 3 | 26.8593 | 3.4353 | 23.424 |  | A |  | 23.424 | 384.09 | 3.4353 | 1.4944 | 3
2025-04-23 03:00:00 | 23.424 | 23.232 | 423.593 | 383.673 |  | 39.92 | 0.192 | 398.1774 | 389.7056 | 381.2337 | 3 |  | 3 | 26.8593 | 3.4353 | 23.424 |  | A |  | 23.424 | 383.673 | 3.4353 | 1.4944 | 3
2025-04-23 04:00:00 | 23.552 | 23.296 | 421.906 | 382.15 |  | 39.756 | 0.256 | 396.5916 | 388.1535 | 379.7154 | 3 |  | 3 | 27.0061 | 3.4541 | 23.552 |  | A |  | 23.552 | 382.15 | 3.4541 | 1.5025 | 3
2025-04-23 05:00:00 | 46.72 | 46.528 | 419.351 | 380.215 |  | 39.136 | 0.192 | 394.1899 | 385.8029 | 377.4159 | 3 |  | 3 | 53.5718 | 6.8518 | 46.72 |  | A |  | 46.72 | 380.215 | 6.8518 | 2.9805 | 3
2025-04-23 06:00:00 | 89.984 | 89.728 | 418.767 | 381.743 |  | 37.024 | 0.256 | 393.641 | 385.2656 | 376.8903 | 2 | 2 | 2 | 98.6775 | 8.6935 | 89.984 |  | A |  | 89.984 | 381.743 | 8.6935 | 3.7817 | 2
2025-04-23 07:00:00 | 128.512 | 128.32 | 416.54 | 382.793 |  | 33.747 | 0.192 | 391.5476 | 383.2168 | 374.886 | 2 |  | 2 | 140.9277 | 12.4157 | 128.512 |  | A |  | 128.512 | 382.793 | 12.4157 | 5.4008 | 2
2025-04-23 08:00:00 | 150.208 | 149.888 | 416.898 | 383.1 |  | 33.798 | 0.32 | 391.8841 | 383.5462 | 375.2082 | 2 |  | 2 | 164.7198 | 14.5118 | 150.208 |  | A |  | 150.208 | 383.1 | 14.5118 | 6.3126 | 2
2025-04-23 09:00:00 | 145.024 | 144.704 | 417.763 | 382.914 |  | 34.849 | 0.32 | 392.6972 | 384.342 | 375.9867 | 2 |  | 2 | 159.035 | 14.011 | 145.024 |  | A |  | 145.024 | 382.914 | 14.011 | 6.0948 | 2
2025-04-23 10:00:00 | 157.568 | 157.248 | 420.295 | 380.31 |  | 39.985 | 0.32 | 395.0773 | 386.6714 | 378.2655 | 3 | 3 | 3 | 180.6765 | 23.1085 | 157.568 |  | A |  | 157.568 | 380.31 | 23.1085 | 10.0522 | 3
2025-04-23 11:00:00 | 162.24 | 161.92 | 422.914 | 382.712 |  | 40.202 | 0.32 | 397.5392 | 389.0809 | 380.6226 | 3 |  | 3 | 186.0337 | 23.7937 | 162.24 |  | A |  | 162.24 | 382.712 | 23.7937 | 10.3503 | 3
2025-04-23 12:00:00 | 146.304 | 145.984 | 425.394 | 385.016 |  | 40.378 | 0.32 | 399.8704 | 391.3625 | 382.8546 | 3 |  | 3 | 167.7606 | 21.4566 | 146.304 |  | A |  | 146.304 | 385.016 | 21.4566 | 9.3336 | 3
2025-04-23 13:00:00 | 158.016 | 157.696 | 423.448 | 383.106 |  | 40.342 | 0.32 | 398.0411 | 389.5722 | 381.1032 | 3 |  | 3 | 181.1902 | 23.1742 | 158.016 |  | A |  | 158.016 | 383.106 | 23.1742 | 10.0808 | 3
2025-04-23 14:00:00 | 155.008 | 154.688 | 424.468 | 384.095 |  | 40.373 | 0.32 | 398.9999 | 390.5106 | 382.0212 | 3 |  | 3 | 177.7411 | 22.7331 | 155.008 |  | A |  | 155.008 | 384.095 | 22.7331 | 9.8889 | 3
2025-04-23 15:00:00 | 142.336 | 141.888 | 423.506 | 383.133 |  | 40.373 | 0.448 | 398.0956 | 389.6255 | 381.1554 | 3 |  | 3 | 163.2106 | 20.8746 | 142.336 |  | A |  | 142.336 | 383.133 | 20.8746 | 9.0805 | 3
2025-04-23 16:00:00 | 127.744 | 127.424 | 421.999 | 381.84 |  | 40.159 | 0.32 | 396.6791 | 388.2391 | 379.7991 | 3 |  | 3 | 146.4786 | 18.7346 | 127.744 |  | A |  | 127.744 | 381.84 | 18.7346 | 8.1496 | 3
2025-04-23 17:00:00 | 119.104 | 118.784 | 421.065 | 381.033 |  | 40.032 | 0.32 | 395.8011 | 387.3798 | 378.9585 | 3 |  | 3 | 136.5715 | 17.4675 | 119.104 |  | A |  | 119.104 | 381.033 | 17.4675 | 7.5984 | 3
2025-04-23 18:00:00 | 116.224 | 115.968 | 421.369 | 381.317 |  | 40.052 | 0.256 | 396.0869 | 387.6595 | 379.2321 | 3 |  | 3 | 133.2691 | 17.0451 | 116.224 |  | A |  | 116.224 | 381.317 | 17.0451 | 7.4146 | 3
2025-04-23 19:00:00 | 126.528 | 126.208 | 420.099 | 380.134 |  | 39.965 | 0.32 | 394.8931 | 386.4911 | 378.0891 | 3 |  | 3 | 145.0843 | 18.5563 | 126.528 |  | A |  | 126.528 | 380.134 | 18.5563 | 8.072 | 3
2025-04-23 20:00:00 | 117.12 | 116.8 | 420.771 | 380.779 |  | 39.992 | 0.32 | 395.5247 | 387.1093 | 378.6939 | 3 |  | 3 | 134.2965 | 17.1765 | 117.12 |  | A |  | 117.12 | 380.779 | 17.1765 | 7.4718 | 3
2025-04-23 21:00:00 | 107.456 | 107.2 | 422.527 | 382.418 |  | 40.109 | 0.256 | 397.1754 | 388.7248 | 380.2743 | 3 |  | 3 | 123.2152 | 15.7592 | 107.456 |  | A |  | 107.456 | 382.418 | 15.7592 | 6.8553 | 3
2025-04-23 22:00:00 | 88.512 | 88.256 | 417.804 | 383.647 |  | 34.157 | 0.256 | 392.7358 | 384.3797 | 376.0236 | 2 | 2 | 2 | 97.0633 | 8.5513 | 88.512 |  | A |  | 88.512 | 383.647 | 8.5513 | 3.7198 | 2
2025-04-23 23:00:00 | 44.864 | 44.672 | 419.581 | 382.784 |  | 36.797 | 0.192 | 394.4061 | 386.0145 | 377.6229 | 2 |  | 2 | 49.1984 | 4.3344 | 44.864 |  | A |  | 44.864 | 382.784 | 4.3344 | 1.8855 | 2
2025-04-24 00:00:00 | 29.376 | 29.12 | 420.544 | 380.882 |  | 39.662 | 0.256 | 395.3114 | 386.9005 | 378.4896 | 3 | 3 | 3 | 33.6842 | 4.3082 | 29.376 |  | A |  | 29.376 | 380.882 | 4.3082 | 1.8741 | 3 | T |  | 2025-04-24 00:00:00 | 2891.2 | 381.4436 | 379.3543 | 165.0191 | 2.75 | 24
2025-04-24 01:00:00 | 29.12 | 28.928 | 420.835 | 381.152 |  | 39.683 | 0.192 | 395.5849 | 387.1682 | 378.7515 | 3 |  | 3 | 33.3907 | 4.2707 | 29.12 |  | A |  | 29.12 | 381.152 | 4.2707 | 1.8577 | 3
2025-04-24 02:00:00 | 29.056 | 28.864 | 421.366 | 381.636 |  | 39.73 | 0.192 | 396.084 | 387.6567 | 379.2294 | 3 |  | 3 | 33.3173 | 4.2613 | 29.056 |  | A |  | 29.056 | 381.636 | 4.2613 | 1.8537 | 3
2025-04-24 03:00:00 | 29.184 | 28.992 | 420.851 | 381.168 |  | 39.683 | 0.192 | 395.5999 | 387.1829 | 378.7659 | 3 |  | 3 | 33.4641 | 4.2801 | 29.184 |  | A |  | 29.184 | 381.168 | 4.2801 | 1.8618 | 3
2025-04-24 04:00:00 | 29.504 | 29.248 | 419.713 | 380.138 |  | 39.575 | 0.256 | 394.5302 | 386.136 | 377.7417 | 3 |  | 3 | 33.831 | 4.327 | 29.504 |  | A |  | 29.504 | 380.138 | 4.327 | 1.8822 | 3
2025-04-24 05:00:00 | 52.16 | 51.968 | 418.607 | 381.546 |  | 37.061 | 0.192 | 393.4906 | 385.1184 | 376.7463 | 2 | 2 | 2 | 57.1993 | 5.0393 | 52.16 |  | A |  | 52.16 | 381.546 | 5.0393 | 2.1921 | 2
2025-04-24 06:00:00 | 112.896 | 112.576 | 418.82 | 380.307 |  | 38.513 | 0.32 | 393.6908 | 385.3144 | 376.938 | 3 | 3 | 3 | 129.453 | 16.557 | 112.896 |  | A |  | 112.896 | 380.307 | 16.557 | 7.2023 | 3
2025-04-24 07:00:00 | 152.192 | 151.808 | 417.694 | 383.74 |  | 33.954 | 0.384 | 392.6324 | 384.2785 | 375.9246 | 2 | 2 | 2 | 166.8955 | 14.7035 | 152.192 |  | A |  | 152.192 | 383.74 | 14.7035 | 6.396 | 2
2025-04-24 08:00:00 | 175.104 | 174.784 | 417.142 | 383.19 |  | 33.952 | 0.32 | 392.1135 | 383.7706 | 375.4278 | 2 |  | 2 | 192.0211 | 16.9171 | 175.104 |  | A |  | 175.104 | 383.19 | 16.9171 | 7.3589 | 2
2025-04-24 09:00:00 | 163.008 | 162.688 | 417.413 | 383.461 |  | 33.952 | 0.32 | 392.3682 | 384.02 | 375.6717 | 2 |  | 2 | 178.7564 | 15.7484 | 163.008 |  | A |  | 163.008 | 383.461 | 15.7484 | 6.8506 | 2
2025-04-24 10:00:00 | 174.72 | 174.336 | 416.474 | 382.58 |  | 33.894 | 0.384 | 391.4856 | 383.1561 | 374.8266 | 2 |  | 2 | 191.6 | 16.88 | 174.72 |  | A |  | 174.72 | 382.58 | 16.88 | 7.3428 | 2
2025-04-24 11:00:00 | 175.232 | 174.848 | 417.172 | 383.218 |  | 33.954 | 0.384 | 392.1417 | 383.7982 | 375.4548 | 2 |  | 2 | 192.1614 | 16.9294 | 175.232 |  | A |  | 175.232 | 383.218 | 16.9294 | 7.3643 | 2
2025-04-24 12:00:00 | 144.512 | 144.128 | 422.396 | 382.434 |  | 39.962 | 0.384 | 397.0522 | 388.6043 | 380.1564 | 3 | 3 | 3 | 165.7058 | 21.1938 | 144.512 |  | A |  | 144.512 | 382.434 | 21.1938 | 9.2193 | 3
2025-04-24 13:00:00 | 173.632 | 173.184 | 421.587 | 381.356 |  | 40.231 | 0.448 | 396.2918 | 387.86 | 379.4283 | 3 |  | 3 | 199.0964 | 25.4644 | 173.632 |  | A |  | 173.632 | 381.356 | 25.4644 | 11.077 | 3
2025-04-24 14:00:00 | 174.784 | 174.4 | 421.564 | 381.315 |  | 40.249 | 0.384 | 396.2702 | 387.8389 | 379.4076 | 3 |  | 3 | 200.4174 | 25.6334 | 174.784 |  | A |  | 174.784 | 381.315 | 25.6334 | 11.1505 | 3
2025-04-24 15:00:00 | 177.856 | 177.408 | 423.277 | 382.829 |  | 40.448 | 0.448 | 397.8804 | 389.4148 | 380.9493 | 3 |  | 3 | 203.9399 | 26.0839 | 177.856 |  | A |  | 177.856 | 382.829 | 26.0839 | 11.3465 | 3
2025-04-24 16:00:00 | 154.048 | 153.664 | 420.925 | 380.809 |  | 40.116 | 0.384 | 395.6695 | 387.251 | 378.8325 | 3 |  | 3 | 176.6403 | 22.5923 | 154.048 |  | A |  | 154.048 | 380.809 | 22.5923 | 9.8276 | 3
2025-04-24 17:00:00 | 142.4 | 142.016 | 420.928 | 380.805 |  | 40.123 | 0.384 | 395.6723 | 387.2538 | 378.8352 | 3 |  | 3 | 163.284 | 20.884 | 142.4 |  | A |  | 142.4 | 380.805 | 20.884 | 9.0846 | 3
2025-04-24 18:00:00 | 138.304 | 137.984 | 419.974 | 379.957 |  | 40.017 | 0.32 | 394.7756 | 386.3761 | 377.9766 | 3 |  | 3 | 158.5873 | 20.2833 | 138.304 |  | A |  | 138.304 | 379.957 | 20.2833 | 8.8232 | 3
2025-04-24 19:00:00 | 145.6 | 145.216 | 418.843 | 378.879 |  | 39.964 | 0.384 | 393.7124 | 385.3356 | 376.9587 | 3 |  | 3 | 166.9533 | 21.3533 | 145.6 |  | A |  | 145.6 | 378.879 | 21.3533 | 9.2887 | 3
2025-04-24 20:00:00 | 144.128 | 143.744 | 419.115 | 379.137 |  | 39.978 | 0.384 | 393.9681 | 385.5858 | 377.2035 | 3 |  | 3 | 165.2655 | 21.1375 | 144.128 |  | A |  | 144.128 | 379.137 | 21.1375 | 9.1948 | 3
2025-04-24 21:00:00 | 140.224 | 139.904 | 421.297 | 381.133 |  | 40.164 | 0.32 | 396.0192 | 387.5932 | 379.1673 | 3 |  | 3 | 160.7889 | 20.5649 | 140.224 |  | A |  | 140.224 | 381.133 | 20.5649 | 8.9457 | 3
2025-04-24 22:00:00 | 118.528 | 118.208 | 421.023 | 380.965 |  | 40.058 | 0.32 | 395.7616 | 387.3412 | 378.9207 | 3 |  | 3 | 135.911 | 17.383 | 118.528 |  | A |  | 118.528 | 380.965 | 17.383 | 7.5616 | 3
2025-04-24 23:00:00 | 85.632 | 85.312 | 422.005 | 382.009 |  | 39.996 | 0.32 | 396.6847 | 388.2446 | 379.8045 | 3 |  | 3 | 98.1906 | 12.5586 | 85.632 |  | A |  | 85.632 | 382.009 | 12.5586 | 5.463 | 3
2025-04-25 00:00:00 | 43.392 | 43.2 | 423.521 | 383.535 |  | 39.986 | 0.192 | 398.1097 | 389.6393 | 381.1689 | 3 |  | 3 | 49.7558 | 6.3638 | 43.392 |  | A |  | 43.392 | 383.535 | 6.3638 | 2.7682 | 3 | T |  | 2025-04-25 00:00:00 | 2875.776 | 382.3868 | 407.6515 | 177.3284 | 2.9167 | 25
2025-04-25 01:00:00 | 41.792 | 41.536 | 423.271 | 383.317 |  | 39.954 | 0.256 | 397.8747 | 389.4093 | 380.9439 | 3 |  | 3 | 47.9211 | 6.1291 | 41.792 |  | A |  | 41.792 | 383.317 | 6.1291 | 2.6662 | 3
2025-04-25 02:00:00 | 41.664 | 41.408 | 423.493 | 383.519 |  | 39.974 | 0.256 | 398.0834 | 389.6136 | 381.1437 | 3 |  | 3 | 47.7743 | 6.1103 | 41.664 |  | A |  | 41.664 | 383.519 | 6.1103 | 2.658 | 3
2025-04-25 03:00:00 | 42.304 | 42.112 | 423.379 | 383.411 |  | 39.968 | 0.192 | 397.9763 | 389.5087 | 381.0411 | 3 |  | 3 | 48.5082 | 6.2042 | 42.304 |  | A |  | 42.304 | 383.411 | 6.2042 | 2.6988 | 3
2025-04-25 04:00:00 | 41.984 | 41.792 | 422.507 | 382.631 |  | 39.876 | 0.192 | 397.1566 | 388.7064 | 380.2563 | 3 |  | 3 | 48.1413 | 6.1573 | 41.984 |  | A |  | 41.984 | 382.631 | 6.1573 | 2.6784 | 3
2025-04-25 05:00:00 | 66.176 | 65.92 | 420.242 | 380.498 |  | 39.744 | 0.256 | 395.0275 | 386.6226 | 378.2178 | 3 |  | 3 | 75.8812 | 9.7052 | 66.176 |  | A |  | 66.176 | 380.498 | 9.7052 | 4.2218 | 3
2025-04-25 06:00:00 | 122.176 | 121.92 | 417.602 | 381.447 |  | 36.155 | 0.256 | 392.5459 | 384.1938 | 375.8418 | 2 | 2 | 2 | 133.9796 | 11.8036 | 122.176 |  | A |  | 122.176 | 381.447 | 11.8036 | 5.1346 | 2
2025-04-25 07:00:00 | 159.616 | 159.296 | 415.953 | 381.92 |  | 34.033 | 0.32 | 390.9958 | 382.6768 | 374.3577 | 2 |  | 2 | 175.0367 | 15.4207 | 159.616 |  | A |  | 159.616 | 381.92 | 15.4207 | 6.708 | 2
2025-04-25 08:00:00 | 169.024 | 168.64 | 420.574 | 380.402 |  | 40.172 | 0.384 | 395.3396 | 386.9281 | 378.5166 | 3 | 3 | 3 | 193.8126 | 24.7886 | 169.024 |  | A |  | 169.024 | 380.402 | 24.7886 | 10.7831 | 3
2025-04-25 09:00:00 | 164.928 | 164.608 | 420.961 | 380.79 |  | 40.171 | 0.32 | 395.7033 | 387.2841 | 378.8649 | 3 |  | 3 | 189.1159 | 24.1879 | 164.928 |  | A |  | 164.928 | 380.79 | 24.1879 | 10.5217 | 3
2025-04-25 10:00:00 | 174.912 | 174.464 | 420.398 | 380.245 |  | 40.153 | 0.448 | 395.1741 | 386.7662 | 378.3582 | 3 |  | 3 | 200.5642 | 25.6522 | 174.912 |  | A |  | 174.912 | 380.245 | 25.6522 | 11.1587 | 3
2025-04-25 11:00:00 | 178.816 | 178.368 | 422.791 | 382.438 |  | 40.353 | 0.448 | 397.4235 | 388.9677 | 380.5119 | 3 |  | 3 | 205.0407 | 26.2247 | 178.816 |  | A |  | 178.816 | 382.438 | 26.2247 | 11.4077 | 3
2025-04-25 12:00:00 | 160.064 | 159.68 | 423.809 | 383.432 |  | 40.377 | 0.384 | 398.3805 | 389.9043 | 381.4281 | 3 |  | 3 | 183.5386 | 23.4746 | 160.064 |  | A |  | 160.064 | 383.432 | 23.4746 | 10.2114 | 3
2025-04-25 13:00:00 | 175.168 | 174.784 | 424.53 | 384.02 |  | 40.51 | 0.384 | 399.0582 | 390.5676 | 382.077 | 3 |  | 3 | 200.8577 | 25.6897 | 175.168 |  | A |  | 175.168 | 384.02 | 25.6897 | 11.175 | 3
2025-04-25 14:00:00 | 174.656 | 174.272 | 422.235 | 382.064 |  | 40.171 | 0.384 | 396.9009 | 388.4562 | 380.0115 | 3 |  | 3 | 200.2706 | 25.6146 | 174.656 |  | A |  | 174.656 | 382.064 | 25.6146 | 11.1424 | 3
2025-04-25 15:00:00 | 174.528 | 174.144 | 421.454 | 381.181 |  | 40.273 | 0.384 | 396.1668 | 387.7377 | 379.3086 | 3 |  | 3 | 200.1238 | 25.5958 | 174.528 |  | A |  | 174.528 | 381.181 | 25.5958 | 11.1342 | 3
2025-04-25 16:00:00 | 157.824 | 157.44 | 424.208 | 383.787 |  | 40.421 | 0.384 | 398.7555 | 390.2714 | 381.7872 | 3 |  | 3 | 180.9701 | 23.1461 | 157.824 |  | A |  | 157.824 | 383.787 | 23.1461 | 10.0685 | 3
2025-04-25 17:00:00 | 147.072 | 146.816 | 423.025 | 382.709 |  | 40.316 | 0.256 | 397.6435 | 389.183 | 380.7225 | 3 |  | 3 | 168.6412 | 21.5692 | 147.072 |  | A |  | 147.072 | 382.709 | 21.5692 | 9.3826 | 3
2025-04-25 18:00:00 | 149.824 | 149.44 | 423.558 | 383.193 |  | 40.365 | 0.384 | 398.1445 | 389.6734 | 381.2022 | 3 |  | 3 | 171.7968 | 21.9728 | 149.824 |  | A |  | 149.824 | 383.193 | 21.9728 | 9.5582 | 3
2025-04-25 19:00:00 | 146.496 | 146.176 | 423.191 | 382.842 |  | 40.349 | 0.32 | 397.7995 | 389.3357 | 380.8719 | 3 |  | 3 | 167.9807 | 21.4847 | 146.496 |  | A |  | 146.496 | 382.842 | 21.4847 | 9.3459 | 3
2025-04-25 20:00:00 | 134.016 | 133.696 | 424.322 | 383.921 |  | 40.401 | 0.32 | 398.8627 | 390.3762 | 381.8898 | 3 |  | 3 | 153.6705 | 19.6545 | 134.016 |  | A |  | 134.016 | 383.921 | 19.6545 | 8.5497 | 3
2025-04-25 21:00:00 | 101.312 | 101.056 | 421.045 | 381.108 |  | 39.937 | 0.256 | 395.7823 | 387.3614 | 378.9405 | 3 |  | 3 | 116.1702 | 14.8582 | 101.312 |  | A |  | 101.312 | 381.108 | 14.8582 | 6.4633 | 3
2025-04-25 22:00:00 | 65.6 | 65.344 | 422.561 | 382.597 |  | 39.964 | 0.256 | 397.2073 | 388.7561 | 380.3049 | 3 |  | 3 | 75.2207 | 9.6207 | 65.6 |  | A |  | 65.6 | 382.597 | 9.6207 | 4.185 | 3
2025-04-25 23:00:00 | 42.432 | 42.24 | 422.134 | 382.276 |  | 39.858 | 0.192 | 396.806 | 388.3633 | 379.9206 | 3 |  | 3 | 48.655 | 6.223 | 42.432 |  | A |  | 42.432 | 382.276 | 6.223 | 2.707 | 3
2025-04-26 00:00:00 | 36.16 | 35.968 | 422.646 | 382.763 |  | 39.883 | 0.192 | 397.2872 | 388.8343 | 380.3814 | 3 |  | 3 | 41.4631 | 5.3031 | 36.16 |  | A |  | 36.16 | 382.763 | 5.3031 | 2.3069 | 3 | T |  | 2025-04-26 00:00:00 | 942.208 | 382.4891 | 135.7092 | 59.0335 | 2.9583 | 26
2025-04-26 01:00:00 | 32.576 | 32.32 | 423.082 | 383.176 |  | 39.906 | 0.256 | 397.6971 | 389.2354 | 380.7738 | 3 |  | 3 | 37.3535 | 4.7775 | 32.576 |  | A |  | 32.576 | 383.176 | 4.7775 | 2.0782 | 3
2025-04-26 02:00:00 | 32.32 | 32.128 | 422.956 | 383.067 |  | 39.889 | 0.192 | 397.5786 | 389.1195 | 380.6604 | 3 |  | 3 | 37.06 | 4.74 | 32.32 |  | A |  | 32.32 | 383.067 | 4.74 | 2.0619 | 3
2025-04-26 03:00:00 | 32.064 | 31.808 | 423.04 | 383.15 |  | 39.89 | 0.256 | 397.6576 | 389.1968 | 380.736 | 3 |  | 3 | 36.7664 | 4.7024 | 32.064 |  | A |  | 32.064 | 383.15 | 4.7024 | 2.0456 | 3
2025-04-26 04:00:00 | 32.448 | 32.256 | 422.66 | 382.804 |  | 39.856 | 0.192 | 397.3004 | 388.8472 | 380.394 | 3 |  | 3 | 37.2067 | 4.7587 | 32.448 |  | A |  | 32.448 | 382.804 | 4.7587 | 2.0701 | 3
2025-04-26 05:00:00 | 33.152 | 32.96 | 422.282 | 382.463 |  | 39.819 | 0.192 | 396.9451 | 388.4994 | 380.0538 | 3 |  | 3 | 38.014 | 4.862 | 33.152 |  | A |  | 33.152 | 382.463 | 4.862 | 2.115 | 3
2025-04-26 06:00:00 | 32.64 | 32.384 | 421.264 | 381.549 |  | 39.715 | 0.256 | 395.9882 | 387.5629 | 379.1376 | 3 |  | 3 | 37.4269 | 4.7869 | 32.64 |  | A |  | 32.64 | 381.549 | 4.7869 | 2.0823 | 3
2025-04-26 07:00:00 | 32.448 | 32.32 | 419.272 | 379.743 |  | 39.529 | 0.128 | 394.1157 | 385.7302 | 377.3448 | 3 |  | 3 | 37.2067 | 4.7587 | 32.448 |  | A |  | 32.448 | 379.743 | 4.7587 | 2.0701 | 3
2025-04-26 08:00:00 | 49.408 | 49.152 | 418.573 | 380.333 |  | 38.24 | 0.256 | 393.4586 | 385.0872 | 376.7157 | 2 | 2 | 2 | 54.1814 | 4.7734 | 49.408 |  | A |  | 49.408 | 380.333 | 4.7734 | 2.0764 | 2
2025-04-26 09:00:00 | 60.608 | 60.416 | 421.073 | 381.275 |  | 39.798 | 0.192 | 395.8086 | 387.3872 | 378.9657 | 3 | 3 | 3 | 69.4966 | 8.8886 | 60.608 |  | A |  | 60.608 | 381.275 | 8.8886 | 3.8665 | 3
2025-04-26 10:00:00 | 66.88 | 66.624 | 420.366 | 380.595 |  | 39.771 | 0.256 | 395.144 | 386.7367 | 378.3294 | 3 |  | 3 | 76.6885 | 9.8085 | 66.88 |  | A |  | 66.88 | 380.595 | 9.8085 | 4.2667 | 3
2025-04-26 11:00:00 | 66.56 | 66.368 | 419.387 | 379.711 |  | 39.676 | 0.192 | 394.2238 | 385.836 | 377.4483 | 3 |  | 3 | 76.3215 | 9.7615 | 66.56 |  | A |  | 66.56 | 379.711 | 9.7615 | 4.2463 | 3
2025-04-26 12:00:00 | 67.52 | 67.264 | 421.89 | 381.97 |  | 39.92 | 0.256 | 396.5766 | 388.1388 | 379.701 | 3 |  | 3 | 77.4223 | 9.9023 | 67.52 |  | A |  | 67.52 | 381.97 | 9.9023 | 4.3075 | 3
2025-04-26 13:00:00 | 61.952 | 61.76 | 422.807 | 382.819 |  | 39.988 | 0.192 | 397.4386 | 388.9824 | 380.5263 | 3 |  | 3 | 71.0377 | 9.0857 | 61.952 |  | A |  | 61.952 | 382.819 | 9.0857 | 3.9523 | 3
2025-04-26 14:00:00 | 52.032 | 51.776 | 421.581 | 381.74 |  | 39.841 | 0.256 | 396.2861 | 387.8545 | 379.4229 | 3 |  | 3 | 59.6629 | 7.6309 | 52.032 |  | A |  | 52.032 | 381.74 | 7.6309 | 3.3194 | 3
2025-04-26 15:00:00 | 44.672 | 44.48 | 421.562 | 381.751 |  | 39.811 | 0.192 | 396.2683 | 387.837 | 379.4058 | 3 |  | 3 | 51.2235 | 6.5515 | 44.672 |  | A |  | 44.672 | 381.751 | 6.5515 | 2.8499 | 3
2025-04-26 16:00:00 | 41.024 | 40.768 | 423.446 | 383.464 |  | 39.982 | 0.256 | 398.0392 | 389.5703 | 381.1014 | 3 |  | 3 | 47.0405 | 6.0165 | 41.024 |  | A |  | 41.024 | 383.464 | 6.0165 | 2.6172 | 3
2025-04-26 17:00:00 | 37.888 | 37.696 | 423.487 | 383.687 |  | 39.8 | 0.192 | 398.0778 | 389.608 | 381.1383 | 3 |  | 3 | 43.4446 | 5.5566 | 37.888 |  | A |  | 37.888 | 383.687 | 5.5566 | 2.4171 | 3
2025-04-26 18:00:00 | 25.024 | 24.768 | 424.797 | 384.713 |  | 40.084 | 0.256 | 399.3092 | 390.8132 | 382.3173 | 3 |  | 3 | 28.694 | 3.67 | 25.024 |  | A |  | 25.024 | 384.713 | 3.67 | 1.5964 | 3
2025-04-26 19:00:00 | 21.568 | 21.376 | 422.496 | 382.644 |  | 39.852 | 0.192 | 397.1462 | 388.6963 | 380.2464 | 3 |  | 3 | 24.7311 | 3.1631 | 21.568 |  | A |  | 21.568 | 382.644 | 3.1631 | 1.376 | 3
2025-04-26 20:00:00 | 19.968 | 19.776 | 422.447 | 382.613 |  | 39.834 | 0.192 | 397.1002 | 388.6512 | 380.2023 | 3 |  | 3 | 22.8965 | 2.9285 | 19.968 |  | A |  | 19.968 | 382.613 | 2.9285 | 1.2739 | 3
2025-04-26 21:00:00 | 20.8 | 20.544 | 423.85 | 383.878 |  | 39.972 | 0.256 | 398.419 | 389.942 | 381.465 | 3 |  | 3 | 23.8505 | 3.0505 | 20.8 |  | A |  | 20.8 | 383.878 | 3.0505 | 1.327 | 3
2025-04-26 22:00:00 | 21.184 | 20.992 | 425.445 | 385.328 |  | 40.117 | 0.192 | 399.9183 | 391.4094 | 382.9005 | 3 |  | 3 | 24.2908 | 3.1068 | 21.184 |  | A |  | 21.184 | 385.328 | 3.1068 | 1.3515 | 3
2025-04-26 23:00:00 | 21.312 | 21.056 | 424.538 | 384.502 |  | 40.036 | 0.256 | 399.0657 | 390.575 | 382.0842 | 3 |  | 3 | 24.4376 | 3.1256 | 21.312 |  | A |  | 21.312 | 384.502 | 3.1256 | 1.3596 | 3
2025-04-27 00:00:00 | 20.032 | 19.776 | 420.218 | 380.601 |  | 39.617 | 0.256 | 395.0049 | 386.6006 | 378.1962 | 3 |  | 3 | 22.9698 | 2.9378 | 20.032 |  | A |  | 20.032 | 380.601 | 2.9378 | 1.278 | 3 | T |  | 2025-04-27 00:00:00 | 473.216 | 382.3107 | 69.4007 | 30.1893 | 3 | 27
2025-04-27 01:00:00 | 20.096 | 19.904 | 421.181 | 381.474 |  | 39.707 | 0.192 | 395.9101 | 387.4865 | 379.0629 | 3 |  | 3 | 23.0432 | 2.9472 | 20.096 |  | A |  | 20.096 | 381.474 | 2.9472 | 1.282 | 3
2025-04-27 02:00:00 | 20.096 | 19.904 | 421.538 | 381.802 |  | 39.736 | 0.192 | 396.2457 | 387.815 | 379.3842 | 3 |  | 3 | 23.0432 | 2.9472 | 20.096 |  | A |  | 20.096 | 381.802 | 2.9472 | 1.282 | 3
2025-04-27 03:00:00 | 21.056 | 20.864 | 421.555 | 381.82 |  | 39.735 | 0.192 | 396.2617 | 387.8306 | 379.3995 | 3 |  | 3 | 24.144 | 3.088 | 21.056 |  | A |  | 21.056 | 381.82 | 3.088 | 1.3433 | 3
2025-04-27 04:00:00 | 20.544 | 20.288 | 421.102 | 381.415 |  | 39.687 | 0.256 | 395.8359 | 387.4138 | 378.9918 | 3 |  | 3 | 23.5569 | 3.0129 | 20.544 |  | A |  | 20.544 | 381.415 | 3.0129 | 1.3106 | 3
2025-04-27 05:00:00 | 20.288 | 20.096 | 420.936 | 381.266 |  | 39.67 | 0.192 | 395.6798 | 387.2611 | 378.8424 | 3 |  | 3 | 23.2634 | 2.9754 | 20.288 |  | A |  | 20.288 | 381.266 | 2.9754 | 1.2943 | 3
2025-04-27 06:00:00 | 20.416 | 20.16 | 420.963 | 381.289 |  | 39.674 | 0.256 | 395.7052 | 387.286 | 378.8667 | 3 |  | 3 | 23.4102 | 2.9942 | 20.416 |  | A |  | 20.416 | 381.289 | 2.9942 | 1.3025 | 3
2025-04-27 07:00:00 | 20.032 | 19.776 | 421.481 | 381.766 |  | 39.715 | 0.256 | 396.1921 | 387.7625 | 379.3329 | 3 |  | 3 | 22.9698 | 2.9378 | 20.032 |  | A |  | 20.032 | 381.766 | 2.9378 | 1.278 | 3
2025-04-27 08:00:00 | 20.608 | 20.48 | 420.124 | 380.529 |  | 39.595 | 0.128 | 394.9166 | 386.5141 | 378.1116 | 3 |  | 3 | 23.6303 | 3.0223 | 20.608 |  | A |  | 20.608 | 380.529 | 3.0223 | 1.3147 | 3
2025-04-27 09:00:00 | 20.16 | 19.904 | 419.162 | 379.651 |  | 39.511 | 0.256 | 394.0123 | 385.629 | 377.2458 | 3 |  | 3 | 23.1166 | 2.9566 | 20.16 |  | A |  | 20.16 | 379.651 | 2.9566 | 1.2861 | 3
2025-04-27 10:00:00 | 22.336 | 22.144 | 423.221 | 383.425 |  | 39.796 | 0.192 | 397.8277 | 389.3633 | 380.8989 | 3 |  | 3 | 25.6117 | 3.2757 | 22.336 |  | A |  | 22.336 | 383.425 | 3.2757 | 1.4249 | 3
2025-04-27 11:00:00 | 22.4 | 22.144 | 424.691 | 384.666 |  | 40.025 | 0.256 | 399.2095 | 390.7157 | 382.2219 | 3 |  | 3 | 25.6851 | 3.2851 | 22.4 |  | A |  | 22.4 | 384.666 | 3.2851 | 1.429 | 3
2025-04-27 12:00:00 | 20.736 | 20.544 | 426.835 | 386.64 |  | 40.195 | 0.192 | 401.2249 | 392.6882 | 384.1515 | 3 |  | 3 | 23.7771 | 3.0411 | 20.736 |  | A |  | 20.736 | 386.64 | 3.0411 | 1.3229 | 3
2025-04-27 13:00:00 | 22.976 | 22.848 | 427.367 | 387.124 |  | 40.243 | 0.128 | 401.725 | 393.1776 | 384.6303 | 3 |  | 3 | 26.3456 | 3.3696 | 22.976 |  | A |  | 22.976 | 387.124 | 3.3696 | 1.4658 | 3
2025-04-27 14:00:00 | 21.376 | 21.12 | 428.625 | 388.242 |  | 40.383 | 0.256 | 402.9075 | 394.335 | 385.7625 | 3 |  | 3 | 24.511 | 3.135 | 21.376 |  | A |  | 21.376 | 388.242 | 3.135 | 1.3637 | 3
2025-04-27 15:00:00 | 18.752 | 18.496 | 425.36 | 385.257 |  | 40.103 | 0.256 | 399.8384 | 391.3312 | 382.824 | 3 |  | 3 | 21.5021 | 2.7501 | 18.752 |  | A |  | 18.752 | 385.257 | 2.7501 | 1.1963 | 3
2025-04-27 16:00:00 | 17.728 | 17.536 | 425.955 | 385.795 |  | 40.16 | 0.192 | 400.3977 | 391.8786 | 383.3595 | 3 |  | 3 | 20.3279 | 2.5999 | 17.728 |  | A |  | 17.728 | 385.795 | 2.5999 | 1.131 | 3
2025-04-27 17:00:00 | 17.856 | 17.664 | 423.049 | 383.163 |  | 39.886 | 0.192 | 397.6661 | 389.2051 | 380.7441 | 3 |  | 3 | 20.4747 | 2.6187 | 17.856 |  | A |  | 17.856 | 383.163 | 2.6187 | 1.1391 | 3
2025-04-27 18:00:00 | 16.832 | 16.64 | 421.332 | 381.611 |  | 39.721 | 0.192 | 396.0521 | 387.6254 | 379.1988 | 3 |  | 3 | 19.3005 | 2.4685 | 16.832 |  | A |  | 16.832 | 381.611 | 2.4685 | 1.0738 | 3
2025-04-27 19:00:00 | 17.024 | 16.768 | 418.57 | 379.111 |  | 39.459 | 0.256 | 393.4558 | 385.0844 | 376.713 | 3 |  | 3 | 19.5207 | 2.4967 | 17.024 |  | A |  | 17.024 | 379.111 | 2.4967 | 1.0861 | 3
2025-04-27 20:00:00 | 17.152 | 16.896 | 417.991 | 378.587 |  | 39.404 | 0.256 | 392.9115 | 384.5517 | 376.1919 | 3 |  | 3 | 19.6675 | 2.5155 | 17.152 |  | A |  | 17.152 | 378.587 | 2.5155 | 1.0942 | 3
2025-04-27 21:00:00 | 18.688 | 18.56 | 418.953 | 379.454 |  | 39.499 | 0.128 | 393.8158 | 385.4368 | 377.0577 | 3 |  | 3 | 21.4287 | 2.7407 | 18.688 |  | A |  | 18.688 | 379.454 | 2.7407 | 1.1922 | 3
2025-04-27 22:00:00 | 18.176 | 17.92 | 419.401 | 379.868 |  | 39.533 | 0.256 | 394.2369 | 385.8489 | 377.4609 | 3 |  | 3 | 20.8416 | 2.6656 | 18.176 |  | A |  | 18.176 | 379.868 | 2.6656 | 1.1596 | 3
2025-04-27 23:00:00 | 17.856 | 17.6 | 420.537 | 380.902 |  | 39.635 | 0.256 | 395.3048 | 386.894 | 378.4833 | 3 |  | 3 | 20.4747 | 2.6187 | 17.856 |  | A |  | 17.856 | 380.902 | 2.6187 | 1.1391 | 3
2025-04-28 00:00:00 | 23.04 | 22.912 | 420.397 | 380.771 |  | 39.626 | 0.128 | 395.1732 | 386.7652 | 378.3573 | 3 |  | 3 | 26.419 | 3.379 | 23.04 |  | A |  | 23.04 | 380.771 | 3.379 | 1.4699 | 3 | T |  | 2025-04-28 00:00:00 | 2819.328 | 381.8212 | 413.4756 | 179.8619 | 3 | 28
2025-04-28 01:00:00 | 23.68 | 23.424 | 420.746 | 381.089 |  | 39.657 | 0.256 | 395.5012 | 387.0863 | 378.6714 | 3 |  | 3 | 27.1528 | 3.4728 | 23.68 |  | A |  | 23.68 | 381.089 | 3.4728 | 1.5107 | 3
2025-04-28 02:00:00 | 23.04 | 22.848 | 420.922 | 381.259 |  | 39.663 | 0.192 | 395.6667 | 387.2482 | 378.8298 | 3 |  | 3 | 26.419 | 3.379 | 23.04 |  | A |  | 23.04 | 381.259 | 3.379 | 1.4699 | 3
2025-04-28 03:00:00 | 23.04 | 22.848 | 420.735 | 381.089 |  | 39.646 | 0.192 | 395.4909 | 387.0762 | 378.6615 | 3 |  | 3 | 26.419 | 3.379 | 23.04 |  | A |  | 23.04 | 381.089 | 3.379 | 1.4699 | 3
2025-04-28 04:00:00 | 23.552 | 23.296 | 420.101 | 380.515 |  | 39.586 | 0.256 | 394.8949 | 386.4929 | 378.0909 | 3 |  | 3 | 27.0061 | 3.4541 | 23.552 |  | A |  | 23.552 | 380.515 | 3.4541 | 1.5025 | 3
2025-04-28 05:00:00 | 47.744 | 47.552 | 418.125 | 378.799 |  | 39.326 | 0.192 | 393.0375 | 384.675 | 376.3125 | 3 |  | 3 | 54.746 | 7.002 | 47.744 |  | A |  | 47.744 | 378.799 | 7.002 | 3.0459 | 3
2025-04-28 06:00:00 | 97.856 | 97.6 | 421.886 | 382.213 |  | 39.673 | 0.256 | 396.5728 | 388.1351 | 379.6974 | 3 |  | 3 | 112.2073 | 14.3513 | 97.856 |  | A |  | 97.856 | 382.213 | 14.3513 | 6.2428 | 3
2025-04-28 07:00:00 | 166.08 | 165.696 | 420.973 | 380.821 |  | 40.152 | 0.384 | 395.7146 | 387.2952 | 378.8757 | 3 |  | 3 | 190.4369 | 24.3569 | 166.08 |  | A |  | 166.08 | 380.821 | 24.3569 | 10.5952 | 3
2025-04-28 08:00:00 | 179.52 | 179.072 | 420.871 | 380.725 |  | 40.146 | 0.448 | 395.6187 | 387.2013 | 378.7839 | 3 |  | 3 | 205.848 | 26.328 | 179.52 |  | A |  | 179.52 | 380.725 | 26.328 | 11.4527 | 3
2025-04-28 09:00:00 | 168.896 | 168.576 | 423.095 | 382.813 |  | 40.282 | 0.32 | 397.7093 | 389.2474 | 380.7855 | 3 |  | 3 | 193.6659 | 24.7699 | 168.896 |  | A |  | 168.896 | 382.813 | 24.7699 | 10.7749 | 3
2025-04-28 10:00:00 | 173.824 | 173.376 | 420.912 | 380.82 |  | 40.092 | 0.448 | 395.6573 | 387.239 | 378.8208 | 3 |  | 3 | 199.3166 | 25.4926 | 173.824 |  | A |  | 173.824 | 380.82 | 25.4926 | 11.0893 | 3
2025-04-28 11:00:00 | 175.872 | 175.552 | 420.931 | 380.872 |  | 40.059 | 0.32 | 395.6751 | 387.2565 | 378.8379 | 3 |  | 3 | 201.6649 | 25.7929 | 175.872 |  | A |  | 175.872 | 380.872 | 25.7929 | 11.2199 | 3
2025-04-28 12:00:00 | 156.352 | 155.904 | 424.728 | 384.364 |  | 40.364 | 0.448 | 399.2443 | 390.7498 | 382.2552 | 3 |  | 3 | 179.2822 | 22.9302 | 156.352 |  | A |  | 156.352 | 384.364 | 22.9302 | 9.9746 | 3
2025-04-28 13:00:00 | 164.288 | 163.904 | 424.07 | 383.76 |  | 40.31 | 0.384 | 398.6258 | 390.1444 | 381.663 | 3 |  | 3 | 188.3821 | 24.0941 | 164.288 |  | A |  | 164.288 | 383.76 | 24.0941 | 10.4809 | 3
2025-04-28 14:00:00 | 171.2 | 170.752 | 424.059 | 383.718 |  | 40.341 | 0.448 | 398.6155 | 390.1343 | 381.6531 | 3 |  | 3 | 196.3078 | 25.1078 | 171.2 |  | A |  | 171.2 | 383.718 | 25.1078 | 10.9219 | 3
2025-04-28 15:00:00 | 165.056 | 164.672 | 424.602 | 384.192 |  | 40.41 | 0.384 | 399.1259 | 390.6338 | 382.1418 | 3 |  | 3 | 189.2627 | 24.2067 | 165.056 |  | A |  | 165.056 | 384.192 | 24.2067 | 10.5299 | 3
2025-04-28 16:00:00 | 145.856 | 145.536 | 424.362 | 383.998 |  | 40.364 | 0.32 | 398.9003 | 390.413 | 381.9258 | 3 |  | 3 | 167.2469 | 21.3909 | 145.856 |  | A |  | 145.856 | 383.998 | 21.3909 | 9.305 | 3
2025-04-28 17:00:00 | 134.016 | 133.632 | 424.297 | 383.929 |  | 40.368 | 0.384 | 398.8392 | 390.3532 | 381.8673 | 3 |  | 3 | 153.6705 | 19.6545 | 134.016 |  | A |  | 134.016 | 383.929 | 19.6545 | 8.5497 | 3
2025-04-28 18:00:00 | 141.568 | 141.184 | 421.597 | 381.417 |  | 40.18 | 0.384 | 396.3012 | 387.8692 | 379.4373 | 3 |  | 3 | 162.33 | 20.762 | 141.568 |  | A |  | 141.568 | 381.417 | 20.762 | 9.0315 | 3
2025-04-28 19:00:00 | 144.256 | 143.808 | 420.968 | 380.811 |  | 40.157 | 0.448 | 395.7099 | 387.2906 | 378.8712 | 3 |  | 3 | 165.4122 | 21.1562 | 144.256 |  | A |  | 144.256 | 380.811 | 21.1562 | 9.203 | 3
2025-04-28 20:00:00 | 132.608 | 132.288 | 421.669 | 381.497 |  | 40.172 | 0.32 | 396.3689 | 387.9355 | 379.5021 | 3 |  | 3 | 152.056 | 19.448 | 132.608 |  | A |  | 132.608 | 381.497 | 19.448 | 8.4599 | 3
2025-04-28 21:00:00 | 128.128 | 127.808 | 423.401 | 383.083 |  | 40.318 | 0.32 | 397.9969 | 389.5289 | 381.0609 | 3 |  | 3 | 146.9189 | 18.7909 | 128.128 |  | A |  | 128.128 | 383.083 | 18.7909 | 8.1741 | 3
2025-04-28 22:00:00 | 123.456 | 123.072 | 421.785 | 381.649 |  | 40.136 | 0.384 | 396.4779 | 388.0422 | 379.6065 | 3 |  | 3 | 141.5617 | 18.1057 | 123.456 |  | A |  | 123.456 | 381.649 | 18.1057 | 7.876 | 3
2025-04-28 23:00:00 | 86.4 | 86.144 | 419.253 | 379.505 |  | 39.748 | 0.256 | 394.0978 | 385.7128 | 377.3277 | 3 |  | 3 | 99.0712 | 12.6712 | 86.4 |  | A |  | 86.4 | 379.505 | 12.6712 | 5.512 | 3
2025-04-29 00:00:00 | 60.352 | 60.16 | 419.048 | 379.401 |  | 39.647 | 0.192 | 393.9051 | 385.5242 | 377.1432 | 3 |  | 3 | 69.2031 | 8.8511 | 60.352 |  | A |  | 60.352 | 379.401 | 8.8511 | 3.8502 | 3 | T |  | 2025-04-29 00:00:00 | 3136.64 | 381.3404 | 419.2222 | 182.3617 | 2.75 | 29
2025-04-29 01:00:00 | 56.512 | 56.256 | 419.371 | 379.706 |  | 39.665 | 0.256 | 394.2087 | 385.8213 | 377.4339 | 3 |  | 3 | 64.7999 | 8.2879 | 56.512 |  | A |  | 56.512 | 379.706 | 8.2879 | 3.6052 | 3
2025-04-29 02:00:00 | 53.76 | 53.504 | 418.971 | 379.351 |  | 39.62 | 0.256 | 393.8327 | 385.4533 | 377.0739 | 3 |  | 3 | 61.6443 | 7.8843 | 53.76 |  | A |  | 53.76 | 379.351 | 7.8843 | 3.4297 | 3
2025-04-29 03:00:00 | 53.568 | 53.312 | 418.418 | 378.855 |  | 39.563 | 0.256 | 393.3129 | 384.9446 | 376.5762 | 3 |  | 3 | 61.4241 | 7.8561 | 53.568 |  | A |  | 53.568 | 378.855 | 7.8561 | 3.4174 | 3
2025-04-29 04:00:00 | 54.08 | 53.888 | 417.905 | 379.164 |  | 38.741 | 0.192 | 392.8307 | 384.4726 | 376.1145 | 3 |  | 3 | 62.0112 | 7.9312 | 54.08 |  | A |  | 54.08 | 379.164 | 7.9312 | 3.4501 | 3
2025-04-29 05:00:00 | 75.84 | 75.648 | 420.407 | 383.507 |  | 36.9 | 0.192 | 395.1826 | 386.7744 | 378.3663 | 2 | 2 | 2 | 83.167 | 7.327 | 75.84 |  | A |  | 75.84 | 383.507 | 7.327 | 3.1873 | 2
2025-04-29 06:00:00 | 113.6 | 113.28 | 418.17 | 380.793 |  | 37.377 | 0.32 | 393.0798 | 384.7164 | 376.353 | 2 |  | 2 | 124.5751 | 10.9751 | 113.6 |  | A |  | 113.6 | 380.793 | 10.9751 | 4.7742 | 2
2025-04-29 07:00:00 | 151.488 | 151.168 | 417.638 | 383.746 |  | 33.892 | 0.32 | 392.5797 | 384.227 | 375.8742 | 2 |  | 2 | 166.1235 | 14.6355 | 151.488 |  | A |  | 151.488 | 383.746 | 14.6355 | 6.3664 | 2
2025-04-29 08:00:00 | 162.112 | 161.856 | 419.949 | 382.43 |  | 37.519 | 0.256 | 394.7521 | 386.3531 | 377.9541 | 2 |  | 2 | 177.7739 | 15.6619 | 162.112 |  | A |  | 162.112 | 382.43 | 15.6619 | 6.8129 | 2
2025-04-29 09:00:00 | 157.504 | 157.184 | 421.606 | 381.486 |  | 40.12 | 0.32 | 396.3096 | 387.8775 | 379.4454 | 3 | 3 | 3 | 180.6031 | 23.0991 | 157.504 |  | A |  | 157.504 | 381.486 | 23.0991 | 10.0481 | 3
2025-04-29 10:00:00 | 164.16 | 163.904 | 421.102 | 381.029 |  | 40.073 | 0.256 | 395.8359 | 387.4138 | 378.9918 | 3 |  | 3 | 188.2353 | 24.0753 | 164.16 |  | A |  | 164.16 | 381.029 | 24.0753 | 10.4728 | 3
2025-04-29 11:00:00 | 166.912 | 166.592 | 422.022 | 381.883 |  | 40.139 | 0.32 | 396.7007 | 388.2602 | 379.8198 | 3 |  | 3 | 191.3909 | 24.4789 | 166.912 |  | A |  | 166.912 | 381.883 | 24.4789 | 10.6483 | 3
2025-04-29 12:00:00 | 165.568 | 165.248 | 423.634 | 383.344 |  | 40.29 | 0.32 | 398.216 | 389.7433 | 381.2706 | 3 |  | 3 | 189.8498 | 24.2818 | 165.568 |  | A |  | 165.568 | 383.344 | 24.2818 | 10.5626 | 3
2025-04-29 13:00:00 | 193.088 | 192.704 | 420.515 | 380.435 |  | 40.08 | 0.384 | 395.2841 | 386.8738 | 378.4635 | 3 |  | 3 | 221.4058 | 28.3178 | 193.088 |  | A |  | 193.088 | 380.435 | 28.3178 | 12.3182 | 3
2025-04-29 14:00:00 | 204.224 | 203.776 | 421.275 | 381.037 |  | 40.238 | 0.448 | 395.9985 | 387.573 | 379.1475 | 3 |  | 3 | 234.175 | 29.951 | 204.224 |  | A |  | 204.224 | 381.037 | 29.951 | 13.0287 | 3
2025-04-29 15:00:00 | 201.344 | 200.96 | 423.84 | 383.352 |  | 40.488 | 0.384 | 398.4096 | 389.9328 | 381.456 | 3 |  | 3 | 230.8726 | 29.5286 | 201.344 |  | A |  | 201.344 | 383.352 | 29.5286 | 12.8449 | 3
2025-04-29 16:00:00 | 171.392 | 171.008 | 422.682 | 382.375 |  | 40.307 | 0.384 | 397.3211 | 388.8674 | 380.4138 | 3 |  | 3 | 196.5279 | 25.1359 | 171.392 |  | A |  | 171.392 | 382.375 | 25.1359 | 10.9341 | 3
2025-04-29 17:00:00 | 157.824 | 157.44 | 421.042 | 380.898 |  | 40.144 | 0.384 | 395.7795 | 387.3586 | 378.9378 | 3 |  | 3 | 180.9701 | 23.1461 | 157.824 |  | A |  | 157.824 | 380.898 | 23.1461 | 10.0685 | 3
2025-04-29 18:00:00 | 158.144 | 157.824 | 417.087 | 380.826 |  | 36.261 | 0.32 | 392.0618 | 383.72 | 375.3783 | 2 | 2 | 2 | 173.4225 | 15.2785 | 158.144 |  | A |  | 158.144 | 380.826 | 15.2785 | 6.6462 | 2
2025-04-29 19:00:00 | 153.856 | 153.472 | 417.725 | 381.032 |  | 36.693 | 0.384 | 392.6615 | 384.307 | 375.9525 | 2 |  | 2 | 168.7203 | 14.8643 | 153.856 |  | A |  | 153.856 | 381.032 | 14.8643 | 6.466 | 2
2025-04-29 20:00:00 | 144.64 | 144.256 | 420.824 | 380.665 |  | 40.159 | 0.384 | 395.5746 | 387.1581 | 378.7416 | 3 | 3 | 3 | 165.8525 | 21.2125 | 144.64 |  | A |  | 144.64 | 380.665 | 21.2125 | 9.2275 | 3
2025-04-29 21:00:00 | 133.44 | 133.12 | 422.871 | 382.563 |  | 40.308 | 0.32 | 397.4987 | 389.0413 | 380.5839 | 3 |  | 3 | 153.01 | 19.57 | 133.44 |  | A |  | 133.44 | 382.563 | 19.57 | 8.5129 | 3
2025-04-29 22:00:00 | 112.832 | 112.576 | 423.685 | 383.401 |  | 40.284 | 0.256 | 398.2639 | 389.7902 | 381.3165 | 3 |  | 3 | 129.3797 | 16.5477 | 112.832 |  | A |  | 112.832 | 383.401 | 16.5477 | 7.1982 | 3
2025-04-29 23:00:00 | 70.4 | 70.144 | 420.723 | 380.891 |  | 39.832 | 0.256 | 395.4796 | 387.0652 | 378.6507 | 3 |  | 3 | 80.7247 | 10.3247 | 70.4 |  | A |  | 70.4 | 380.891 | 10.3247 | 4.4912 | 3
2025-04-30 00:00:00 | 49.6 | 49.28 | 421.657 | 381.799 |  | 39.858 | 0.32 | 396.3576 | 387.9244 | 379.4913 | 3 |  | 3 | 56.8742 | 7.2742 | 49.6 |  | A |  | 49.6 | 381.799 | 7.2742 | 3.1643 | 3 | T |  | 2025-04-30 00:00:00 | 2987.136 | 381.9611 | 404.0898 | 175.7791 | 2.7917 | 30
2025-04-30 01:00:00 | 46.272 | 46.08 | 422.382 | 382.479 |  | 39.903 | 0.192 | 397.0391 | 388.5914 | 380.1438 | 3 |  | 3 | 53.0581 | 6.7861 | 46.272 |  | A |  | 46.272 | 382.479 | 6.7861 | 2.952 | 3
2025-04-30 02:00:00 | 44.992 | 44.8 | 422.986 | 383.037 |  | 39.949 | 0.192 | 397.6068 | 389.1471 | 380.6874 | 3 |  | 3 | 51.5904 | 6.5984 | 44.992 |  | A |  | 44.992 | 383.037 | 6.5984 | 2.8703 | 3
2025-04-30 03:00:00 | 41.408 | 41.216 | 423.031 | 383.102 |  | 39.929 | 0.192 | 397.6491 | 389.1885 | 380.7279 | 3 |  | 3 | 47.4808 | 6.0728 | 41.408 |  | A |  | 41.408 | 383.102 | 6.0728 | 2.6417 | 3
2025-04-30 04:00:00 | 41.216 | 41.024 | 422.43 | 382.562 |  | 39.868 | 0.192 | 397.0842 | 388.6356 | 380.187 | 3 |  | 3 | 47.2606 | 6.0446 | 41.216 |  | A |  | 41.216 | 382.562 | 6.0446 | 2.6294 | 3
2025-04-30 05:00:00 | 64.768 | 64.512 | 419.175 | 379.544 |  | 39.631 | 0.256 | 394.0245 | 385.641 | 377.2575 | 3 |  | 3 | 74.2667 | 9.4987 | 64.768 |  | A |  | 64.768 | 379.544 | 9.4987 | 4.1319 | 3
2025-04-30 06:00:00 | 99.136 | 98.944 | 418.479 | 380.874 |  | 37.605 | 0.192 | 393.3703 | 385.0007 | 376.6311 | 2 | 2 | 2 | 108.7137 | 9.5777 | 99.136 |  | A |  | 99.136 | 380.874 | 9.5777 | 4.1663 | 2
2025-04-30 07:00:00 | 142.528 | 142.144 | 421.499 | 383.347 |  | 38.152 | 0.384 | 396.2091 | 387.7791 | 379.3491 | 2 |  | 2 | 156.2978 | 13.7698 | 142.528 |  | A |  | 142.528 | 383.347 | 13.7698 | 5.9899 | 2
2025-04-30 08:00:00 | 168.576 | 168.192 | 423.306 | 382.943 |  | 40.363 | 0.384 | 397.9076 | 389.4415 | 380.9754 | 3 | 3 | 3 | 193.2989 | 24.7229 | 168.576 |  | A |  | 168.576 | 382.943 | 24.7229 | 10.7545 | 3
2025-04-30 09:00:00 | 164.032 | 163.712 | 422.011 | 381.822 |  | 40.189 | 0.32 | 396.6903 | 388.2501 | 379.8099 | 3 |  | 3 | 188.0885 | 24.0565 | 164.032 |  | A |  | 164.032 | 381.822 | 24.0565 | 10.4646 | 3
2025-04-30 10:00:00 | 157.824 | 157.44 | 421.316 | 381.246 |  | 40.07 | 0.384 | 396.037 | 387.6107 | 379.1844 | 3 |  | 3 | 180.9701 | 23.1461 | 157.824 |  | A |  | 157.824 | 381.246 | 23.1461 | 10.0685 | 3
2025-04-30 11:00:00 | 174.4 | 174.016 | 420.44 | 380.415 |  | 40.025 | 0.384 | 395.2136 | 386.8048 | 378.396 | 3 |  | 3 | 199.9771 | 25.5771 | 174.4 |  | A |  | 174.4 | 380.415 | 25.5771 | 11.126 | 3
2025-04-30 12:00:00 | 169.792 | 169.408 | 422.284 | 382.109 |  | 40.175 | 0.384 | 396.947 | 388.5013 | 380.0556 | 3 |  | 3 | 194.6933 | 24.9013 | 169.792 |  | A |  | 169.792 | 382.109 | 24.9013 | 10.8321 | 3
2025-04-30 13:00:00 | 185.792 | 185.344 | 420.247 | 380.221 |  | 40.026 | 0.448 | 395.0322 | 386.6272 | 378.2223 | 3 |  | 3 | 213.0398 | 27.2478 | 185.792 |  | A |  | 185.792 | 380.221 | 27.2478 | 11.8528 | 3
2025-04-30 14:00:00 | 180.032 | 179.584 | 421.123 | 381.007 |  | 40.116 | 0.448 | 395.8556 | 387.4332 | 379.0107 | 3 |  | 3 | 206.435 | 26.403 | 180.032 |  | A |  | 180.032 | 381.007 | 26.403 | 11.4853 | 3
2025-04-30 15:00:00 | 176.128 | 175.744 | 423.626 | 383.25 |  | 40.376 | 0.384 | 398.2084 | 389.7359 | 381.2634 | 3 |  | 3 | 201.9585 | 25.8305 | 176.128 |  | A |  | 176.128 | 383.25 | 25.8305 | 11.2363 | 3
2025-04-30 16:00:00 | 166.144 | 165.76 | 423.963 | 383.565 |  | 40.398 | 0.384 | 398.5252 | 390.046 | 381.5667 | 3 |  | 3 | 190.5103 | 24.3663 | 166.144 |  | A |  | 166.144 | 383.565 | 24.3663 | 10.5993 | 3
2025-04-30 17:00:00 | 158.464 | 158.016 | 422.575 | 382.28 |  | 40.295 | 0.448 | 397.2205 | 388.769 | 380.3175 | 3 |  | 3 | 181.7039 | 23.2399 | 158.464 |  | A |  | 158.464 | 382.28 | 23.2399 | 10.1094 | 3
2025-04-30 18:00:00 | 163.904 | 163.456 | 419.898 | 379.817 |  | 40.081 | 0.448 | 394.7041 | 386.3062 | 377.9082 | 3 |  | 3 | 187.9417 | 24.0377 | 163.904 |  | A |  | 163.904 | 379.817 | 24.0377 | 10.4564 | 3
2025-04-30 19:00:00 | 163.648 | 163.2 | 417.174 | 381.015 |  | 36.159 | 0.448 | 392.1436 | 383.8001 | 375.4566 | 2 | 2 | 2 | 179.4583 | 15.8103 | 163.648 |  | A |  | 163.648 | 381.015 | 15.8103 | 6.8775 | 2
2025-04-30 20:00:00 | 146.176 | 145.92 | 417.969 | 384.008 |  | 33.961 | 0.256 | 392.8909 | 384.5315 | 376.1721 | 2 |  | 2 | 160.2983 | 14.1223 | 146.176 |  | A |  | 146.176 | 384.008 | 14.1223 | 6.1432 | 2
2025-04-30 21:00:00 | 127.808 | 127.36 | 420.342 | 382.058 |  | 38.284 | 0.448 | 395.1215 | 386.7146 | 378.3078 | 2 |  | 2 | 140.1557 | 12.3477 | 127.808 |  | A |  | 127.808 | 382.058 | 12.3477 | 5.3713 | 2
2025-04-30 22:00:00 | 101.504 | 101.312 | 421.896 | 381.854 |  | 40.042 | 0.192 | 396.5822 | 388.1443 | 379.7064 | 3 | 3 | 3 | 116.3903 | 14.8863 | 101.504 |  | A |  | 101.504 | 381.854 | 14.8863 | 6.4756 | 3
2025-04-30 23:00:00 | 52.992 | 52.672 | 422.688 | 382.712 |  | 39.976 | 0.32 | 397.3267 | 388.873 | 380.4192 | 3 |  | 3 | 60.7637 | 7.7717 | 52.992 |  | A |  | 52.992 | 382.712 | 7.7717 | 3.3807 | 3
Kontroll-Zeile | 55195.008 | 55012.992 | 421.5544 | 382.2808 |  | 39.2737 | [7 empty] | 62745.6435 | 7550.6355 | 55195.008 |  | A |  | 55195.008 | 382.2808 | 7550.6355 | 3284.5265 | 2.8597 | T |  | Gesamt: | 55195.008 | Einsparung: | 7550.6355 | 3284.5265 | 2.8597
[11 empty] | Std | Anz | [12 empty] | T
[8 empty] | Zähle Bypass |  | 0 | 0 | 0 |  | 00,00 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 00,00 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 2 |  | 2 | 101 | 42 |  | 14,03 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 3 |  | 3 | 619 | 43 |  | 85,97 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Anzahl Stunden |  |  | 720 | 85 |  | Schaltungen | [10 empty] | T
[8 empty] | Tage |  |  | 30 | [13 empty] | T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Note on Q3: Wert für Bypass
Note on Q4: Wert für Stufe 1
Note on Q5: Wert für Stufe 2
Note on Q6: Wert für Stufe 3
Note on X6: BAFA: kg CO2 aus BAFA-Tabelle
Note on S8: Prüfung KwH_ZUG = Kontrollwert
Note on Y8: Trafo Stufe:
Note on Z8: Selekt: T = Tagesansicht

## 2025_05
Stundenverbrauchsbericht / PJJ0X0XX | [10 empty] | .. |  |  |  | 5 | # | # | # | ### | [5 empty] | ### | ### | Tagesverbrauchsbericht / PJJ0X0XX
Filter: 01.05.2025 00:00 - 01.06.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name Verdichtungsstufe: 1 Stunde | [13 empty] | Trafo 4 / 6 / 8 6 / 8 / 10 | Eingang's Spannung |  |  |  |  | Stunden- Ansicht | [6 empty] | Filter: 01.05.2025 00:00 - 01.06.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name
[14 empty] | 426 | 426 | 0
| Grundintervall | [11 empty] | 1 | 6 | 400.44 | 5.6 | [10 empty] | Stufe 1 = 5,6% | Grundintervall | [5 empty] | 5.6
| Grundsicht | [11 empty] | 2 | 8 | 391.92 | 8.81 | [10 empty] | Stufe 2 = 8,81% | Grundsicht | [5 empty] | 8.81
| Wirkarbeit Summe L1..L3 [PJJ0X0XX_ZU] | Wirkarbeit Summe L1..L3 [PJJ0X0XX_AB] | Spannung L1-L2 [PJJ0X0XX_ZU] | Spannung L1-L2 [PJJ0X0XX_AB] | # | [7 empty] | 3 | 10 | 383.4 | 12.79 | [6 empty] | 0.435 |  |  |  | Stufe 3 = 12,79% | [6 empty] | 12.79
| Wirkverbrauch | Wirkverbrauch | Spannung | Spannung |  |  |  | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |  |  |  | kW ohne | kw gespart | Kontroll |  | kWh
Datum Uhrzeit | kWh_ZUG | kWh_ABG | V_ZUG | V_ABG |  | V-Diff | kW Diff | 6 | 8 | 10 |  |  |  | eSaver | mit eSaver | Wert |  | chk |  | Wirkverbrauch [kWh] | Spannung [V] | Differenz [kWh] | kg CO2 | TS | Sel |  | Datum | Wirkverbrauch [kWh] | Spannung [V] | Differenz [kWh] | kg CO2 | TS | Tag
2025-05-01 00:00:00 | 45.44 | 45.248 | 422.795 | 382.832 |  | 39.963 | 0.192 | 397.4273 | 388.9714 | 380.5155 | 3 | 3 | 3 | 52.1041 | 6.6641 | 45.44 |  | A |  | 45.44 | 382.832 | 6.6641 | 2.8989 | 3 | T |  | 2025-05-01 00:00:00 | 782.592 | 383.7596 | 114.773 | 49.9262 | 3 | 1
2025-05-01 01:00:00 | 42.496 | 42.24 | 423.409 | 383.399 |  | 40.01 | 0.256 | 398.0045 | 389.5363 | 381.0681 | 3 |  | 3 | 48.7284 | 6.2324 | 42.496 |  | A |  | 42.496 | 383.399 | 6.2324 | 2.7111 | 3
2025-05-01 02:00:00 | 45.696 | 45.504 | 423.421 | 383.405 |  | 40.016 | 0.192 | 398.0157 | 389.5473 | 381.0789 | 3 |  | 3 | 52.3977 | 6.7017 | 45.696 |  | A |  | 45.696 | 383.405 | 6.7017 | 2.9152 | 3
2025-05-01 03:00:00 | 40.96 | 40.64 | 423.848 | 383.819 |  | 40.029 | 0.32 | 398.4171 | 389.9402 | 381.4632 | 3 |  | 3 | 46.9671 | 6.0071 | 40.96 |  | A |  | 40.96 | 383.819 | 6.0071 | 2.6131 | 3
2025-05-01 04:00:00 | 39.616 | 39.424 | 423.98 | 383.946 |  | 40.034 | 0.192 | 398.5412 | 390.0616 | 381.582 | 3 |  | 3 | 45.426 | 5.81 | 39.616 |  | A |  | 39.616 | 383.946 | 5.81 | 2.5273 | 3
2025-05-01 05:00:00 | 39.232 | 39.04 | 423.312 | 383.343 |  | 39.969 | 0.192 | 397.9133 | 389.447 | 380.9808 | 3 |  | 3 | 44.9857 | 5.7537 | 39.232 |  | A |  | 39.232 | 383.343 | 5.7537 | 2.5028 | 3
2025-05-01 06:00:00 | 39.296 | 39.04 | 421.109 | 381.352 |  | 39.757 | 0.256 | 395.8425 | 387.4203 | 378.9981 | 3 |  | 3 | 45.0591 | 5.7631 | 39.296 |  | A |  | 39.296 | 381.352 | 5.7631 | 2.5069 | 3
2025-05-01 07:00:00 | 38.272 | 38.08 | 421.37 | 381.597 |  | 39.773 | 0.192 | 396.0878 | 387.6604 | 379.233 | 3 |  | 3 | 43.8849 | 5.6129 | 38.272 |  | A |  | 38.272 | 381.597 | 5.6129 | 2.4416 | 3
2025-05-01 08:00:00 | 39.296 | 39.04 | 420.02 | 380.369 |  | 39.651 | 0.256 | 394.8188 | 386.4184 | 378.018 | 3 |  | 3 | 45.0591 | 5.7631 | 39.296 |  | A |  | 39.296 | 380.369 | 5.7631 | 2.5069 | 3
2025-05-01 09:00:00 | 39.744 | 39.552 | 418.807 | 379.26 |  | 39.547 | 0.192 | 393.6786 | 385.3024 | 376.9263 | 3 |  | 3 | 45.5728 | 5.8288 | 39.744 |  | A |  | 39.744 | 379.26 | 5.8288 | 2.5355 | 3
2025-05-01 10:00:00 | 40.96 | 40.704 | 422.816 | 382.887 |  | 39.929 | 0.256 | 397.447 | 388.9907 | 380.5344 | 3 |  | 3 | 46.9671 | 6.0071 | 40.96 |  | A |  | 40.96 | 382.887 | 6.0071 | 2.6131 | 3
2025-05-01 11:00:00 | 38.592 | 38.4 | 426.104 | 385.94 |  | 40.164 | 0.192 | 400.5378 | 392.0157 | 383.4936 | 3 |  | 3 | 44.2518 | 5.6598 | 38.592 |  | A |  | 38.592 | 385.94 | 5.6598 | 2.462 | 3
2025-05-01 12:00:00 | 29.312 | 29.056 | 427.37 | 387.121 |  | 40.249 | 0.256 | 401.7278 | 393.1804 | 384.633 | 3 |  | 3 | 33.6108 | 4.2988 | 29.312 |  | A |  | 29.312 | 387.121 | 4.2988 | 1.87 | 3
2025-05-01 13:00:00 | 30.912 | 30.656 | 429.056 | 388.652 |  | 40.404 | 0.256 | 403.3126 | 394.7315 | 386.1504 | 3 |  | 3 | 35.4455 | 4.5335 | 30.912 |  | A |  | 30.912 | 388.652 | 4.5335 | 1.9721 | 3
2025-05-01 14:00:00 | 29.632 | 29.504 | 428.209 | 387.859 |  | 40.35 | 0.128 | 402.5165 | 393.9523 | 385.3881 | 3 |  | 3 | 33.9778 | 4.3458 | 29.632 |  | A |  | 29.632 | 387.859 | 4.3458 | 1.8904 | 3
2025-05-01 15:00:00 | 25.984 | 25.664 | 424.693 | 384.655 |  | 40.038 | 0.32 | 399.2114 | 390.7176 | 382.2237 | 3 |  | 3 | 29.7947 | 3.8107 | 25.984 |  | A |  | 25.984 | 384.655 | 3.8107 | 1.6577 | 3
2025-05-01 16:00:00 | 25.28 | 25.088 | 426.068 | 385.879 |  | 40.189 | 0.192 | 400.5039 | 391.9826 | 383.4612 | 3 |  | 3 | 28.9875 | 3.7075 | 25.28 |  | A |  | 25.28 | 385.879 | 3.7075 | 1.6128 | 3
2025-05-01 17:00:00 | 24.832 | 24.64 | 423.412 | 383.47 |  | 39.942 | 0.192 | 398.0073 | 389.539 | 381.0708 | 3 |  | 3 | 28.4738 | 3.6418 | 24.832 |  | A |  | 24.832 | 383.47 | 3.6418 | 1.5842 | 3
2025-05-01 18:00:00 | 25.344 | 25.088 | 423.976 | 384.115 |  | 39.861 | 0.256 | 398.5374 | 390.0579 | 381.5784 | 3 |  | 3 | 29.0609 | 3.7169 | 25.344 |  | A |  | 25.344 | 384.115 | 3.7169 | 1.6168 | 3
2025-05-01 19:00:00 | 26.112 | 25.92 | 422.824 | 382.933 |  | 39.891 | 0.192 | 397.4546 | 388.9981 | 380.5416 | 3 |  | 3 | 29.9415 | 3.8295 | 26.112 |  | A |  | 26.112 | 382.933 | 3.8295 | 1.6658 | 3
2025-05-01 20:00:00 | 20.224 | 19.968 | 422.943 | 383.061 |  | 39.882 | 0.256 | 397.5664 | 389.1076 | 380.6487 | 3 |  | 3 | 23.19 | 2.966 | 20.224 |  | A |  | 20.224 | 383.061 | 2.966 | 1.2902 | 3
2025-05-01 21:00:00 | 19.072 | 18.88 | 423.914 | 383.938 |  | 39.976 | 0.192 | 398.4792 | 390.0009 | 381.5226 | 3 |  | 3 | 21.8691 | 2.7971 | 19.072 |  | A |  | 19.072 | 383.938 | 2.7971 | 1.2167 | 3
2025-05-01 22:00:00 | 18.176 | 17.984 | 425.706 | 385.576 |  | 40.13 | 0.192 | 400.1636 | 391.6495 | 383.1354 | 3 |  | 3 | 20.8416 | 2.6656 | 18.176 |  | A |  | 18.176 | 385.576 | 2.6656 | 1.1596 | 3
2025-05-01 23:00:00 | 18.112 | 17.856 | 420.465 | 380.823 |  | 39.642 | 0.256 | 395.2371 | 386.8278 | 378.4185 | 3 |  | 3 | 20.7683 | 2.6563 | 18.112 |  | A |  | 18.112 | 380.823 | 2.6563 | 1.1555 | 3
2025-05-02 00:00:00 | 22.464 | 22.208 | 419.589 | 380.035 |  | 39.554 | 0.256 | 394.4137 | 386.0219 | 377.6301 | 3 |  | 3 | 25.7585 | 3.2945 | 22.464 |  | A |  | 22.464 | 380.035 | 3.2945 | 1.4331 | 3 | T |  | 2025-05-02 00:00:00 | 2889.728 | 381.6143 | 414.2619 | 180.2039 | 2.9167 | 2
2025-05-02 01:00:00 | 23.168 | 23.04 | 420.1 | 380.499 |  | 39.601 | 0.128 | 394.894 | 386.492 | 378.09 | 3 |  | 3 | 26.5658 | 3.3978 | 23.168 |  | A |  | 23.168 | 380.499 | 3.3978 | 1.478 | 3
2025-05-02 02:00:00 | 22.72 | 22.464 | 420.291 | 380.676 |  | 39.615 | 0.256 | 395.0735 | 386.6677 | 378.2619 | 3 |  | 3 | 26.0521 | 3.3321 | 22.72 |  | A |  | 22.72 | 380.676 | 3.3321 | 1.4494 | 3
2025-05-02 03:00:00 | 22.848 | 22.656 | 420.283 | 380.671 |  | 39.612 | 0.192 | 395.066 | 386.6604 | 378.2547 | 3 |  | 3 | 26.1988 | 3.3508 | 22.848 |  | A |  | 22.848 | 380.671 | 3.3508 | 1.4576 | 3
2025-05-02 04:00:00 | 23.744 | 23.488 | 419.354 | 379.832 |  | 39.522 | 0.256 | 394.1928 | 385.8057 | 377.4186 | 3 |  | 3 | 27.2262 | 3.4822 | 23.744 |  | A |  | 23.744 | 379.832 | 3.4822 | 1.5148 | 3
2025-05-02 05:00:00 | 47.296 | 47.168 | 417.772 | 380.337 |  | 37.435 | 0.128 | 392.7057 | 384.3502 | 375.9948 | 2 | 2 | 2 | 51.8653 | 4.5693 | 47.296 |  | A |  | 47.296 | 380.337 | 4.5693 | 1.9877 | 2
2025-05-02 06:00:00 | 91.584 | 91.328 | 420.463 | 381.239 |  | 39.224 | 0.256 | 395.2352 | 386.826 | 378.4167 | 3 | 3 | 3 | 105.0155 | 13.4315 | 91.584 |  | A |  | 91.584 | 381.239 | 13.4315 | 5.8427 | 3
2025-05-02 07:00:00 | 129.536 | 129.216 | 418.164 | 378.369 |  | 39.795 | 0.32 | 393.0742 | 384.7109 | 376.3476 | 3 |  | 3 | 148.5334 | 18.9974 | 129.536 |  | A |  | 129.536 | 378.369 | 18.9974 | 8.2639 | 3
2025-05-02 08:00:00 | 143.296 | 142.976 | 418.74 | 381.333 |  | 37.407 | 0.32 | 393.6156 | 385.2408 | 376.866 | 2 | 2 | 2 | 157.14 | 13.844 | 143.296 |  | A |  | 143.296 | 381.333 | 13.844 | 6.0222 | 2
2025-05-02 09:00:00 | 144.064 | 143.744 | 421.53 | 381.433 |  | 40.097 | 0.32 | 396.2382 | 387.8076 | 379.377 | 3 | 3 | 3 | 165.1921 | 21.1281 | 144.064 |  | A |  | 144.064 | 381.433 | 21.1281 | 9.1907 | 3
2025-05-02 10:00:00 | 160 | 159.616 | 422.986 | 382.721 |  | 40.265 | 0.384 | 397.6068 | 389.1471 | 380.6874 | 3 |  | 3 | 183.4652 | 23.4652 | 160 |  | A |  | 160 | 382.721 | 23.4652 | 10.2074 | 3
2025-05-02 11:00:00 | 175.104 | 174.72 | 422.455 | 382.211 |  | 40.244 | 0.384 | 397.1077 | 388.6586 | 380.2095 | 3 |  | 3 | 200.7843 | 25.6803 | 175.104 |  | A |  | 175.104 | 382.211 | 25.6803 | 11.1709 | 3
2025-05-02 12:00:00 | 181.44 | 180.992 | 423.463 | 383.141 |  | 40.322 | 0.448 | 398.0552 | 389.586 | 381.1167 | 3 |  | 3 | 208.0495 | 26.6095 | 181.44 |  | A |  | 181.44 | 383.141 | 26.6095 | 11.5751 | 3
2025-05-02 13:00:00 | 193.28 | 192.768 | 423.582 | 383.18 |  | 40.402 | 0.512 | 398.1671 | 389.6954 | 381.2238 | 3 |  | 3 | 221.626 | 28.346 | 193.28 |  | A |  | 193.28 | 383.18 | 28.346 | 12.3305 | 3
2025-05-02 14:00:00 | 193.024 | 192.512 | 426.223 | 385.546 |  | 40.677 | 0.512 | 400.6496 | 392.1252 | 383.6007 | 3 |  | 3 | 221.3324 | 28.3084 | 193.024 |  | A |  | 193.024 | 385.546 | 28.3084 | 12.3142 | 3
2025-05-02 15:00:00 | 198.72 | 198.144 | 424.804 | 384.189 |  | 40.615 | 0.576 | 399.3158 | 390.8197 | 382.3236 | 3 |  | 3 | 227.8638 | 29.1438 | 198.72 |  | A |  | 198.72 | 384.189 | 29.1438 | 12.6775 | 3
2025-05-02 16:00:00 | 179.584 | 179.136 | 421.308 | 381.051 |  | 40.257 | 0.448 | 396.0295 | 387.6034 | 379.1772 | 3 |  | 3 | 205.9213 | 26.3373 | 179.584 |  | A |  | 179.584 | 381.051 | 26.3373 | 11.4567 | 3
2025-05-02 17:00:00 | 168.896 | 168.448 | 419.975 | 379.846 |  | 40.129 | 0.448 | 394.7765 | 386.377 | 377.9775 | 3 |  | 3 | 193.6659 | 24.7699 | 168.896 |  | A |  | 168.896 | 379.846 | 24.7699 | 10.7749 | 3
2025-05-02 18:00:00 | 163.648 | 163.2 | 420.048 | 380.234 |  | 39.814 | 0.448 | 394.8451 | 386.4442 | 378.0432 | 3 |  | 3 | 187.6482 | 24.0002 | 163.648 |  | A |  | 163.648 | 380.234 | 24.0002 | 10.4401 | 3
2025-05-02 19:00:00 | 164.864 | 164.416 | 421.751 | 381.41 |  | 40.341 | 0.448 | 396.4459 | 388.0109 | 379.5759 | 3 |  | 3 | 189.0425 | 24.1785 | 164.864 |  | A |  | 164.864 | 381.41 | 24.1785 | 10.5177 | 3
2025-05-02 20:00:00 | 159.744 | 159.296 | 422.786 | 382.359 |  | 40.427 | 0.448 | 397.4188 | 388.9631 | 380.5074 | 3 |  | 3 | 183.1717 | 23.4277 | 159.744 |  | A |  | 159.744 | 382.359 | 23.4277 | 10.191 | 3
2025-05-02 21:00:00 | 151.616 | 151.168 | 423.864 | 383.417 |  | 40.447 | 0.448 | 398.4322 | 389.9549 | 381.4776 | 3 |  | 3 | 173.8516 | 22.2356 | 151.616 |  | A |  | 151.616 | 383.417 | 22.2356 | 9.6725 | 3
2025-05-02 22:00:00 | 79.168 | 78.848 | 422.523 | 382.463 |  | 40.06 | 0.32 | 397.1716 | 388.7212 | 380.2707 | 3 |  | 3 | 90.7786 | 11.6106 | 79.168 |  | A |  | 79.168 | 382.463 | 11.6106 | 5.0506 | 3
2025-05-02 23:00:00 | 49.92 | 49.728 | 422.49 | 382.55 |  | 39.94 | 0.192 | 397.1406 | 388.6908 | 380.241 | 3 |  | 3 | 57.2411 | 7.3211 | 49.92 |  | A |  | 49.92 | 382.55 | 7.3211 | 3.1847 | 3
2025-05-03 00:00:00 | 45.696 | 45.44 | 423.149 | 383.158 |  | 39.991 | 0.256 | 397.7601 | 389.2971 | 380.8341 | 3 |  | 3 | 52.3977 | 6.7017 | 45.696 |  | A |  | 45.696 | 383.158 | 6.7017 | 2.9152 | 3 | T |  | 2025-05-03 00:00:00 | 1018.496 | 383.0499 | 134.3162 | 58.4276 | 2.7917 | 3
2025-05-03 01:00:00 | 48.32 | 48.128 | 423.646 | 383.604 |  | 40.042 | 0.192 | 398.2272 | 389.7543 | 381.2814 | 3 |  | 3 | 55.4065 | 7.0865 | 48.32 |  | A |  | 48.32 | 383.604 | 7.0865 | 3.0826 | 3
2025-05-03 02:00:00 | 46.528 | 46.272 | 423.314 | 383.319 |  | 39.995 | 0.256 | 397.9152 | 389.4489 | 380.9826 | 3 |  | 3 | 53.3517 | 6.8237 | 46.528 |  | A |  | 46.528 | 383.319 | 6.8237 | 2.9683 | 3
2025-05-03 03:00:00 | 42.176 | 41.984 | 423.765 | 383.75 |  | 40.015 | 0.192 | 398.3391 | 389.8638 | 381.3885 | 3 |  | 3 | 48.3614 | 6.1854 | 42.176 |  | A |  | 42.176 | 383.75 | 6.1854 | 2.6907 | 3
2025-05-03 04:00:00 | 42.368 | 42.048 | 423.553 | 383.561 |  | 39.992 | 0.32 | 398.1398 | 389.6688 | 381.1977 | 3 |  | 3 | 48.5816 | 6.2136 | 42.368 |  | A |  | 42.368 | 383.561 | 6.2136 | 2.7029 | 3
2025-05-03 05:00:00 | 42.432 | 42.304 | 422.617 | 382.715 |  | 39.902 | 0.128 | 397.26 | 388.8076 | 380.3553 | 3 |  | 3 | 48.655 | 6.223 | 42.432 |  | A |  | 42.432 | 382.715 | 6.223 | 2.707 | 3
2025-05-03 06:00:00 | 42.368 | 42.048 | 421.761 | 381.946 |  | 39.815 | 0.32 | 396.4553 | 388.0201 | 379.5849 | 3 |  | 3 | 48.5816 | 6.2136 | 42.368 |  | A |  | 42.368 | 381.946 | 6.2136 | 2.7029 | 3
2025-05-03 07:00:00 | 41.792 | 41.6 | 421.073 | 381.329 |  | 39.744 | 0.192 | 395.8086 | 387.3872 | 378.9657 | 3 |  | 3 | 47.9211 | 6.1291 | 41.792 |  | A |  | 41.792 | 381.329 | 6.1291 | 2.6662 | 3
2025-05-03 08:00:00 | 42.816 | 42.624 | 418.581 | 379.06 |  | 39.521 | 0.192 | 393.4661 | 385.0945 | 376.7229 | 3 |  | 3 | 49.0953 | 6.2793 | 42.816 |  | A |  | 42.816 | 379.06 | 6.2793 | 2.7315 | 3
2025-05-03 09:00:00 | 58.496 | 58.24 | 416.874 | 383.066 |  | 33.808 | 0.256 | 391.8616 | 383.5241 | 375.1866 | 2 | 2 | 2 | 64.1474 | 5.6514 | 58.496 |  | A |  | 58.496 | 383.066 | 5.6514 | 2.4584 | 2
2025-05-03 10:00:00 | 64.256 | 64.064 | 417.67 | 384.065 |  | 33.605 | 0.192 | 392.6098 | 384.2564 | 375.903 | 2 |  | 2 | 70.4639 | 6.2079 | 64.256 |  | A |  | 64.256 | 384.065 | 6.2079 | 2.7004 | 2
2025-05-03 11:00:00 | 64.256 | 64.064 | 418.347 | 384.696 |  | 33.651 | 0.192 | 393.2462 | 384.8792 | 376.5123 | 2 |  | 2 | 70.4639 | 6.2079 | 64.256 |  | A |  | 64.256 | 384.696 | 6.2079 | 2.7004 | 2
2025-05-03 12:00:00 | 57.856 | 57.664 | 418.7 | 382.975 |  | 35.725 | 0.192 | 393.578 | 385.204 | 376.83 | 2 |  | 2 | 63.4456 | 5.5896 | 57.856 |  | A |  | 57.856 | 382.975 | 5.5896 | 2.4315 | 2
2025-05-03 13:00:00 | 57.728 | 57.472 | 417.454 | 378.838 |  | 38.616 | 0.256 | 392.4068 | 384.0577 | 375.7086 | 3 | 3 | 3 | 66.1942 | 8.4662 | 57.728 |  | A |  | 57.728 | 378.838 | 8.4662 | 3.6828 | 3
2025-05-03 14:00:00 | 55.936 | 55.808 | 419.731 | 384.499 |  | 35.232 | 0.128 | 394.5471 | 386.1525 | 377.7579 | 2 | 2 | 2 | 61.3401 | 5.4041 | 55.936 |  | A |  | 55.936 | 384.499 | 5.4041 | 2.3508 | 2
2025-05-03 15:00:00 | 48.384 | 48.192 | 425.245 | 385.112 |  | 40.133 | 0.192 | 399.7303 | 391.2254 | 382.7205 | 3 | 3 | 3 | 55.4799 | 7.0959 | 48.384 |  | A |  | 48.384 | 385.112 | 7.0959 | 3.0867 | 3
2025-05-03 16:00:00 | 37.824 | 37.568 | 425.154 | 385.032 |  | 40.122 | 0.256 | 399.6448 | 391.1417 | 382.6386 | 3 |  | 3 | 43.3712 | 5.5472 | 37.824 |  | A |  | 37.824 | 385.032 | 5.5472 | 2.413 | 3
2025-05-03 17:00:00 | 35.776 | 35.52 | 425.645 | 385.467 |  | 40.178 | 0.256 | 400.1063 | 391.5934 | 383.0805 | 3 |  | 3 | 41.0228 | 5.2468 | 35.776 |  | A |  | 35.776 | 385.467 | 5.2468 | 2.2824 | 3
2025-05-03 18:00:00 | 21.184 | 20.992 | 425.253 | 385.155 |  | 40.098 | 0.192 | 399.7378 | 391.2328 | 382.7277 | 3 |  | 3 | 24.2908 | 3.1068 | 21.184 |  | A |  | 21.184 | 385.155 | 3.1068 | 1.3515 | 3
2025-05-03 19:00:00 | 27.776 | 27.584 | 425.793 | 385.623 |  | 40.17 | 0.192 | 400.2454 | 391.7296 | 383.2137 | 3 |  | 3 | 31.8496 | 4.0736 | 27.776 |  | A |  | 27.776 | 385.623 | 4.0736 | 1.772 | 3
2025-05-03 20:00:00 | 28.992 | 28.736 | 419.672 | 380.073 |  | 39.599 | 0.256 | 394.4917 | 386.0982 | 377.7048 | 3 |  | 3 | 33.2439 | 4.2519 | 28.992 |  | A |  | 28.992 | 380.073 | 4.2519 | 1.8496 | 3
2025-05-03 21:00:00 | 27.776 | 27.52 | 420.715 | 381.032 |  | 39.683 | 0.256 | 395.4721 | 387.0578 | 378.6435 | 3 |  | 3 | 31.8496 | 4.0736 | 27.776 |  | A |  | 27.776 | 381.032 | 4.0736 | 1.772 | 3
2025-05-03 22:00:00 | 19.328 | 19.136 | 421.989 | 382.213 |  | 39.776 | 0.192 | 396.6697 | 388.2299 | 379.7901 | 3 |  | 3 | 22.1626 | 2.8346 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 382.213 | 2.8346 | 1.233 | 3
2025-05-03 23:00:00 | 18.432 | 18.24 | 422.753 | 382.909 |  | 39.844 | 0.192 | 397.3878 | 388.9328 | 380.4777 | 3 |  | 3 | 21.1352 | 2.7032 | 18.432 |  | A |  | 18.432 | 382.909 | 2.7032 | 1.1759 | 3
2025-05-04 00:00:00 | 18.688 | 18.496 | 423.792 | 383.851 |  | 39.941 | 0.192 | 398.3645 | 389.8886 | 381.4128 | 3 |  | 3 | 21.4287 | 2.7407 | 18.688 |  | A |  | 18.688 | 383.851 | 2.7407 | 1.1922 | 3 | T |  | 2025-05-04 00:00:00 | 443.392 | 381.6307 | 65.0268 | 28.2866 | 3 | 4
2025-05-04 01:00:00 | 17.6 | 17.344 | 423.346 | 383.452 |  | 39.894 | 0.256 | 397.9452 | 389.4783 | 381.0114 | 3 |  | 3 | 20.1812 | 2.5812 | 17.6 |  | A |  | 17.6 | 383.452 | 2.5812 | 1.1228 | 3
2025-05-04 02:00:00 | 17.984 | 17.792 | 423.327 | 383.436 |  | 39.891 | 0.192 | 397.9274 | 389.4608 | 380.9943 | 3 |  | 3 | 20.6215 | 2.6375 | 17.984 |  | A |  | 17.984 | 383.436 | 2.6375 | 1.1473 | 3
2025-05-04 03:00:00 | 17.856 | 17.664 | 422.728 | 382.896 |  | 39.832 | 0.192 | 397.3643 | 388.9098 | 380.4552 | 3 |  | 3 | 20.4747 | 2.6187 | 17.856 |  | A |  | 17.856 | 382.896 | 2.6187 | 1.1391 | 3
2025-05-04 04:00:00 | 17.792 | 17.536 | 421.733 | 381.997 |  | 39.736 | 0.256 | 396.429 | 387.9944 | 379.5597 | 3 |  | 3 | 20.4013 | 2.6093 | 17.792 |  | A |  | 17.792 | 381.997 | 2.6093 | 1.1351 | 3
2025-05-04 05:00:00 | 18.432 | 18.24 | 421.747 | 382.015 |  | 39.732 | 0.192 | 396.4422 | 388.0072 | 379.5723 | 3 |  | 3 | 21.1352 | 2.7032 | 18.432 |  | A |  | 18.432 | 382.015 | 2.7032 | 1.1759 | 3
2025-05-04 06:00:00 | 17.664 | 17.408 | 422.893 | 383.05 |  | 39.843 | 0.256 | 397.5194 | 389.0616 | 380.6037 | 3 |  | 3 | 20.2546 | 2.5906 | 17.664 |  | A |  | 17.664 | 383.05 | 2.5906 | 1.1269 | 3
2025-05-04 07:00:00 | 18.304 | 18.112 | 423.118 | 383.258 |  | 39.86 | 0.192 | 397.7309 | 389.2686 | 380.8062 | 3 |  | 3 | 20.9884 | 2.6844 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 383.258 | 2.6844 | 1.1677 | 3
2025-05-04 08:00:00 | 17.728 | 17.536 | 421.468 | 381.764 |  | 39.704 | 0.192 | 396.1799 | 387.7506 | 379.3212 | 3 |  | 3 | 20.3279 | 2.5999 | 17.728 |  | A |  | 17.728 | 381.764 | 2.5999 | 1.131 | 3
2025-05-04 09:00:00 | 18.752 | 18.496 | 420.528 | 380.915 |  | 39.613 | 0.256 | 395.2963 | 386.8858 | 378.4752 | 3 |  | 3 | 21.5021 | 2.7501 | 18.752 |  | A |  | 18.752 | 380.915 | 2.7501 | 1.1963 | 3
2025-05-04 10:00:00 | 18.816 | 18.56 | 419.909 | 380.355 |  | 39.554 | 0.256 | 394.7145 | 386.3163 | 377.9181 | 3 |  | 3 | 21.5755 | 2.7595 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 380.355 | 2.7595 | 1.2004 | 3
2025-05-04 11:00:00 | 19.904 | 19.776 | 418.945 | 379.476 |  | 39.469 | 0.128 | 393.8083 | 385.4294 | 377.0505 | 3 |  | 3 | 22.8231 | 2.9191 | 19.904 |  | A |  | 19.904 | 379.476 | 2.9191 | 1.2698 | 3
2025-05-04 12:00:00 | 19.648 | 19.392 | 418.183 | 378.79 |  | 39.393 | 0.256 | 393.092 | 384.7284 | 376.3647 | 3 |  | 3 | 22.5295 | 2.8815 | 19.648 |  | A |  | 19.648 | 378.79 | 2.8815 | 1.2535 | 3
2025-05-04 13:00:00 | 18.88 | 18.688 | 419.645 | 380.113 |  | 39.532 | 0.192 | 394.4663 | 386.0734 | 377.6805 | 3 |  | 3 | 21.6489 | 2.7689 | 18.88 |  | A |  | 18.88 | 380.113 | 2.7689 | 1.2045 | 3
2025-05-04 14:00:00 | 19.52 | 19.328 | 421.475 | 381.769 |  | 39.706 | 0.192 | 396.1865 | 387.757 | 379.3275 | 3 |  | 3 | 22.3828 | 2.8628 | 19.52 |  | A |  | 19.52 | 381.769 | 2.8628 | 1.2453 | 3
2025-05-04 15:00:00 | 18.56 | 18.304 | 421.662 | 381.935 |  | 39.727 | 0.256 | 396.3623 | 387.929 | 379.4958 | 3 |  | 3 | 21.282 | 2.722 | 18.56 |  | A |  | 18.56 | 381.935 | 2.722 | 1.1841 | 3
2025-05-04 16:00:00 | 17.728 | 17.472 | 421.678 | 381.951 |  | 39.727 | 0.256 | 396.3773 | 387.9438 | 379.5102 | 3 |  | 3 | 20.3279 | 2.5999 | 17.728 |  | A |  | 17.728 | 381.951 | 2.5999 | 1.131 | 3
2025-05-04 17:00:00 | 20.096 | 19.968 | 421.338 | 381.635 |  | 39.703 | 0.128 | 396.0577 | 387.631 | 379.2042 | 3 |  | 3 | 23.0432 | 2.9472 | 20.096 |  | A |  | 20.096 | 381.635 | 2.9472 | 1.282 | 3
2025-05-04 18:00:00 | 19.008 | 18.752 | 420.968 | 381.304 |  | 39.664 | 0.256 | 395.7099 | 387.2906 | 378.8712 | 3 |  | 3 | 21.7957 | 2.7877 | 19.008 |  | A |  | 19.008 | 381.304 | 2.7877 | 1.2126 | 3
2025-05-04 19:00:00 | 18.24 | 18.048 | 420.443 | 380.824 |  | 39.619 | 0.192 | 395.2164 | 386.8076 | 378.3987 | 3 |  | 3 | 20.915 | 2.675 | 18.24 |  | A |  | 18.24 | 380.824 | 2.675 | 1.1636 | 3
2025-05-04 20:00:00 | 17.536 | 17.344 | 419.996 | 380.422 |  | 39.574 | 0.192 | 394.7962 | 386.3963 | 377.9964 | 3 |  | 3 | 20.1078 | 2.5718 | 17.536 |  | A |  | 17.536 | 380.422 | 2.5718 | 1.1187 | 3
2025-05-04 21:00:00 | 18.56 | 18.304 | 420.412 | 380.802 |  | 39.61 | 0.256 | 395.1873 | 386.779 | 378.3708 | 3 |  | 3 | 21.282 | 2.722 | 18.56 |  | A |  | 18.56 | 380.802 | 2.722 | 1.1841 | 3
2025-05-04 22:00:00 | 18.24 | 18.048 | 420.656 | 381.024 |  | 39.632 | 0.192 | 395.4166 | 387.0035 | 378.5904 | 3 |  | 3 | 20.915 | 2.675 | 18.24 |  | A |  | 18.24 | 381.024 | 2.675 | 1.1636 | 3
2025-05-04 23:00:00 | 17.856 | 17.664 | 421.849 | 382.102 |  | 39.747 | 0.192 | 396.5381 | 388.1011 | 379.6641 | 3 |  | 3 | 20.4747 | 2.6187 | 17.856 |  | A |  | 17.856 | 382.102 | 2.6187 | 1.1391 | 3
2025-05-05 00:00:00 | 23.296 | 23.04 | 422.714 | 382.874 |  | 39.84 | 0.256 | 397.3512 | 388.8969 | 380.4426 | 3 |  | 3 | 26.7125 | 3.4165 | 23.296 |  | A |  | 23.296 | 382.874 | 3.4165 | 1.4862 | 3 | T |  | 2025-05-05 00:00:00 | 2692.864 | 381.5415 | 364.584 | 158.594 | 2.7917 | 5
2025-05-05 01:00:00 | 23.488 | 23.296 | 422.91 | 383.055 |  | 39.855 | 0.192 | 397.5354 | 389.0772 | 380.619 | 3 |  | 3 | 26.9327 | 3.4447 | 23.488 |  | A |  | 23.488 | 383.055 | 3.4447 | 1.4984 | 3
2025-05-05 02:00:00 | 23.616 | 23.36 | 422.69 | 382.859 |  | 39.831 | 0.256 | 397.3286 | 388.8748 | 380.421 | 3 |  | 3 | 27.0795 | 3.4635 | 23.616 |  | A |  | 23.616 | 382.859 | 3.4635 | 1.5066 | 3
2025-05-05 03:00:00 | 23.296 | 23.104 | 422.539 | 382.719 |  | 39.82 | 0.192 | 397.1867 | 388.7359 | 380.2851 | 3 |  | 3 | 26.7125 | 3.4165 | 23.296 |  | A |  | 23.296 | 382.719 | 3.4165 | 1.4862 | 3
2025-05-05 04:00:00 | 23.936 | 23.68 | 421.177 | 381.487 |  | 39.69 | 0.256 | 395.9064 | 387.4828 | 379.0593 | 3 |  | 3 | 27.4464 | 3.5104 | 23.936 |  | A |  | 23.936 | 381.487 | 3.5104 | 1.527 | 3
2025-05-05 05:00:00 | 45.504 | 45.312 | 417.954 | 380.246 |  | 37.708 | 0.192 | 392.8768 | 384.5177 | 376.1586 | 2 | 2 | 2 | 49.9002 | 4.3962 | 45.504 |  | A |  | 45.504 | 380.246 | 4.3962 | 1.9124 | 2
2025-05-05 06:00:00 | 105.792 | 105.472 | 419.493 | 379.654 |  | 39.839 | 0.32 | 394.3234 | 385.9336 | 377.5437 | 3 | 3 | 3 | 121.3072 | 15.5152 | 105.792 |  | A |  | 105.792 | 379.654 | 15.5152 | 6.7491 | 3
2025-05-05 07:00:00 | 153.152 | 152.832 | 417.967 | 379.401 |  | 38.566 | 0.32 | 392.889 | 384.5296 | 376.1703 | 3 |  | 3 | 175.6129 | 22.4609 | 153.152 |  | A |  | 153.152 | 379.401 | 22.4609 | 9.7705 | 3
2025-05-05 08:00:00 | 163.2 | 162.816 | 417.545 | 383.601 |  | 33.944 | 0.384 | 392.4923 | 384.1414 | 375.7905 | 2 | 2 | 2 | 178.967 | 15.767 | 163.2 |  | A |  | 163.2 | 383.601 | 15.767 | 6.8586 | 2
2025-05-05 09:00:00 | 157.248 | 156.928 | 418.54 | 379.633 |  | 38.907 | 0.32 | 393.4276 | 385.0568 | 376.686 | 3 | 3 | 3 | 180.3096 | 23.0616 | 157.248 |  | A |  | 157.248 | 379.633 | 23.0616 | 10.0318 | 3
2025-05-05 10:00:00 | 164.352 | 163.968 | 419.577 | 380.525 |  | 39.052 | 0.384 | 394.4024 | 386.0108 | 377.6193 | 3 |  | 3 | 188.4555 | 24.1035 | 164.352 |  | A |  | 164.352 | 380.525 | 24.1035 | 10.485 | 3
2025-05-05 11:00:00 | 162.368 | 162.048 | 421.562 | 381.473 |  | 40.089 | 0.32 | 396.2683 | 387.837 | 379.4058 | 3 |  | 3 | 186.1805 | 23.8125 | 162.368 |  | A |  | 162.368 | 381.473 | 23.8125 | 10.3584 | 3
2025-05-05 12:00:00 | 160.448 | 160.064 | 424.803 | 384.346 |  | 40.457 | 0.384 | 399.3148 | 390.8188 | 382.3227 | 3 |  | 3 | 183.9789 | 23.5309 | 160.448 |  | A |  | 160.448 | 384.346 | 23.5309 | 10.2359 | 3
2025-05-05 13:00:00 | 170.88 | 170.496 | 421.602 | 381.364 |  | 40.238 | 0.384 | 396.3059 | 387.8738 | 379.4418 | 3 |  | 3 | 195.9408 | 25.0608 | 170.88 |  | A |  | 170.88 | 381.364 | 25.0608 | 10.9015 | 3
2025-05-05 14:00:00 | 159.616 | 159.296 | 421.292 | 381.106 |  | 40.186 | 0.32 | 396.0145 | 387.5886 | 379.1628 | 3 |  | 3 | 183.0249 | 23.4089 | 159.616 |  | A |  | 159.616 | 381.106 | 23.4089 | 10.1829 | 3
2025-05-05 15:00:00 | 149.376 | 148.928 | 422.107 | 381.866 |  | 40.241 | 0.448 | 396.7806 | 388.3384 | 379.8963 | 3 |  | 3 | 171.2831 | 21.9071 | 149.376 |  | A |  | 149.376 | 381.866 | 21.9071 | 9.5296 | 3
2025-05-05 16:00:00 | 128.384 | 128.064 | 421.372 | 381.296 |  | 40.076 | 0.32 | 396.0897 | 387.6622 | 379.2348 | 3 |  | 3 | 147.2125 | 18.8285 | 128.384 |  | A |  | 128.384 | 381.296 | 18.8285 | 8.1904 | 3
2025-05-05 17:00:00 | 124.16 | 123.84 | 418.964 | 379.101 |  | 39.863 | 0.32 | 393.8262 | 385.4469 | 377.0676 | 3 |  | 3 | 142.369 | 18.209 | 124.16 |  | A |  | 124.16 | 379.101 | 18.209 | 7.9209 | 3
2025-05-05 18:00:00 | 128.896 | 128.64 | 418.774 | 378.908 |  | 39.866 | 0.256 | 393.6476 | 385.2721 | 376.8966 | 3 |  | 3 | 147.7996 | 18.9036 | 128.896 |  | A |  | 128.896 | 378.908 | 18.9036 | 8.2231 | 3
2025-05-05 19:00:00 | 130.24 | 129.92 | 416.896 | 382.084 |  | 34.812 | 0.32 | 391.8822 | 383.5443 | 375.2064 | 2 | 2 | 2 | 142.8227 | 12.5827 | 130.24 |  | A |  | 130.24 | 382.084 | 12.5827 | 5.4735 | 2
2025-05-05 20:00:00 | 139.52 | 139.2 | 417.96 | 384.044 |  | 33.916 | 0.32 | 392.8824 | 384.5232 | 376.164 | 2 |  | 2 | 152.9992 | 13.4792 | 139.52 |  | A |  | 139.52 | 384.044 | 13.4792 | 5.8635 | 2
2025-05-05 21:00:00 | 127.872 | 127.68 | 418.866 | 382.135 |  | 36.731 | 0.192 | 393.734 | 385.3567 | 376.9794 | 2 |  | 2 | 140.2259 | 12.3539 | 127.872 |  | A |  | 127.872 | 382.135 | 12.3539 | 5.3739 | 2
2025-05-05 22:00:00 | 117.184 | 116.8 | 421.708 | 381.629 |  | 40.079 | 0.384 | 396.4055 | 387.9714 | 379.5372 | 3 | 3 | 3 | 134.3699 | 17.1859 | 117.184 |  | A |  | 117.184 | 381.629 | 17.1859 | 7.4759 | 3
2025-05-05 23:00:00 | 87.04 | 86.784 | 421.538 | 381.591 |  | 39.947 | 0.256 | 396.2457 | 387.815 | 379.3842 | 3 |  | 3 | 99.8051 | 12.7651 | 87.04 |  | A |  | 87.04 | 381.591 | 12.7651 | 5.5528 | 3
2025-05-06 00:00:00 | 57.856 | 57.664 | 422.154 | 382.246 |  | 39.908 | 0.192 | 396.8248 | 388.3817 | 379.9386 | 3 |  | 3 | 66.341 | 8.485 | 57.856 |  | A |  | 57.856 | 382.246 | 8.485 | 3.691 | 3 | T |  | 2025-05-06 00:00:00 | 2663.808 | 381.5093 | 370.6138 | 161.217 | 2.875 | 6
2025-05-06 01:00:00 | 54.336 | 54.144 | 422.649 | 382.706 |  | 39.943 | 0.192 | 397.2901 | 388.8371 | 380.3841 | 3 |  | 3 | 62.3048 | 7.9688 | 54.336 |  | A |  | 54.336 | 382.706 | 7.9688 | 3.4664 | 3
2025-05-06 02:00:00 | 51.136 | 50.816 | 423.218 | 383.239 |  | 39.979 | 0.32 | 397.8249 | 389.3606 | 380.8962 | 3 |  | 3 | 58.6355 | 7.4995 | 51.136 |  | A |  | 51.136 | 383.239 | 7.4995 | 3.2623 | 3
2025-05-06 03:00:00 | 50.048 | 49.856 | 422.662 | 382.739 |  | 39.923 | 0.192 | 397.3023 | 388.849 | 380.3958 | 3 |  | 3 | 57.3879 | 7.3399 | 50.048 |  | A |  | 50.048 | 382.739 | 7.3399 | 3.1929 | 3
2025-05-06 04:00:00 | 48.32 | 48.192 | 421.716 | 381.893 |  | 39.823 | 0.128 | 396.413 | 387.9787 | 379.5444 | 3 |  | 3 | 55.4065 | 7.0865 | 48.32 |  | A |  | 48.32 | 381.893 | 7.0865 | 3.0826 | 3
2025-05-06 05:00:00 | 72.576 | 72.256 | 418.131 | 380.344 |  | 37.787 | 0.32 | 393.0431 | 384.6805 | 376.3179 | 2 | 2 | 2 | 79.5877 | 7.0117 | 72.576 |  | A |  | 72.576 | 380.344 | 7.0117 | 3.0501 | 2
2025-05-06 06:00:00 | 119.232 | 119.04 | 421.304 | 382.042 |  | 39.262 | 0.192 | 396.0258 | 387.5997 | 379.1736 | 3 | 3 | 3 | 136.7183 | 17.4863 | 119.232 |  | A |  | 119.232 | 382.042 | 17.4863 | 7.6065 | 3
2025-05-06 07:00:00 | 147.52 | 147.136 | 420.251 | 380.206 |  | 40.045 | 0.384 | 395.0359 | 386.6309 | 378.2259 | 3 |  | 3 | 169.1549 | 21.6349 | 147.52 |  | A |  | 147.52 | 380.206 | 21.6349 | 9.4112 | 3
2025-05-06 08:00:00 | 157.184 | 156.864 | 420.816 | 380.704 |  | 40.112 | 0.32 | 395.567 | 387.1507 | 378.7344 | 3 |  | 3 | 180.2362 | 23.0522 | 157.184 |  | A |  | 157.184 | 380.704 | 23.0522 | 10.0277 | 3
2025-05-06 09:00:00 | 157.12 | 156.736 | 421.663 | 381.48 |  | 40.183 | 0.384 | 396.3632 | 387.93 | 379.4967 | 3 |  | 3 | 180.1628 | 23.0428 | 157.12 |  | A |  | 157.12 | 381.48 | 23.0428 | 10.0236 | 3
2025-05-06 10:00:00 | 157.696 | 157.312 | 420.861 | 380.733 |  | 40.128 | 0.384 | 395.6093 | 387.1921 | 378.7749 | 3 |  | 3 | 180.8233 | 23.1273 | 157.696 |  | A |  | 157.696 | 380.733 | 23.1273 | 10.0604 | 3
2025-05-06 11:00:00 | 164.992 | 164.608 | 420.912 | 380.747 |  | 40.165 | 0.384 | 395.6573 | 387.239 | 378.8208 | 3 |  | 3 | 189.1893 | 24.1973 | 164.992 |  | A |  | 164.992 | 380.747 | 24.1973 | 10.5258 | 3
2025-05-06 12:00:00 | 155.52 | 155.2 | 420.734 | 380.644 |  | 40.09 | 0.32 | 395.49 | 387.0753 | 378.6606 | 3 |  | 3 | 178.3282 | 22.8082 | 155.52 |  | A |  | 155.52 | 380.644 | 22.8082 | 9.9216 | 3
2025-05-06 13:00:00 | 161.216 | 160.832 | 417.961 | 383.415 |  | 34.546 | 0.384 | 392.8833 | 384.5241 | 376.1649 | 2 | 2 | 2 | 176.7913 | 15.5753 | 161.216 |  | A |  | 161.216 | 383.415 | 15.5753 | 6.7753 | 2
2025-05-06 14:00:00 | 166.912 | 166.592 | 418.27 | 384.36 |  | 33.91 | 0.32 | 393.1738 | 384.8084 | 376.443 | 2 |  | 2 | 183.0376 | 16.1256 | 166.912 |  | A |  | 166.912 | 384.36 | 16.1256 | 7.0146 | 2
2025-05-06 15:00:00 | 151.296 | 150.976 | 420.273 | 380.789 |  | 39.484 | 0.32 | 395.0566 | 386.6512 | 378.2457 | 3 | 3 | 3 | 173.4847 | 22.1887 | 151.296 |  | A |  | 151.296 | 380.789 | 22.1887 | 9.6521 | 3
2025-05-06 16:00:00 | 136.96 | 136.64 | 421.196 | 381.127 |  | 40.069 | 0.32 | 395.9242 | 387.5003 | 379.0764 | 3 |  | 3 | 157.0462 | 20.0862 | 136.96 |  | A |  | 136.96 | 381.127 | 20.0862 | 8.7375 | 3
2025-05-06 17:00:00 | 127.04 | 126.72 | 421.197 | 381.141 |  | 40.056 | 0.32 | 395.9252 | 387.5012 | 379.0773 | 3 |  | 3 | 145.6714 | 18.6314 | 127.04 |  | A |  | 127.04 | 381.141 | 18.6314 | 8.1046 | 3
2025-05-06 18:00:00 | 112.768 | 112.512 | 420.774 | 380.823 |  | 39.951 | 0.256 | 395.5276 | 387.1121 | 378.6966 | 3 |  | 3 | 129.3063 | 16.5383 | 112.768 |  | A |  | 112.768 | 380.823 | 16.5383 | 7.1941 | 3
2025-05-06 19:00:00 | 100.224 | 99.968 | 418.805 | 379.081 |  | 39.724 | 0.256 | 393.6767 | 385.3006 | 376.9245 | 3 |  | 3 | 114.9226 | 14.6986 | 100.224 |  | A |  | 100.224 | 379.081 | 14.6986 | 6.3939 | 3
2025-05-06 20:00:00 | 87.936 | 87.68 | 418.701 | 379.035 |  | 39.666 | 0.256 | 393.5789 | 385.2049 | 376.8309 | 3 |  | 3 | 100.8325 | 12.8965 | 87.936 |  | A |  | 87.936 | 379.035 | 12.8965 | 5.61 | 3
2025-05-06 21:00:00 | 87.04 | 86.848 | 420.132 | 380.336 |  | 39.796 | 0.192 | 394.9241 | 386.5214 | 378.1188 | 3 |  | 3 | 99.8051 | 12.7651 | 87.04 |  | A |  | 87.04 | 380.336 | 12.7651 | 5.5528 | 3
2025-05-06 22:00:00 | 86.592 | 86.336 | 422.541 | 382.535 |  | 40.006 | 0.256 | 397.1885 | 388.7377 | 380.2869 | 3 |  | 3 | 99.2914 | 12.6994 | 86.592 |  | A |  | 86.592 | 382.535 | 12.6994 | 5.5242 | 3
2025-05-06 23:00:00 | 52.288 | 52.032 | 422.947 | 383.859 |  | 39.088 | 0.256 | 397.5702 | 389.1112 | 380.6523 | 3 |  | 3 | 59.9564 | 7.6684 | 52.288 |  | A |  | 52.288 | 383.859 | 7.6684 | 3.3358 | 3
2025-05-07 00:00:00 | 35.584 | 35.456 | 418.212 | 384.686 |  | 33.526 | 0.128 | 393.1193 | 384.755 | 376.3908 | 2 | 2 | 2 | 39.0218 | 3.4378 | 35.584 |  | A |  | 35.584 | 384.686 | 3.4378 | 1.4955 | 2 | T |  | 2025-05-07 00:00:00 | 2786.112 | 382.1095 | 346.9251 | 150.9124 | 2.5417 | 7
2025-05-07 01:00:00 | 35.712 | 35.52 | 419.196 | 383.296 |  | 35.9 | 0.192 | 394.0442 | 385.6603 | 377.2764 | 2 |  | 2 | 39.1622 | 3.4502 | 35.712 |  | A |  | 35.712 | 383.296 | 3.4502 | 1.5008 | 2
2025-05-07 02:00:00 | 34.816 | 34.624 | 419.115 | 379.612 |  | 39.503 | 0.192 | 393.9681 | 385.5858 | 377.2035 | 3 | 3 | 3 | 39.922 | 5.106 | 34.816 |  | A |  | 34.816 | 379.612 | 5.106 | 2.2211 | 3
2025-05-07 03:00:00 | 35.456 | 35.2 | 418.32 | 378.892 |  | 39.428 | 0.256 | 393.2208 | 384.8544 | 376.488 | 3 |  | 3 | 40.6559 | 5.1999 | 35.456 |  | A |  | 35.456 | 378.892 | 5.1999 | 2.262 | 3
2025-05-07 04:00:00 | 35.904 | 35.776 | 419.225 | 383.16 |  | 36.065 | 0.128 | 394.0715 | 385.687 | 377.3025 | 2 | 2 | 2 | 39.3727 | 3.4687 | 35.904 |  | A |  | 35.904 | 383.16 | 3.4687 | 1.5089 | 2
2025-05-07 05:00:00 | 60.032 | 59.84 | 422.398 | 382.514 |  | 39.884 | 0.192 | 397.0541 | 388.6062 | 380.1582 | 3 | 3 | 3 | 68.8361 | 8.8041 | 60.032 |  | A |  | 60.032 | 382.514 | 8.8041 | 3.8298 | 3
2025-05-07 06:00:00 | 109.12 | 108.928 | 417.887 | 382.215 |  | 35.672 | 0.192 | 392.8138 | 384.456 | 376.0983 | 2 | 2 | 2 | 119.6622 | 10.5422 | 109.12 |  | A |  | 109.12 | 382.215 | 10.5422 | 4.5859 | 2
2025-05-07 07:00:00 | 151.808 | 151.552 | 415.795 | 382.058 |  | 33.737 | 0.256 | 390.8473 | 382.5314 | 374.2155 | 2 |  | 2 | 166.4744 | 14.6664 | 151.808 |  | A |  | 151.808 | 382.058 | 14.6664 | 6.3799 | 2
2025-05-07 08:00:00 | 157.824 | 157.568 | 416.438 | 382.669 |  | 33.769 | 0.256 | 391.4517 | 383.123 | 374.7942 | 2 |  | 2 | 173.0716 | 15.2476 | 157.824 |  | A |  | 157.824 | 382.669 | 15.2476 | 6.6327 | 2
2025-05-07 09:00:00 | 152.448 | 152.192 | 418.654 | 381.028 |  | 37.626 | 0.256 | 393.5348 | 385.1617 | 376.7886 | 2 |  | 2 | 167.1762 | 14.7282 | 152.448 |  | A |  | 152.448 | 381.028 | 14.7282 | 6.4068 | 2
2025-05-07 10:00:00 | 163.328 | 163.008 | 422.308 | 383.938 |  | 38.37 | 0.32 | 396.9695 | 388.5234 | 380.0772 | 2 |  | 2 | 179.1074 | 15.7794 | 163.328 |  | A |  | 163.328 | 383.938 | 15.7794 | 6.864 | 2
2025-05-07 11:00:00 | 156.672 | 156.48 | 426.533 | 386.039 |  | 40.494 | 0.192 | 400.941 | 392.4104 | 383.8797 | 3 | 3 | 3 | 179.6491 | 22.9771 | 156.672 |  | A |  | 156.672 | 386.039 | 22.9771 | 9.995 | 3
2025-05-07 12:00:00 | 140.352 | 140.032 | 424.128 | 383.927 |  | 40.201 | 0.32 | 398.6803 | 390.1978 | 381.7152 | 3 |  | 3 | 160.9357 | 20.5837 | 140.352 |  | A |  | 140.352 | 383.927 | 20.5837 | 8.9539 | 3
2025-05-07 13:00:00 | 156.992 | 156.672 | 421.097 | 381.029 |  | 40.068 | 0.32 | 395.8312 | 387.4092 | 378.9873 | 3 |  | 3 | 180.0161 | 23.0241 | 156.992 |  | A |  | 156.992 | 381.029 | 23.0241 | 10.0155 | 3
2025-05-07 14:00:00 | 168.896 | 168.576 | 420.448 | 381.376 |  | 39.072 | 0.32 | 395.2211 | 386.8122 | 378.4032 | 3 |  | 3 | 193.6659 | 24.7699 | 168.896 |  | A |  | 168.896 | 381.376 | 24.7699 | 10.7749 | 3
2025-05-07 15:00:00 | 156.864 | 156.416 | 423.145 | 382.863 |  | 40.282 | 0.448 | 397.7563 | 389.2934 | 380.8305 | 3 |  | 3 | 179.8693 | 23.0053 | 156.864 |  | A |  | 156.864 | 382.863 | 23.0053 | 10.0073 | 3
2025-05-07 16:00:00 | 147.648 | 147.328 | 422.835 | 382.578 |  | 40.257 | 0.32 | 397.4649 | 389.0082 | 380.5515 | 3 |  | 3 | 169.3017 | 21.6537 | 147.648 |  | A |  | 147.648 | 382.578 | 21.6537 | 9.4194 | 3
2025-05-07 17:00:00 | 139.072 | 138.752 | 420.754 | 380.699 |  | 40.055 | 0.32 | 395.5088 | 387.0937 | 378.6786 | 3 |  | 3 | 159.468 | 20.396 | 139.072 |  | A |  | 139.072 | 380.699 | 20.396 | 8.8722 | 3
2025-05-07 18:00:00 | 134.848 | 134.528 | 419.445 | 379.517 |  | 39.928 | 0.32 | 394.2783 | 385.8894 | 377.5005 | 3 |  | 3 | 154.6245 | 19.7765 | 134.848 |  | A |  | 134.848 | 379.517 | 19.7765 | 8.6028 | 3
2025-05-07 19:00:00 | 130.368 | 130.048 | 417.063 | 380.196 |  | 36.867 | 0.32 | 392.0392 | 383.698 | 375.3567 | 2 | 2 | 2 | 142.963 | 12.595 | 130.368 |  | A |  | 130.368 | 380.196 | 12.595 | 5.4788 | 2
2025-05-07 20:00:00 | 125.888 | 125.568 | 416.556 | 382.781 |  | 33.775 | 0.32 | 391.5626 | 383.2315 | 374.9004 | 2 |  | 2 | 138.0502 | 12.1622 | 125.888 |  | A |  | 125.888 | 382.781 | 12.1622 | 5.2906 | 2
2025-05-07 21:00:00 | 134.464 | 134.144 | 418.303 | 383.526 |  | 34.777 | 0.32 | 393.2048 | 384.8388 | 376.4727 | 2 |  | 2 | 147.4548 | 12.9908 | 134.464 |  | A |  | 134.464 | 383.526 | 12.9908 | 5.651 | 2
2025-05-07 22:00:00 | 126.336 | 126.016 | 421.255 | 381.162 |  | 40.093 | 0.32 | 395.9797 | 387.5546 | 379.1295 | 3 | 3 | 3 | 144.8641 | 18.5281 | 126.336 |  | A |  | 126.336 | 381.162 | 18.5281 | 8.0597 | 3
2025-05-07 23:00:00 | 95.68 | 95.424 | 420.797 | 380.866 |  | 39.931 | 0.256 | 395.5492 | 387.1332 | 378.7173 | 3 |  | 3 | 109.7122 | 14.0322 | 95.68 |  | A |  | 95.68 | 380.866 | 14.0322 | 6.104 | 3
2025-05-08 00:00:00 | 71.936 | 71.68 | 421.155 | 381.298 |  | 39.857 | 0.256 | 395.8857 | 387.4626 | 379.0395 | 3 |  | 3 | 82.486 | 10.55 | 71.936 |  | A |  | 71.936 | 381.298 | 10.55 | 4.5892 | 3 | T |  | 2025-05-08 00:00:00 | 3057.856 | 380.8671 | 442.3271 | 192.4123 | 2.9583 | 8
2025-05-08 01:00:00 | 57.088 | 56.896 | 421.595 | 381.744 |  | 39.851 | 0.192 | 396.2993 | 387.8674 | 379.4355 | 3 |  | 3 | 65.4604 | 8.3724 | 57.088 |  | A |  | 57.088 | 381.744 | 8.3724 | 3.642 | 3
2025-05-08 02:00:00 | 44.096 | 43.84 | 422.198 | 382.348 |  | 39.85 | 0.256 | 396.8661 | 388.4222 | 379.9782 | 3 |  | 3 | 50.563 | 6.467 | 44.096 |  | A |  | 44.096 | 382.348 | 6.467 | 2.8131 | 3
2025-05-08 03:00:00 | 44.48 | 44.288 | 421.662 | 381.86 |  | 39.802 | 0.192 | 396.3623 | 387.929 | 379.4958 | 3 |  | 3 | 51.0033 | 6.5233 | 44.48 |  | A |  | 44.48 | 381.86 | 6.5233 | 2.8376 | 3
2025-05-08 04:00:00 | 40.384 | 40.128 | 420.637 | 380.956 |  | 39.681 | 0.256 | 395.3988 | 386.986 | 378.5733 | 3 |  | 3 | 46.3066 | 5.9226 | 40.384 |  | A |  | 40.384 | 380.956 | 5.9226 | 2.5763 | 3
2025-05-08 05:00:00 | 64.448 | 64.256 | 418.602 | 379.857 |  | 38.745 | 0.192 | 393.4859 | 385.1138 | 376.7418 | 3 |  | 3 | 73.8998 | 9.4518 | 64.448 |  | A |  | 64.448 | 379.857 | 9.4518 | 4.1115 | 3
2025-05-08 06:00:00 | 122.496 | 122.24 | 417.383 | 380.726 |  | 36.657 | 0.256 | 392.34 | 383.9924 | 375.6447 | 2 | 2 | 2 | 134.3305 | 11.8345 | 122.496 |  | A |  | 122.496 | 380.726 | 11.8345 | 5.148 | 2
2025-05-08 07:00:00 | 165.184 | 164.736 | 420.711 | 380.544 |  | 40.167 | 0.448 | 395.4683 | 387.0541 | 378.6399 | 3 | 3 | 3 | 189.4095 | 24.2255 | 165.184 |  | A |  | 165.184 | 380.544 | 24.2255 | 10.5381 | 3
2025-05-08 08:00:00 | 175.04 | 174.656 | 420.599 | 380.428 |  | 40.171 | 0.384 | 395.3631 | 386.9511 | 378.5391 | 3 |  | 3 | 200.7109 | 25.6709 | 175.04 |  | A |  | 175.04 | 380.428 | 25.6709 | 11.1669 | 3
2025-05-08 09:00:00 | 161.856 | 161.408 | 422.913 | 382.602 |  | 40.311 | 0.448 | 397.5382 | 389.08 | 380.6217 | 3 |  | 3 | 185.5934 | 23.7374 | 161.856 |  | A |  | 161.856 | 382.602 | 23.7374 | 10.3258 | 3
2025-05-08 10:00:00 | 176.448 | 176.064 | 421.886 | 381.671 |  | 40.215 | 0.384 | 396.5728 | 388.1351 | 379.6974 | 3 |  | 3 | 202.3254 | 25.8774 | 176.448 |  | A |  | 176.448 | 381.671 | 25.8774 | 11.2567 | 3
2025-05-08 11:00:00 | 176.512 | 176.128 | 420.339 | 381.686 |  | 38.653 | 0.384 | 395.1187 | 386.7119 | 378.3051 | 3 |  | 3 | 202.3988 | 25.8868 | 176.512 |  | A |  | 176.512 | 381.686 | 25.8868 | 11.2608 | 3
2025-05-08 12:00:00 | 162.496 | 162.048 | 423.641 | 383.389 |  | 40.252 | 0.448 | 398.2225 | 389.7497 | 381.2769 | 3 |  | 3 | 186.3273 | 23.8313 | 162.496 |  | A |  | 162.496 | 383.389 | 23.8313 | 10.3666 | 3
2025-05-08 13:00:00 | 175.296 | 174.912 | 422.61 | 382.253 |  | 40.357 | 0.384 | 397.2534 | 388.8012 | 380.349 | 3 |  | 3 | 201.0045 | 25.7085 | 175.296 |  | A |  | 175.296 | 382.253 | 25.7085 | 11.1832 | 3
2025-05-08 14:00:00 | 180.352 | 179.904 | 421.756 | 381.394 |  | 40.362 | 0.448 | 396.4506 | 388.0155 | 379.5804 | 3 |  | 3 | 206.802 | 26.45 | 180.352 |  | A |  | 180.352 | 381.394 | 26.45 | 11.5057 | 3
2025-05-08 15:00:00 | 179.136 | 178.624 | 421.548 | 381.196 |  | 40.352 | 0.512 | 396.2551 | 387.8242 | 379.3932 | 3 |  | 3 | 205.4076 | 26.2716 | 179.136 |  | A |  | 179.136 | 381.196 | 26.2716 | 11.4282 | 3
2025-05-08 16:00:00 | 159.488 | 159.104 | 421.213 | 380.979 |  | 40.234 | 0.384 | 395.9402 | 387.516 | 379.0917 | 3 |  | 3 | 182.8781 | 23.3901 | 159.488 |  | A |  | 159.488 | 380.979 | 23.3901 | 10.1747 | 3
2025-05-08 17:00:00 | 147.712 | 147.328 | 418.507 | 378.557 |  | 39.95 | 0.384 | 393.3966 | 385.0264 | 376.6563 | 3 |  | 3 | 169.3751 | 21.6631 | 147.712 |  | A |  | 147.712 | 378.557 | 21.6631 | 9.4234 | 3
2025-05-08 18:00:00 | 136.576 | 136.256 | 418.919 | 378.996 |  | 39.923 | 0.32 | 393.7839 | 385.4055 | 377.0271 | 3 |  | 3 | 156.6059 | 20.0299 | 136.576 |  | A |  | 136.576 | 378.996 | 20.0299 | 8.713 | 3
2025-05-08 19:00:00 | 131.648 | 131.264 | 418.279 | 378.422 |  | 39.857 | 0.384 | 393.1823 | 384.8167 | 376.4511 | 3 |  | 3 | 150.9552 | 19.3072 | 131.648 |  | A |  | 131.648 | 378.422 | 19.3072 | 8.3986 | 3
2025-05-08 20:00:00 | 127.424 | 127.104 | 418.362 | 378.515 |  | 39.847 | 0.32 | 393.2603 | 384.893 | 376.5258 | 3 |  | 3 | 146.1117 | 18.6877 | 127.424 |  | A |  | 127.424 | 378.515 | 18.6877 | 8.1291 | 3
2025-05-08 21:00:00 | 129.216 | 128.896 | 419.821 | 379.855 |  | 39.966 | 0.32 | 394.6317 | 386.2353 | 377.8389 | 3 |  | 3 | 148.1665 | 18.9505 | 129.216 |  | A |  | 129.216 | 379.855 | 18.9505 | 8.2435 | 3
2025-05-08 22:00:00 | 127.296 | 126.976 | 420.041 | 380.061 |  | 39.98 | 0.32 | 394.8385 | 386.4377 | 378.0369 | 3 |  | 3 | 145.9649 | 18.6689 | 127.296 |  | A |  | 127.296 | 380.061 | 18.6689 | 8.121 | 3
2025-05-08 23:00:00 | 101.248 | 100.928 | 421.468 | 381.474 |  | 39.994 | 0.32 | 396.1799 | 387.7506 | 379.3212 | 3 |  | 3 | 116.0968 | 14.8488 | 101.248 |  | A |  | 101.248 | 381.474 | 14.8488 | 6.4592 | 3
2025-05-09 00:00:00 | 63.936 | 63.744 | 423.2 | 383.182 |  | 40.018 | 0.192 | 397.808 | 389.344 | 380.88 | 3 |  | 3 | 73.3127 | 9.3767 | 63.936 |  | A |  | 63.936 | 383.182 | 9.3767 | 4.0789 | 3 | T |  | 2025-05-09 00:00:00 | 2925.248 | 382.2719 | 394.6227 | 171.6609 | 2.7917 | 9
2025-05-09 01:00:00 | 54.912 | 54.592 | 423.878 | 383.83 |  | 40.048 | 0.32 | 398.4453 | 389.9678 | 381.4902 | 3 |  | 3 | 62.9653 | 8.0533 | 54.912 |  | A |  | 54.912 | 383.83 | 8.0533 | 3.5032 | 3
2025-05-09 02:00:00 | 52.416 | 52.224 | 422.465 | 382.563 |  | 39.902 | 0.192 | 397.1171 | 388.6678 | 380.2185 | 3 |  | 3 | 60.1032 | 7.6872 | 52.416 |  | A |  | 52.416 | 382.563 | 7.6872 | 3.3439 | 3
2025-05-09 03:00:00 | 49.92 | 49.728 | 421.316 | 381.539 |  | 39.777 | 0.192 | 396.037 | 387.6107 | 379.1844 | 3 |  | 3 | 57.2411 | 7.3211 | 49.92 |  | A |  | 49.92 | 381.539 | 7.3211 | 3.1847 | 3
2025-05-09 04:00:00 | 49.856 | 49.664 | 419.912 | 380.276 |  | 39.636 | 0.192 | 394.7173 | 386.319 | 377.9208 | 3 |  | 3 | 57.1678 | 7.3118 | 49.856 |  | A |  | 49.856 | 380.276 | 7.3118 | 3.1806 | 3
2025-05-09 05:00:00 | 73.024 | 72.704 | 418.269 | 379.509 |  | 38.76 | 0.32 | 393.1729 | 384.8075 | 376.4421 | 3 |  | 3 | 83.7335 | 10.7095 | 73.024 |  | A |  | 73.024 | 379.509 | 10.7095 | 4.6586 | 3
2025-05-09 06:00:00 | 117.184 | 116.992 | 418.773 | 379.362 |  | 39.411 | 0.192 | 393.6466 | 385.2712 | 376.8957 | 3 |  | 3 | 134.3699 | 17.1859 | 117.184 |  | A |  | 117.184 | 379.362 | 17.1859 | 7.4759 | 3
2025-05-09 07:00:00 | 161.088 | 160.832 | 415.696 | 380.836 |  | 34.86 | 0.256 | 390.7542 | 382.4403 | 374.1264 | 2 | 2 | 2 | 176.6509 | 15.5629 | 161.088 |  | A |  | 161.088 | 380.836 | 15.5629 | 6.7699 | 2
2025-05-09 08:00:00 | 175.744 | 175.36 | 421.833 | 382.351 |  | 39.482 | 0.384 | 396.523 | 388.0864 | 379.6497 | 3 | 3 | 3 | 201.5182 | 25.7742 | 175.744 |  | A |  | 175.744 | 382.351 | 25.7742 | 11.2118 | 3
2025-05-09 09:00:00 | 169.92 | 169.536 | 424.684 | 384.215 |  | 40.469 | 0.384 | 399.203 | 390.7093 | 382.2156 | 3 |  | 3 | 194.84 | 24.92 | 169.92 |  | A |  | 169.92 | 384.215 | 24.92 | 10.8402 | 3
2025-05-09 10:00:00 | 169.856 | 169.472 | 426.179 | 385.615 |  | 40.564 | 0.384 | 400.6083 | 392.0847 | 383.5611 | 3 |  | 3 | 194.7667 | 24.9107 | 169.856 |  | A |  | 169.856 | 385.615 | 24.9107 | 10.8361 | 3
2025-05-09 11:00:00 | 170.688 | 170.304 | 423.026 | 382.736 |  | 40.29 | 0.384 | 397.6444 | 389.1839 | 380.7234 | 3 |  | 3 | 195.7207 | 25.0327 | 170.688 |  | A |  | 170.688 | 382.736 | 25.0327 | 10.8892 | 3
2025-05-09 12:00:00 | 157.504 | 157.184 | 423.331 | 383.107 |  | 40.224 | 0.32 | 397.9311 | 389.4645 | 380.9979 | 3 |  | 3 | 180.6031 | 23.0991 | 157.504 |  | A |  | 157.504 | 383.107 | 23.0991 | 10.0481 | 3
2025-05-09 13:00:00 | 177.92 | 177.6 | 422.164 | 382.005 |  | 40.159 | 0.32 | 396.8342 | 388.3909 | 379.9476 | 3 |  | 3 | 204.0133 | 26.0933 | 177.92 |  | A |  | 177.92 | 382.005 | 26.0933 | 11.3506 | 3
2025-05-09 14:00:00 | 174.976 | 174.528 | 423.132 | 382.904 |  | 40.228 | 0.448 | 397.7441 | 389.2814 | 380.8188 | 3 |  | 3 | 200.6375 | 25.6615 | 174.976 |  | A |  | 174.976 | 382.904 | 25.6615 | 11.1628 | 3
2025-05-09 15:00:00 | 162.112 | 161.792 | 423.854 | 383.557 |  | 40.297 | 0.32 | 398.4228 | 389.9457 | 381.4686 | 3 |  | 3 | 185.8869 | 23.7749 | 162.112 |  | A |  | 162.112 | 383.557 | 23.7749 | 10.3421 | 3
2025-05-09 16:00:00 | 142.08 | 141.76 | 426.312 | 385.803 |  | 40.509 | 0.32 | 400.7333 | 392.207 | 383.6808 | 3 |  | 3 | 162.9171 | 20.8371 | 142.08 |  | A |  | 142.08 | 385.803 | 20.8371 | 9.0641 | 3
2025-05-09 17:00:00 | 135.872 | 135.488 | 421.041 | 380.984 |  | 40.057 | 0.384 | 395.7785 | 387.3577 | 378.9369 | 3 |  | 3 | 155.7986 | 19.9266 | 135.872 |  | A |  | 135.872 | 380.984 | 19.9266 | 8.6681 | 3
2025-05-09 18:00:00 | 133.504 | 133.248 | 417.815 | 380.094 |  | 37.721 | 0.256 | 392.7461 | 384.3898 | 376.0335 | 2 | 2 | 2 | 146.402 | 12.898 | 133.504 |  | A |  | 133.504 | 380.094 | 12.898 | 5.6106 | 2
2025-05-09 19:00:00 | 130.688 | 130.432 | 415.368 | 381.677 |  | 33.691 | 0.256 | 390.4459 | 382.1386 | 373.8312 | 2 |  | 2 | 143.314 | 12.626 | 130.688 |  | A |  | 130.688 | 381.677 | 12.626 | 5.4923 | 2
2025-05-09 20:00:00 | 132.16 | 131.84 | 415.505 | 381.783 |  | 33.722 | 0.32 | 390.5747 | 382.2646 | 373.9545 | 2 |  | 2 | 144.9282 | 12.7682 | 132.16 |  | A |  | 132.16 | 381.783 | 12.7682 | 5.5542 | 2
2025-05-09 21:00:00 | 129.664 | 129.344 | 418.103 | 383.497 |  | 34.606 | 0.32 | 393.0168 | 384.6548 | 376.2927 | 2 |  | 2 | 142.191 | 12.527 | 129.664 |  | A |  | 129.664 | 383.497 | 12.527 | 5.4493 | 2
2025-05-09 22:00:00 | 95.872 | 95.616 | 421.23 | 381.299 |  | 39.931 | 0.256 | 395.9562 | 387.5316 | 379.107 | 3 | 3 | 3 | 109.9323 | 14.0603 | 95.872 |  | A |  | 95.872 | 381.299 | 14.0603 | 6.1163 | 3
2025-05-09 23:00:00 | 44.352 | 44.16 | 421.601 | 381.802 |  | 39.799 | 0.192 | 396.3049 | 387.8729 | 379.4409 | 3 |  | 3 | 50.8566 | 6.5046 | 44.352 |  | A |  | 44.352 | 381.802 | 6.5046 | 2.8295 | 3
2025-05-10 00:00:00 | 36.608 | 36.352 | 421.627 | 381.846 |  | 39.781 | 0.256 | 396.3294 | 387.8968 | 379.4643 | 3 |  | 3 | 41.9768 | 5.3688 | 36.608 |  | A |  | 36.608 | 381.846 | 5.3688 | 2.3354 | 3 | T |  | 2025-05-10 00:00:00 | 935.104 | 383.2916 | 137.14 | 59.6559 | 3 | 10
2025-05-10 01:00:00 | 33.28 | 33.088 | 421.694 | 381.924 |  | 39.77 | 0.192 | 396.3924 | 387.9585 | 379.5246 | 3 |  | 3 | 38.1608 | 4.8808 | 33.28 |  | A |  | 33.28 | 381.924 | 4.8808 | 2.1231 | 3
2025-05-10 02:00:00 | 33.6 | 33.344 | 422.253 | 382.435 |  | 39.818 | 0.256 | 396.9178 | 388.4728 | 380.0277 | 3 |  | 3 | 38.5277 | 4.9277 | 33.6 |  | A |  | 33.6 | 382.435 | 4.9277 | 2.1435 | 3
2025-05-10 03:00:00 | 34.112 | 33.92 | 422.166 | 382.361 |  | 39.805 | 0.192 | 396.836 | 388.3927 | 379.9494 | 3 |  | 3 | 39.1148 | 5.0028 | 34.112 |  | A |  | 34.112 | 382.361 | 5.0028 | 2.1762 | 3
2025-05-10 04:00:00 | 33.6 | 33.408 | 422.139 | 382.34 |  | 39.799 | 0.192 | 396.8107 | 388.3679 | 379.9251 | 3 |  | 3 | 38.5277 | 4.9277 | 33.6 |  | A |  | 33.6 | 382.34 | 4.9277 | 2.1435 | 3
2025-05-10 05:00:00 | 34.048 | 33.792 | 421.309 | 381.589 |  | 39.72 | 0.256 | 396.0305 | 387.6043 | 379.1781 | 3 |  | 3 | 39.0414 | 4.9934 | 34.048 |  | A |  | 34.048 | 381.589 | 4.9934 | 2.1721 | 3
2025-05-10 06:00:00 | 33.536 | 33.344 | 420.621 | 380.972 |  | 39.649 | 0.192 | 395.3837 | 386.9713 | 378.5589 | 3 |  | 3 | 38.4543 | 4.9183 | 33.536 |  | A |  | 33.536 | 380.972 | 4.9183 | 2.1395 | 3
2025-05-10 07:00:00 | 33.728 | 33.536 | 419.847 | 380.271 |  | 39.576 | 0.192 | 394.6562 | 386.2592 | 377.8623 | 3 |  | 3 | 38.6745 | 4.9465 | 33.728 |  | A |  | 33.728 | 380.271 | 4.9465 | 2.1517 | 3
2025-05-10 08:00:00 | 40.896 | 40.704 | 417.901 | 378.478 |  | 39.423 | 0.192 | 392.8269 | 384.4689 | 376.1109 | 3 |  | 3 | 46.8937 | 5.9977 | 40.896 |  | A |  | 40.896 | 378.478 | 5.9977 | 2.609 | 3
2025-05-10 09:00:00 | 55.552 | 55.36 | 418.622 | 379.466 |  | 39.156 | 0.192 | 393.5047 | 385.1322 | 376.7598 | 3 |  | 3 | 63.6991 | 8.1471 | 55.552 |  | A |  | 55.552 | 379.466 | 8.1471 | 3.544 | 3
2025-05-10 10:00:00 | 56.192 | 56 | 423.671 | 383.69 |  | 39.981 | 0.192 | 398.2507 | 389.7773 | 381.3039 | 3 |  | 3 | 64.433 | 8.241 | 56.192 |  | A |  | 56.192 | 383.69 | 8.241 | 3.5848 | 3
2025-05-10 11:00:00 | 56.192 | 56 | 423.595 | 383.66 |  | 39.935 | 0.192 | 398.1793 | 389.7074 | 381.2355 | 3 |  | 3 | 64.433 | 8.241 | 56.192 |  | A |  | 56.192 | 383.66 | 8.241 | 3.5848 | 3
2025-05-10 12:00:00 | 51.968 | 51.776 | 423.169 | 383.304 |  | 39.865 | 0.192 | 397.7789 | 389.3155 | 380.8521 | 3 |  | 3 | 59.5895 | 7.6215 | 51.968 |  | A |  | 51.968 | 383.304 | 7.6215 | 3.3154 | 3
2025-05-10 13:00:00 | 48.704 | 48.576 | 424.15 | 384.195 |  | 39.955 | 0.128 | 398.701 | 390.218 | 381.735 | 3 |  | 3 | 55.8468 | 7.1428 | 48.704 |  | A |  | 48.704 | 384.195 | 7.1428 | 3.1071 | 3
2025-05-10 14:00:00 | 38.4 | 38.208 | 425.729 | 385.637 |  | 40.092 | 0.192 | 400.1853 | 391.6707 | 383.1561 | 3 |  | 3 | 44.0316 | 5.6316 | 38.4 |  | A |  | 38.4 | 385.637 | 5.6316 | 2.4498 | 3
2025-05-10 15:00:00 | 52.736 | 52.608 | 426.694 | 386.446 |  | 40.248 | 0.128 | 401.0924 | 392.5585 | 384.0246 | 3 |  | 3 | 60.4701 | 7.7341 | 52.736 |  | A |  | 52.736 | 386.446 | 7.7341 | 3.3643 | 3
2025-05-10 16:00:00 | 48.64 | 48.384 | 427.278 | 386.943 |  | 40.335 | 0.256 | 401.6413 | 393.0958 | 384.5502 | 3 |  | 3 | 55.7734 | 7.1334 | 48.64 |  | A |  | 48.64 | 386.943 | 7.1334 | 3.103 | 3
2025-05-10 17:00:00 | 45.888 | 45.632 | 427.88 | 387.481 |  | 40.399 | 0.256 | 402.2072 | 393.6496 | 385.092 | 3 |  | 3 | 52.6178 | 6.7298 | 45.888 |  | A |  | 45.888 | 387.481 | 6.7298 | 2.9275 | 3
2025-05-10 18:00:00 | 42.304 | 42.112 | 426.42 | 386.166 |  | 40.254 | 0.192 | 400.8348 | 392.3064 | 383.778 | 3 |  | 3 | 48.5082 | 6.2042 | 42.304 |  | A |  | 42.304 | 386.166 | 6.2042 | 2.6988 | 3
2025-05-10 19:00:00 | 43.52 | 43.328 | 424.479 | 384.399 |  | 40.08 | 0.192 | 399.0103 | 390.5207 | 382.0311 | 3 |  | 3 | 49.9025 | 6.3825 | 43.52 |  | A |  | 43.52 | 384.399 | 6.3825 | 2.7764 | 3
2025-05-10 20:00:00 | 26.56 | 26.368 | 424.127 | 384.143 |  | 39.984 | 0.192 | 398.6794 | 390.1968 | 381.7143 | 3 |  | 3 | 30.4552 | 3.8952 | 26.56 |  | A |  | 26.56 | 384.143 | 3.8952 | 1.6944 | 3
2025-05-10 21:00:00 | 19.328 | 19.072 | 424.287 | 384.303 |  | 39.984 | 0.256 | 398.8298 | 390.344 | 381.8583 | 3 |  | 3 | 22.1626 | 2.8346 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 384.303 | 2.8346 | 1.233 | 3
2025-05-10 22:00:00 | 18.624 | 18.432 | 424.948 | 384.906 |  | 40.042 | 0.192 | 399.4511 | 390.9522 | 382.4532 | 3 |  | 3 | 21.3553 | 2.7313 | 18.624 |  | A |  | 18.624 | 384.906 | 2.7313 | 1.1881 | 3
2025-05-10 23:00:00 | 17.088 | 16.832 | 421.778 | 382.043 |  | 39.735 | 0.256 | 396.4713 | 388.0358 | 379.6002 | 3 |  | 3 | 19.5941 | 2.5061 | 17.088 |  | A |  | 17.088 | 382.043 | 2.5061 | 1.0901 | 3
2025-05-11 00:00:00 | 16.704 | 16.576 | 422.674 | 382.861 |  | 39.813 | 0.128 | 397.3136 | 388.8601 | 380.4066 | 3 |  | 3 | 19.1538 | 2.4498 | 16.704 |  | A |  | 16.704 | 382.861 | 2.4498 | 1.0656 | 3 | T |  | 2025-05-11 00:00:00 | 496.448 | 383.5118 | 72.8078 | 31.6714 | 3 | 11
2025-05-11 01:00:00 | 17.472 | 17.216 | 423.101 | 383.25 |  | 39.851 | 0.256 | 397.7149 | 389.2529 | 380.7909 | 3 |  | 3 | 20.0344 | 2.5624 | 17.472 |  | A |  | 17.472 | 383.25 | 2.5624 | 1.1146 | 3
2025-05-11 02:00:00 | 17.088 | 16.832 | 423.46 | 383.582 |  | 39.878 | 0.256 | 398.0524 | 389.5832 | 381.114 | 3 |  | 3 | 19.5941 | 2.5061 | 17.088 |  | A |  | 17.088 | 383.582 | 2.5061 | 1.0901 | 3
2025-05-11 03:00:00 | 17.024 | 16.832 | 423.536 | 383.654 |  | 39.882 | 0.192 | 398.1238 | 389.6531 | 381.1824 | 3 |  | 3 | 19.5207 | 2.4967 | 17.024 |  | A |  | 17.024 | 383.654 | 2.4967 | 1.0861 | 3
2025-05-11 04:00:00 | 17.6 | 17.408 | 423.224 | 383.374 |  | 39.85 | 0.192 | 397.8306 | 389.3661 | 380.9016 | 3 |  | 3 | 20.1812 | 2.5812 | 17.6 |  | A |  | 17.6 | 383.374 | 2.5812 | 1.1228 | 3
2025-05-11 05:00:00 | 17.28 | 17.088 | 422.826 | 383.017 |  | 39.809 | 0.192 | 397.4564 | 388.9999 | 380.5434 | 3 |  | 3 | 19.8142 | 2.5342 | 17.28 |  | A |  | 17.28 | 383.017 | 2.5342 | 1.1024 | 3
2025-05-11 06:00:00 | 16.768 | 16.512 | 422.762 | 382.969 |  | 39.793 | 0.256 | 397.3963 | 388.941 | 380.4858 | 3 |  | 3 | 19.2272 | 2.4592 | 16.768 |  | A |  | 16.768 | 382.969 | 2.4592 | 1.0697 | 3
2025-05-11 07:00:00 | 17.152 | 16.96 | 422.514 | 382.738 |  | 39.776 | 0.192 | 397.1632 | 388.7129 | 380.2626 | 3 |  | 3 | 19.6675 | 2.5155 | 17.152 |  | A |  | 17.152 | 382.738 | 2.5155 | 1.0942 | 3
2025-05-11 08:00:00 | 17.856 | 17.664 | 421.603 | 381.905 |  | 39.698 | 0.192 | 396.3068 | 387.8748 | 379.4427 | 3 |  | 3 | 20.4747 | 2.6187 | 17.856 |  | A |  | 17.856 | 381.905 | 2.6187 | 1.1391 | 3
2025-05-11 09:00:00 | 17.088 | 16.832 | 421.604 | 381.901 |  | 39.703 | 0.256 | 396.3078 | 387.8757 | 379.4436 | 3 |  | 3 | 19.5941 | 2.5061 | 17.088 |  | A |  | 17.088 | 381.901 | 2.5061 | 1.0901 | 3
2025-05-11 10:00:00 | 18.176 | 17.984 | 420.465 | 380.876 |  | 39.589 | 0.192 | 395.2371 | 386.8278 | 378.4185 | 3 |  | 3 | 20.8416 | 2.6656 | 18.176 |  | A |  | 18.176 | 380.876 | 2.6656 | 1.1596 | 3
2025-05-11 11:00:00 | 18.432 | 18.24 | 424.727 | 384.769 |  | 39.958 | 0.192 | 399.2434 | 390.7488 | 382.2543 | 3 |  | 3 | 21.1352 | 2.7032 | 18.432 |  | A |  | 18.432 | 384.769 | 2.7032 | 1.1759 | 3
2025-05-11 12:00:00 | 17.728 | 17.536 | 426.276 | 386.193 |  | 40.083 | 0.192 | 400.6994 | 392.1739 | 383.6484 | 3 |  | 3 | 20.3279 | 2.5999 | 17.728 |  | A |  | 17.728 | 386.193 | 2.5999 | 1.131 | 3
2025-05-11 13:00:00 | 17.216 | 17.024 | 429.143 | 388.788 |  | 40.355 | 0.192 | 403.3944 | 394.8116 | 386.2287 | 3 |  | 3 | 19.7409 | 2.5249 | 17.216 |  | A |  | 17.216 | 388.788 | 2.5249 | 1.0983 | 3
2025-05-11 14:00:00 | 18.304 | 18.176 | 429.812 | 389.383 |  | 40.429 | 0.128 | 404.0233 | 395.427 | 386.8308 | 3 |  | 3 | 20.9884 | 2.6844 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 389.383 | 2.6844 | 1.1677 | 3
2025-05-11 15:00:00 | 19.84 | 19.584 | 425.251 | 385.208 |  | 40.043 | 0.256 | 399.7359 | 391.2309 | 382.7259 | 3 |  | 3 | 22.7497 | 2.9097 | 19.84 |  | A |  | 19.84 | 385.208 | 2.9097 | 1.2657 | 3
2025-05-11 16:00:00 | 29.376 | 29.184 | 424.738 | 384.681 |  | 40.057 | 0.192 | 399.2537 | 390.759 | 382.2642 | 3 |  | 3 | 33.6842 | 4.3082 | 29.376 |  | A |  | 29.376 | 384.681 | 4.3082 | 1.8741 | 3
2025-05-11 17:00:00 | 30.464 | 30.272 | 424.33 | 384.297 |  | 40.033 | 0.192 | 398.8702 | 390.3836 | 381.897 | 3 |  | 3 | 34.9318 | 4.4678 | 30.464 |  | A |  | 30.464 | 384.297 | 4.4678 | 1.9435 | 3
2025-05-11 18:00:00 | 29.952 | 29.76 | 422.933 | 383.032 |  | 39.901 | 0.192 | 397.557 | 389.0984 | 380.6397 | 3 |  | 3 | 34.3447 | 4.3927 | 29.952 |  | A |  | 29.952 | 383.032 | 4.3927 | 1.9108 | 3
2025-05-11 19:00:00 | 30.656 | 30.464 | 420.642 | 380.958 |  | 39.684 | 0.192 | 395.4035 | 386.9906 | 378.5778 | 3 |  | 3 | 35.1519 | 4.4959 | 30.656 |  | A |  | 30.656 | 380.958 | 4.4959 | 1.9557 | 3
2025-05-11 20:00:00 | 29.952 | 29.696 | 420.507 | 380.832 |  | 39.675 | 0.256 | 395.2766 | 386.8664 | 378.4563 | 3 |  | 3 | 34.3447 | 4.3927 | 29.952 |  | A |  | 29.952 | 380.832 | 4.3927 | 1.9108 | 3
2025-05-11 21:00:00 | 21.504 | 21.312 | 421.453 | 381.723 |  | 39.73 | 0.192 | 396.1658 | 387.7368 | 379.3077 | 3 |  | 3 | 24.6577 | 3.1537 | 21.504 |  | A |  | 21.504 | 381.723 | 3.1537 | 1.3719 | 3
2025-05-11 22:00:00 | 20.992 | 20.736 | 421.539 | 381.802 |  | 39.737 | 0.256 | 396.2467 | 387.8159 | 379.3851 | 3 |  | 3 | 24.0706 | 3.0786 | 20.992 |  | A |  | 20.992 | 381.802 | 3.0786 | 1.3392 | 3
2025-05-11 23:00:00 | 21.824 | 21.632 | 422.297 | 382.491 |  | 39.806 | 0.192 | 396.9592 | 388.5132 | 380.0673 | 3 |  | 3 | 25.0247 | 3.2007 | 21.824 |  | A |  | 21.824 | 382.491 | 3.2007 | 1.3923 | 3
2025-05-12 00:00:00 | 25.472 | 25.216 | 422.959 | 383.09 |  | 39.869 | 0.256 | 397.5815 | 389.1223 | 380.6631 | 3 |  | 3 | 29.2077 | 3.7357 | 25.472 |  | A |  | 25.472 | 383.09 | 3.7357 | 1.625 | 3 | T |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2822.336 | 382.074 | 369.3541 | 160.6691 | 2.75 | 12
2025-05-12 01:00:00 | 25.6 | 25.472 | 423.219 | 383.331 |  | 39.888 | 0.128 | 397.8259 | 389.3615 | 380.8971 | 3 |  | 3 | 29.3544 | 3.7544 | 25.6 |  | A |  | 25.6 | 383.331 | 3.7544 | 1.6332 | 3
2025-05-12 02:00:00 | 26.048 | 25.792 | 423.517 | 383.603 |  | 39.914 | 0.256 | 398.106 | 389.6356 | 381.1653 | 3 |  | 3 | 29.8681 | 3.8201 | 26.048 |  | A |  | 26.048 | 383.603 | 3.8201 | 1.6618 | 3
2025-05-12 03:00:00 | 26.112 | 25.92 | 423.231 | 383.349 |  | 39.882 | 0.192 | 397.8371 | 389.3725 | 380.9079 | 3 |  | 3 | 29.9415 | 3.8295 | 26.112 |  | A |  | 26.112 | 383.349 | 3.8295 | 1.6658 | 3
2025-05-12 04:00:00 | 26.112 | 25.92 | 422.015 | 382.252 |  | 39.763 | 0.192 | 396.6941 | 388.2538 | 379.8135 | 3 |  | 3 | 29.9415 | 3.8295 | 26.112 |  | A |  | 26.112 | 382.252 | 3.8295 | 1.6658 | 3
2025-05-12 05:00:00 | 47.808 | 47.616 | 418.79 | 380.011 |  | 38.779 | 0.192 | 393.6626 | 385.2868 | 376.911 | 3 |  | 3 | 54.8194 | 7.0114 | 47.808 |  | A |  | 47.808 | 380.011 | 7.0114 | 3.05 | 3
2025-05-12 06:00:00 | 90.88 | 90.624 | 420.115 | 381.41 |  | 38.705 | 0.256 | 394.9081 | 386.5058 | 378.1035 | 3 |  | 3 | 104.2082 | 13.3282 | 90.88 |  | A |  | 90.88 | 381.41 | 13.3282 | 5.7978 | 3
2025-05-12 07:00:00 | 148.416 | 148.16 | 417.946 | 380.356 |  | 37.59 | 0.256 | 392.8692 | 384.5103 | 376.1514 | 2 | 2 | 2 | 162.7547 | 14.3387 | 148.416 |  | A |  | 148.416 | 380.356 | 14.3387 | 6.2373 | 2
2025-05-12 08:00:00 | 165.312 | 164.992 | 417.79 | 383.87 |  | 33.92 | 0.32 | 392.7226 | 384.3668 | 376.011 | 2 |  | 2 | 181.283 | 15.971 | 165.312 |  | A |  | 165.312 | 383.87 | 15.971 | 6.9474 | 2
2025-05-12 09:00:00 | 156.864 | 156.608 | 419.245 | 379.749 |  | 39.496 | 0.256 | 394.0903 | 385.7054 | 377.3205 | 3 | 3 | 3 | 179.8693 | 23.0053 | 156.864 |  | A |  | 156.864 | 379.749 | 23.0053 | 10.0073 | 3
2025-05-12 10:00:00 | 162.816 | 162.432 | 418.397 | 382.782 |  | 35.615 | 0.384 | 393.2932 | 384.9252 | 376.5573 | 2 | 2 | 2 | 178.5459 | 15.7299 | 162.816 |  | A |  | 162.816 | 382.782 | 15.7299 | 6.8425 | 2
2025-05-12 11:00:00 | 171.072 | 170.688 | 421.458 | 381.375 |  | 40.083 | 0.384 | 396.1705 | 387.7414 | 379.3122 | 3 | 3 | 3 | 196.161 | 25.089 | 171.072 |  | A |  | 171.072 | 381.375 | 25.089 | 10.9137 | 3
2025-05-12 12:00:00 | 153.792 | 153.408 | 423.997 | 383.759 |  | 40.238 | 0.384 | 398.5572 | 390.0772 | 381.5973 | 3 |  | 3 | 176.3467 | 22.5547 | 153.792 |  | A |  | 153.792 | 383.759 | 22.5547 | 9.8113 | 3
2025-05-12 13:00:00 | 173.696 | 173.312 | 420.849 | 380.813 |  | 40.036 | 0.384 | 395.5981 | 387.1811 | 378.7641 | 3 |  | 3 | 199.1698 | 25.4738 | 173.696 |  | A |  | 173.696 | 380.813 | 25.4738 | 11.0811 | 3
2025-05-12 14:00:00 | 165.504 | 165.056 | 422.559 | 382.292 |  | 40.267 | 0.448 | 397.2055 | 388.7543 | 380.3031 | 3 |  | 3 | 189.7764 | 24.2724 | 165.504 |  | A |  | 165.504 | 382.292 | 24.2724 | 10.5585 | 3
2025-05-12 15:00:00 | 166.336 | 165.952 | 424.646 | 384.235 |  | 40.411 | 0.384 | 399.1672 | 390.6743 | 382.1814 | 3 |  | 3 | 190.7304 | 24.3944 | 166.336 |  | A |  | 166.336 | 384.235 | 24.3944 | 10.6116 | 3
2025-05-12 16:00:00 | 170.688 | 170.24 | 421.567 | 381.371 |  | 40.196 | 0.448 | 396.273 | 387.8416 | 379.4103 | 3 |  | 3 | 195.7207 | 25.0327 | 170.688 |  | A |  | 170.688 | 381.371 | 25.0327 | 10.8892 | 3
2025-05-12 17:00:00 | 158.848 | 158.464 | 421.783 | 381.561 |  | 40.222 | 0.384 | 396.476 | 388.0404 | 379.6047 | 3 |  | 3 | 182.1442 | 23.2962 | 158.848 |  | A |  | 158.848 | 381.561 | 23.2962 | 10.1339 | 3
2025-05-12 18:00:00 | 148.288 | 147.904 | 418.73 | 378.8 |  | 39.93 | 0.384 | 393.6062 | 385.2316 | 376.857 | 3 |  | 3 | 170.0355 | 21.7475 | 148.288 |  | A |  | 148.288 | 378.8 | 21.7475 | 9.4602 | 3
2025-05-12 19:00:00 | 139.264 | 138.944 | 416.066 | 381.723 |  | 34.343 | 0.32 | 391.102 | 382.7807 | 374.4594 | 2 | 2 | 2 | 152.7185 | 13.4545 | 139.264 |  | A |  | 139.264 | 381.723 | 13.4545 | 5.8527 | 2
2025-05-12 20:00:00 | 142.464 | 142.08 | 416.105 | 382.302 |  | 33.803 | 0.384 | 391.1387 | 382.8166 | 374.4945 | 2 |  | 2 | 156.2277 | 13.7637 | 142.464 |  | A |  | 142.464 | 382.302 | 13.7637 | 5.9872 | 2
2025-05-12 21:00:00 | 132.16 | 131.904 | 418.03 | 383.367 |  | 34.663 | 0.256 | 392.9482 | 384.5876 | 376.227 | 2 |  | 2 | 144.9282 | 12.7682 | 132.16 |  | A |  | 132.16 | 383.367 | 12.7682 | 5.5542 | 2
2025-05-12 22:00:00 | 123.904 | 123.584 | 421.295 | 381.212 |  | 40.083 | 0.32 | 396.0173 | 387.5914 | 379.1655 | 3 | 3 | 3 | 142.0755 | 18.1715 | 123.904 |  | A |  | 123.904 | 381.212 | 18.1715 | 7.9046 | 3
2025-05-12 23:00:00 | 74.88 | 74.56 | 423.205 | 383.164 |  | 40.041 | 0.32 | 397.8127 | 389.3486 | 380.8845 | 3 |  | 3 | 85.8617 | 10.9817 | 74.88 |  | A |  | 74.88 | 383.164 | 10.9817 | 4.777 | 3
2025-05-13 00:00:00 | 58.88 | 58.688 | 423.968 | 384.072 |  | 39.896 | 0.192 | 398.5299 | 390.0506 | 381.5712 | 3 |  | 3 | 67.5152 | 8.6352 | 58.88 |  | A |  | 58.88 | 384.072 | 8.6352 | 3.7563 | 3 | T |  | 2025-05-13 00:00:00 | 3025.984 | 383.6072 | 395.6526 | 172.1089 | 2.7083 | 13
2025-05-13 01:00:00 | 54.848 | 54.656 | 425.612 | 385.414 |  | 40.198 | 0.192 | 400.0753 | 391.563 | 383.0508 | 3 |  | 3 | 62.8919 | 8.0439 | 54.848 |  | A |  | 54.848 | 385.414 | 8.0439 | 3.4991 | 3
2025-05-13 02:00:00 | 54.528 | 54.272 | 426.31 | 386.054 |  | 40.256 | 0.256 | 400.7314 | 392.2052 | 383.679 | 3 |  | 3 | 62.5249 | 7.9969 | 54.528 |  | A |  | 54.528 | 386.054 | 7.9969 | 3.4787 | 3
2025-05-13 03:00:00 | 51.328 | 51.136 | 426.781 | 386.499 |  | 40.282 | 0.192 | 401.1741 | 392.6385 | 384.1029 | 3 |  | 3 | 58.8556 | 7.5276 | 51.328 |  | A |  | 51.328 | 386.499 | 7.5276 | 3.2745 | 3
2025-05-13 04:00:00 | 50.56 | 50.368 | 425.25 | 385.115 |  | 40.135 | 0.192 | 399.735 | 391.23 | 382.725 | 3 |  | 3 | 57.975 | 7.415 | 50.56 |  | A |  | 50.56 | 385.115 | 7.415 | 3.2255 | 3
2025-05-13 05:00:00 | 76.288 | 76.032 | 421.874 | 381.97 |  | 39.904 | 0.256 | 396.5616 | 388.1241 | 379.6866 | 3 |  | 3 | 87.4762 | 11.1882 | 76.288 |  | A |  | 76.288 | 381.97 | 11.1882 | 4.8669 | 3
2025-05-13 06:00:00 | 116.16 | 115.904 | 417.8 | 380.076 |  | 37.724 | 0.256 | 392.732 | 384.376 | 376.02 | 2 | 2 | 2 | 127.3824 | 11.2224 | 116.16 |  | A |  | 116.16 | 380.076 | 11.2224 | 4.8817 | 2
2025-05-13 07:00:00 | 153.472 | 153.216 | 415.237 | 381.537 |  | 33.7 | 0.256 | 390.3228 | 382.018 | 373.7133 | 2 |  | 2 | 168.2992 | 14.8272 | 153.472 |  | A |  | 153.472 | 381.537 | 14.8272 | 6.4498 | 2
2025-05-13 08:00:00 | 158.976 | 158.656 | 422.08 | 382.347 |  | 39.733 | 0.32 | 396.7552 | 388.3136 | 379.872 | 3 | 3 | 3 | 182.291 | 23.315 | 158.976 |  | A |  | 158.976 | 382.347 | 23.315 | 10.142 | 3
2025-05-13 09:00:00 | 161.088 | 160.768 | 424.161 | 383.766 |  | 40.395 | 0.32 | 398.7113 | 390.2281 | 381.7449 | 3 |  | 3 | 184.7128 | 23.6248 | 161.088 |  | A |  | 161.088 | 383.766 | 23.6248 | 10.2768 | 3
2025-05-13 10:00:00 | 164.992 | 164.544 | 425.003 | 384.556 |  | 40.447 | 0.448 | 399.5028 | 391.0028 | 382.5027 | 3 |  | 3 | 189.1893 | 24.1973 | 164.992 |  | A |  | 164.992 | 384.556 | 24.1973 | 10.5258 | 3
2025-05-13 11:00:00 | 167.168 | 166.848 | 425.461 | 385.002 |  | 40.459 | 0.32 | 399.9333 | 391.4241 | 382.9149 | 3 |  | 3 | 191.6844 | 24.5164 | 167.168 |  | A |  | 167.168 | 385.002 | 24.5164 | 10.6647 | 3
2025-05-13 12:00:00 | 163.2 | 162.88 | 426.851 | 386.269 |  | 40.582 | 0.32 | 401.2399 | 392.7029 | 384.1659 | 3 |  | 3 | 187.1345 | 23.9345 | 163.2 |  | A |  | 163.2 | 386.269 | 23.9345 | 10.4115 | 3
2025-05-13 13:00:00 | 177.024 | 176.64 | 425.993 | 385.495 |  | 40.498 | 0.384 | 400.4334 | 391.9136 | 383.3937 | 3 |  | 3 | 202.9859 | 25.9619 | 177.024 |  | A |  | 177.024 | 385.495 | 25.9619 | 11.2934 | 3
2025-05-13 14:00:00 | 188.416 | 187.968 | 425.839 | 385.162 |  | 40.677 | 0.448 | 400.2887 | 391.7719 | 383.2551 | 3 |  | 3 | 216.0486 | 27.6326 | 188.416 |  | A |  | 188.416 | 385.162 | 27.6326 | 12.0202 | 3
2025-05-13 15:00:00 | 187.904 | 187.456 | 421.687 | 381.402 |  | 40.285 | 0.448 | 396.3858 | 387.952 | 379.5183 | 3 |  | 3 | 215.4615 | 27.5575 | 187.904 |  | A |  | 187.904 | 381.402 | 27.5575 | 11.9875 | 3
2025-05-13 16:00:00 | 165.632 | 165.12 | 424.905 | 384.369 |  | 40.536 | 0.512 | 399.4107 | 390.9126 | 382.4145 | 3 |  | 3 | 189.9232 | 24.2912 | 165.632 |  | A |  | 165.632 | 384.369 | 24.2912 | 10.5667 | 3
2025-05-13 17:00:00 | 153.216 | 152.96 | 419.214 | 383.889 |  | 35.325 | 0.256 | 394.0612 | 385.6769 | 377.2926 | 2 | 2 | 2 | 168.0184 | 14.8024 | 153.216 |  | A |  | 153.216 | 383.889 | 14.8024 | 6.4391 | 2
2025-05-13 18:00:00 | 150.656 | 150.336 | 417.217 | 383.337 |  | 33.88 | 0.32 | 392.184 | 383.8396 | 375.4953 | 2 |  | 2 | 165.2111 | 14.5551 | 150.656 |  | A |  | 150.656 | 383.337 | 14.5551 | 6.3315 | 2
2025-05-13 19:00:00 | 142.848 | 142.528 | 415.067 | 381.343 |  | 33.724 | 0.32 | 390.163 | 381.8616 | 373.5603 | 2 |  | 2 | 156.6488 | 13.8008 | 142.848 |  | A |  | 142.848 | 381.343 | 13.8008 | 6.0033 | 2
2025-05-13 20:00:00 | 127.488 | 127.232 | 415.537 | 381.847 |  | 33.69 | 0.256 | 390.6048 | 382.294 | 373.9833 | 2 |  | 2 | 139.8048 | 12.3168 | 127.488 |  | A |  | 127.488 | 381.847 | 12.3168 | 5.3578 | 2
2025-05-13 21:00:00 | 117.888 | 117.568 | 417.919 | 383.217 |  | 34.702 | 0.32 | 392.8439 | 384.4855 | 376.1271 | 2 |  | 2 | 129.2773 | 11.3893 | 117.888 |  | A |  | 117.888 | 383.217 | 11.3893 | 4.9544 | 2
2025-05-13 22:00:00 | 116.224 | 115.84 | 420.732 | 380.737 |  | 39.995 | 0.384 | 395.4881 | 387.0734 | 378.6588 | 3 | 3 | 3 | 133.2691 | 17.0451 | 116.224 |  | A |  | 116.224 | 380.737 | 17.0451 | 7.4146 | 3
2025-05-13 23:00:00 | 67.2 | 66.944 | 423.116 | 383.098 |  | 40.018 | 0.256 | 397.729 | 389.2667 | 380.8044 | 3 |  | 3 | 77.0554 | 9.8554 | 67.2 |  | A |  | 67.2 | 383.098 | 9.8554 | 4.2871 | 3
2025-05-14 00:00:00 | 48.896 | 48.768 | 423.091 | 383.127 |  | 39.964 | 0.128 | 397.7055 | 389.2437 | 380.7819 | 3 |  | 3 | 56.067 | 7.171 | 48.896 |  | A |  | 48.896 | 383.127 | 7.171 | 3.1194 | 3 | T |  | 2025-05-14 00:00:00 | 3156.224 | 381.8479 | 434.1215 | 188.8428 | 2.8333 | 14
2025-05-14 01:00:00 | 44.032 | 43.84 | 424.048 | 384.023 |  | 40.025 | 0.192 | 398.6051 | 390.1242 | 381.6432 | 3 |  | 3 | 50.4896 | 6.4576 | 44.032 |  | A |  | 44.032 | 384.023 | 6.4576 | 2.8091 | 3
2025-05-14 02:00:00 | 44.16 | 43.84 | 424.405 | 384.346 |  | 40.059 | 0.32 | 398.9407 | 390.4526 | 381.9645 | 3 |  | 3 | 50.6364 | 6.4764 | 44.16 |  | A |  | 44.16 | 384.346 | 6.4764 | 2.8172 | 3
2025-05-14 03:00:00 | 43.904 | 43.712 | 423.895 | 383.894 |  | 40.001 | 0.192 | 398.4613 | 389.9834 | 381.5055 | 3 |  | 3 | 50.3429 | 6.4389 | 43.904 |  | A |  | 43.904 | 383.894 | 6.4389 | 2.8009 | 3
2025-05-14 04:00:00 | 44.416 | 44.224 | 422.492 | 382.625 |  | 39.867 | 0.192 | 397.1425 | 388.6926 | 380.2428 | 3 |  | 3 | 50.9299 | 6.5139 | 44.416 |  | A |  | 44.416 | 382.625 | 6.5139 | 2.8336 | 3
2025-05-14 05:00:00 | 69.248 | 68.992 | 419.248 | 379.612 |  | 39.636 | 0.256 | 394.0931 | 385.7082 | 377.3232 | 3 |  | 3 | 79.4037 | 10.1557 | 69.248 |  | A |  | 69.248 | 379.612 | 10.1557 | 4.4177 | 3
2025-05-14 06:00:00 | 106.624 | 106.304 | 418.625 | 381.12 |  | 37.505 | 0.32 | 393.5075 | 385.135 | 376.7625 | 2 | 2 | 2 | 116.9251 | 10.3011 | 106.624 |  | A |  | 106.624 | 381.12 | 10.3011 | 4.481 | 2
2025-05-14 07:00:00 | 152.064 | 151.744 | 418.702 | 378.801 |  | 39.901 | 0.32 | 393.5799 | 385.2058 | 376.8318 | 3 | 3 | 3 | 174.3653 | 22.3013 | 152.064 |  | A |  | 152.064 | 378.801 | 22.3013 | 9.7011 | 3
2025-05-14 08:00:00 | 166.144 | 165.76 | 418.541 | 378.629 |  | 39.912 | 0.384 | 393.4285 | 385.0577 | 376.6869 | 3 |  | 3 | 190.5103 | 24.3663 | 166.144 |  | A |  | 166.144 | 378.629 | 24.3663 | 10.5993 | 3
2025-05-14 09:00:00 | 172.032 | 171.776 | 419.91 | 379.872 |  | 40.038 | 0.256 | 394.7154 | 386.3172 | 377.919 | 3 |  | 3 | 197.2618 | 25.2298 | 172.032 |  | A |  | 172.032 | 379.872 | 25.2298 | 10.975 | 3
2025-05-14 10:00:00 | 178.688 | 178.24 | 421.142 | 381.006 |  | 40.136 | 0.448 | 395.8735 | 387.4506 | 379.0278 | 3 |  | 3 | 204.8939 | 26.2059 | 178.688 |  | A |  | 178.688 | 381.006 | 26.2059 | 11.3996 | 3
2025-05-14 11:00:00 | 170.752 | 170.368 | 420.914 | 380.881 |  | 40.033 | 0.384 | 395.6592 | 387.2409 | 378.8226 | 3 |  | 3 | 195.7941 | 25.0421 | 170.752 |  | A |  | 170.752 | 380.881 | 25.0421 | 10.8933 | 3
2025-05-14 12:00:00 | 162.944 | 162.496 | 423.753 | 383.486 |  | 40.267 | 0.448 | 398.3278 | 389.8528 | 381.3777 | 3 |  | 3 | 186.841 | 23.897 | 162.944 |  | A |  | 162.944 | 383.486 | 23.897 | 10.3952 | 3
2025-05-14 13:00:00 | 178.432 | 178.112 | 422.019 | 381.844 |  | 40.175 | 0.32 | 396.6979 | 388.2575 | 379.8171 | 3 |  | 3 | 204.6004 | 26.1684 | 178.432 |  | A |  | 178.432 | 381.844 | 26.1684 | 11.3832 | 3
2025-05-14 14:00:00 | 188.416 | 187.904 | 422.744 | 382.445 |  | 40.299 | 0.512 | 397.3794 | 388.9245 | 380.4696 | 3 |  | 3 | 216.0486 | 27.6326 | 188.416 |  | A |  | 188.416 | 382.445 | 27.6326 | 12.0202 | 3
2025-05-14 15:00:00 | 196.352 | 195.968 | 424.61 | 384.031 |  | 40.579 | 0.384 | 399.1334 | 390.6412 | 382.149 | 3 |  | 3 | 225.1485 | 28.7965 | 196.352 |  | A |  | 196.352 | 384.031 | 28.7965 | 12.5265 | 3
2025-05-14 16:00:00 | 177.28 | 176.768 | 422.217 | 381.921 |  | 40.296 | 0.512 | 396.884 | 388.4396 | 379.9953 | 3 |  | 3 | 203.2794 | 25.9994 | 177.28 |  | A |  | 177.28 | 381.921 | 25.9994 | 11.3098 | 3
2025-05-14 17:00:00 | 164.864 | 164.352 | 420.179 | 380.073 |  | 40.106 | 0.512 | 394.9683 | 386.5647 | 378.1611 | 3 |  | 3 | 189.0425 | 24.1785 | 164.864 |  | A |  | 164.864 | 380.073 | 24.1785 | 10.5177 | 3
2025-05-14 18:00:00 | 158.208 | 157.952 | 418.494 | 378.544 |  | 39.95 | 0.256 | 393.3844 | 385.0145 | 376.6446 | 3 |  | 3 | 181.4104 | 23.2024 | 158.208 |  | A |  | 158.208 | 378.544 | 23.2024 | 10.093 | 3
2025-05-14 19:00:00 | 166.016 | 165.504 | 416.223 | 382.166 |  | 34.057 | 0.512 | 391.2496 | 382.9252 | 374.6007 | 2 | 2 | 2 | 182.055 | 16.039 | 166.016 |  | A |  | 166.016 | 382.166 | 16.039 | 6.977 | 2
2025-05-14 20:00:00 | 156.032 | 155.648 | 416.528 | 382.65 |  | 33.878 | 0.384 | 391.5363 | 383.2058 | 374.8752 | 2 |  | 2 | 171.1065 | 15.0745 | 156.032 |  | A |  | 156.032 | 382.65 | 15.0745 | 6.5574 | 2
2025-05-14 21:00:00 | 146.048 | 145.792 | 418.211 | 383.516 |  | 34.695 | 0.256 | 393.1183 | 384.7541 | 376.3899 | 2 |  | 2 | 160.1579 | 14.1099 | 146.048 |  | A |  | 146.048 | 383.516 | 14.1099 | 6.1378 | 2
2025-05-14 22:00:00 | 136.448 | 136.064 | 421.44 | 381.288 |  | 40.152 | 0.384 | 396.1536 | 387.7248 | 379.296 | 3 | 3 | 3 | 156.4591 | 20.0111 | 136.448 |  | A |  | 136.448 | 381.288 | 20.0111 | 8.7048 | 3
2025-05-14 23:00:00 | 84.224 | 83.84 | 424.323 | 384.45 |  | 39.873 | 0.384 | 398.8636 | 390.3772 | 381.8907 | 3 |  | 3 | 96.5761 | 12.3521 | 84.224 |  | A |  | 84.224 | 384.45 | 12.3521 | 5.3732 | 3
2025-05-15 00:00:00 | 64.256 | 64.128 | 425.848 | 385.562 |  | 40.286 | 0.128 | 400.2971 | 391.7802 | 383.2632 | 3 |  | 3 | 73.6796 | 9.4236 | 64.256 |  | A |  | 64.256 | 385.562 | 9.4236 | 4.0993 | 3 | T |  | 2025-05-15 00:00:00 | 3177.984 | 382.1565 | 425.654 | 185.1595 | 2.75 | 15
2025-05-15 01:00:00 | 61.312 | 61.056 | 426.252 | 385.943 |  | 40.309 | 0.256 | 400.6769 | 392.1518 | 383.6268 | 3 |  | 3 | 70.3039 | 8.9919 | 61.312 |  | A |  | 61.312 | 385.943 | 8.9919 | 3.9115 | 3
2025-05-15 02:00:00 | 55.808 | 55.552 | 422.253 | 382.35 |  | 39.903 | 0.256 | 396.9178 | 388.4728 | 380.0277 | 3 |  | 3 | 63.9927 | 8.1847 | 55.808 |  | A |  | 55.808 | 382.35 | 8.1847 | 3.5603 | 3
2025-05-15 03:00:00 | 53.376 | 53.248 | 420.138 | 380.446 |  | 39.692 | 0.128 | 394.9297 | 386.527 | 378.1242 | 3 |  | 3 | 61.204 | 7.828 | 53.376 |  | A |  | 53.376 | 380.446 | 7.828 | 3.4052 | 3
2025-05-15 04:00:00 | 53.504 | 53.12 | 419.069 | 379.484 |  | 39.585 | 0.384 | 393.9249 | 385.5435 | 377.1621 | 3 |  | 3 | 61.3508 | 7.8468 | 53.504 |  | A |  | 53.504 | 379.484 | 7.8468 | 3.4133 | 3
2025-05-15 05:00:00 | 77.952 | 77.824 | 417.078 | 382.085 |  | 34.993 | 0.128 | 392.0533 | 383.7118 | 375.3702 | 2 | 2 | 2 | 85.4831 | 7.5311 | 77.952 |  | A |  | 77.952 | 382.085 | 7.5311 | 3.276 | 2
2025-05-15 06:00:00 | 125.952 | 125.696 | 418.366 | 381.152 |  | 37.214 | 0.256 | 393.264 | 384.8967 | 376.5294 | 2 |  | 2 | 138.1204 | 12.1684 | 125.952 |  | A |  | 125.952 | 381.152 | 12.1684 | 5.2933 | 2
2025-05-15 07:00:00 | 156.16 | 155.904 | 416.526 | 381.236 |  | 35.29 | 0.256 | 391.5344 | 383.2039 | 374.8734 | 2 |  | 2 | 171.2468 | 15.0868 | 156.16 |  | A |  | 156.16 | 381.236 | 15.0868 | 6.5628 | 2
2025-05-15 08:00:00 | 173.184 | 172.8 | 421.377 | 381.164 |  | 40.213 | 0.384 | 396.0944 | 387.6668 | 379.2393 | 3 | 3 | 3 | 198.5827 | 25.3987 | 173.184 |  | A |  | 173.184 | 381.164 | 25.3987 | 11.0484 | 3
2025-05-15 09:00:00 | 176.512 | 176.256 | 423.775 | 383.368 |  | 40.407 | 0.256 | 398.3485 | 389.873 | 381.3975 | 3 |  | 3 | 202.3988 | 25.8868 | 176.512 |  | A |  | 176.512 | 383.368 | 25.8868 | 11.2608 | 3
2025-05-15 10:00:00 | 178.944 | 178.56 | 423.938 | 383.528 |  | 40.41 | 0.384 | 398.5017 | 390.023 | 381.5442 | 3 |  | 3 | 205.1875 | 26.2435 | 178.944 |  | A |  | 178.944 | 383.528 | 26.2435 | 11.4159 | 3
2025-05-15 11:00:00 | 181.12 | 180.864 | 423.701 | 383.375 |  | 40.326 | 0.256 | 398.2789 | 389.8049 | 381.3309 | 3 |  | 3 | 207.6826 | 26.5626 | 181.12 |  | A |  | 181.12 | 383.375 | 26.5626 | 11.5547 | 3
2025-05-15 12:00:00 | 175.104 | 174.72 | 423.99 | 383.656 |  | 40.334 | 0.384 | 398.5506 | 390.0708 | 381.591 | 3 |  | 3 | 200.7843 | 25.6803 | 175.104 |  | A |  | 175.104 | 383.656 | 25.6803 | 11.1709 | 3
2025-05-15 13:00:00 | 187.136 | 186.624 | 420.422 | 380.325 |  | 40.097 | 0.512 | 395.1967 | 386.7882 | 378.3798 | 3 |  | 3 | 214.5809 | 27.4449 | 187.136 |  | A |  | 187.136 | 380.325 | 27.4449 | 11.9385 | 3
2025-05-15 14:00:00 | 180.608 | 180.224 | 420.347 | 380.28 |  | 40.067 | 0.384 | 395.1262 | 386.7192 | 378.3123 | 3 |  | 3 | 207.0955 | 26.4875 | 180.608 |  | A |  | 180.608 | 380.28 | 26.4875 | 11.5221 | 3
2025-05-15 15:00:00 | 186.24 | 185.856 | 422.566 | 382.201 |  | 40.365 | 0.384 | 397.212 | 388.7607 | 380.3094 | 3 |  | 3 | 213.5535 | 27.3135 | 186.24 |  | A |  | 186.24 | 382.201 | 27.3135 | 11.8814 | 3
2025-05-15 16:00:00 | 147.584 | 147.2 | 422.865 | 382.599 |  | 40.266 | 0.384 | 397.4931 | 389.0358 | 380.5785 | 3 |  | 3 | 169.2283 | 21.6443 | 147.584 |  | A |  | 147.584 | 382.599 | 21.6443 | 9.4153 | 3
2025-05-15 17:00:00 | 148.864 | 148.608 | 422.117 | 381.92 |  | 40.197 | 0.256 | 396.79 | 388.3476 | 379.9053 | 3 |  | 3 | 170.696 | 21.832 | 148.864 |  | A |  | 148.864 | 381.92 | 21.832 | 9.4969 | 3
2025-05-15 18:00:00 | 154.368 | 153.984 | 419.926 | 379.856 |  | 40.07 | 0.384 | 394.7304 | 386.3319 | 377.9334 | 3 |  | 3 | 177.0072 | 22.6392 | 154.368 |  | A |  | 154.368 | 379.856 | 22.6392 | 9.8481 | 3
2025-05-15 19:00:00 | 156.288 | 155.904 | 417.513 | 381.782 |  | 35.731 | 0.384 | 392.4622 | 384.112 | 375.7617 | 2 | 2 | 2 | 171.3872 | 15.0992 | 156.288 |  | A |  | 156.288 | 381.782 | 15.0992 | 6.5682 | 2
2025-05-15 20:00:00 | 148.864 | 148.608 | 417.405 | 383.495 |  | 33.91 | 0.256 | 392.3607 | 384.0126 | 375.6645 | 2 |  | 2 | 163.246 | 14.382 | 148.864 |  | A |  | 148.864 | 383.495 | 14.382 | 6.2562 | 2
2025-05-15 21:00:00 | 142.464 | 142.208 | 418.909 | 382.731 |  | 36.178 | 0.256 | 393.7745 | 385.3963 | 377.0181 | 2 |  | 2 | 156.2277 | 13.7637 | 142.464 |  | A |  | 142.464 | 382.731 | 13.7637 | 5.9872 | 2
2025-05-15 22:00:00 | 111.488 | 111.104 | 420.667 | 380.733 |  | 39.934 | 0.384 | 395.427 | 387.0136 | 378.6003 | 3 | 3 | 3 | 127.8386 | 16.3506 | 111.488 |  | A |  | 111.488 | 380.733 | 16.3506 | 7.1125 | 3
2025-05-15 23:00:00 | 80.896 | 80.64 | 422.053 | 382.484 |  | 39.569 | 0.256 | 396.7298 | 388.2888 | 379.8477 | 3 |  | 3 | 92.76 | 11.864 | 80.896 |  | A |  | 80.896 | 382.484 | 11.864 | 5.1608 | 3
2025-05-16 00:00:00 | 68.224 | 67.968 | 423.279 | 383.233 |  | 40.046 | 0.256 | 397.8823 | 389.4167 | 380.9511 | 3 |  | 3 | 78.2296 | 10.0056 | 68.224 |  | A |  | 68.224 | 383.233 | 10.0056 | 4.3524 | 3 | T |  | 2025-05-16 00:00:00 | 3122.816 | 382.1467 | 434.9424 | 189.1999 | 2.875 | 16
2025-05-16 01:00:00 | 67.968 | 67.84 | 424.076 | 383.964 |  | 40.112 | 0.128 | 398.6314 | 390.1499 | 381.6684 | 3 |  | 3 | 77.936 | 9.968 | 67.968 |  | A |  | 67.968 | 383.964 | 9.968 | 4.3361 | 3
2025-05-16 02:00:00 | 63.104 | 62.72 | 423.831 | 383.776 |  | 40.055 | 0.384 | 398.4011 | 389.9245 | 381.4479 | 3 |  | 3 | 72.3587 | 9.2547 | 63.104 |  | A |  | 63.104 | 383.776 | 9.2547 | 4.0258 | 3
2025-05-16 03:00:00 | 56.32 | 56.192 | 423.931 | 383.892 |  | 40.039 | 0.128 | 398.4951 | 390.0165 | 381.5379 | 3 |  | 3 | 64.5798 | 8.2598 | 56.32 |  | A |  | 56.32 | 383.892 | 8.2598 | 3.593 | 3
2025-05-16 04:00:00 | 56.704 | 56.448 | 423.09 | 383.128 |  | 39.962 | 0.256 | 397.7046 | 389.2428 | 380.781 | 3 |  | 3 | 65.0201 | 8.3161 | 56.704 |  | A |  | 56.704 | 383.128 | 8.3161 | 3.6175 | 3
2025-05-16 05:00:00 | 77.952 | 77.824 | 422.219 | 382.288 |  | 39.931 | 0.128 | 396.8859 | 388.4415 | 379.9971 | 3 |  | 3 | 89.3842 | 11.4322 | 77.952 |  | A |  | 77.952 | 382.288 | 11.4322 | 4.973 | 3
2025-05-16 06:00:00 | 122.24 | 121.856 | 418.93 | 380.64 |  | 38.29 | 0.384 | 393.7942 | 385.4156 | 377.037 | 2 | 2 | 2 | 134.0498 | 11.8098 | 122.24 |  | A |  | 122.24 | 380.64 | 11.8098 | 5.1373 | 2
2025-05-16 07:00:00 | 162.304 | 162.176 | 417.377 | 382.018 |  | 35.359 | 0.128 | 392.3344 | 383.9868 | 375.6393 | 2 |  | 2 | 177.9844 | 15.6804 | 162.304 |  | A |  | 162.304 | 382.018 | 15.6804 | 6.821 | 2
2025-05-16 08:00:00 | 175.872 | 175.488 | 418.557 | 383.997 |  | 34.56 | 0.384 | 393.4436 | 385.0724 | 376.7013 | 2 |  | 2 | 192.8633 | 16.9913 | 175.872 |  | A |  | 175.872 | 383.997 | 16.9913 | 7.3912 | 2
2025-05-16 09:00:00 | 173.056 | 172.8 | 419.861 | 379.842 |  | 40.019 | 0.256 | 394.6693 | 386.2721 | 377.8749 | 3 | 3 | 3 | 198.436 | 25.38 | 173.056 |  | A |  | 173.056 | 379.842 | 25.38 | 11.0403 | 3
2025-05-16 10:00:00 | 172.544 | 172.032 | 420.515 | 380.476 |  | 40.039 | 0.512 | 395.2841 | 386.8738 | 378.4635 | 3 |  | 3 | 197.8489 | 25.3049 | 172.544 |  | A |  | 172.544 | 380.476 | 25.3049 | 11.0076 | 3
2025-05-16 11:00:00 | 182.528 | 182.272 | 420.044 | 379.977 |  | 40.067 | 0.256 | 394.8414 | 386.4405 | 378.0396 | 3 |  | 3 | 209.2971 | 26.7691 | 182.528 |  | A |  | 182.528 | 379.977 | 26.7691 | 11.6446 | 3
2025-05-16 12:00:00 | 159.744 | 159.232 | 421.722 | 381.611 |  | 40.111 | 0.512 | 396.4187 | 387.9842 | 379.5498 | 3 |  | 3 | 183.1717 | 23.4277 | 159.744 |  | A |  | 159.744 | 381.611 | 23.4277 | 10.191 | 3
2025-05-16 13:00:00 | 180.864 | 180.608 | 420.628 | 380.586 |  | 40.042 | 0.256 | 395.3903 | 386.9778 | 378.5652 | 3 |  | 3 | 207.3891 | 26.5251 | 180.864 |  | A |  | 180.864 | 380.586 | 26.5251 | 11.5384 | 3
2025-05-16 14:00:00 | 190.08 | 189.568 | 422.675 | 382.332 |  | 40.343 | 0.512 | 397.3145 | 388.861 | 380.4075 | 3 |  | 3 | 217.9567 | 27.8767 | 190.08 |  | A |  | 190.08 | 382.332 | 27.8767 | 12.1263 | 3
2025-05-16 15:00:00 | 183.168 | 182.784 | 423.56 | 383.087 |  | 40.473 | 0.384 | 398.1464 | 389.6752 | 381.204 | 3 |  | 3 | 210.031 | 26.863 | 183.168 |  | A |  | 183.168 | 383.087 | 26.863 | 11.6854 | 3
2025-05-16 16:00:00 | 172.544 | 172.032 | 424.278 | 383.763 |  | 40.515 | 0.512 | 398.8213 | 390.3358 | 381.8502 | 3 |  | 3 | 197.8489 | 25.3049 | 172.544 |  | A |  | 172.544 | 383.763 | 25.3049 | 11.0076 | 3
2025-05-16 17:00:00 | 148.608 | 148.352 | 424.848 | 384.374 |  | 40.474 | 0.256 | 399.3571 | 390.8602 | 382.3632 | 3 |  | 3 | 170.4025 | 21.7945 | 148.608 |  | A |  | 148.608 | 384.374 | 21.7945 | 9.4806 | 3
2025-05-16 18:00:00 | 134.016 | 133.632 | 418.214 | 378.387 |  | 39.827 | 0.384 | 393.1212 | 384.7569 | 376.3926 | 3 |  | 3 | 153.6705 | 19.6545 | 134.016 |  | A |  | 134.016 | 378.387 | 19.6545 | 8.5497 | 3
2025-05-16 19:00:00 | 135.424 | 135.168 | 419.389 | 379.566 |  | 39.823 | 0.256 | 394.2257 | 385.8379 | 377.4501 | 3 |  | 3 | 155.2849 | 19.8609 | 135.424 |  | A |  | 135.424 | 379.566 | 19.8609 | 8.6395 | 3
2025-05-16 20:00:00 | 134.4 | 134.016 | 420.613 | 380.531 |  | 40.082 | 0.384 | 395.3762 | 386.964 | 378.5517 | 3 |  | 3 | 154.1108 | 19.7108 | 134.4 |  | A |  | 134.4 | 380.531 | 19.7108 | 8.5742 | 3
2025-05-16 21:00:00 | 139.52 | 139.136 | 422.119 | 381.915 |  | 40.204 | 0.384 | 396.7919 | 388.3495 | 379.9071 | 3 |  | 3 | 159.9817 | 20.4617 | 139.52 |  | A |  | 139.52 | 381.915 | 20.4617 | 8.9008 | 3
2025-05-16 22:00:00 | 94.72 | 94.592 | 424.063 | 383.865 |  | 40.198 | 0.128 | 398.6192 | 390.138 | 381.6567 | 3 |  | 3 | 108.6114 | 13.8914 | 94.72 |  | A |  | 94.72 | 383.865 | 13.8914 | 6.0428 | 3
2025-05-16 23:00:00 | 70.912 | 70.656 | 424.444 | 384.274 |  | 40.17 | 0.256 | 398.9774 | 390.4885 | 381.9996 | 3 |  | 3 | 81.3118 | 10.3998 | 70.912 |  | A |  | 70.912 | 384.274 | 10.3998 | 4.5239 | 3
2025-05-17 00:00:00 | 60.544 | 60.288 | 425.598 | 385.352 |  | 40.246 | 0.256 | 400.0621 | 391.5502 | 383.0382 | 3 |  | 3 | 69.4232 | 8.8792 | 60.544 |  | A |  | 60.544 | 385.352 | 8.8792 | 3.8625 | 3 | T |  | 2025-05-17 00:00:00 | 1306.112 | 382.5468 | 191.5511 | 83.3247 | 3 | 17
2025-05-17 01:00:00 | 57.344 | 57.088 | 425.993 | 385.728 |  | 40.265 | 0.256 | 400.4334 | 391.9136 | 383.3937 | 3 |  | 3 | 65.7539 | 8.4099 | 57.344 |  | A |  | 57.344 | 385.728 | 8.4099 | 3.6583 | 3
2025-05-17 02:00:00 | 47.488 | 47.232 | 419.751 | 380.108 |  | 39.643 | 0.256 | 394.5659 | 386.1709 | 377.7759 | 3 |  | 3 | 54.4525 | 6.9645 | 47.488 |  | A |  | 47.488 | 380.108 | 6.9645 | 3.0295 | 3
2025-05-17 03:00:00 | 44.928 | 44.8 | 419.553 | 379.942 |  | 39.611 | 0.128 | 394.3798 | 385.9888 | 377.5977 | 3 |  | 3 | 51.517 | 6.589 | 44.928 |  | A |  | 44.928 | 379.942 | 6.589 | 2.8662 | 3
2025-05-17 04:00:00 | 43.52 | 43.264 | 419.75 | 380.128 |  | 39.622 | 0.256 | 394.565 | 386.17 | 377.775 | 3 |  | 3 | 49.9025 | 6.3825 | 43.52 |  | A |  | 43.52 | 380.128 | 6.3825 | 2.7764 | 3
2025-05-17 05:00:00 | 42.88 | 42.752 | 419.116 | 379.559 |  | 39.557 | 0.128 | 393.969 | 385.5867 | 377.2044 | 3 |  | 3 | 49.1687 | 6.2887 | 42.88 |  | A |  | 42.88 | 379.559 | 6.2887 | 2.7356 | 3
2025-05-17 06:00:00 | 43.008 | 42.752 | 418.499 | 379.009 |  | 39.49 | 0.256 | 393.3891 | 385.0191 | 376.6491 | 3 |  | 3 | 49.3154 | 6.3074 | 43.008 |  | A |  | 43.008 | 379.009 | 6.3074 | 2.7437 | 3
2025-05-17 07:00:00 | 46.208 | 45.952 | 418.363 | 378.886 |  | 39.477 | 0.256 | 393.2612 | 384.894 | 376.5267 | 3 |  | 3 | 52.9847 | 6.7767 | 46.208 |  | A |  | 46.208 | 378.886 | 6.7767 | 2.9479 | 3
2025-05-17 08:00:00 | 65.664 | 65.408 | 422.46 | 382.795 |  | 39.665 | 0.256 | 397.1124 | 388.6632 | 380.214 | 3 |  | 3 | 75.2941 | 9.6301 | 65.664 |  | A |  | 65.664 | 382.795 | 9.6301 | 4.1891 | 3
2025-05-17 09:00:00 | 75.008 | 74.88 | 421.993 | 382.091 |  | 39.902 | 0.128 | 396.6734 | 388.2336 | 379.7937 | 3 |  | 3 | 86.0085 | 11.0005 | 75.008 |  | A |  | 75.008 | 382.091 | 11.0005 | 4.7852 | 3
2025-05-17 10:00:00 | 76.928 | 76.672 | 423.119 | 383.123 |  | 39.996 | 0.256 | 397.7319 | 389.2695 | 380.8071 | 3 |  | 3 | 88.2101 | 11.2821 | 76.928 |  | A |  | 76.928 | 383.123 | 11.2821 | 4.9077 | 3
2025-05-17 11:00:00 | 84.096 | 83.84 | 424.573 | 384.48 |  | 40.093 | 0.256 | 399.0986 | 390.6072 | 382.1157 | 3 |  | 3 | 96.4293 | 12.3333 | 84.096 |  | A |  | 84.096 | 384.48 | 12.3333 | 5.365 | 3
2025-05-17 12:00:00 | 64.768 | 64.64 | 425.052 | 384.954 |  | 40.098 | 0.128 | 399.5489 | 391.0478 | 382.5468 | 3 |  | 3 | 74.2667 | 9.4987 | 64.768 |  | A |  | 64.768 | 384.954 | 9.4987 | 4.1319 | 3
2025-05-17 13:00:00 | 66.56 | 66.304 | 426.072 | 385.839 |  | 40.233 | 0.256 | 400.5077 | 391.9862 | 383.4648 | 3 |  | 3 | 76.3215 | 9.7615 | 66.56 |  | A |  | 66.56 | 385.839 | 9.7615 | 4.2463 | 3
2025-05-17 14:00:00 | 66.816 | 66.688 | 426.339 | 386.063 |  | 40.276 | 0.128 | 400.7587 | 392.2319 | 383.7051 | 3 |  | 3 | 76.6151 | 9.7991 | 66.816 |  | A |  | 66.816 | 386.063 | 9.7991 | 4.2626 | 3
2025-05-17 15:00:00 | 73.216 | 72.96 | 426.621 | 386.332 |  | 40.289 | 0.256 | 401.0237 | 392.4913 | 383.9589 | 3 |  | 3 | 83.9537 | 10.7377 | 73.216 |  | A |  | 73.216 | 386.332 | 10.7377 | 4.6709 | 3
2025-05-17 16:00:00 | 66.944 | 66.688 | 427.551 | 387.163 |  | 40.388 | 0.256 | 401.8979 | 393.3469 | 384.7959 | 3 |  | 3 | 76.7618 | 9.8178 | 66.944 |  | A |  | 66.944 | 387.163 | 9.8178 | 4.2708 | 3
2025-05-17 17:00:00 | 60.928 | 60.672 | 420.62 | 380.869 |  | 39.751 | 0.256 | 395.3828 | 386.9704 | 378.558 | 3 |  | 3 | 69.8635 | 8.9355 | 60.928 |  | A |  | 60.928 | 380.869 | 8.9355 | 3.887 | 3
2025-05-17 18:00:00 | 58.752 | 58.624 | 420.405 | 380.676 |  | 39.729 | 0.128 | 395.1807 | 386.7726 | 378.3645 | 3 |  | 3 | 67.3684 | 8.6164 | 58.752 |  | A |  | 58.752 | 380.676 | 8.6164 | 3.7481 | 3
2025-05-17 19:00:00 | 44.288 | 44.032 | 420.081 | 380.423 |  | 39.658 | 0.256 | 394.8761 | 386.4745 | 378.0729 | 3 |  | 3 | 50.7832 | 6.4952 | 44.288 |  | A |  | 44.288 | 380.423 | 6.4952 | 2.8254 | 3
2025-05-17 20:00:00 | 29.952 | 29.696 | 420.522 | 380.861 |  | 39.661 | 0.256 | 395.2907 | 386.8802 | 378.4698 | 3 |  | 3 | 34.3447 | 4.3927 | 29.952 |  | A |  | 29.952 | 380.861 | 4.3927 | 1.9108 | 3
2025-05-17 21:00:00 | 28.288 | 28.16 | 421.018 | 381.317 |  | 39.701 | 0.128 | 395.7569 | 387.3366 | 378.9162 | 3 |  | 3 | 32.4366 | 4.1486 | 28.288 |  | A |  | 28.288 | 381.317 | 4.1486 | 1.8047 | 3
2025-05-17 22:00:00 | 29.44 | 29.184 | 421.991 | 382.195 |  | 39.796 | 0.256 | 396.6715 | 388.2317 | 379.7919 | 3 |  | 3 | 33.7576 | 4.3176 | 29.44 |  | A |  | 29.44 | 382.195 | 4.3176 | 1.8782 | 3
2025-05-17 23:00:00 | 28.544 | 28.288 | 423.126 | 383.23 |  | 39.896 | 0.256 | 397.7384 | 389.2759 | 380.8134 | 3 |  | 3 | 32.7302 | 4.1862 | 28.544 |  | A |  | 28.544 | 383.23 | 4.1862 | 1.821 | 3
2025-05-18 00:00:00 | 27.648 | 27.52 | 423.984 | 384.012 |  | 39.972 | 0.128 | 398.545 | 390.0653 | 381.5856 | 3 |  | 3 | 31.7028 | 4.0548 | 27.648 |  | A |  | 27.648 | 384.012 | 4.0548 | 1.7638 | 3 | T |  | 2025-05-18 00:00:00 | 716.544 | 382.9828 | 105.0865 | 45.7126 | 3 | 18
2025-05-18 01:00:00 | 27.776 | 27.52 | 424.096 | 384.12 |  | 39.976 | 0.256 | 398.6502 | 390.1683 | 381.6864 | 3 |  | 3 | 31.8496 | 4.0736 | 27.776 |  | A |  | 27.776 | 384.12 | 4.0736 | 1.772 | 3
2025-05-18 02:00:00 | 28.16 | 27.904 | 424.002 | 384.033 |  | 39.969 | 0.256 | 398.5619 | 390.0818 | 381.6018 | 3 |  | 3 | 32.2899 | 4.1299 | 28.16 |  | A |  | 28.16 | 384.033 | 4.1299 | 1.7965 | 3
2025-05-18 03:00:00 | 27.648 | 27.392 | 423.893 | 383.94 |  | 39.953 | 0.256 | 398.4594 | 389.9816 | 381.5037 | 3 |  | 3 | 31.7028 | 4.0548 | 27.648 |  | A |  | 27.648 | 383.94 | 4.0548 | 1.7638 | 3
2025-05-18 04:00:00 | 28.928 | 28.8 | 423.726 | 383.789 |  | 39.937 | 0.128 | 398.3024 | 389.8279 | 381.3534 | 3 |  | 3 | 33.1705 | 4.2425 | 28.928 |  | A |  | 28.928 | 383.789 | 4.2425 | 1.8455 | 3
2025-05-18 05:00:00 | 28.8 | 28.544 | 423.764 | 383.825 |  | 39.939 | 0.256 | 398.3382 | 389.8629 | 381.3876 | 3 |  | 3 | 33.0237 | 4.2237 | 28.8 |  | A |  | 28.8 | 383.825 | 4.2237 | 1.8373 | 3
2025-05-18 06:00:00 | 28.032 | 27.776 | 422.909 | 383.06 |  | 39.849 | 0.256 | 397.5345 | 389.0763 | 380.6181 | 3 |  | 3 | 32.1431 | 4.1111 | 28.032 |  | A |  | 28.032 | 383.06 | 4.1111 | 1.7883 | 3
2025-05-18 07:00:00 | 36.608 | 36.48 | 422.322 | 382.497 |  | 39.825 | 0.128 | 396.9827 | 388.5362 | 380.0898 | 3 |  | 3 | 41.9768 | 5.3688 | 36.608 |  | A |  | 36.608 | 382.497 | 5.3688 | 2.3354 | 3
2025-05-18 08:00:00 | 50.432 | 50.176 | 421.517 | 381.728 |  | 39.789 | 0.256 | 396.226 | 387.7956 | 379.3653 | 3 |  | 3 | 57.8282 | 7.3962 | 50.432 |  | A |  | 50.432 | 381.728 | 7.3962 | 3.2174 | 3
2025-05-18 09:00:00 | 48.256 | 48.128 | 421.188 | 381.428 |  | 39.76 | 0.128 | 395.9167 | 387.493 | 379.0692 | 3 |  | 3 | 55.3331 | 7.0771 | 48.256 |  | A |  | 48.256 | 381.428 | 7.0771 | 3.0785 | 3
2025-05-18 10:00:00 | 52.352 | 52.096 | 420.198 | 380.545 |  | 39.653 | 0.256 | 394.9861 | 386.5822 | 378.1782 | 3 |  | 3 | 60.0298 | 7.6778 | 52.352 |  | A |  | 52.352 | 380.545 | 7.6778 | 3.3398 | 3
2025-05-18 11:00:00 | 45.312 | 45.056 | 419.252 | 379.863 |  | 39.389 | 0.256 | 394.0969 | 385.7118 | 377.3268 | 3 |  | 3 | 51.9573 | 6.6453 | 45.312 |  | A |  | 45.312 | 379.863 | 6.6453 | 2.8907 | 3
2025-05-18 12:00:00 | 39.936 | 39.808 | 424.839 | 384.774 |  | 40.065 | 0.128 | 399.3487 | 390.8519 | 382.3551 | 3 |  | 3 | 45.7929 | 5.8569 | 39.936 |  | A |  | 39.936 | 384.774 | 5.8569 | 2.5478 | 3
2025-05-18 13:00:00 | 36.352 | 36.096 | 425.033 | 385.033 |  | 40 | 0.256 | 399.531 | 391.0304 | 382.5297 | 3 |  | 3 | 41.6833 | 5.3313 | 36.352 |  | A |  | 36.352 | 385.033 | 5.3313 | 2.3191 | 3
2025-05-18 14:00:00 | 26.496 | 26.24 | 425.948 | 385.831 |  | 40.117 | 0.256 | 400.3911 | 391.8722 | 383.3532 | 3 |  | 3 | 30.3818 | 3.8858 | 26.496 |  | A |  | 26.496 | 385.831 | 3.8858 | 1.6903 | 3
2025-05-18 15:00:00 | 24.576 | 24.32 | 427.172 | 386.936 |  | 40.236 | 0.256 | 401.5417 | 392.9982 | 384.4548 | 3 |  | 3 | 28.1803 | 3.6043 | 24.576 |  | A |  | 24.576 | 386.936 | 3.6043 | 1.5679 | 3
2025-05-18 16:00:00 | 24.448 | 24.192 | 428.612 | 388.215 |  | 40.397 | 0.256 | 402.8953 | 394.323 | 385.7508 | 3 |  | 3 | 28.0335 | 3.5855 | 24.448 |  | A |  | 24.448 | 388.215 | 3.5855 | 1.5597 | 3
2025-05-18 17:00:00 | 24.32 | 24.192 | 422.262 | 382.454 |  | 39.808 | 0.128 | 396.9263 | 388.481 | 380.0358 | 3 |  | 3 | 27.8867 | 3.5667 | 24.32 |  | A |  | 24.32 | 382.454 | 3.5667 | 1.5515 | 3
2025-05-18 18:00:00 | 23.552 | 23.424 | 421.426 | 381.698 |  | 39.728 | 0.128 | 396.1404 | 387.7119 | 379.2834 | 3 |  | 3 | 27.0061 | 3.4541 | 23.552 |  | A |  | 23.552 | 381.698 | 3.4541 | 1.5025 | 3
2025-05-18 19:00:00 | 19.584 | 19.2 | 419.864 | 380.294 |  | 39.57 | 0.384 | 394.6722 | 386.2749 | 377.8776 | 3 |  | 3 | 22.4561 | 2.8721 | 19.584 |  | A |  | 19.584 | 380.294 | 2.8721 | 1.2494 | 3
2025-05-18 20:00:00 | 16.256 | 16.128 | 418.797 | 379.334 |  | 39.463 | 0.128 | 393.6692 | 385.2932 | 376.9173 | 3 |  | 3 | 18.6401 | 2.3841 | 16.256 |  | A |  | 16.256 | 379.334 | 2.3841 | 1.0371 | 3
2025-05-18 21:00:00 | 17.024 | 16.896 | 418.858 | 379.393 |  | 39.465 | 0.128 | 393.7265 | 385.3494 | 376.9722 | 3 |  | 3 | 19.5207 | 2.4967 | 17.024 |  | A |  | 17.024 | 379.393 | 2.4967 | 1.0861 | 3
2025-05-18 22:00:00 | 17.408 | 17.024 | 421.673 | 381.943 |  | 39.73 | 0.384 | 396.3726 | 387.9392 | 379.5057 | 3 |  | 3 | 19.961 | 2.553 | 17.408 |  | A |  | 17.408 | 381.943 | 2.553 | 1.1106 | 3
2025-05-18 23:00:00 | 16.64 | 16.512 | 422.666 | 382.843 |  | 39.823 | 0.128 | 397.306 | 388.8527 | 380.3994 | 3 |  | 3 | 19.0804 | 2.4404 | 16.64 |  | A |  | 16.64 | 382.843 | 2.4404 | 1.0616 | 3
2025-05-19 00:00:00 | 21.76 | 21.504 | 422.414 | 382.611 |  | 39.803 | 0.256 | 397.0692 | 388.6209 | 380.1726 | 3 |  | 3 | 24.9513 | 3.1913 | 21.76 |  | A |  | 21.76 | 382.611 | 3.1913 | 1.3882 | 3 | T |  | 2025-05-19 00:00:00 | 3201.28 | 382.2885 | 419.0902 | 182.3042 | 2.75 | 19
2025-05-19 01:00:00 | 21.888 | 21.76 | 422.988 | 383.134 |  | 39.854 | 0.128 | 397.6087 | 389.149 | 380.6892 | 3 |  | 3 | 25.098 | 3.21 | 21.888 |  | A |  | 21.888 | 383.134 | 3.21 | 1.3964 | 3
2025-05-19 02:00:00 | 22.656 | 22.4 | 423.093 | 383.235 |  | 39.858 | 0.256 | 397.7074 | 389.2456 | 380.7837 | 3 |  | 3 | 25.9787 | 3.3227 | 22.656 |  | A |  | 22.656 | 383.235 | 3.3227 | 1.4454 | 3
2025-05-19 03:00:00 | 22.272 | 22.016 | 422.714 | 382.894 |  | 39.82 | 0.256 | 397.3512 | 388.8969 | 380.4426 | 3 |  | 3 | 25.5384 | 3.2664 | 22.272 |  | A |  | 22.272 | 382.894 | 3.2664 | 1.4209 | 3
2025-05-19 04:00:00 | 22.656 | 22.4 | 421.621 | 381.909 |  | 39.712 | 0.256 | 396.3237 | 387.8913 | 379.4589 | 3 |  | 3 | 25.9787 | 3.3227 | 22.656 |  | A |  | 22.656 | 381.909 | 3.3227 | 1.4454 | 3
2025-05-19 05:00:00 | 49.152 | 49.024 | 419.126 | 379.637 |  | 39.489 | 0.128 | 393.9784 | 385.5959 | 377.2134 | 3 |  | 3 | 56.3605 | 7.2085 | 49.152 |  | A |  | 49.152 | 379.637 | 7.2085 | 3.1357 | 3
2025-05-19 06:00:00 | 111.36 | 111.104 | 419.089 | 380.043 |  | 39.046 | 0.256 | 393.9437 | 385.5619 | 377.1801 | 3 |  | 3 | 127.6918 | 16.3318 | 111.36 |  | A |  | 111.36 | 380.043 | 16.3318 | 7.1043 | 3
2025-05-19 07:00:00 | 162.944 | 162.688 | 416.406 | 381.6 |  | 34.806 | 0.256 | 391.4216 | 383.0935 | 374.7654 | 2 | 2 | 2 | 178.6863 | 15.7423 | 162.944 |  | A |  | 162.944 | 381.6 | 15.7423 | 6.8479 | 2
2025-05-19 08:00:00 | 178.176 | 177.792 | 416.525 | 382.652 |  | 33.873 | 0.384 | 391.5335 | 383.203 | 374.8725 | 2 |  | 2 | 195.3898 | 17.2138 | 178.176 |  | A |  | 178.176 | 382.652 | 17.2138 | 7.488 | 2
2025-05-19 09:00:00 | 178.432 | 178.048 | 418.973 | 384.085 |  | 34.888 | 0.384 | 393.8346 | 385.4552 | 377.0757 | 2 |  | 2 | 195.6706 | 17.2386 | 178.432 |  | A |  | 178.432 | 384.085 | 17.2386 | 7.4988 | 2
2025-05-19 10:00:00 | 186.752 | 186.368 | 422.454 | 382.153 |  | 40.301 | 0.384 | 397.1068 | 388.6577 | 380.2086 | 3 | 3 | 3 | 214.1406 | 27.3886 | 186.752 |  | A |  | 186.752 | 382.153 | 27.3886 | 11.914 | 3
2025-05-19 11:00:00 | 187.648 | 187.264 | 421.946 | 381.733 |  | 40.213 | 0.384 | 396.6292 | 388.1903 | 379.7514 | 3 |  | 3 | 215.168 | 27.52 | 187.648 |  | A |  | 187.648 | 381.733 | 27.52 | 11.9712 | 3
2025-05-19 12:00:00 | 179.2 | 178.816 | 424.712 | 384.313 |  | 40.399 | 0.384 | 399.2293 | 390.735 | 382.2408 | 3 |  | 3 | 205.481 | 26.281 | 179.2 |  | A |  | 179.2 | 384.313 | 26.281 | 11.4322 | 3
2025-05-19 13:00:00 | 199.424 | 199.04 | 423.315 | 382.958 |  | 40.357 | 0.384 | 397.9161 | 389.4498 | 380.9835 | 3 |  | 3 | 228.671 | 29.247 | 199.424 |  | A |  | 199.424 | 382.958 | 29.247 | 12.7225 | 3
2025-05-19 14:00:00 | 207.616 | 207.104 | 423.635 | 383.165 |  | 40.47 | 0.512 | 398.2169 | 389.7442 | 381.2715 | 3 |  | 3 | 238.0644 | 30.4484 | 207.616 |  | A |  | 207.616 | 383.165 | 30.4484 | 13.2451 | 3
2025-05-19 15:00:00 | 203.008 | 202.624 | 423.063 | 382.642 |  | 40.421 | 0.384 | 397.6792 | 389.218 | 380.7567 | 3 |  | 3 | 232.7806 | 29.7726 | 203.008 |  | A |  | 203.008 | 382.642 | 29.7726 | 12.9511 | 3
2025-05-19 16:00:00 | 185.088 | 184.448 | 426.414 | 385.684 |  | 40.73 | 0.64 | 400.8292 | 392.3009 | 383.7726 | 3 |  | 3 | 212.2325 | 27.1445 | 185.088 |  | A |  | 185.088 | 385.684 | 27.1445 | 11.8079 | 3
2025-05-19 17:00:00 | 175.104 | 174.848 | 419.55 | 379.448 |  | 40.102 | 0.256 | 394.377 | 385.986 | 377.595 | 3 |  | 3 | 200.7843 | 25.6803 | 175.104 |  | A |  | 175.104 | 379.448 | 25.6803 | 11.1709 | 3
2025-05-19 18:00:00 | 171.648 | 171.136 | 418.219 | 378.334 |  | 39.885 | 0.512 | 393.1259 | 384.7615 | 376.3971 | 3 |  | 3 | 196.8215 | 25.1735 | 171.648 |  | A |  | 171.648 | 378.334 | 25.1735 | 10.9505 | 3
2025-05-19 19:00:00 | 172.16 | 171.776 | 416.531 | 382.561 |  | 33.97 | 0.384 | 391.5391 | 383.2085 | 374.8779 | 2 | 2 | 2 | 188.7926 | 16.6326 | 172.16 |  | A |  | 172.16 | 382.561 | 16.6326 | 7.2352 | 2
2025-05-19 20:00:00 | 173.312 | 172.928 | 416.483 | 382.53 |  | 33.953 | 0.384 | 391.494 | 383.1644 | 374.8347 | 2 |  | 2 | 190.0559 | 16.7439 | 173.312 |  | A |  | 173.312 | 382.53 | 16.7439 | 7.2836 | 2
2025-05-19 21:00:00 | 142.08 | 141.696 | 418.352 | 383.959 |  | 34.393 | 0.384 | 393.2509 | 384.8838 | 376.5168 | 2 |  | 2 | 155.8066 | 13.7266 | 142.08 |  | A |  | 142.08 | 383.959 | 13.7266 | 5.9711 | 2
2025-05-19 22:00:00 | 130.304 | 130.048 | 420.778 | 380.695 |  | 40.083 | 0.256 | 395.5313 | 387.1158 | 378.7002 | 3 | 3 | 3 | 149.4141 | 19.1101 | 130.304 |  | A |  | 130.304 | 380.695 | 19.1101 | 8.3129 | 3
2025-05-19 23:00:00 | 96.64 | 96.384 | 422.947 | 382.948 |  | 39.999 | 0.256 | 397.5702 | 389.1112 | 380.6523 | 3 |  | 3 | 110.813 | 14.173 | 96.64 |  | A |  | 96.64 | 382.948 | 14.173 | 6.1652 | 3
2025-05-20 00:00:00 | 77.568 | 77.184 | 424.425 | 384.227 |  | 40.198 | 0.384 | 398.9595 | 390.471 | 381.9825 | 3 |  | 3 | 88.9439 | 11.3759 | 77.568 |  | A |  | 77.568 | 384.227 | 11.3759 | 4.9485 | 3 | T |  | 2025-05-20 00:00:00 | 3458.176 | 382.7131 | 442.0195 | 192.2785 | 2.6667 | 20
2025-05-20 01:00:00 | 71.04 | 70.784 | 425.06 | 384.824 |  | 40.236 | 0.256 | 399.5564 | 391.0552 | 382.554 | 3 |  | 3 | 81.4585 | 10.4185 | 71.04 |  | A |  | 71.04 | 384.824 | 10.4185 | 4.5321 | 3
2025-05-20 02:00:00 | 68.864 | 68.608 | 425.557 | 385.299 |  | 40.258 | 0.256 | 400.0236 | 391.5124 | 383.0013 | 3 |  | 3 | 78.9634 | 10.0994 | 68.864 |  | A |  | 68.864 | 385.299 | 10.0994 | 4.3932 | 3
2025-05-20 03:00:00 | 63.744 | 63.616 | 425.496 | 385.259 |  | 40.237 | 0.128 | 399.9662 | 391.4563 | 382.9464 | 3 |  | 3 | 73.0925 | 9.3485 | 63.744 |  | A |  | 63.744 | 385.259 | 9.3485 | 4.0666 | 3
2025-05-20 04:00:00 | 61.312 | 61.056 | 424.779 | 384.627 |  | 40.152 | 0.256 | 399.2923 | 390.7967 | 382.3011 | 3 |  | 3 | 70.3039 | 8.9919 | 61.312 |  | A |  | 61.312 | 384.627 | 8.9919 | 3.9115 | 3
2025-05-20 05:00:00 | 84.224 | 83.84 | 422.637 | 382.61 |  | 40.027 | 0.384 | 397.2788 | 388.826 | 380.3733 | 3 |  | 3 | 96.5761 | 12.3521 | 84.224 |  | A |  | 84.224 | 382.61 | 12.3521 | 5.3732 | 3
2025-05-20 06:00:00 | 134.016 | 133.888 | 418.632 | 382.125 |  | 36.507 | 0.128 | 393.5141 | 385.1414 | 376.7688 | 2 | 2 | 2 | 146.9635 | 12.9475 | 134.016 |  | A |  | 134.016 | 382.125 | 12.9475 | 5.6322 | 2
2025-05-20 07:00:00 | 156.416 | 156.032 | 415.83 | 382.053 |  | 33.777 | 0.384 | 390.8802 | 382.5636 | 374.247 | 2 |  | 2 | 171.5276 | 15.1116 | 156.416 |  | A |  | 156.416 | 382.053 | 15.1116 | 6.5735 | 2
2025-05-20 08:00:00 | 172.032 | 171.776 | 415.587 | 381.791 |  | 33.796 | 0.256 | 390.6518 | 382.34 | 374.0283 | 2 |  | 2 | 188.6523 | 16.6203 | 172.032 |  | A |  | 172.032 | 381.791 | 16.6203 | 7.2298 | 2
2025-05-20 09:00:00 | 169.088 | 168.704 | 416.907 | 383.049 |  | 33.858 | 0.384 | 391.8926 | 383.5544 | 375.2163 | 2 |  | 2 | 185.4238 | 16.3358 | 169.088 |  | A |  | 169.088 | 383.049 | 16.3358 | 7.1061 | 2
2025-05-20 10:00:00 | 194.816 | 194.432 | 420.004 | 381.726 |  | 38.278 | 0.384 | 394.8038 | 386.4037 | 378.0036 | 2 |  | 2 | 213.6375 | 18.8215 | 194.816 |  | A |  | 194.816 | 381.726 | 18.8215 | 8.1873 | 2
2025-05-20 11:00:00 | 203.392 | 202.752 | 421.564 | 381.312 |  | 40.252 | 0.64 | 396.2702 | 387.8389 | 379.4076 | 3 | 3 | 3 | 233.221 | 29.829 | 203.392 |  | A |  | 203.392 | 381.312 | 29.829 | 12.9756 | 3
2025-05-20 12:00:00 | 190.464 | 190.208 | 425.09 | 384.545 |  | 40.545 | 0.256 | 399.5846 | 391.0828 | 382.581 | 3 |  | 3 | 218.397 | 27.933 | 190.464 |  | A |  | 190.464 | 384.545 | 27.933 | 12.1508 | 3
2025-05-20 13:00:00 | 201.344 | 200.704 | 424.082 | 383.6 |  | 40.482 | 0.64 | 398.6371 | 390.1554 | 381.6738 | 3 |  | 3 | 230.8726 | 29.5286 | 201.344 |  | A |  | 201.344 | 383.6 | 29.5286 | 12.8449 | 3
2025-05-20 14:00:00 | 208.256 | 207.744 | 423.652 | 383.159 |  | 40.493 | 0.512 | 398.2329 | 389.7598 | 381.2868 | 3 |  | 3 | 238.7983 | 30.5423 | 208.256 |  | A |  | 208.256 | 383.159 | 30.5423 | 13.2859 | 3
2025-05-20 15:00:00 | 200.064 | 199.552 | 424.003 | 383.433 |  | 40.57 | 0.512 | 398.5628 | 390.0828 | 381.6027 | 3 |  | 3 | 229.4049 | 29.3409 | 200.064 |  | A |  | 200.064 | 383.433 | 29.3409 | 12.7633 | 3
2025-05-20 16:00:00 | 177.408 | 177.024 | 420.097 | 379.942 |  | 40.155 | 0.384 | 394.8912 | 386.4892 | 378.0873 | 3 |  | 3 | 203.4262 | 26.0182 | 177.408 |  | A |  | 177.408 | 379.942 | 26.0182 | 11.3179 | 3
2025-05-20 17:00:00 | 158.976 | 158.464 | 420.026 | 379.932 |  | 40.094 | 0.512 | 394.8244 | 386.4239 | 378.0234 | 3 |  | 3 | 182.291 | 23.315 | 158.976 |  | A |  | 158.976 | 379.932 | 23.315 | 10.142 | 3
2025-05-20 18:00:00 | 167.936 | 167.424 | 418.471 | 379.516 |  | 38.955 | 0.512 | 393.3627 | 384.9933 | 376.6239 | 3 |  | 3 | 192.5651 | 24.6291 | 167.936 |  | A |  | 167.936 | 379.516 | 24.6291 | 10.7136 | 3
2025-05-20 19:00:00 | 168.96 | 168.576 | 416.512 | 382.562 |  | 33.95 | 0.384 | 391.5213 | 383.191 | 374.8608 | 2 | 2 | 2 | 185.2835 | 16.3235 | 168.96 |  | A |  | 168.96 | 382.562 | 16.3235 | 7.1007 | 2
2025-05-20 20:00:00 | 163.2 | 162.816 | 416.5 | 382.588 |  | 33.912 | 0.384 | 391.51 | 383.18 | 374.85 | 2 |  | 2 | 178.967 | 15.767 | 163.2 |  | A |  | 163.2 | 382.588 | 15.767 | 6.8586 | 2
2025-05-20 21:00:00 | 143.232 | 142.848 | 418.248 | 383.439 |  | 34.809 | 0.384 | 393.1531 | 384.7882 | 376.4232 | 2 |  | 2 | 157.0699 | 13.8379 | 143.232 |  | A |  | 143.232 | 383.439 | 13.8379 | 6.0195 | 2
2025-05-20 22:00:00 | 124.16 | 123.904 | 421.298 | 381.198 |  | 40.1 | 0.256 | 396.0201 | 387.5942 | 379.1682 | 3 | 3 | 3 | 142.369 | 18.209 | 124.16 |  | A |  | 124.16 | 381.198 | 18.209 | 7.9209 | 3
2025-05-20 23:00:00 | 97.664 | 97.28 | 422.243 | 382.298 |  | 39.945 | 0.384 | 396.9084 | 388.4636 | 380.0187 | 3 |  | 3 | 111.9872 | 14.3232 | 97.664 |  | A |  | 97.664 | 382.298 | 14.3232 | 6.2306 | 3
2025-05-21 00:00:00 | 77.312 | 77.184 | 423.975 | 383.815 |  | 40.16 | 0.128 | 398.5365 | 390.057 | 381.5775 | 3 |  | 3 | 88.6504 | 11.3384 | 77.312 |  | A |  | 77.312 | 383.815 | 11.3384 | 4.9322 | 3 | T |  | 2025-05-21 00:00:00 | 3172.352 | 382.6955 | 396.2834 | 172.3833 | 2.625 | 21
2025-05-21 01:00:00 | 66.56 | 66.304 | 424.456 | 384.282 |  | 40.174 | 0.256 | 398.9886 | 390.4995 | 382.0104 | 3 |  | 3 | 76.3215 | 9.7615 | 66.56 |  | A |  | 66.56 | 384.282 | 9.7615 | 4.2463 | 3
2025-05-21 02:00:00 | 63.872 | 63.616 | 424.34 | 384.193 |  | 40.147 | 0.256 | 398.8796 | 390.3928 | 381.906 | 3 |  | 3 | 73.2393 | 9.3673 | 63.872 |  | A |  | 63.872 | 384.193 | 9.3673 | 4.0748 | 3
2025-05-21 03:00:00 | 64 | 63.872 | 424.081 | 383.964 |  | 40.117 | 0.128 | 398.6361 | 390.1545 | 381.6729 | 3 |  | 3 | 73.3861 | 9.3861 | 64 |  | A |  | 64 | 383.964 | 9.3861 | 4.0829 | 3
2025-05-21 04:00:00 | 61.696 | 61.312 | 423.746 | 383.681 |  | 40.065 | 0.384 | 398.3212 | 389.8463 | 381.3714 | 3 |  | 3 | 70.7442 | 9.0482 | 61.696 |  | A |  | 61.696 | 383.681 | 9.0482 | 3.936 | 3
2025-05-21 05:00:00 | 84.48 | 84.352 | 424.504 | 384.304 |  | 40.2 | 0.128 | 399.0338 | 390.5437 | 382.0536 | 3 |  | 3 | 96.8696 | 12.3896 | 84.48 |  | A |  | 84.48 | 384.304 | 12.3896 | 5.3895 | 3
2025-05-21 06:00:00 | 124.672 | 124.288 | 419.281 | 379.373 |  | 39.908 | 0.384 | 394.1241 | 385.7385 | 377.3529 | 3 |  | 3 | 142.9561 | 18.2841 | 124.672 |  | A |  | 124.672 | 379.373 | 18.2841 | 7.9536 | 3
2025-05-21 07:00:00 | 158.464 | 158.208 | 416.858 | 382.9 |  | 33.958 | 0.256 | 391.8465 | 383.5094 | 375.1722 | 2 | 2 | 2 | 173.7734 | 15.3094 | 158.464 |  | A |  | 158.464 | 382.9 | 15.3094 | 6.6596 | 2
2025-05-21 08:00:00 | 165.76 | 165.504 | 417.902 | 383.92 |  | 33.982 | 0.256 | 392.8279 | 384.4698 | 376.1118 | 2 |  | 2 | 181.7743 | 16.0143 | 165.76 |  | A |  | 165.76 | 383.92 | 16.0143 | 6.9662 | 2
2025-05-21 09:00:00 | 161.152 | 160.768 | 418.884 | 379.633 |  | 39.251 | 0.384 | 393.751 | 385.3733 | 376.9956 | 3 | 3 | 3 | 184.7861 | 23.6341 | 161.152 |  | A |  | 161.152 | 379.633 | 23.6341 | 10.2809 | 3
2025-05-21 10:00:00 | 164.992 | 164.736 | 417.957 | 383.842 |  | 34.115 | 0.256 | 392.8796 | 384.5204 | 376.1613 | 2 | 2 | 2 | 180.9321 | 15.9401 | 164.992 |  | A |  | 164.992 | 383.842 | 15.9401 | 6.934 | 2
2025-05-21 11:00:00 | 190.592 | 190.08 | 419.114 | 384.806 |  | 34.308 | 0.512 | 393.9672 | 385.5849 | 377.2026 | 2 |  | 2 | 209.0054 | 18.4134 | 190.592 |  | A |  | 190.592 | 384.806 | 18.4134 | 8.0098 | 2
2025-05-21 12:00:00 | 172.288 | 172.032 | 420.664 | 380.465 |  | 40.199 | 0.256 | 395.4242 | 387.0109 | 378.5976 | 3 | 3 | 3 | 197.5553 | 25.2673 | 172.288 |  | A |  | 172.288 | 380.465 | 25.2673 | 10.9913 | 3
2025-05-21 13:00:00 | 183.552 | 183.04 | 420.065 | 379.858 |  | 40.207 | 0.512 | 394.8611 | 386.4598 | 378.0585 | 3 |  | 3 | 210.4713 | 26.9193 | 183.552 |  | A |  | 183.552 | 379.858 | 26.9193 | 11.7099 | 3
2025-05-21 14:00:00 | 184.192 | 183.68 | 423.369 | 383.021 |  | 40.348 | 0.512 | 397.9669 | 389.4995 | 381.0321 | 3 |  | 3 | 211.2051 | 27.0131 | 184.192 |  | A |  | 184.192 | 383.021 | 27.0131 | 11.7507 | 3
2025-05-21 15:00:00 | 185.216 | 184.832 | 421.392 | 381.069 |  | 40.323 | 0.384 | 396.1085 | 387.6806 | 379.2528 | 3 |  | 3 | 212.3793 | 27.1633 | 185.216 |  | A |  | 185.216 | 381.069 | 27.1633 | 11.816 | 3
2025-05-21 16:00:00 | 160.256 | 159.872 | 421.772 | 381.503 |  | 40.269 | 0.384 | 396.4657 | 388.0302 | 379.5948 | 3 |  | 3 | 183.7587 | 23.5027 | 160.256 |  | A |  | 160.256 | 381.503 | 23.5027 | 10.2237 | 3
2025-05-21 17:00:00 | 150.656 | 150.272 | 417.435 | 382.115 |  | 35.32 | 0.384 | 392.3889 | 384.0402 | 375.6915 | 2 | 2 | 2 | 165.2111 | 14.5551 | 150.656 |  | A |  | 150.656 | 382.115 | 14.5551 | 6.3315 | 2
2025-05-21 18:00:00 | 140.032 | 139.648 | 417.89 | 383.957 |  | 33.933 | 0.384 | 392.8166 | 384.4588 | 376.101 | 2 |  | 2 | 153.5607 | 13.5287 | 140.032 |  | A |  | 140.032 | 383.957 | 13.5287 | 5.885 | 2
2025-05-21 19:00:00 | 146.048 | 145.92 | 416.666 | 382.826 |  | 33.84 | 0.128 | 391.666 | 383.3327 | 374.9994 | 2 |  | 2 | 160.1579 | 14.1099 | 146.048 |  | A |  | 146.048 | 382.826 | 14.1099 | 6.1378 | 2
2025-05-21 20:00:00 | 135.296 | 134.912 | 417.859 | 383.965 |  | 33.894 | 0.384 | 392.7875 | 384.4303 | 376.0731 | 2 |  | 2 | 148.3671 | 13.0711 | 135.296 |  | A |  | 135.296 | 383.965 | 13.0711 | 5.6859 | 2
2025-05-21 21:00:00 | 126.208 | 125.824 | 418.549 | 384.128 |  | 34.421 | 0.384 | 393.4361 | 385.0651 | 376.6941 | 2 |  | 2 | 138.4011 | 12.1931 | 126.208 |  | A |  | 126.208 | 384.128 | 12.1931 | 5.304 | 2
2025-05-21 22:00:00 | 116.736 | 116.608 | 420.507 | 380.545 |  | 39.962 | 0.128 | 395.2766 | 386.8664 | 378.4563 | 3 | 3 | 3 | 133.8562 | 17.1202 | 116.736 |  | A |  | 116.736 | 380.545 | 17.1202 | 7.4473 | 3
2025-05-21 23:00:00 | 88.32 | 87.936 | 422.553 | 382.526 |  | 40.027 | 0.384 | 397.1998 | 388.7488 | 380.2977 | 3 |  | 3 | 101.2728 | 12.9528 | 88.32 |  | A |  | 88.32 | 382.526 | 12.9528 | 5.6345 | 3
2025-05-22 00:00:00 | 70.656 | 70.528 | 423.024 | 383.007 |  | 40.017 | 0.128 | 397.6426 | 389.1821 | 380.7216 | 3 |  | 3 | 81.0182 | 10.3622 | 70.656 |  | A |  | 70.656 | 383.007 | 10.3622 | 4.5076 | 3 | T |  | 2025-05-22 00:00:00 | 2997.12 | 381.8574 | 381.6857 | 166.0333 | 2.6667 | 22
2025-05-22 01:00:00 | 70.016 | 69.632 | 422.601 | 382.628 |  | 39.973 | 0.384 | 397.2449 | 388.7929 | 380.3409 | 3 |  | 3 | 80.2844 | 10.2684 | 70.016 |  | A |  | 70.016 | 382.628 | 10.2684 | 4.4667 | 3
2025-05-22 02:00:00 | 66.944 | 66.816 | 422.546 | 382.594 |  | 39.952 | 0.128 | 397.1932 | 388.7423 | 380.2914 | 3 |  | 3 | 76.7618 | 9.8178 | 66.944 |  | A |  | 66.944 | 382.594 | 9.8178 | 4.2708 | 3
2025-05-22 03:00:00 | 58.112 | 57.856 | 422.425 | 382.509 |  | 39.916 | 0.256 | 397.0795 | 388.631 | 380.1825 | 3 |  | 3 | 66.6346 | 8.5226 | 58.112 |  | A |  | 58.112 | 382.509 | 8.5226 | 3.7073 | 3
2025-05-22 04:00:00 | 55.936 | 55.68 | 421.852 | 382.002 |  | 39.85 | 0.256 | 396.5409 | 388.1038 | 379.6668 | 3 |  | 3 | 64.1394 | 8.2034 | 55.936 |  | A |  | 55.936 | 382.002 | 8.2034 | 3.5685 | 3
2025-05-22 05:00:00 | 79.36 | 79.232 | 420.148 | 380.379 |  | 39.769 | 0.128 | 394.9391 | 386.5362 | 378.1332 | 3 |  | 3 | 90.9987 | 11.6387 | 79.36 |  | A |  | 79.36 | 380.379 | 11.6387 | 5.0629 | 3
2025-05-22 06:00:00 | 130.816 | 130.56 | 415.169 | 380.764 |  | 34.405 | 0.256 | 390.2589 | 381.9555 | 373.6521 | 2 | 2 | 2 | 143.4543 | 12.6383 | 130.816 |  | A |  | 130.816 | 380.764 | 12.6383 | 5.4977 | 2
2025-05-22 07:00:00 | 160.64 | 160.128 | 418.635 | 378.776 |  | 39.859 | 0.512 | 393.5169 | 385.1442 | 376.7715 | 3 | 3 | 3 | 184.1991 | 23.5591 | 160.64 |  | A |  | 160.64 | 378.776 | 23.5591 | 10.2482 | 3
2025-05-22 08:00:00 | 168.064 | 167.808 | 417.232 | 382.86 |  | 34.372 | 0.256 | 392.1981 | 383.8534 | 375.5088 | 2 | 2 | 2 | 184.3009 | 16.2369 | 168.064 |  | A |  | 168.064 | 382.86 | 16.2369 | 7.0631 | 2
2025-05-22 09:00:00 | 164.736 | 164.352 | 418.775 | 379.745 |  | 39.03 | 0.384 | 393.6485 | 385.273 | 376.8975 | 3 | 3 | 3 | 188.8958 | 24.1598 | 164.736 |  | A |  | 164.736 | 379.745 | 24.1598 | 10.5095 | 3
2025-05-22 10:00:00 | 166.144 | 165.76 | 417.482 | 383.004 |  | 34.478 | 0.384 | 392.4331 | 384.0834 | 375.7338 | 2 | 2 | 2 | 182.1954 | 16.0514 | 166.144 |  | A |  | 166.144 | 383.004 | 16.0514 | 6.9824 | 2
2025-05-22 11:00:00 | 168.704 | 168.32 | 417.674 | 383.689 |  | 33.985 | 0.384 | 392.6136 | 384.2601 | 375.9066 | 2 |  | 2 | 185.0027 | 16.2987 | 168.704 |  | A |  | 168.704 | 383.689 | 16.2987 | 7.09 | 2
2025-05-22 12:00:00 | 153.728 | 153.472 | 419.928 | 381.371 |  | 38.557 | 0.256 | 394.7323 | 386.3338 | 377.9352 | 2 |  | 2 | 168.5799 | 14.8519 | 153.728 |  | A |  | 153.728 | 381.371 | 14.8519 | 6.4606 | 2
2025-05-22 13:00:00 | 169.728 | 169.216 | 421.365 | 381.215 |  | 40.15 | 0.512 | 396.0831 | 387.6558 | 379.2285 | 3 | 3 | 3 | 194.6199 | 24.8919 | 169.728 |  | A |  | 169.728 | 381.215 | 24.8919 | 10.828 | 3
2025-05-22 14:00:00 | 180.608 | 180.352 | 422.901 | 382.661 |  | 40.24 | 0.256 | 397.5269 | 389.0689 | 380.6109 | 3 |  | 3 | 207.0955 | 26.4875 | 180.608 |  | A |  | 180.608 | 382.661 | 26.4875 | 11.5221 | 3
2025-05-22 15:00:00 | 158.976 | 158.592 | 424.832 | 384.473 |  | 40.359 | 0.384 | 399.3421 | 390.8454 | 382.3488 | 3 |  | 3 | 182.291 | 23.315 | 158.976 |  | A |  | 158.976 | 384.473 | 23.315 | 10.142 | 3
2025-05-22 16:00:00 | 144.768 | 144.512 | 423.65 | 383.4 |  | 40.25 | 0.256 | 398.231 | 389.758 | 381.285 | 3 |  | 3 | 165.9993 | 21.2313 | 144.768 |  | A |  | 144.768 | 383.4 | 21.2313 | 9.2356 | 3
2025-05-22 17:00:00 | 127.872 | 127.488 | 419.563 | 379.676 |  | 39.887 | 0.384 | 394.3892 | 385.998 | 377.6067 | 3 |  | 3 | 146.6254 | 18.7534 | 127.872 |  | A |  | 127.872 | 379.676 | 18.7534 | 8.1577 | 3
2025-05-22 18:00:00 | 129.92 | 129.664 | 419.146 | 379.282 |  | 39.864 | 0.256 | 393.9972 | 385.6143 | 377.2314 | 3 |  | 3 | 148.9737 | 19.0537 | 129.92 |  | A |  | 129.92 | 379.282 | 19.0537 | 8.2884 | 3
2025-05-22 19:00:00 | 131.328 | 130.944 | 418.006 | 380.414 |  | 37.592 | 0.384 | 392.9256 | 384.5655 | 376.2054 | 2 | 2 | 2 | 144.0158 | 12.6878 | 131.328 |  | A |  | 131.328 | 380.414 | 12.6878 | 5.5192 | 2
2025-05-22 20:00:00 | 124.672 | 124.544 | 417.158 | 383.386 |  | 33.772 | 0.128 | 392.1285 | 383.7854 | 375.4422 | 2 |  | 2 | 136.7167 | 12.0447 | 124.672 |  | A |  | 124.672 | 383.386 | 12.0447 | 5.2395 | 2
2025-05-22 21:00:00 | 112.768 | 112.512 | 418.105 | 383.915 |  | 34.19 | 0.256 | 393.0187 | 384.6566 | 376.2945 | 2 |  | 2 | 123.6627 | 10.8947 | 112.768 |  | A |  | 112.768 | 383.915 | 10.8947 | 4.7392 | 2
2025-05-22 22:00:00 | 110.464 | 110.08 | 420.419 | 380.507 |  | 39.912 | 0.384 | 395.1939 | 386.7855 | 378.3771 | 3 | 3 | 3 | 126.6644 | 16.2004 | 110.464 |  | A |  | 110.464 | 380.507 | 16.2004 | 7.0472 | 3
2025-05-22 23:00:00 | 92.16 | 91.904 | 422.352 | 382.321 |  | 40.031 | 0.256 | 397.0109 | 388.5638 | 380.1168 | 3 |  | 3 | 105.676 | 13.516 | 92.16 |  | A |  | 92.16 | 382.321 | 13.516 | 5.8794 | 3
2025-05-23 00:00:00 | 76.672 | 76.544 | 420.756 | 380.928 |  | 39.828 | 0.128 | 395.5106 | 387.0955 | 378.6804 | 3 |  | 3 | 87.9165 | 11.2445 | 76.672 |  | A |  | 76.672 | 380.928 | 11.2445 | 4.8914 | 3 | T |  | 2025-05-23 00:00:00 | 3096.96 | 381.2687 | 441.8867 | 192.2207 | 2.9167 | 23
2025-05-23 01:00:00 | 75.904 | 75.648 | 419.039 | 379.386 |  | 39.653 | 0.256 | 393.8967 | 385.5159 | 377.1351 | 3 |  | 3 | 87.0359 | 11.1319 | 75.904 |  | A |  | 75.904 | 379.386 | 11.1319 | 4.8424 | 3
2025-05-23 02:00:00 | 74.752 | 74.496 | 419.191 | 379.522 |  | 39.669 | 0.256 | 394.0395 | 385.6557 | 377.2719 | 3 |  | 3 | 85.7149 | 10.9629 | 74.752 |  | A |  | 74.752 | 379.522 | 10.9629 | 4.7689 | 3
2025-05-23 03:00:00 | 67.968 | 67.84 | 419.415 | 379.76 |  | 39.655 | 0.128 | 394.2501 | 385.8618 | 377.4735 | 3 |  | 3 | 77.936 | 9.968 | 67.968 |  | A |  | 67.968 | 379.76 | 9.968 | 4.3361 | 3
2025-05-23 04:00:00 | 60.8 | 60.544 | 418.653 | 379.096 |  | 39.557 | 0.256 | 393.5338 | 385.1608 | 376.7877 | 3 |  | 3 | 69.7168 | 8.9168 | 60.8 |  | A |  | 60.8 | 379.096 | 8.9168 | 3.8788 | 3
2025-05-23 05:00:00 | 82.944 | 82.816 | 416.762 | 380.514 |  | 36.248 | 0.128 | 391.7563 | 383.421 | 375.0858 | 2 | 2 | 2 | 90.9573 | 8.0133 | 82.944 |  | A |  | 82.944 | 380.514 | 8.0133 | 3.4858 | 2
2025-05-23 06:00:00 | 126.464 | 126.208 | 418.573 | 379.328 |  | 39.245 | 0.256 | 393.4586 | 385.0872 | 376.7157 | 3 | 3 | 3 | 145.0109 | 18.5469 | 126.464 |  | A |  | 126.464 | 379.328 | 18.5469 | 8.0679 | 3
2025-05-23 07:00:00 | 162.944 | 162.688 | 416.552 | 382.521 |  | 34.031 | 0.256 | 391.5589 | 383.2278 | 374.8968 | 2 | 2 | 2 | 178.6863 | 15.7423 | 162.944 |  | A |  | 162.944 | 382.521 | 15.7423 | 6.8479 | 2
2025-05-23 08:00:00 | 170.496 | 170.112 | 420.241 | 380.362 |  | 39.879 | 0.384 | 395.0265 | 386.6217 | 378.2169 | 3 | 3 | 3 | 195.5005 | 25.0045 | 170.496 |  | A |  | 170.496 | 380.362 | 25.0045 | 10.877 | 3
2025-05-23 09:00:00 | 167.808 | 167.424 | 421.392 | 381.198 |  | 40.194 | 0.384 | 396.1085 | 387.6806 | 379.2528 | 3 |  | 3 | 192.4183 | 24.6103 | 167.808 |  | A |  | 167.808 | 381.198 | 24.6103 | 10.7055 | 3
2025-05-23 10:00:00 | 174.464 | 174.208 | 422.583 | 382.315 |  | 40.268 | 0.256 | 397.228 | 388.7764 | 380.3247 | 3 |  | 3 | 200.0505 | 25.5865 | 174.464 |  | A |  | 174.464 | 382.315 | 25.5865 | 11.1301 | 3
2025-05-23 11:00:00 | 169.344 | 169.088 | 423.783 | 383.527 |  | 40.256 | 0.256 | 398.356 | 389.8804 | 381.4047 | 3 |  | 3 | 194.1796 | 24.8356 | 169.344 |  | A |  | 169.344 | 383.527 | 24.8356 | 10.8035 | 3
2025-05-23 12:00:00 | 159.744 | 159.488 | 425.749 | 385.279 |  | 40.47 | 0.256 | 400.2041 | 391.6891 | 383.1741 | 3 |  | 3 | 183.1717 | 23.4277 | 159.744 |  | A |  | 159.744 | 385.279 | 23.4277 | 10.191 | 3
2025-05-23 13:00:00 | 171.392 | 170.88 | 424.634 | 384.171 |  | 40.463 | 0.512 | 399.156 | 390.6633 | 382.1706 | 3 |  | 3 | 196.5279 | 25.1359 | 171.392 |  | A |  | 171.392 | 384.171 | 25.1359 | 10.9341 | 3
2025-05-23 14:00:00 | 158.592 | 158.336 | 426.119 | 385.647 |  | 40.472 | 0.256 | 400.5519 | 392.0295 | 383.5071 | 3 |  | 3 | 181.8507 | 23.2587 | 158.592 |  | A |  | 158.592 | 385.647 | 23.2587 | 10.1175 | 3
2025-05-23 15:00:00 | 151.68 | 151.424 | 423.437 | 383.152 |  | 40.285 | 0.256 | 398.0308 | 389.562 | 381.0933 | 3 |  | 3 | 173.925 | 22.245 | 151.68 |  | A |  | 151.68 | 383.152 | 22.245 | 9.6766 | 3
2025-05-23 16:00:00 | 142.208 | 141.824 | 422.157 | 382.01 |  | 40.147 | 0.384 | 396.8276 | 388.3844 | 379.9413 | 3 |  | 3 | 163.0639 | 20.8559 | 142.208 |  | A |  | 142.208 | 382.01 | 20.8559 | 9.0723 | 3
2025-05-23 17:00:00 | 139.904 | 139.648 | 422.196 | 382.008 |  | 40.188 | 0.256 | 396.8642 | 388.4203 | 379.9764 | 3 |  | 3 | 160.422 | 20.518 | 139.904 |  | A |  | 139.904 | 382.008 | 20.518 | 8.9253 | 3
2025-05-23 18:00:00 | 144.768 | 144.384 | 420.986 | 380.875 |  | 40.111 | 0.384 | 395.7268 | 387.3071 | 378.8874 | 3 |  | 3 | 165.9993 | 21.2313 | 144.768 |  | A |  | 144.768 | 380.875 | 21.2313 | 9.2356 | 3
2025-05-23 19:00:00 | 134.4 | 134.016 | 420.231 | 380.215 |  | 40.016 | 0.384 | 395.0171 | 386.6125 | 378.2079 | 3 |  | 3 | 154.1108 | 19.7108 | 134.4 |  | A |  | 134.4 | 380.215 | 19.7108 | 8.5742 | 3
2025-05-23 20:00:00 | 137.728 | 137.6 | 419.987 | 379.969 |  | 40.018 | 0.128 | 394.7878 | 386.388 | 377.9883 | 3 |  | 3 | 157.9268 | 20.1988 | 137.728 |  | A |  | 137.728 | 379.969 | 20.1988 | 8.7865 | 3
2025-05-23 21:00:00 | 128 | 127.488 | 420.141 | 380.152 |  | 39.989 | 0.512 | 394.9325 | 386.5297 | 378.1269 | 3 |  | 3 | 146.7722 | 18.7722 | 128 |  | A |  | 128 | 380.152 | 18.7722 | 8.1659 | 3
2025-05-23 22:00:00 | 112.512 | 112.384 | 418.505 | 378.717 |  | 39.788 | 0.128 | 393.3947 | 385.0246 | 376.6545 | 3 |  | 3 | 129.0127 | 16.5007 | 112.512 |  | A |  | 112.512 | 378.717 | 16.5007 | 7.1778 | 3
2025-05-23 23:00:00 | 105.472 | 105.088 | 419.646 | 379.797 |  | 39.849 | 0.384 | 394.4672 | 386.0743 | 377.6814 | 3 |  | 3 | 120.9403 | 15.4683 | 105.472 |  | A |  | 105.472 | 379.797 | 15.4683 | 6.7287 | 3
2025-05-24 00:00:00 | 85.632 | 85.376 | 420.534 | 380.675 |  | 39.859 | 0.256 | 395.302 | 386.8913 | 378.4806 | 3 |  | 3 | 98.1906 | 12.5586 | 85.632 |  | A |  | 85.632 | 380.675 | 12.5586 | 5.463 | 3 | T |  | 2025-05-24 00:00:00 | 1741.696 | 382.0345 | 248.6874 | 108.179 | 2.9583 | 24
2025-05-24 01:00:00 | 89.472 | 89.216 | 420.924 | 381.022 |  | 39.902 | 0.256 | 395.6686 | 387.2501 | 378.8316 | 3 |  | 3 | 102.5937 | 13.1217 | 89.472 |  | A |  | 89.472 | 381.022 | 13.1217 | 5.708 | 3
2025-05-24 02:00:00 | 83.2 | 82.944 | 420.99 | 381.101 |  | 39.889 | 0.256 | 395.7306 | 387.3108 | 378.891 | 3 |  | 3 | 95.4019 | 12.2019 | 83.2 |  | A |  | 83.2 | 381.101 | 12.2019 | 5.3078 | 3
2025-05-24 03:00:00 | 76.16 | 76.032 | 421.385 | 381.506 |  | 39.879 | 0.128 | 396.1019 | 387.6742 | 379.2465 | 3 |  | 3 | 87.3294 | 11.1694 | 76.16 |  | A |  | 76.16 | 381.506 | 11.1694 | 4.8587 | 3
2025-05-24 04:00:00 | 69.632 | 69.376 | 421.308 | 381.455 |  | 39.853 | 0.256 | 396.0295 | 387.6034 | 379.1772 | 3 |  | 3 | 79.8441 | 10.2121 | 69.632 |  | A |  | 69.632 | 381.455 | 10.2121 | 4.4422 | 3
2025-05-24 05:00:00 | 76.288 | 76.032 | 420.884 | 381.043 |  | 39.841 | 0.256 | 395.631 | 387.2133 | 378.7956 | 3 |  | 3 | 87.4762 | 11.1882 | 76.288 |  | A |  | 76.288 | 381.043 | 11.1882 | 4.8669 | 3
2025-05-24 06:00:00 | 112.64 | 112.384 | 419.784 | 379.919 |  | 39.865 | 0.256 | 394.597 | 386.2013 | 377.8056 | 3 |  | 3 | 129.1595 | 16.5195 | 112.64 |  | A |  | 112.64 | 379.919 | 16.5195 | 7.186 | 3
2025-05-24 07:00:00 | 119.552 | 119.168 | 420.144 | 380.257 |  | 39.887 | 0.384 | 394.9354 | 386.5325 | 378.1296 | 3 |  | 3 | 137.0852 | 17.5332 | 119.552 |  | A |  | 119.552 | 380.257 | 17.5332 | 7.6269 | 3
2025-05-24 08:00:00 | 133.376 | 133.12 | 420.214 | 380.295 |  | 39.919 | 0.256 | 395.0012 | 386.5969 | 378.1926 | 3 |  | 3 | 152.9366 | 19.5606 | 133.376 |  | A |  | 133.376 | 380.295 | 19.5606 | 8.5089 | 3
2025-05-24 09:00:00 | 134.784 | 134.528 | 417.444 | 382.608 |  | 34.836 | 0.256 | 392.3974 | 384.0485 | 375.6996 | 2 | 2 | 2 | 147.8057 | 13.0217 | 134.784 |  | A |  | 134.784 | 382.608 | 13.0217 | 5.6644 | 2
2025-05-24 10:00:00 | 137.728 | 137.6 | 423.314 | 383.371 |  | 39.943 | 0.128 | 397.9152 | 389.4489 | 380.9826 | 3 | 3 | 3 | 157.9268 | 20.1988 | 137.728 |  | A |  | 137.728 | 383.371 | 20.1988 | 8.7865 | 3
2025-05-24 11:00:00 | 125.312 | 124.928 | 423.306 | 383.217 |  | 40.089 | 0.384 | 397.9076 | 389.4415 | 380.9754 | 3 |  | 3 | 143.6899 | 18.3779 | 125.312 |  | A |  | 125.312 | 383.217 | 18.3779 | 7.9944 | 3
2025-05-24 12:00:00 | 103.424 | 103.168 | 423.589 | 383.531 |  | 40.058 | 0.256 | 398.1737 | 389.7019 | 381.2301 | 3 |  | 3 | 118.5919 | 15.1679 | 103.424 |  | A |  | 103.424 | 383.531 | 15.1679 | 6.598 | 3
2025-05-24 13:00:00 | 67.2 | 67.072 | 423.141 | 383.247 |  | 39.894 | 0.128 | 397.7525 | 389.2897 | 380.8269 | 3 |  | 3 | 77.0554 | 9.8554 | 67.2 |  | A |  | 67.2 | 383.247 | 9.8554 | 4.2871 | 3
2025-05-24 14:00:00 | 43.264 | 43.008 | 423.807 | 383.885 |  | 39.922 | 0.256 | 398.3786 | 389.9024 | 381.4263 | 3 |  | 3 | 49.609 | 6.345 | 43.264 |  | A |  | 43.264 | 383.885 | 6.345 | 2.7601 | 3
2025-05-24 15:00:00 | 39.04 | 38.912 | 424.719 | 384.667 |  | 40.052 | 0.128 | 399.2359 | 390.7415 | 382.2471 | 3 |  | 3 | 44.7655 | 5.7255 | 39.04 |  | A |  | 39.04 | 384.667 | 5.7255 | 2.4906 | 3
2025-05-24 16:00:00 | 33.024 | 32.64 | 426.698 | 386.447 |  | 40.251 | 0.384 | 401.0961 | 392.5622 | 384.0282 | 3 |  | 3 | 37.8672 | 4.8432 | 33.024 |  | A |  | 33.024 | 386.447 | 4.8432 | 2.1068 | 3
2025-05-24 17:00:00 | 30.464 | 30.336 | 427.204 | 386.912 |  | 40.292 | 0.128 | 401.5718 | 393.0277 | 384.4836 | 3 |  | 3 | 34.9318 | 4.4678 | 30.464 |  | A |  | 30.464 | 386.912 | 4.4678 | 1.9435 | 3
2025-05-24 18:00:00 | 30.208 | 30.08 | 421.85 | 382.062 |  | 39.788 | 0.128 | 396.539 | 388.102 | 379.665 | 3 |  | 3 | 34.6382 | 4.4302 | 30.208 |  | A |  | 30.208 | 382.062 | 4.4302 | 1.9271 | 3
2025-05-24 19:00:00 | 30.72 | 30.336 | 419.451 | 379.884 |  | 39.567 | 0.384 | 394.2839 | 385.8949 | 377.5059 | 3 |  | 3 | 35.2253 | 4.5053 | 30.72 |  | A |  | 30.72 | 379.884 | 4.5053 | 1.9598 | 3
2025-05-24 20:00:00 | 29.824 | 29.824 | 419.185 | 379.644 |  | 39.541 | 0 | 394.0339 | 385.6502 | 377.2665 | 3 |  | 3 | 34.1979 | 4.3739 | 29.824 |  | A |  | 29.824 | 379.644 | 4.3739 | 1.9027 | 3
2025-05-24 21:00:00 | 31.104 | 30.72 | 419.847 | 380.243 |  | 39.604 | 0.384 | 394.6562 | 386.2592 | 377.8623 | 3 |  | 3 | 35.6656 | 4.5616 | 31.104 |  | A |  | 31.104 | 380.243 | 4.5616 | 1.9843 | 3
2025-05-24 22:00:00 | 29.568 | 29.44 | 420.239 | 380.608 |  | 39.631 | 0.128 | 395.0247 | 386.6199 | 378.2151 | 3 |  | 3 | 33.9044 | 4.3364 | 29.568 |  | A |  | 29.568 | 380.608 | 4.3364 | 1.8863 | 3
2025-05-24 23:00:00 | 30.08 | 29.824 | 420.926 | 381.228 |  | 39.698 | 0.256 | 395.6704 | 387.2519 | 378.8334 | 3 |  | 3 | 34.4915 | 4.4115 | 30.08 |  | A |  | 30.08 | 381.228 | 4.4115 | 1.919 | 3
2025-05-25 00:00:00 | 29.696 | 29.44 | 421.484 | 381.741 |  | 39.743 | 0.256 | 396.195 | 387.7653 | 379.3356 | 3 |  | 3 | 34.0511 | 4.3551 | 29.696 |  | A |  | 29.696 | 381.741 | 4.3551 | 1.8945 | 3 | T |  | 2025-05-25 00:00:00 | 729.6 | 380.5168 | 107.0013 | 46.5456 | 3 | 25
2025-05-25 01:00:00 | 29.696 | 29.568 | 422.534 | 382.694 |  | 39.84 | 0.128 | 397.182 | 388.7313 | 380.2806 | 3 |  | 3 | 34.0511 | 4.3551 | 29.696 |  | A |  | 29.696 | 382.694 | 4.3551 | 1.8945 | 3
2025-05-25 02:00:00 | 29.952 | 29.696 | 421.424 | 381.687 |  | 39.737 | 0.256 | 396.1386 | 387.7101 | 379.2816 | 3 |  | 3 | 34.3447 | 4.3927 | 29.952 |  | A |  | 29.952 | 381.687 | 4.3927 | 1.9108 | 3
2025-05-25 03:00:00 | 29.696 | 29.44 | 421.39 | 381.664 |  | 39.726 | 0.256 | 396.1066 | 387.6788 | 379.251 | 3 |  | 3 | 34.0511 | 4.3551 | 29.696 |  | A |  | 29.696 | 381.664 | 4.3551 | 1.8945 | 3
2025-05-25 04:00:00 | 30.464 | 30.336 | 421.17 | 381.46 |  | 39.71 | 0.128 | 395.8998 | 387.4764 | 379.053 | 3 |  | 3 | 34.9318 | 4.4678 | 30.464 |  | A |  | 30.464 | 381.46 | 4.4678 | 1.9435 | 3
2025-05-25 05:00:00 | 30.208 | 29.952 | 421.322 | 381.598 |  | 39.724 | 0.256 | 396.0427 | 387.6162 | 379.1898 | 3 |  | 3 | 34.6382 | 4.4302 | 30.208 |  | A |  | 30.208 | 381.598 | 4.4302 | 1.9271 | 3
2025-05-25 06:00:00 | 30.08 | 29.824 | 420.807 | 381.134 |  | 39.673 | 0.256 | 395.5586 | 387.1424 | 378.7263 | 3 |  | 3 | 34.4915 | 4.4115 | 30.08 |  | A |  | 30.08 | 381.134 | 4.4115 | 1.919 | 3
2025-05-25 07:00:00 | 30.08 | 29.952 | 420.422 | 380.783 |  | 39.639 | 0.128 | 395.1967 | 386.7882 | 378.3798 | 3 |  | 3 | 34.4915 | 4.4115 | 30.08 |  | A |  | 30.08 | 380.783 | 4.4115 | 1.919 | 3
2025-05-25 08:00:00 | 29.44 | 29.184 | 420.258 | 380.646 |  | 39.612 | 0.256 | 395.0425 | 386.6374 | 378.2322 | 3 |  | 3 | 33.7576 | 4.3176 | 29.44 |  | A |  | 29.44 | 380.646 | 4.3176 | 1.8782 | 3
2025-05-25 09:00:00 | 30.208 | 30.08 | 419.692 | 380.131 |  | 39.561 | 0.128 | 394.5105 | 386.1166 | 377.7228 | 3 |  | 3 | 34.6382 | 4.4302 | 30.208 |  | A |  | 30.208 | 380.131 | 4.4302 | 1.9271 | 3
2025-05-25 10:00:00 | 29.568 | 29.312 | 419.392 | 379.855 |  | 39.537 | 0.256 | 394.2285 | 385.8406 | 377.4528 | 3 |  | 3 | 33.9044 | 4.3364 | 29.568 |  | A |  | 29.568 | 379.855 | 4.3364 | 1.8863 | 3
2025-05-25 11:00:00 | 30.592 | 30.336 | 418.935 | 379.432 |  | 39.503 | 0.256 | 393.7989 | 385.4202 | 377.0415 | 3 |  | 3 | 35.0785 | 4.4865 | 30.592 |  | A |  | 30.592 | 379.432 | 4.4865 | 1.9516 | 3
2025-05-25 12:00:00 | 30.336 | 30.208 | 419.705 | 380.181 |  | 39.524 | 0.128 | 394.5227 | 386.1286 | 377.7345 | 3 |  | 3 | 34.785 | 4.449 | 30.336 |  | A |  | 30.336 | 380.181 | 4.449 | 1.9353 | 3
2025-05-25 13:00:00 | 30.72 | 30.464 | 419.779 | 380.193 |  | 39.586 | 0.256 | 394.5923 | 386.1967 | 377.8011 | 3 |  | 3 | 35.2253 | 4.5053 | 30.72 |  | A |  | 30.72 | 380.193 | 4.5053 | 1.9598 | 3
2025-05-25 14:00:00 | 31.36 | 31.104 | 419.525 | 379.958 |  | 39.567 | 0.256 | 394.3535 | 385.963 | 377.5725 | 3 |  | 3 | 35.9592 | 4.5992 | 31.36 |  | A |  | 31.36 | 379.958 | 4.5992 | 2.0006 | 3
2025-05-25 15:00:00 | 30.464 | 30.336 | 420.086 | 380.467 |  | 39.619 | 0.128 | 394.8808 | 386.4791 | 378.0774 | 3 |  | 3 | 34.9318 | 4.4678 | 30.464 |  | A |  | 30.464 | 380.467 | 4.4678 | 1.9435 | 3
2025-05-25 16:00:00 | 30.848 | 30.592 | 420.407 | 380.749 |  | 39.658 | 0.256 | 395.1826 | 386.7744 | 378.3663 | 3 |  | 3 | 35.3721 | 4.5241 | 30.848 |  | A |  | 30.848 | 380.749 | 4.5241 | 1.968 | 3
2025-05-25 17:00:00 | 29.568 | 29.44 | 418.655 | 379.165 |  | 39.49 | 0.128 | 393.5357 | 385.1626 | 376.7895 | 3 |  | 3 | 33.9044 | 4.3364 | 29.568 |  | A |  | 29.568 | 379.165 | 4.3364 | 1.8863 | 3
2025-05-25 18:00:00 | 30.464 | 30.08 | 419.41 | 379.85 |  | 39.56 | 0.384 | 394.2454 | 385.8572 | 377.469 | 3 |  | 3 | 34.9318 | 4.4678 | 30.464 |  | A |  | 30.464 | 379.85 | 4.4678 | 1.9435 | 3
2025-05-25 19:00:00 | 31.36 | 31.232 | 419.528 | 379.948 |  | 39.58 | 0.128 | 394.3563 | 385.9658 | 377.5752 | 3 |  | 3 | 35.9592 | 4.5992 | 31.36 |  | A |  | 31.36 | 379.948 | 4.5992 | 2.0006 | 3
2025-05-25 20:00:00 | 31.36 | 31.104 | 418.864 | 379.35 |  | 39.514 | 0.256 | 393.7322 | 385.3549 | 376.9776 | 3 |  | 3 | 35.9592 | 4.5992 | 31.36 |  | A |  | 31.36 | 379.35 | 4.5992 | 2.0006 | 3
2025-05-25 21:00:00 | 31.872 | 31.616 | 418.914 | 379.389 |  | 39.525 | 0.256 | 393.7792 | 385.4009 | 377.0226 | 3 |  | 3 | 36.5463 | 4.6743 | 31.872 |  | A |  | 31.872 | 379.389 | 4.6743 | 2.0333 | 3
2025-05-25 22:00:00 | 30.464 | 30.336 | 418.85 | 379.341 |  | 39.509 | 0.128 | 393.719 | 385.342 | 376.965 | 3 |  | 3 | 34.9318 | 4.4678 | 30.464 |  | A |  | 30.464 | 379.341 | 4.4678 | 1.9435 | 3
2025-05-25 23:00:00 | 31.104 | 30.848 | 420.672 | 380.987 |  | 39.685 | 0.256 | 395.4317 | 387.0182 | 378.6048 | 3 |  | 3 | 35.6656 | 4.5616 | 31.104 |  | A |  | 31.104 | 380.987 | 4.5616 | 1.9843 | 3
2025-05-26 00:00:00 | 35.2 | 35.072 | 420.645 | 380.959 |  | 39.686 | 0.128 | 395.4063 | 386.9934 | 378.5805 | 3 |  | 3 | 40.3623 | 5.1623 | 35.2 |  | A |  | 35.2 | 380.959 | 5.1623 | 2.2456 | 3 | T |  | 2025-05-26 00:00:00 | 3187.968 | 380.8148 | 417.1571 | 181.4633 | 2.75 | 26
2025-05-26 01:00:00 | 35.456 | 35.328 | 420.959 | 381.25 |  | 39.709 | 0.128 | 395.7015 | 387.2823 | 378.8631 | 3 |  | 3 | 40.6559 | 5.1999 | 35.456 |  | A |  | 35.456 | 381.25 | 5.1999 | 2.262 | 3
2025-05-26 02:00:00 | 35.84 | 35.456 | 420.821 | 381.124 |  | 39.697 | 0.384 | 395.5717 | 387.1553 | 378.7389 | 3 |  | 3 | 41.0962 | 5.2562 | 35.84 |  | A |  | 35.84 | 381.124 | 5.2562 | 2.2864 | 3
2025-05-26 03:00:00 | 35.84 | 35.712 | 420.212 | 380.573 |  | 39.639 | 0.128 | 394.9993 | 386.595 | 378.1908 | 3 |  | 3 | 41.0962 | 5.2562 | 35.84 |  | A |  | 35.84 | 380.573 | 5.2562 | 2.2864 | 3
2025-05-26 04:00:00 | 36.352 | 36.096 | 419.397 | 379.832 |  | 39.565 | 0.256 | 394.2332 | 385.8452 | 377.4573 | 3 |  | 3 | 41.6833 | 5.3313 | 36.352 |  | A |  | 36.352 | 379.832 | 5.3313 | 2.3191 | 3
2025-05-26 05:00:00 | 58.112 | 57.856 | 418.955 | 379.749 |  | 39.206 | 0.256 | 393.8177 | 385.4386 | 377.0595 | 3 |  | 3 | 66.6346 | 8.5226 | 58.112 |  | A |  | 58.112 | 379.749 | 8.5226 | 3.7073 | 3
2025-05-26 06:00:00 | 119.424 | 119.296 | 417.281 | 380.129 |  | 37.152 | 0.128 | 392.2441 | 383.8985 | 375.5529 | 2 | 2 | 2 | 130.9617 | 11.5377 | 119.424 |  | A |  | 119.424 | 380.129 | 11.5377 | 5.0189 | 2
2025-05-26 07:00:00 | 165.248 | 164.992 | 416.041 | 381.735 |  | 34.306 | 0.256 | 391.0785 | 382.7577 | 374.4369 | 2 |  | 2 | 181.2129 | 15.9649 | 165.248 |  | A |  | 165.248 | 381.735 | 15.9649 | 6.9447 | 2
2025-05-26 08:00:00 | 166.272 | 165.888 | 415.615 | 381.846 |  | 33.769 | 0.384 | 390.6781 | 382.3658 | 374.0535 | 2 |  | 2 | 182.3358 | 16.0638 | 166.272 |  | A |  | 166.272 | 381.846 | 16.0638 | 6.9877 | 2
2025-05-26 09:00:00 | 175.36 | 174.976 | 417.2 | 383.28 |  | 33.92 | 0.384 | 392.168 | 383.824 | 375.48 | 2 |  | 2 | 192.3018 | 16.9418 | 175.36 |  | A |  | 175.36 | 383.28 | 16.9418 | 7.3697 | 2
2025-05-26 10:00:00 | 190.08 | 189.824 | 418.535 | 383.161 |  | 35.374 | 0.256 | 393.4229 | 385.0522 | 376.6815 | 2 |  | 2 | 208.4439 | 18.3639 | 190.08 |  | A |  | 190.08 | 383.161 | 18.3639 | 7.9883 | 2
2025-05-26 11:00:00 | 190.336 | 189.952 | 419.915 | 381.796 |  | 38.119 | 0.384 | 394.7201 | 386.3218 | 377.9235 | 2 |  | 2 | 208.7246 | 18.3886 | 190.336 |  | A |  | 190.336 | 381.796 | 18.3886 | 7.9991 | 2
2025-05-26 12:00:00 | 162.048 | 161.792 | 423.212 | 383.014 |  | 40.198 | 0.256 | 397.8193 | 389.355 | 380.8908 | 3 | 3 | 3 | 185.8136 | 23.7656 | 162.048 |  | A |  | 162.048 | 383.014 | 23.7656 | 10.338 | 3
2025-05-26 13:00:00 | 188.544 | 188.16 | 420.358 | 380.21 |  | 40.148 | 0.384 | 395.1365 | 386.7294 | 378.3222 | 3 |  | 3 | 216.1954 | 27.6514 | 188.544 |  | A |  | 188.544 | 380.21 | 27.6514 | 12.0284 | 3
2025-05-26 14:00:00 | 203.264 | 202.88 | 420.344 | 380.056 |  | 40.288 | 0.384 | 395.1234 | 386.7165 | 378.3096 | 3 |  | 3 | 233.0742 | 29.8102 | 203.264 |  | A |  | 203.264 | 380.056 | 29.8102 | 12.9674 | 3
2025-05-26 15:00:00 | 199.808 | 199.296 | 423.222 | 382.727 |  | 40.495 | 0.512 | 397.8287 | 389.3642 | 380.8998 | 3 |  | 3 | 229.1113 | 29.3033 | 199.808 |  | A |  | 199.808 | 382.727 | 29.3033 | 12.747 | 3
2025-05-26 16:00:00 | 179.84 | 179.456 | 421.179 | 380.926 |  | 40.253 | 0.384 | 395.9083 | 387.4847 | 379.0611 | 3 |  | 3 | 206.2149 | 26.3749 | 179.84 |  | A |  | 179.84 | 380.926 | 26.3749 | 11.4731 | 3
2025-05-26 17:00:00 | 167.168 | 166.656 | 421.608 | 381.362 |  | 40.246 | 0.512 | 396.3115 | 387.8794 | 379.4472 | 3 |  | 3 | 191.6844 | 24.5164 | 167.168 |  | A |  | 167.168 | 381.362 | 24.5164 | 10.6647 | 3
2025-05-26 18:00:00 | 159.104 | 158.848 | 420.352 | 380.223 |  | 40.129 | 0.256 | 395.1309 | 386.7238 | 378.3168 | 3 |  | 3 | 182.4378 | 23.3338 | 159.104 |  | A |  | 159.104 | 380.223 | 23.3338 | 10.1502 | 3
2025-05-26 19:00:00 | 152.192 | 151.808 | 418.999 | 378.994 |  | 40.005 | 0.384 | 393.8591 | 385.4791 | 377.0991 | 3 |  | 3 | 174.5121 | 22.3201 | 152.192 |  | A |  | 152.192 | 378.994 | 22.3201 | 9.7092 | 3
2025-05-26 20:00:00 | 155.776 | 155.392 | 418.405 | 378.442 |  | 39.963 | 0.384 | 393.3007 | 384.9326 | 376.5645 | 3 |  | 3 | 178.6217 | 22.8457 | 155.776 |  | A |  | 155.776 | 378.442 | 22.8457 | 9.9379 | 3
2025-05-26 21:00:00 | 149.76 | 149.376 | 419.272 | 379.246 |  | 40.026 | 0.384 | 394.1157 | 385.7302 | 377.3448 | 3 |  | 3 | 171.7234 | 21.9634 | 149.76 |  | A |  | 149.76 | 379.246 | 21.9634 | 9.5541 | 3
2025-05-26 22:00:00 | 135.424 | 135.04 | 419.928 | 379.935 |  | 39.993 | 0.384 | 394.7323 | 386.3338 | 377.9352 | 3 |  | 3 | 155.2849 | 19.8609 | 135.424 |  | A |  | 135.424 | 379.935 | 19.8609 | 8.6395 | 3
2025-05-26 23:00:00 | 91.52 | 91.264 | 418.707 | 378.985 |  | 39.722 | 0.256 | 393.5846 | 385.2104 | 376.8363 | 3 |  | 3 | 104.9421 | 13.4221 | 91.52 |  | A |  | 91.52 | 378.985 | 13.4221 | 5.8386 | 3
2025-05-27 00:00:00 | 82.176 | 82.048 | 419.075 | 379.351 |  | 39.724 | 0.128 | 393.9305 | 385.549 | 377.1675 | 3 |  | 3 | 94.2277 | 12.0517 | 82.176 |  | A |  | 82.176 | 379.351 | 12.0517 | 5.2425 | 3 | T |  | 2025-05-27 00:00:00 | 3565.824 | 381.304 | 502.1036 | 218.4151 | 2.875 | 27
2025-05-27 01:00:00 | 80.512 | 80.256 | 419.215 | 379.482 |  | 39.733 | 0.256 | 394.0621 | 385.6778 | 377.2935 | 3 |  | 3 | 92.3197 | 11.8077 | 80.512 |  | A |  | 80.512 | 379.482 | 11.8077 | 5.1363 | 3
2025-05-27 02:00:00 | 81.792 | 81.536 | 418.958 | 379.251 |  | 39.707 | 0.256 | 393.8205 | 385.4414 | 377.0622 | 3 |  | 3 | 93.7874 | 11.9954 | 81.792 |  | A |  | 81.792 | 379.251 | 11.9954 | 5.218 | 3
2025-05-27 03:00:00 | 76.8 | 76.544 | 419.973 | 380.191 |  | 39.782 | 0.256 | 394.7746 | 386.3752 | 377.9757 | 3 |  | 3 | 88.0633 | 11.2633 | 76.8 |  | A |  | 76.8 | 380.191 | 11.2633 | 4.8995 | 3
2025-05-27 04:00:00 | 77.696 | 77.312 | 419.622 | 379.873 |  | 39.749 | 0.384 | 394.4447 | 386.0522 | 377.6598 | 3 |  | 3 | 89.0907 | 11.3947 | 77.696 |  | A |  | 77.696 | 379.873 | 11.3947 | 4.9567 | 3
2025-05-27 05:00:00 | 101.248 | 101.12 | 416.818 | 381.098 |  | 35.72 | 0.128 | 391.8089 | 383.4726 | 375.1362 | 2 | 2 | 2 | 111.0297 | 9.7817 | 101.248 |  | A |  | 101.248 | 381.098 | 9.7817 | 4.255 | 2
2025-05-27 06:00:00 | 143.744 | 143.488 | 416.714 | 381.579 |  | 35.135 | 0.256 | 391.7112 | 383.3769 | 375.0426 | 2 |  | 2 | 157.6313 | 13.8873 | 143.744 |  | A |  | 143.744 | 381.579 | 13.8873 | 6.041 | 2
2025-05-27 07:00:00 | 171.648 | 171.264 | 417.852 | 379.909 |  | 37.943 | 0.384 | 392.7809 | 384.4238 | 376.0668 | 2 |  | 2 | 188.2312 | 16.5832 | 171.648 |  | A |  | 171.648 | 379.909 | 16.5832 | 7.2137 | 2
2025-05-27 08:00:00 | 190.08 | 189.696 | 419.963 | 379.814 |  | 40.149 | 0.384 | 394.7652 | 386.366 | 377.9667 | 3 | 3 | 3 | 217.9567 | 27.8767 | 190.08 |  | A |  | 190.08 | 379.814 | 27.8767 | 12.1263 | 3
2025-05-27 09:00:00 | 187.52 | 187.264 | 420.574 | 380.388 |  | 40.186 | 0.256 | 395.3396 | 386.9281 | 378.5166 | 3 |  | 3 | 215.0212 | 27.5012 | 187.52 |  | A |  | 187.52 | 380.388 | 27.5012 | 11.963 | 3
2025-05-27 10:00:00 | 188.416 | 187.904 | 422.222 | 381.896 |  | 40.326 | 0.512 | 396.8887 | 388.4442 | 379.9998 | 3 |  | 3 | 216.0486 | 27.6326 | 188.416 |  | A |  | 188.416 | 381.896 | 27.6326 | 12.0202 | 3
2025-05-27 11:00:00 | 195.328 | 194.944 | 423.263 | 382.857 |  | 40.406 | 0.384 | 397.8672 | 389.402 | 380.9367 | 3 |  | 3 | 223.9743 | 28.6463 | 195.328 |  | A |  | 195.328 | 382.857 | 28.6463 | 12.4611 | 3
2025-05-27 12:00:00 | 183.552 | 183.296 | 425.412 | 384.907 |  | 40.505 | 0.256 | 399.8873 | 391.379 | 382.8708 | 3 |  | 3 | 210.4713 | 26.9193 | 183.552 |  | A |  | 183.552 | 384.907 | 26.9193 | 11.7099 | 3
2025-05-27 13:00:00 | 199.936 | 199.424 | 422.308 | 381.912 |  | 40.396 | 0.512 | 396.9695 | 388.5234 | 380.0772 | 3 |  | 3 | 229.2581 | 29.3221 | 199.936 |  | A |  | 199.936 | 381.912 | 29.3221 | 12.7551 | 3
2025-05-27 14:00:00 | 201.472 | 201.088 | 422.437 | 381.999 |  | 40.438 | 0.384 | 397.0908 | 388.642 | 380.1933 | 3 |  | 3 | 231.0194 | 29.5474 | 201.472 |  | A |  | 201.472 | 381.999 | 29.5474 | 12.8531 | 3
2025-05-27 15:00:00 | 200.32 | 199.808 | 423.066 | 382.573 |  | 40.493 | 0.512 | 397.682 | 389.2207 | 380.7594 | 3 |  | 3 | 229.6984 | 29.3784 | 200.32 |  | A |  | 200.32 | 382.573 | 29.3784 | 12.7796 | 3
2025-05-27 16:00:00 | 179.712 | 179.328 | 422.924 | 382.771 |  | 40.153 | 0.384 | 397.5486 | 389.0901 | 380.6316 | 3 |  | 3 | 206.0681 | 26.3561 | 179.712 |  | A |  | 179.712 | 382.771 | 26.3561 | 11.4649 | 3
2025-05-27 17:00:00 | 173.184 | 172.8 | 422.905 | 382.498 |  | 40.407 | 0.384 | 397.5307 | 389.0726 | 380.6145 | 3 |  | 3 | 198.5827 | 25.3987 | 173.184 |  | A |  | 173.184 | 382.498 | 25.3987 | 11.0484 | 3
2025-05-27 18:00:00 | 165.376 | 164.992 | 422.558 | 382.217 |  | 40.341 | 0.384 | 397.2045 | 388.7534 | 380.3022 | 3 |  | 3 | 189.6296 | 24.2536 | 165.376 |  | A |  | 165.376 | 382.217 | 24.2536 | 10.5503 | 3
2025-05-27 19:00:00 | 159.36 | 158.976 | 420.973 | 380.751 |  | 40.222 | 0.384 | 395.7146 | 387.2952 | 378.8757 | 3 |  | 3 | 182.7313 | 23.3713 | 159.36 |  | A |  | 159.36 | 380.751 | 23.3713 | 10.1665 | 3
2025-05-27 20:00:00 | 158.848 | 158.464 | 421.228 | 380.985 |  | 40.243 | 0.384 | 395.9543 | 387.5298 | 379.1052 | 3 |  | 3 | 182.1442 | 23.2962 | 158.848 |  | A |  | 158.848 | 380.985 | 23.2962 | 10.1339 | 3
2025-05-27 21:00:00 | 152.448 | 152.064 | 422.41 | 382.081 |  | 40.329 | 0.384 | 397.0654 | 388.6172 | 380.169 | 3 |  | 3 | 174.8056 | 22.3576 | 152.448 |  | A |  | 152.448 | 382.081 | 22.3576 | 9.7256 | 3
2025-05-27 22:00:00 | 129.28 | 129.024 | 423.024 | 382.767 |  | 40.257 | 0.256 | 397.6426 | 389.1821 | 380.7216 | 3 |  | 3 | 148.2399 | 18.9599 | 129.28 |  | A |  | 129.28 | 382.767 | 18.9599 | 8.2475 | 3
2025-05-27 23:00:00 | 85.376 | 84.992 | 419.948 | 380.146 |  | 39.802 | 0.384 | 394.7511 | 386.3522 | 377.9532 | 3 |  | 3 | 97.897 | 12.521 | 85.376 |  | A |  | 85.376 | 380.146 | 12.521 | 5.4466 | 3
2025-05-28 00:00:00 | 74.624 | 74.496 | 420.705 | 380.867 |  | 39.838 | 0.128 | 395.4627 | 387.0486 | 378.6345 | 3 |  | 3 | 85.5682 | 10.9442 | 74.624 |  | A |  | 74.624 | 380.867 | 10.9442 | 4.7607 | 3 | T |  | 2025-05-28 00:00:00 | 3336.192 | 380.9706 | 441.3231 | 191.9755 | 2.75 | 28
2025-05-28 01:00:00 | 71.552 | 71.296 | 420.274 | 380.487 |  | 39.787 | 0.256 | 395.0576 | 386.6521 | 378.2466 | 3 |  | 3 | 82.0456 | 10.4936 | 71.552 |  | A |  | 71.552 | 380.487 | 10.4936 | 4.5647 | 3
2025-05-28 02:00:00 | 66.176 | 65.92 | 420.49 | 380.698 |  | 39.792 | 0.256 | 395.2606 | 386.8508 | 378.441 | 3 |  | 3 | 75.8812 | 9.7052 | 66.176 |  | A |  | 66.176 | 380.698 | 9.7052 | 4.2218 | 3
2025-05-28 03:00:00 | 66.432 | 66.176 | 420.755 | 380.94 |  | 39.815 | 0.256 | 395.5097 | 387.0946 | 378.6795 | 3 |  | 3 | 76.1748 | 9.7428 | 66.432 |  | A |  | 66.432 | 380.94 | 9.7428 | 4.2381 | 3
2025-05-28 04:00:00 | 67.456 | 67.328 | 420.228 | 380.463 |  | 39.765 | 0.128 | 395.0143 | 386.6098 | 378.2052 | 3 |  | 3 | 77.3489 | 9.8929 | 67.456 |  | A |  | 67.456 | 380.463 | 9.8929 | 4.3034 | 3
2025-05-28 05:00:00 | 89.856 | 89.6 | 417.928 | 380.093 |  | 37.835 | 0.256 | 392.8523 | 384.4938 | 376.1352 | 2 | 2 | 2 | 98.5371 | 8.6811 | 89.856 |  | A |  | 89.856 | 380.093 | 8.6811 | 3.7763 | 2
2025-05-28 06:00:00 | 137.216 | 136.832 | 418.764 | 380.728 |  | 38.036 | 0.384 | 393.6382 | 385.2629 | 376.8876 | 2 |  | 2 | 150.4726 | 13.2566 | 137.216 |  | A |  | 137.216 | 380.728 | 13.2566 | 5.7666 | 2
2025-05-28 07:00:00 | 164.48 | 164.224 | 418.979 | 378.955 |  | 40.024 | 0.256 | 393.8403 | 385.4607 | 377.0811 | 3 | 3 | 3 | 188.6022 | 24.1222 | 164.48 |  | A |  | 164.48 | 378.955 | 24.1222 | 10.4932 | 3
2025-05-28 08:00:00 | 181.76 | 181.376 | 417.407 | 382.072 |  | 35.335 | 0.384 | 392.3626 | 384.0144 | 375.6663 | 2 | 2 | 2 | 199.3201 | 17.5601 | 181.76 |  | A |  | 181.76 | 382.072 | 17.5601 | 7.6386 | 2
2025-05-28 09:00:00 | 176.64 | 176.128 | 416.877 | 382.934 |  | 33.943 | 0.512 | 391.8644 | 383.5268 | 375.1893 | 2 |  | 2 | 193.7055 | 17.0655 | 176.64 |  | A |  | 176.64 | 382.934 | 17.0655 | 7.4235 | 2
2025-05-28 10:00:00 | 183.296 | 183.04 | 416.422 | 382.485 |  | 33.937 | 0.256 | 391.4367 | 383.1082 | 374.7798 | 2 |  | 2 | 201.0045 | 17.7085 | 183.296 |  | A |  | 183.296 | 382.485 | 17.7085 | 7.7032 | 2
2025-05-28 11:00:00 | 189.44 | 188.928 | 416.855 | 382.673 |  | 34.182 | 0.512 | 391.8437 | 383.5066 | 375.1695 | 2 |  | 2 | 207.7421 | 18.3021 | 189.44 |  | A |  | 189.44 | 382.673 | 18.3021 | 7.9614 | 2
2025-05-28 12:00:00 | 173.44 | 173.056 | 421.196 | 380.978 |  | 40.218 | 0.384 | 395.9242 | 387.5003 | 379.0764 | 3 | 3 | 3 | 198.8763 | 25.4363 | 173.44 |  | A |  | 173.44 | 380.978 | 25.4363 | 11.0648 | 3
2025-05-28 13:00:00 | 193.024 | 192.512 | 419.068 | 379.644 |  | 39.424 | 0.512 | 393.9239 | 385.5426 | 377.1612 | 3 |  | 3 | 221.3324 | 28.3084 | 193.024 |  | A |  | 193.024 | 379.644 | 28.3084 | 12.3142 | 3
2025-05-28 14:00:00 | 189.568 | 189.184 | 420.501 | 381.624 |  | 38.877 | 0.384 | 395.2709 | 386.8609 | 378.4509 | 3 |  | 3 | 217.3696 | 27.8016 | 189.568 |  | A |  | 189.568 | 381.624 | 27.8016 | 12.0937 | 3
2025-05-28 15:00:00 | 188.672 | 188.16 | 423.182 | 382.732 |  | 40.45 | 0.512 | 397.7911 | 389.3274 | 380.8638 | 3 |  | 3 | 216.3422 | 27.6702 | 188.672 |  | A |  | 188.672 | 382.732 | 27.6702 | 12.0365 | 3
2025-05-28 16:00:00 | 170.496 | 170.112 | 420.864 | 380.74 |  | 40.124 | 0.384 | 395.6122 | 387.1949 | 378.7776 | 3 |  | 3 | 195.5005 | 25.0045 | 170.496 |  | A |  | 170.496 | 380.74 | 25.0045 | 10.877 | 3
2025-05-28 17:00:00 | 166.144 | 165.632 | 419.966 | 379.904 |  | 40.062 | 0.512 | 394.768 | 386.3687 | 377.9694 | 3 |  | 3 | 190.5103 | 24.3663 | 166.144 |  | A |  | 166.144 | 379.904 | 24.3663 | 10.5993 | 3
2025-05-28 18:00:00 | 167.936 | 167.552 | 419.705 | 379.63 |  | 40.075 | 0.384 | 394.5227 | 386.1286 | 377.7345 | 3 |  | 3 | 192.5651 | 24.6291 | 167.936 |  | A |  | 167.936 | 379.63 | 24.6291 | 10.7136 | 3
2025-05-28 19:00:00 | 164.608 | 164.224 | 418.647 | 378.645 |  | 40.002 | 0.384 | 393.5282 | 385.1552 | 376.7823 | 3 |  | 3 | 188.749 | 24.141 | 164.608 |  | A |  | 164.608 | 378.645 | 24.141 | 10.5013 | 3
2025-05-28 20:00:00 | 145.408 | 145.024 | 419.684 | 379.663 |  | 40.021 | 0.384 | 394.503 | 386.1093 | 377.7156 | 3 |  | 3 | 166.7332 | 21.3252 | 145.408 |  | A |  | 145.408 | 379.663 | 21.3252 | 9.2765 | 3
2025-05-28 21:00:00 | 136.704 | 136.32 | 420.032 | 380.002 |  | 40.03 | 0.384 | 394.8301 | 386.4294 | 378.0288 | 3 |  | 3 | 156.7527 | 20.0487 | 136.704 |  | A |  | 136.704 | 380.002 | 20.0487 | 8.7212 | 3
2025-05-28 22:00:00 | 115.84 | 115.456 | 422.024 | 382.196 |  | 39.828 | 0.384 | 396.7026 | 388.2621 | 379.8216 | 3 |  | 3 | 132.8288 | 16.9888 | 115.84 |  | A |  | 115.84 | 382.196 | 16.9888 | 7.3901 | 3
2025-05-28 23:00:00 | 55.424 | 55.296 | 424.228 | 384.142 |  | 40.086 | 0.128 | 398.7743 | 390.2898 | 381.8052 | 3 |  | 3 | 63.5523 | 8.1283 | 55.424 |  | A |  | 55.424 | 384.142 | 8.1283 | 3.5358 | 3
2025-05-29 00:00:00 | 47.872 | 47.616 | 424.438 | 384.35 |  | 40.088 | 0.256 | 398.9717 | 390.483 | 381.9942 | 3 |  | 3 | 54.8928 | 7.0208 | 47.872 |  | A |  | 47.872 | 384.35 | 7.0208 | 3.054 | 3 | T |  | 2025-05-29 00:00:00 | 937.856 | 383.8805 | 137.5436 | 59.8315 | 3 | 29
2025-05-29 01:00:00 | 49.28 | 49.152 | 425.127 | 384.973 |  | 40.154 | 0.128 | 399.6194 | 391.1168 | 382.6143 | 3 |  | 3 | 56.5073 | 7.2273 | 49.28 |  | A |  | 49.28 | 384.973 | 7.2273 | 3.1439 | 3
2025-05-29 02:00:00 | 49.024 | 48.768 | 425.506 | 385.319 |  | 40.187 | 0.256 | 399.9756 | 391.4655 | 382.9554 | 3 |  | 3 | 56.2137 | 7.1897 | 49.024 |  | A |  | 49.024 | 385.319 | 7.1897 | 3.1275 | 3
2025-05-29 03:00:00 | 48.384 | 48.128 | 425.85 | 385.64 |  | 40.21 | 0.256 | 400.299 | 391.782 | 383.265 | 3 |  | 3 | 55.4799 | 7.0959 | 48.384 |  | A |  | 48.384 | 385.64 | 7.0959 | 3.0867 | 3
2025-05-29 04:00:00 | 40.704 | 40.576 | 425.983 | 385.793 |  | 40.19 | 0.128 | 400.424 | 391.9044 | 383.3847 | 3 |  | 3 | 46.6735 | 5.9695 | 40.704 |  | A |  | 40.704 | 385.793 | 5.9695 | 2.5968 | 3
2025-05-29 05:00:00 | 40.32 | 40.064 | 426.28 | 386.063 |  | 40.217 | 0.256 | 400.7032 | 392.1776 | 383.652 | 3 |  | 3 | 46.2332 | 5.9132 | 40.32 |  | A |  | 40.32 | 386.063 | 5.9132 | 2.5723 | 3
2025-05-29 06:00:00 | 35.968 | 35.712 | 426.528 | 386.315 |  | 40.213 | 0.256 | 400.9363 | 392.4058 | 383.8752 | 3 |  | 3 | 41.243 | 5.275 | 35.968 |  | A |  | 35.968 | 386.315 | 5.275 | 2.2946 | 3
2025-05-29 07:00:00 | 36.224 | 35.968 | 425.989 | 385.819 |  | 40.17 | 0.256 | 400.4297 | 391.9099 | 383.3901 | 3 |  | 3 | 41.5365 | 5.3125 | 36.224 |  | A |  | 36.224 | 385.819 | 5.3125 | 2.3109 | 3
2025-05-29 08:00:00 | 35.456 | 35.328 | 424.571 | 384.537 |  | 40.034 | 0.128 | 399.0967 | 390.6053 | 382.1139 | 3 |  | 3 | 40.6559 | 5.1999 | 35.456 |  | A |  | 35.456 | 384.537 | 5.1999 | 2.262 | 3
2025-05-29 09:00:00 | 36.48 | 36.224 | 424.229 | 384.223 |  | 40.006 | 0.256 | 398.7753 | 390.2907 | 381.8061 | 3 |  | 3 | 41.8301 | 5.3501 | 36.48 |  | A |  | 36.48 | 384.223 | 5.3501 | 2.3273 | 3
2025-05-29 10:00:00 | 37.504 | 37.248 | 423.886 | 383.912 |  | 39.974 | 0.256 | 398.4528 | 389.9751 | 381.4974 | 3 |  | 3 | 43.0042 | 5.5002 | 37.504 |  | A |  | 37.504 | 383.912 | 5.5002 | 2.3926 | 3
2025-05-29 11:00:00 | 44.544 | 44.416 | 424.257 | 384.215 |  | 40.042 | 0.128 | 398.8016 | 390.3164 | 381.8313 | 3 |  | 3 | 51.0767 | 6.5327 | 44.544 |  | A |  | 44.544 | 384.215 | 6.5327 | 2.8417 | 3
2025-05-29 12:00:00 | 51.2 | 51.072 | 425.961 | 385.738 |  | 40.223 | 0.128 | 400.4033 | 391.8841 | 383.3649 | 3 |  | 3 | 58.7089 | 7.5089 | 51.2 |  | A |  | 51.2 | 385.738 | 7.5089 | 3.2664 | 3
2025-05-29 13:00:00 | 45.184 | 44.928 | 426.855 | 386.551 |  | 40.304 | 0.256 | 401.2437 | 392.7066 | 384.1695 | 3 |  | 3 | 51.8106 | 6.6266 | 45.184 |  | A |  | 45.184 | 386.551 | 6.6266 | 2.8826 | 3
2025-05-29 14:00:00 | 40.832 | 40.576 | 426.635 | 386.35 |  | 40.285 | 0.256 | 401.0369 | 392.5042 | 383.9715 | 3 |  | 3 | 46.8203 | 5.9883 | 40.832 |  | A |  | 40.832 | 386.35 | 5.9883 | 2.6049 | 3
2025-05-29 15:00:00 | 39.68 | 39.424 | 422.514 | 382.622 |  | 39.892 | 0.256 | 397.1632 | 388.7129 | 380.2626 | 3 |  | 3 | 45.4994 | 5.8194 | 39.68 |  | A |  | 39.68 | 382.622 | 5.8194 | 2.5314 | 3
2025-05-29 16:00:00 | 36.224 | 36.096 | 422.302 | 382.443 |  | 39.859 | 0.128 | 396.9639 | 388.5178 | 380.0718 | 3 |  | 3 | 41.5365 | 5.3125 | 36.224 |  | A |  | 36.224 | 382.443 | 5.3125 | 2.3109 | 3
2025-05-29 17:00:00 | 40.576 | 40.32 | 421.138 | 381.361 |  | 39.777 | 0.256 | 395.8697 | 387.447 | 379.0242 | 3 |  | 3 | 46.5268 | 5.9508 | 40.576 |  | A |  | 40.576 | 381.361 | 5.9508 | 2.5886 | 3
2025-05-29 18:00:00 | 38.912 | 38.656 | 421.106 | 381.329 |  | 39.777 | 0.256 | 395.8396 | 387.4175 | 378.9954 | 3 |  | 3 | 44.6187 | 5.7067 | 38.912 |  | A |  | 38.912 | 381.329 | 5.7067 | 2.4824 | 3
2025-05-29 19:00:00 | 36.352 | 36.096 | 420.414 | 380.712 |  | 39.702 | 0.256 | 395.1892 | 386.7809 | 378.3726 | 3 |  | 3 | 41.6833 | 5.3313 | 36.352 |  | A |  | 36.352 | 380.712 | 5.3313 | 2.3191 | 3
2025-05-29 20:00:00 | 35.968 | 35.84 | 420.409 | 380.713 |  | 39.696 | 0.128 | 395.1845 | 386.7763 | 378.3681 | 3 |  | 3 | 41.243 | 5.275 | 35.968 |  | A |  | 35.968 | 380.713 | 5.275 | 2.2946 | 3
2025-05-29 21:00:00 | 32.768 | 32.512 | 420.493 | 380.808 |  | 39.685 | 0.256 | 395.2634 | 386.8536 | 378.4437 | 3 |  | 3 | 37.5737 | 4.8057 | 32.768 |  | A |  | 32.768 | 380.808 | 4.8057 | 2.0905 | 3
2025-05-29 22:00:00 | 20.352 | 20.096 | 421.412 | 381.688 |  | 39.724 | 0.256 | 396.1273 | 387.699 | 379.2708 | 3 |  | 3 | 23.3368 | 2.9848 | 20.352 |  | A |  | 20.352 | 381.688 | 2.9848 | 1.2984 | 3
2025-05-29 23:00:00 | 18.048 | 17.92 | 421.377 | 381.659 |  | 39.718 | 0.128 | 396.0944 | 387.6668 | 379.2393 | 3 |  | 3 | 20.6949 | 2.6469 | 18.048 |  | A |  | 18.048 | 381.659 | 2.6469 | 1.1514 | 3
2025-05-30 00:00:00 | 23.68 | 23.424 | 420.094 | 380.482 |  | 39.612 | 0.256 | 394.8884 | 386.4865 | 378.0846 | 3 |  | 3 | 27.1528 | 3.4728 | 23.68 |  | A |  | 23.68 | 380.482 | 3.4728 | 1.5107 | 3 | T |  | 2025-05-30 00:00:00 | 2833.92 | 381.7757 | 388.2176 | 168.8747 | 2.8333 | 30
2025-05-30 01:00:00 | 23.424 | 23.168 | 420.178 | 380.568 |  | 39.61 | 0.256 | 394.9673 | 386.5638 | 378.1602 | 3 |  | 3 | 26.8593 | 3.4353 | 23.424 |  | A |  | 23.424 | 380.568 | 3.4353 | 1.4944 | 3
2025-05-30 02:00:00 | 23.296 | 23.168 | 420.261 | 380.642 |  | 39.619 | 0.128 | 395.0453 | 386.6401 | 378.2349 | 3 |  | 3 | 26.7125 | 3.4165 | 23.296 |  | A |  | 23.296 | 380.642 | 3.4165 | 1.4862 | 3
2025-05-30 03:00:00 | 24.064 | 23.808 | 421.12 | 381.419 |  | 39.701 | 0.256 | 395.8528 | 387.4304 | 379.008 | 3 |  | 3 | 27.5932 | 3.5292 | 24.064 |  | A |  | 24.064 | 381.419 | 3.5292 | 1.5352 | 3
2025-05-30 04:00:00 | 24.448 | 24.192 | 421.46 | 381.728 |  | 39.732 | 0.256 | 396.1724 | 387.7432 | 379.314 | 3 |  | 3 | 28.0335 | 3.5855 | 24.448 |  | A |  | 24.448 | 381.728 | 3.5855 | 1.5597 | 3
2025-05-30 05:00:00 | 59.008 | 58.88 | 420.17 | 380.46 |  | 39.71 | 0.128 | 394.9598 | 386.5564 | 378.153 | 3 |  | 3 | 67.662 | 8.654 | 59.008 |  | A |  | 59.008 | 380.46 | 8.654 | 3.7645 | 3
2025-05-30 06:00:00 | 109.568 | 109.312 | 416.327 | 382.255 |  | 34.072 | 0.256 | 391.3474 | 383.0208 | 374.6943 | 2 | 2 | 2 | 120.1535 | 10.5855 | 109.568 |  | A |  | 109.568 | 382.255 | 10.5855 | 4.6047 | 2
2025-05-30 07:00:00 | 136.704 | 136.32 | 415.661 | 381.959 |  | 33.702 | 0.384 | 390.7213 | 382.4081 | 374.0949 | 2 |  | 2 | 149.9112 | 13.2072 | 136.704 |  | A |  | 136.704 | 381.959 | 13.2072 | 5.7451 | 2
2025-05-30 08:00:00 | 145.024 | 144.768 | 415.312 | 381.625 |  | 33.687 | 0.256 | 390.3933 | 382.087 | 373.7808 | 2 |  | 2 | 159.035 | 14.011 | 145.024 |  | A |  | 145.024 | 381.625 | 14.011 | 6.0948 | 2
2025-05-30 09:00:00 | 156.16 | 155.904 | 419.199 | 382.249 |  | 36.95 | 0.256 | 394.0471 | 385.6631 | 377.2791 | 2 |  | 2 | 171.2468 | 15.0868 | 156.16 |  | A |  | 156.16 | 382.249 | 15.0868 | 6.5628 | 2
2025-05-30 10:00:00 | 172.032 | 171.776 | 422.541 | 382.289 |  | 40.252 | 0.256 | 397.1885 | 388.7377 | 380.2869 | 3 | 3 | 3 | 197.2618 | 25.2298 | 172.032 |  | A |  | 172.032 | 382.289 | 25.2298 | 10.975 | 3
2025-05-30 11:00:00 | 169.6 | 169.216 | 421.845 | 381.663 |  | 40.182 | 0.384 | 396.5343 | 388.0974 | 379.6605 | 3 |  | 3 | 194.4731 | 24.8731 | 169.6 |  | A |  | 169.6 | 381.663 | 24.8731 | 10.8198 | 3
2025-05-30 12:00:00 | 162.304 | 161.92 | 422.464 | 382.284 |  | 40.18 | 0.384 | 397.1162 | 388.6669 | 380.2176 | 3 |  | 3 | 186.1071 | 23.8031 | 162.304 |  | A |  | 162.304 | 382.284 | 23.8031 | 10.3543 | 3
2025-05-30 13:00:00 | 179.84 | 179.456 | 424.147 | 383.743 |  | 40.404 | 0.384 | 398.6982 | 390.2152 | 381.7323 | 3 |  | 3 | 206.2149 | 26.3749 | 179.84 |  | A |  | 179.84 | 383.743 | 26.3749 | 11.4731 | 3
2025-05-30 14:00:00 | 193.792 | 193.408 | 424.373 | 383.902 |  | 40.471 | 0.384 | 398.9106 | 390.4232 | 381.9357 | 3 |  | 3 | 222.213 | 28.421 | 193.792 |  | A |  | 193.792 | 383.902 | 28.421 | 12.3632 | 3
2025-05-30 15:00:00 | 190.592 | 190.208 | 425.899 | 385.264 |  | 40.635 | 0.384 | 400.3451 | 391.8271 | 383.3091 | 3 |  | 3 | 218.5437 | 27.9517 | 190.592 |  | A |  | 190.592 | 385.264 | 27.9517 | 12.159 | 3
2025-05-30 16:00:00 | 177.408 | 176.896 | 423.974 | 383.507 |  | 40.467 | 0.512 | 398.5356 | 390.0561 | 381.5766 | 3 |  | 3 | 203.4262 | 26.0182 | 177.408 |  | A |  | 177.408 | 383.507 | 26.0182 | 11.3179 | 3
2025-05-30 17:00:00 | 161.408 | 161.024 | 422.545 | 382.258 |  | 40.287 | 0.384 | 397.1923 | 388.7414 | 380.2905 | 3 |  | 3 | 185.0797 | 23.6717 | 161.408 |  | A |  | 161.408 | 382.258 | 23.6717 | 10.2972 | 3
2025-05-30 18:00:00 | 152.832 | 152.576 | 422.116 | 381.87 |  | 40.246 | 0.256 | 396.789 | 388.3467 | 379.9044 | 3 |  | 3 | 175.246 | 22.414 | 152.832 |  | A |  | 152.832 | 381.87 | 22.414 | 9.7501 | 3
2025-05-30 19:00:00 | 160.256 | 159.744 | 419.177 | 379.156 |  | 40.021 | 0.512 | 394.0264 | 385.6428 | 377.2593 | 3 |  | 3 | 183.7587 | 23.5027 | 160.256 |  | A |  | 160.256 | 379.156 | 23.5027 | 10.2237 | 3
2025-05-30 20:00:00 | 154.752 | 154.496 | 418.626 | 378.666 |  | 39.96 | 0.256 | 393.5084 | 385.1359 | 376.7634 | 3 |  | 3 | 177.4475 | 22.6955 | 154.752 |  | A |  | 154.752 | 378.666 | 22.6955 | 9.8726 | 3
2025-05-30 21:00:00 | 124.416 | 124.032 | 419.623 | 379.699 |  | 39.924 | 0.384 | 394.4456 | 386.0532 | 377.6607 | 3 |  | 3 | 142.6625 | 18.2465 | 124.416 |  | A |  | 124.416 | 379.699 | 18.2465 | 7.9372 | 3
2025-05-30 22:00:00 | 70.912 | 70.656 | 421.351 | 381.469 |  | 39.882 | 0.256 | 396.0699 | 387.6429 | 379.2159 | 3 |  | 3 | 81.3118 | 10.3998 | 70.912 |  | A |  | 70.912 | 381.469 | 10.3998 | 4.5239 | 3
2025-05-30 23:00:00 | 38.4 | 38.144 | 423.444 | 383.459 |  | 39.985 | 0.256 | 398.0374 | 389.5685 | 381.0996 | 3 |  | 3 | 44.0316 | 5.6316 | 38.4 |  | A |  | 38.4 | 383.459 | 5.6316 | 2.4498 | 3
2025-05-31 00:00:00 | 35.584 | 35.456 | 421.928 | 382.094 |  | 39.834 | 0.128 | 396.6123 | 388.1738 | 379.7352 | 3 |  | 3 | 40.8027 | 5.2187 | 35.584 |  | A |  | 35.584 | 382.094 | 5.2187 | 2.2701 | 3 | T |  | 2025-05-31 00:00:00 | 734.208 | 382.8651 | 107.6771 | 46.8395 | 3 | 31
2025-05-31 01:00:00 | 35.968 | 35.712 | 422.766 | 382.857 |  | 39.909 | 0.256 | 397.4 | 388.9447 | 380.4894 | 3 |  | 3 | 41.243 | 5.275 | 35.968 |  | A |  | 35.968 | 382.857 | 5.275 | 2.2946 | 3
2025-05-31 02:00:00 | 36.48 | 36.224 | 422.956 | 383.028 |  | 39.928 | 0.256 | 397.5786 | 389.1195 | 380.6604 | 3 |  | 3 | 41.8301 | 5.3501 | 36.48 |  | A |  | 36.48 | 383.028 | 5.3501 | 2.3273 | 3
2025-05-31 03:00:00 | 36.864 | 36.736 | 422.146 | 382.302 |  | 39.844 | 0.128 | 396.8172 | 388.3743 | 379.9314 | 3 |  | 3 | 42.2704 | 5.4064 | 36.864 |  | A |  | 36.864 | 382.302 | 5.4064 | 2.3518 | 3
2025-05-31 04:00:00 | 36.864 | 36.608 | 421.223 | 381.468 |  | 39.755 | 0.256 | 395.9496 | 387.5252 | 379.1007 | 3 |  | 3 | 42.2704 | 5.4064 | 36.864 |  | A |  | 36.864 | 381.468 | 5.4064 | 2.3518 | 3
2025-05-31 05:00:00 | 35.328 | 35.072 | 420.725 | 381.028 |  | 39.697 | 0.256 | 395.4815 | 387.067 | 378.6525 | 3 |  | 3 | 40.5091 | 5.1811 | 35.328 |  | A |  | 35.328 | 381.028 | 5.1811 | 2.2538 | 3
2025-05-31 06:00:00 | 31.616 | 31.36 | 419.979 | 380.372 |  | 39.607 | 0.256 | 394.7803 | 386.3807 | 377.9811 | 3 |  | 3 | 36.2527 | 4.6367 | 31.616 |  | A |  | 31.616 | 380.372 | 4.6367 | 2.017 | 3
2025-05-31 07:00:00 | 31.232 | 31.104 | 419.708 | 380.123 |  | 39.585 | 0.128 | 394.5255 | 386.1314 | 377.7372 | 3 |  | 3 | 35.8124 | 4.5804 | 31.232 |  | A |  | 31.232 | 380.123 | 4.5804 | 1.9925 | 3
2025-05-31 08:00:00 | 31.232 | 30.976 | 419.14 | 379.605 |  | 39.535 | 0.256 | 393.9916 | 385.6088 | 377.226 | 3 |  | 3 | 35.8124 | 4.5804 | 31.232 |  | A |  | 31.232 | 379.605 | 4.5804 | 1.9925 | 3
2025-05-31 09:00:00 | 35.84 | 35.584 | 419.896 | 380.249 |  | 39.647 | 0.256 | 394.7022 | 386.3043 | 377.9064 | 3 |  | 3 | 41.0962 | 5.2562 | 35.84 |  | A |  | 35.84 | 380.249 | 5.2562 | 2.2864 | 3
2025-05-31 10:00:00 | 52.48 | 52.224 | 423.644 | 383.593 |  | 40.051 | 0.256 | 398.2254 | 389.7525 | 381.2796 | 3 |  | 3 | 60.1766 | 7.6966 | 52.48 |  | A |  | 52.48 | 383.593 | 7.6966 | 3.348 | 3
2025-05-31 11:00:00 | 51.072 | 50.944 | 423.147 | 383.178 |  | 39.969 | 0.128 | 397.7582 | 389.2952 | 380.8323 | 3 |  | 3 | 58.5621 | 7.4901 | 51.072 |  | A |  | 51.072 | 383.178 | 7.4901 | 3.2582 | 3
2025-05-31 12:00:00 | 48.384 | 48.128 | 425.346 | 385.187 |  | 40.159 | 0.256 | 399.8252 | 391.3183 | 382.8114 | 3 |  | 3 | 55.4799 | 7.0959 | 48.384 |  | A |  | 48.384 | 385.187 | 7.0959 | 3.0867 | 3
2025-05-31 13:00:00 | 50.688 | 50.432 | 426.781 | 386.483 |  | 40.298 | 0.256 | 401.1741 | 392.6385 | 384.1029 | 3 |  | 3 | 58.1218 | 7.4338 | 50.688 |  | A |  | 50.688 | 386.483 | 7.4338 | 3.2337 | 3
2025-05-31 14:00:00 | 32.896 | 32.768 | 428.511 | 388.087 |  | 40.424 | 0.128 | 402.8003 | 394.2301 | 385.6599 | 3 |  | 3 | 37.7204 | 4.8244 | 32.896 |  | A |  | 32.896 | 388.087 | 4.8244 | 2.0986 | 3
2025-05-31 15:00:00 | 24.576 | 24.448 | 426.424 | 386.184 |  | 40.24 | 0.128 | 400.8386 | 392.3101 | 383.7816 | 3 |  | 3 | 28.1803 | 3.6043 | 24.576 |  | A |  | 24.576 | 386.184 | 3.6043 | 1.5679 | 3
2025-05-31 16:00:00 | 23.68 | 23.424 | 423.743 | 383.758 |  | 39.985 | 0.256 | 398.3184 | 389.8436 | 381.3687 | 3 |  | 3 | 27.1528 | 3.4728 | 23.68 |  | A |  | 23.68 | 383.758 | 3.4728 | 1.5107 | 3
2025-05-31 17:00:00 | 18.176 | 17.92 | 423.963 | 383.977 |  | 39.986 | 0.256 | 398.5252 | 390.046 | 381.5667 | 3 |  | 3 | 20.8416 | 2.6656 | 18.176 |  | A |  | 18.176 | 383.977 | 2.6656 | 1.1596 | 3
2025-05-31 18:00:00 | 14.336 | 14.08 | 421.627 | 381.87 |  | 39.757 | 0.256 | 396.3294 | 387.8968 | 379.4643 | 3 |  | 3 | 16.4385 | 2.1025 | 14.336 |  | A |  | 14.336 | 381.87 | 2.1025 | 0.91458 | 3
2025-05-31 19:00:00 | 14.08 | 13.824 | 421.465 | 381.732 |  | 39.733 | 0.256 | 396.1771 | 387.7478 | 379.3185 | 3 |  | 3 | 16.1449 | 2.0649 | 14.08 |  | A |  | 14.08 | 381.732 | 2.0649 | 0.89825 | 3
2025-05-31 20:00:00 | 13.696 | 13.568 | 422.152 | 382.371 |  | 39.781 | 0.128 | 396.8229 | 388.3798 | 379.9368 | 3 |  | 3 | 15.7046 | 2.0086 | 13.696 |  | A |  | 13.696 | 382.371 | 2.0086 | 0.87375 | 3
2025-05-31 21:00:00 | 14.336 | 14.08 | 422.776 | 382.936 |  | 39.84 | 0.256 | 397.4094 | 388.9539 | 380.4984 | 3 |  | 3 | 16.4385 | 2.1025 | 14.336 |  | A |  | 14.336 | 382.936 | 2.1025 | 0.91458 | 3
2025-05-31 22:00:00 | 14.72 | 14.592 | 423.546 | 383.638 |  | 39.908 | 0.128 | 398.1332 | 389.6623 | 381.1914 | 3 |  | 3 | 16.8788 | 2.1588 | 14.72 |  | A |  | 14.72 | 383.638 | 2.1588 | 0.93908 | 3
2025-05-31 23:00:00 | 14.08 | 13.824 | 422.44 | 382.643 |  | 39.797 | 0.256 | 397.0936 | 388.6448 | 380.196 | 3 |  | 3 | 16.1449 | 2.0649 | 14.08 |  | A |  | 14.08 | 382.643 | 2.0649 | 0.89825 | 3
[6 empty] | 39.2281 | [7 empty] | 80657.2366 | 9644.4366 | 71012.8 |  | B |  | 71012.8 | 382.1776 | 9644.4366 | 4195.3299 | 2.8508 | T |  | Gesamt: | 71012.8 | Einsparung: | 9644.4366 | 4195.3299 | 2.8508
[11 empty] | Std | Anz | [12 empty] | T
[8 empty] | Zähle Bypass |  | 0 | 0 | 0 |  | 00,00 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 00,00 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 2 |  | 2 | 111 | 45 |  | 14,92 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 3 |  | 3 | 633 | 46 |  | 85,08 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Anzahl Stunden |  |  | 744 | 91 |  | Schaltungen | [10 empty] | T
[8 empty] | Tage |  |  | 31 | [13 empty] | T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Note on Q3: Wert für Bypass
Note on Q4: Wert für Stufe 1
Note on Q5: Wert für Stufe 2
Note on Q6: Wert für Stufe 3
Note on X6: BAFA: kg CO2 aus BAFA-Tabelle
Note on S8: Prüfung KwH_ZUG = Kontrollwert
Note on Y8: Trafo Stufe:
Note on Z8: Selekt: T = Tagesansicht

## 2025_06
Stundenverbrauchsbericht / PJJ0X0XX | [10 empty] | .. |  |  |  | 5 | # | # | # | ### | [5 empty] | ### | ### | Tagesverbrauchsbericht / PJJ0X0XX
Filter: 01.06.2025 00:00 - 01.07.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name Verdichtungsstufe: 1 Stunde | [13 empty] | Trafo 4 / 6 / 8 6 / 8 / 10 | Eingang's Spannung |  |  |  |  | Stunden- Ansicht | [6 empty] | Filter: 01.06.2025 00:00 - 01.07.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name
[14 empty] | 426 | 426 | 0
| Grundintervall | [11 empty] | 1 | 6 | 400.44 | 5.6 | [10 empty] | Stufe 1 = 5,6% | Grundintervall | [5 empty] | 5.6
| Grundsicht | [11 empty] | 2 | 8 | 391.92 | 8.81 | [10 empty] | Stufe 2 = 8,81% | Grundsicht | [5 empty] | 8.81
| Wirkarbeit Summe L1..L3 [PJJ0X0XX_ZU] | Wirkarbeit Summe L1..L3 [PJJ0X0XX_AB] | Spannung L1-L2 [PJJ0X0XX_ZU] | Spannung L1-L2 [PJJ0X0XX_AB] | # | [7 empty] | 3 | 10 | 383.4 | 12.79 | [6 empty] | 0.435 |  |  |  | Stufe 3 = 12,79% | [6 empty] | 12.79
| Wirkverbrauch | Wirkverbrauch | Spannung | Spannung |  |  |  | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |  |  |  | kW ohne | kw gespart | Kontroll |  | kWh
Datum Uhrzeit | kWh_ZUG | kWh_ABG | V_ZUG | V_ABG |  | V-Diff | kW Diff | 6 | 8 | 10 |  |  |  | eSaver | mit eSaver | Wert |  | chk |  | Wirkverbrauch [kWh] | Spannung [V] | Differenz [kWh] | kg CO2 | TS | Sel |  | Datum | Wirkverbrauch [kWh] | Spannung [V] | Differenz [kWh] | kg CO2 | TS | Tag
2025-06-01 00:00:00 | 14.08 | 13.824 | 422.573 | 382.765 |  | 39.808 | 0.256 | 397.2186 | 388.7672 | 380.3157 | 3 | 3 | 3 | 16.1449 | 2.0649 | 14.08 |  | A |  | 14.08 | 382.765 | 2.0649 | 0.89825 | 3 | T |  | 2025-06-01 00:00:00 | 343.68 | 382.4656 | 50.4032 | 21.9254 | 3 | 1
2025-06-01 01:00:00 | 14.336 | 14.08 | 423.196 | 383.328 |  | 39.868 | 0.256 | 397.8042 | 389.3403 | 380.8764 | 3 |  | 3 | 16.4385 | 2.1025 | 14.336 |  | A |  | 14.336 | 383.328 | 2.1025 | 0.91458 | 3
2025-06-01 02:00:00 | 13.824 | 13.696 | 423.692 | 383.781 |  | 39.911 | 0.128 | 398.2705 | 389.7966 | 381.3228 | 3 |  | 3 | 15.8514 | 2.0274 | 13.824 |  | A |  | 13.824 | 383.781 | 2.0274 | 0.88192 | 3
2025-06-01 03:00:00 | 13.568 | 13.44 | 423.487 | 383.597 |  | 39.89 | 0.128 | 398.0778 | 389.608 | 381.1383 | 3 |  | 3 | 15.5578 | 1.9898 | 13.568 |  | A |  | 13.568 | 383.597 | 1.9898 | 0.86558 | 3
2025-06-01 04:00:00 | 14.336 | 14.08 | 423.769 | 383.848 |  | 39.921 | 0.256 | 398.3429 | 389.8675 | 381.3921 | 3 |  | 3 | 16.4385 | 2.1025 | 14.336 |  | A |  | 14.336 | 383.848 | 2.1025 | 0.91458 | 3
2025-06-01 05:00:00 | 14.592 | 14.336 | 423.781 | 383.858 |  | 39.923 | 0.256 | 398.3541 | 389.8785 | 381.4029 | 3 |  | 3 | 16.732 | 2.14 | 14.592 |  | A |  | 14.592 | 383.858 | 2.14 | 0.93091 | 3
2025-06-01 06:00:00 | 14.08 | 13.824 | 423.528 | 383.631 |  | 39.897 | 0.256 | 398.1163 | 389.6458 | 381.1752 | 3 |  | 3 | 16.1449 | 2.0649 | 14.08 |  | A |  | 14.08 | 383.631 | 2.0649 | 0.89825 | 3
2025-06-01 07:00:00 | 13.824 | 13.568 | 422.882 | 383.049 |  | 39.833 | 0.256 | 397.5091 | 389.0514 | 380.5938 | 3 |  | 3 | 15.8514 | 2.0274 | 13.824 |  | A |  | 13.824 | 383.049 | 2.0274 | 0.88192 | 3
2025-06-01 08:00:00 | 14.208 | 14.08 | 421.668 | 381.943 |  | 39.725 | 0.128 | 396.3679 | 387.9346 | 379.5012 | 3 |  | 3 | 16.2917 | 2.0837 | 14.208 |  | A |  | 14.208 | 381.943 | 2.0837 | 0.90641 | 3
2025-06-01 09:00:00 | 13.696 | 13.568 | 420.735 | 381.094 |  | 39.641 | 0.128 | 395.4909 | 387.0762 | 378.6615 | 3 |  | 3 | 15.7046 | 2.0086 | 13.696 |  | A |  | 13.696 | 381.094 | 2.0086 | 0.87375 | 3
2025-06-01 10:00:00 | 13.952 | 13.696 | 420.006 | 380.428 |  | 39.578 | 0.256 | 394.8056 | 386.4055 | 378.0054 | 3 |  | 3 | 15.9982 | 2.0462 | 13.952 |  | A |  | 13.952 | 380.428 | 2.0462 | 0.89008 | 3
2025-06-01 11:00:00 | 16.64 | 16.256 | 423.484 | 383.571 |  | 39.913 | 0.384 | 398.075 | 389.6053 | 381.1356 | 3 |  | 3 | 19.0804 | 2.4404 | 16.64 |  | A |  | 16.64 | 383.571 | 2.4404 | 1.0616 | 3
2025-06-01 12:00:00 | 14.976 | 14.848 | 426.083 | 385.93 |  | 40.153 | 0.128 | 400.518 | 391.9964 | 383.4747 | 3 |  | 3 | 17.1723 | 2.1963 | 14.976 |  | A |  | 14.976 | 385.93 | 2.1963 | 0.95541 | 3
2025-06-01 13:00:00 | 16.256 | 16.128 | 426.728 | 386.52 |  | 40.208 | 0.128 | 401.1243 | 392.5898 | 384.0552 | 3 |  | 3 | 18.6401 | 2.3841 | 16.256 |  | A |  | 16.256 | 386.52 | 2.3841 | 1.0371 | 3
2025-06-01 14:00:00 | 14.08 | 13.824 | 427.552 | 387.261 |  | 40.291 | 0.256 | 401.8989 | 393.3478 | 384.7968 | 3 |  | 3 | 16.1449 | 2.0649 | 14.08 |  | A |  | 14.08 | 387.261 | 2.0649 | 0.89825 | 3
2025-06-01 15:00:00 | 14.336 | 14.08 | 423.655 | 383.715 |  | 39.94 | 0.256 | 398.2357 | 389.7626 | 381.2895 | 3 |  | 3 | 16.4385 | 2.1025 | 14.336 |  | A |  | 14.336 | 383.715 | 2.1025 | 0.91458 | 3
2025-06-01 16:00:00 | 13.568 | 13.312 | 421.817 | 382.049 |  | 39.768 | 0.256 | 396.508 | 388.0716 | 379.6353 | 3 |  | 3 | 15.5578 | 1.9898 | 13.568 |  | A |  | 13.568 | 382.049 | 1.9898 | 0.86558 | 3
2025-06-01 17:00:00 | 13.696 | 13.568 | 421.98 | 382.195 |  | 39.785 | 0.128 | 396.6612 | 388.2216 | 379.782 | 3 |  | 3 | 15.7046 | 2.0086 | 13.696 |  | A |  | 13.696 | 382.195 | 2.0086 | 0.87375 | 3
2025-06-01 18:00:00 | 14.592 | 14.336 | 419.632 | 380.065 |  | 39.567 | 0.256 | 394.4541 | 386.0614 | 377.6688 | 3 |  | 3 | 16.732 | 2.14 | 14.592 |  | A |  | 14.592 | 380.065 | 2.14 | 0.93091 | 3
2025-06-01 19:00:00 | 13.824 | 13.696 | 418.503 | 379.052 |  | 39.451 | 0.128 | 393.3928 | 385.0228 | 376.6527 | 3 |  | 3 | 15.8514 | 2.0274 | 13.824 |  | A |  | 13.824 | 379.052 | 2.0274 | 0.88192 | 3
2025-06-01 20:00:00 | 13.568 | 13.312 | 418.524 | 379.071 |  | 39.453 | 0.256 | 393.4126 | 385.0421 | 376.6716 | 3 |  | 3 | 15.5578 | 1.9898 | 13.568 |  | A |  | 13.568 | 379.071 | 1.9898 | 0.86558 | 3
2025-06-01 21:00:00 | 14.08 | 13.824 | 418.674 | 379.208 |  | 39.466 | 0.256 | 393.5536 | 385.1801 | 376.8066 | 3 |  | 3 | 16.1449 | 2.0649 | 14.08 |  | A |  | 14.08 | 379.208 | 2.0649 | 0.89825 | 3
2025-06-01 22:00:00 | 14.848 | 14.72 | 418.812 | 379.336 |  | 39.476 | 0.128 | 393.6833 | 385.307 | 376.9308 | 3 |  | 3 | 17.0256 | 2.1776 | 14.848 |  | A |  | 14.848 | 379.336 | 2.1776 | 0.94724 | 3
2025-06-01 23:00:00 | 14.72 | 14.464 | 419.408 | 379.879 |  | 39.529 | 0.256 | 394.2435 | 385.8554 | 377.4672 | 3 |  | 3 | 16.8788 | 2.1588 | 14.72 |  | A |  | 14.72 | 379.879 | 2.1588 | 0.93908 | 3
2025-06-02 00:00:00 | 19.072 | 18.816 | 420.275 | 380.661 |  | 39.614 | 0.256 | 395.0585 | 386.653 | 378.2475 | 3 |  | 3 | 21.8691 | 2.7971 | 19.072 |  | A |  | 19.072 | 380.661 | 2.7971 | 1.2167 | 3 | T |  | 2025-06-02 00:00:00 | 2827.392 | 381.0417 | 387.3435 | 168.4944 | 2.875 | 2
2025-06-02 01:00:00 | 19.84 | 19.712 | 420.972 | 381.292 |  | 39.68 | 0.128 | 395.7137 | 387.2942 | 378.8748 | 3 |  | 3 | 22.7497 | 2.9097 | 19.84 |  | A |  | 19.84 | 381.292 | 2.9097 | 1.2657 | 3
2025-06-02 02:00:00 | 19.328 | 19.072 | 420.891 | 381.224 |  | 39.667 | 0.256 | 395.6375 | 387.2197 | 378.8019 | 3 |  | 3 | 22.1626 | 2.8346 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 381.224 | 2.8346 | 1.233 | 3
2025-06-02 03:00:00 | 19.328 | 19.2 | 421.13 | 381.442 |  | 39.688 | 0.128 | 395.8622 | 387.4396 | 379.017 | 3 |  | 3 | 22.1626 | 2.8346 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 381.442 | 2.8346 | 1.233 | 3
2025-06-02 04:00:00 | 19.84 | 19.584 | 420.6 | 380.964 |  | 39.636 | 0.256 | 395.364 | 386.952 | 378.54 | 3 |  | 3 | 22.7497 | 2.9097 | 19.84 |  | A |  | 19.84 | 380.964 | 2.9097 | 1.2657 | 3
2025-06-02 05:00:00 | 45.696 | 45.44 | 418.175 | 379.394 |  | 38.781 | 0.256 | 393.0845 | 384.721 | 376.3575 | 3 |  | 3 | 52.3977 | 6.7017 | 45.696 |  | A |  | 45.696 | 379.394 | 6.7017 | 2.9152 | 3
2025-06-02 06:00:00 | 110.976 | 110.848 | 419.43 | 379.883 |  | 39.547 | 0.128 | 394.2642 | 385.8756 | 377.487 | 3 |  | 3 | 127.2515 | 16.2755 | 110.976 |  | A |  | 110.976 | 379.883 | 16.2755 | 7.0798 | 3
2025-06-02 07:00:00 | 157.312 | 156.928 | 418.494 | 381.528 |  | 36.966 | 0.384 | 393.3844 | 385.0145 | 376.6446 | 2 | 2 | 2 | 172.5101 | 15.1981 | 157.312 |  | A |  | 157.312 | 381.528 | 15.1981 | 6.6112 | 2
2025-06-02 08:00:00 | 167.04 | 166.656 | 419.674 | 379.597 |  | 40.077 | 0.384 | 394.4936 | 386.1001 | 377.7066 | 3 | 3 | 3 | 191.5377 | 24.4977 | 167.04 |  | A |  | 167.04 | 379.597 | 24.4977 | 10.6565 | 3
2025-06-02 09:00:00 | 162.816 | 162.432 | 419.359 | 379.328 |  | 40.031 | 0.384 | 394.1975 | 385.8103 | 377.4231 | 3 |  | 3 | 186.6942 | 23.8782 | 162.816 |  | A |  | 162.816 | 379.328 | 23.8782 | 10.387 | 3
2025-06-02 10:00:00 | 172.288 | 171.904 | 418.906 | 380.626 |  | 38.28 | 0.384 | 393.7716 | 385.3935 | 377.0154 | 2 | 2 | 2 | 188.933 | 16.645 | 172.288 |  | A |  | 172.288 | 380.626 | 16.645 | 7.2406 | 2
2025-06-02 11:00:00 | 174.592 | 174.208 | 421.527 | 381.3 |  | 40.227 | 0.384 | 396.2354 | 387.8048 | 379.3743 | 3 | 3 | 3 | 200.1972 | 25.6052 | 174.592 |  | A |  | 174.592 | 381.3 | 25.6052 | 11.1383 | 3
2025-06-02 12:00:00 | 177.792 | 177.408 | 423.4 | 382.996 |  | 40.404 | 0.384 | 397.996 | 389.528 | 381.06 | 3 |  | 3 | 203.8665 | 26.0745 | 177.792 |  | A |  | 177.792 | 382.996 | 26.0745 | 11.3424 | 3
2025-06-02 13:00:00 | 216.192 | 215.552 | 418.8 | 380.482 |  | 38.318 | 0.64 | 393.672 | 385.296 | 376.92 | 2 | 2 | 2 | 237.0786 | 20.8866 | 216.192 |  | A |  | 216.192 | 380.482 | 20.8866 | 9.0857 | 2
2025-06-02 14:00:00 | 212.352 | 211.84 | 420.695 | 380.698 |  | 39.997 | 0.512 | 395.4533 | 387.0394 | 378.6255 | 3 | 3 | 3 | 243.495 | 31.143 | 212.352 |  | A |  | 212.352 | 380.698 | 31.143 | 13.5472 | 3
2025-06-02 15:00:00 | 171.904 | 171.392 | 421.072 | 380.814 |  | 40.258 | 0.512 | 395.8077 | 387.3862 | 378.9648 | 3 |  | 3 | 197.115 | 25.211 | 171.904 |  | A |  | 171.904 | 380.814 | 25.211 | 10.9668 | 3
2025-06-02 16:00:00 | 144.768 | 144.512 | 422.621 | 382.34 |  | 40.281 | 0.256 | 397.2637 | 388.8113 | 380.3589 | 3 |  | 3 | 165.9993 | 21.2313 | 144.768 |  | A |  | 144.768 | 382.34 | 21.2313 | 9.2356 | 3
2025-06-02 17:00:00 | 131.072 | 130.688 | 420.61 | 380.602 |  | 40.008 | 0.384 | 395.3734 | 386.9612 | 378.549 | 3 |  | 3 | 150.2947 | 19.2227 | 131.072 |  | A |  | 131.072 | 380.602 | 19.2227 | 8.3619 | 3
2025-06-02 18:00:00 | 129.28 | 128.896 | 421.352 | 381.254 |  | 40.098 | 0.384 | 396.0709 | 387.6438 | 379.2168 | 3 |  | 3 | 148.2399 | 18.9599 | 129.28 |  | A |  | 129.28 | 381.254 | 18.9599 | 8.2475 | 3
2025-06-02 19:00:00 | 121.472 | 121.216 | 421.568 | 381.485 |  | 40.083 | 0.256 | 396.2739 | 387.8426 | 379.4112 | 3 |  | 3 | 139.2868 | 17.8148 | 121.472 |  | A |  | 121.472 | 381.485 | 17.8148 | 7.7494 | 3
2025-06-02 20:00:00 | 126.464 | 126.08 | 421.905 | 381.768 |  | 40.137 | 0.384 | 396.5907 | 388.1526 | 379.7145 | 3 |  | 3 | 145.0109 | 18.5469 | 126.464 |  | A |  | 126.464 | 381.768 | 18.5469 | 8.0679 | 3
2025-06-02 21:00:00 | 122.368 | 122.112 | 420.561 | 380.565 |  | 39.996 | 0.256 | 395.3273 | 386.9161 | 378.5049 | 3 |  | 3 | 140.3142 | 17.9462 | 122.368 |  | A |  | 122.368 | 380.565 | 17.9462 | 7.8066 | 3
2025-06-02 22:00:00 | 115.456 | 115.2 | 421.57 | 381.505 |  | 40.065 | 0.256 | 396.2758 | 387.8444 | 379.413 | 3 |  | 3 | 132.3885 | 16.9325 | 115.456 |  | A |  | 115.456 | 381.505 | 16.9325 | 7.3656 | 3
2025-06-02 23:00:00 | 70.144 | 69.888 | 423.331 | 383.253 |  | 40.078 | 0.256 | 397.9311 | 389.4645 | 380.9979 | 3 |  | 3 | 80.4311 | 10.2871 | 70.144 |  | A |  | 70.144 | 383.253 | 10.2871 | 4.4749 | 3
2025-06-03 00:00:00 | 47.36 | 47.104 | 423.736 | 383.695 |  | 40.041 | 0.256 | 398.3118 | 389.8371 | 381.3624 | 3 |  | 3 | 54.3057 | 6.9457 | 47.36 |  | A |  | 47.36 | 383.695 | 6.9457 | 3.0214 | 3 | T |  | 2025-06-03 00:00:00 | 3298.816 | 382.0783 | 416.3741 | 181.1227 | 2.7083 | 3
2025-06-03 01:00:00 | 44.032 | 43.904 | 423.527 | 383.517 |  | 40.01 | 0.128 | 398.1154 | 389.6448 | 381.1743 | 3 |  | 3 | 50.4896 | 6.4576 | 44.032 |  | A |  | 44.032 | 383.517 | 6.4576 | 2.8091 | 3
2025-06-03 02:00:00 | 39.552 | 39.296 | 423.931 | 383.91 |  | 40.021 | 0.256 | 398.4951 | 390.0165 | 381.5379 | 3 |  | 3 | 45.3526 | 5.8006 | 39.552 |  | A |  | 39.552 | 383.91 | 5.8006 | 2.5233 | 3
2025-06-03 03:00:00 | 39.04 | 38.784 | 423.895 | 383.88 |  | 40.015 | 0.256 | 398.4613 | 389.9834 | 381.5055 | 3 |  | 3 | 44.7655 | 5.7255 | 39.04 |  | A |  | 39.04 | 383.88 | 5.7255 | 2.4906 | 3
2025-06-03 04:00:00 | 39.04 | 38.784 | 423.148 | 383.204 |  | 39.944 | 0.256 | 397.7591 | 389.2962 | 380.8332 | 3 |  | 3 | 44.7655 | 5.7255 | 39.04 |  | A |  | 39.04 | 383.204 | 5.7255 | 2.4906 | 3
2025-06-03 05:00:00 | 66.944 | 66.688 | 420.958 | 381.128 |  | 39.83 | 0.256 | 395.7005 | 387.2814 | 378.8622 | 3 |  | 3 | 76.7618 | 9.8178 | 66.944 |  | A |  | 66.944 | 381.128 | 9.8178 | 4.2708 | 3
2025-06-03 06:00:00 | 122.24 | 121.984 | 419.161 | 380.019 |  | 39.142 | 0.256 | 394.0113 | 385.6281 | 377.2449 | 3 |  | 3 | 140.1674 | 17.9274 | 122.24 |  | A |  | 122.24 | 380.019 | 17.9274 | 7.7984 | 3
2025-06-03 07:00:00 | 156.544 | 156.288 | 416.846 | 382.415 |  | 34.431 | 0.256 | 391.8352 | 383.4983 | 375.1614 | 2 | 2 | 2 | 171.6679 | 15.1239 | 156.544 |  | A |  | 156.544 | 382.415 | 15.1239 | 6.5789 | 2
2025-06-03 08:00:00 | 172.032 | 171.648 | 416.375 | 382.489 |  | 33.886 | 0.384 | 391.3925 | 383.065 | 374.7375 | 2 |  | 2 | 188.6523 | 16.6203 | 172.032 |  | A |  | 172.032 | 382.489 | 16.6203 | 7.2298 | 2
2025-06-03 09:00:00 | 171.52 | 171.136 | 417.809 | 383.833 |  | 33.976 | 0.384 | 392.7405 | 384.3843 | 376.0281 | 2 |  | 2 | 188.0908 | 16.5708 | 171.52 |  | A |  | 171.52 | 383.833 | 16.5708 | 7.2083 | 2
2025-06-03 10:00:00 | 193.024 | 192.64 | 417.125 | 383.192 |  | 33.933 | 0.384 | 392.0975 | 383.755 | 375.4125 | 2 |  | 2 | 211.6723 | 18.6483 | 193.024 |  | A |  | 193.024 | 383.192 | 18.6483 | 8.112 | 2
2025-06-03 11:00:00 | 202.624 | 202.24 | 416.391 | 382.369 |  | 34.022 | 0.384 | 391.4075 | 383.0797 | 374.7519 | 2 |  | 2 | 222.1998 | 19.5758 | 202.624 |  | A |  | 202.624 | 382.369 | 19.5758 | 8.5155 | 2
2025-06-03 12:00:00 | 199.424 | 198.912 | 421.172 | 381.317 |  | 39.855 | 0.512 | 395.9017 | 387.4782 | 379.0548 | 3 | 3 | 3 | 228.671 | 29.247 | 199.424 |  | A |  | 199.424 | 381.317 | 29.247 | 12.7225 | 3
2025-06-03 13:00:00 | 224 | 223.488 | 418.873 | 381.003 |  | 37.87 | 0.512 | 393.7406 | 385.3632 | 376.9857 | 2 | 2 | 2 | 245.641 | 21.641 | 224 |  | A |  | 224 | 381.003 | 21.641 | 9.4138 | 2
2025-06-03 14:00:00 | 227.456 | 226.816 | 419.143 | 381.02 |  | 38.123 | 0.64 | 393.9944 | 385.6116 | 377.2287 | 2 |  | 2 | 249.4309 | 21.9749 | 227.456 |  | A |  | 227.456 | 381.02 | 21.9749 | 9.5591 | 2
2025-06-03 15:00:00 | 212.608 | 212.096 | 421.387 | 381.183 |  | 40.204 | 0.512 | 396.1038 | 387.676 | 379.2483 | 3 | 3 | 3 | 243.7886 | 31.1806 | 212.608 |  | A |  | 212.608 | 381.183 | 31.1806 | 13.5635 | 3
2025-06-03 16:00:00 | 191.104 | 190.72 | 424.057 | 383.454 |  | 40.603 | 0.384 | 398.6136 | 390.1324 | 381.6513 | 3 |  | 3 | 219.1308 | 28.0268 | 191.104 |  | A |  | 191.104 | 383.454 | 28.0268 | 12.1917 | 3
2025-06-03 17:00:00 | 173.44 | 172.928 | 424.07 | 383.514 |  | 40.556 | 0.512 | 398.6258 | 390.1444 | 381.663 | 3 |  | 3 | 198.8763 | 25.4363 | 173.44 |  | A |  | 173.44 | 383.514 | 25.4363 | 11.0648 | 3
2025-06-03 18:00:00 | 161.536 | 161.152 | 420.631 | 380.468 |  | 40.163 | 0.384 | 395.3931 | 386.9805 | 378.5679 | 3 |  | 3 | 185.2265 | 23.6905 | 161.536 |  | A |  | 161.536 | 380.468 | 23.6905 | 10.3054 | 3
2025-06-03 19:00:00 | 151.808 | 151.424 | 419.709 | 379.647 |  | 40.062 | 0.384 | 394.5265 | 386.1323 | 377.7381 | 3 |  | 3 | 174.0718 | 22.2638 | 151.808 |  | A |  | 151.808 | 379.647 | 22.2638 | 9.6847 | 3
2025-06-03 20:00:00 | 151.808 | 151.424 | 419.81 | 379.725 |  | 40.085 | 0.384 | 394.6214 | 386.2252 | 377.829 | 3 |  | 3 | 174.0718 | 22.2638 | 151.808 |  | A |  | 151.808 | 379.725 | 22.2638 | 9.6847 | 3
2025-06-03 21:00:00 | 141.312 | 140.8 | 421.025 | 380.842 |  | 40.183 | 0.512 | 395.7635 | 387.343 | 378.9225 | 3 |  | 3 | 162.0365 | 20.7245 | 141.312 |  | A |  | 141.312 | 380.842 | 20.7245 | 9.0151 | 3
2025-06-03 22:00:00 | 118.016 | 117.76 | 421.536 | 381.429 |  | 40.107 | 0.256 | 396.2438 | 387.8131 | 379.3824 | 3 |  | 3 | 135.3239 | 17.3079 | 118.016 |  | A |  | 118.016 | 381.429 | 17.3079 | 7.5289 | 3
2025-06-03 23:00:00 | 52.352 | 52.096 | 422.592 | 382.626 |  | 39.966 | 0.256 | 397.2365 | 388.7846 | 380.3328 | 3 |  | 3 | 60.0298 | 7.6778 | 52.352 |  | A |  | 52.352 | 382.626 | 7.6778 | 3.3398 | 3
2025-06-04 00:00:00 | 32.384 | 32.256 | 423.258 | 383.294 |  | 39.964 | 0.128 | 397.8625 | 389.3974 | 380.9322 | 3 |  | 3 | 37.1334 | 4.7494 | 32.384 |  | A |  | 32.384 | 383.294 | 4.7494 | 2.066 | 3 | T |  | 2025-06-04 00:00:00 | 3177.344 | 382.1148 | 411.9412 | 179.1944 | 2.7083 | 4
2025-06-04 01:00:00 | 32 | 31.616 | 424.273 | 384.216 |  | 40.057 | 0.384 | 398.8166 | 390.3312 | 381.8457 | 3 |  | 3 | 36.693 | 4.693 | 32 |  | A |  | 32 | 384.216 | 4.693 | 2.0415 | 3
2025-06-04 02:00:00 | 30.848 | 30.72 | 424.61 | 384.534 |  | 40.076 | 0.128 | 399.1334 | 390.6412 | 382.149 | 3 |  | 3 | 35.3721 | 4.5241 | 30.848 |  | A |  | 30.848 | 384.534 | 4.5241 | 1.968 | 3
2025-06-04 03:00:00 | 30.976 | 30.72 | 424.511 | 384.448 |  | 40.063 | 0.256 | 399.0403 | 390.5501 | 382.0599 | 3 |  | 3 | 35.5189 | 4.5429 | 30.976 |  | A |  | 30.976 | 384.448 | 4.5429 | 1.9761 | 3
2025-06-04 04:00:00 | 31.744 | 31.488 | 424.096 | 384.067 |  | 40.029 | 0.256 | 398.6502 | 390.1683 | 381.6864 | 3 |  | 3 | 36.3995 | 4.6555 | 31.744 |  | A |  | 31.744 | 384.067 | 4.6555 | 2.0251 | 3
2025-06-04 05:00:00 | 57.216 | 57.088 | 420.771 | 380.966 |  | 39.805 | 0.128 | 395.5247 | 387.1093 | 378.6939 | 3 |  | 3 | 65.6072 | 8.3912 | 57.216 |  | A |  | 57.216 | 380.966 | 8.3912 | 3.6502 | 3
2025-06-04 06:00:00 | 124.672 | 124.288 | 417.536 | 381.156 |  | 36.38 | 0.384 | 392.4838 | 384.1331 | 375.7824 | 2 | 2 | 2 | 136.7167 | 12.0447 | 124.672 |  | A |  | 124.672 | 381.156 | 12.0447 | 5.2395 | 2
2025-06-04 07:00:00 | 180.224 | 179.84 | 416.798 | 381.576 |  | 35.222 | 0.384 | 391.7901 | 383.4542 | 375.1182 | 2 |  | 2 | 197.6357 | 17.4117 | 180.224 |  | A |  | 180.224 | 381.576 | 17.4117 | 7.5741 | 2
2025-06-04 08:00:00 | 182.784 | 182.4 | 420.265 | 380.046 |  | 40.219 | 0.384 | 395.0491 | 386.6438 | 378.2385 | 3 | 3 | 3 | 209.5906 | 26.8066 | 182.784 |  | A |  | 182.784 | 380.046 | 26.8066 | 11.6609 | 3
2025-06-04 09:00:00 | 182.912 | 182.528 | 420.467 | 380.24 |  | 40.227 | 0.384 | 395.239 | 386.8296 | 378.4203 | 3 |  | 3 | 209.7374 | 26.8254 | 182.912 |  | A |  | 182.912 | 380.24 | 26.8254 | 11.6691 | 3
2025-06-04 10:00:00 | 190.592 | 189.952 | 419.353 | 379.21 |  | 40.143 | 0.64 | 394.1918 | 385.8048 | 377.4177 | 3 |  | 3 | 218.5437 | 27.9517 | 190.592 |  | A |  | 190.592 | 379.21 | 27.9517 | 12.159 | 3
2025-06-04 11:00:00 | 195.968 | 195.456 | 419.856 | 379.646 |  | 40.21 | 0.512 | 394.6646 | 386.2675 | 377.8704 | 3 |  | 3 | 224.7082 | 28.7402 | 195.968 |  | A |  | 195.968 | 379.646 | 28.7402 | 12.502 | 3
2025-06-04 12:00:00 | 178.304 | 177.92 | 421.763 | 381.424 |  | 40.339 | 0.384 | 396.4572 | 388.022 | 379.5867 | 3 |  | 3 | 204.4536 | 26.1496 | 178.304 |  | A |  | 178.304 | 381.424 | 26.1496 | 11.3751 | 3
2025-06-04 13:00:00 | 202.368 | 201.856 | 420.256 | 379.947 |  | 40.309 | 0.512 | 395.0406 | 386.6355 | 378.2304 | 3 |  | 3 | 232.0468 | 29.6788 | 202.368 |  | A |  | 202.368 | 379.947 | 29.6788 | 12.9103 | 3
2025-06-04 14:00:00 | 215.296 | 214.784 | 423.02 | 382.432 |  | 40.588 | 0.512 | 397.6388 | 389.1784 | 380.718 | 3 |  | 3 | 246.8708 | 31.5748 | 215.296 |  | A |  | 215.296 | 382.432 | 31.5748 | 13.735 | 3
2025-06-04 15:00:00 | 224.512 | 223.872 | 423.724 | 383.057 |  | 40.667 | 0.64 | 398.3006 | 389.8261 | 381.3516 | 3 |  | 3 | 257.4384 | 32.9264 | 224.512 |  | A |  | 224.512 | 383.057 | 32.9264 | 14.323 | 3
2025-06-04 16:00:00 | 195.84 | 195.328 | 418.548 | 380.608 |  | 37.94 | 0.512 | 393.4351 | 385.0642 | 376.6932 | 2 | 2 | 2 | 214.7604 | 18.9204 | 195.84 |  | A |  | 195.84 | 380.608 | 18.9204 | 8.2304 | 2
2025-06-04 17:00:00 | 169.6 | 169.216 | 416.998 | 382.988 |  | 34.01 | 0.384 | 391.9781 | 383.6382 | 375.2982 | 2 |  | 2 | 185.9853 | 16.3853 | 169.6 |  | A |  | 169.6 | 382.988 | 16.3853 | 7.1276 | 2
2025-06-04 18:00:00 | 147.456 | 147.072 | 417.337 | 383.4 |  | 33.937 | 0.384 | 392.2968 | 383.95 | 375.6033 | 2 |  | 2 | 161.7019 | 14.2459 | 147.456 |  | A |  | 147.456 | 383.4 | 14.2459 | 6.197 | 2
2025-06-04 19:00:00 | 131.712 | 131.328 | 417.309 | 383.423 |  | 33.886 | 0.384 | 392.2705 | 383.9243 | 375.5781 | 2 |  | 2 | 144.4369 | 12.7249 | 131.712 |  | A |  | 131.712 | 383.423 | 12.7249 | 5.5353 | 2
2025-06-04 20:00:00 | 130.304 | 130.048 | 418.545 | 384.561 |  | 33.984 | 0.256 | 393.4323 | 385.0614 | 376.6905 | 2 |  | 2 | 142.8929 | 12.5889 | 130.304 |  | A |  | 130.304 | 384.561 | 12.5889 | 5.4762 | 2
2025-06-04 21:00:00 | 122.496 | 122.112 | 420.266 | 380.999 |  | 39.267 | 0.384 | 395.05 | 386.6447 | 378.2394 | 3 | 3 | 3 | 140.461 | 17.965 | 122.496 |  | A |  | 122.496 | 380.999 | 17.965 | 7.8148 | 3
2025-06-04 22:00:00 | 119.68 | 119.296 | 421.752 | 381.626 |  | 40.126 | 0.384 | 396.4469 | 388.0118 | 379.5768 | 3 |  | 3 | 137.232 | 17.552 | 119.68 |  | A |  | 119.68 | 381.626 | 17.552 | 7.6351 | 3
2025-06-04 23:00:00 | 67.456 | 67.328 | 422.887 | 382.892 |  | 39.995 | 0.128 | 397.5138 | 389.056 | 380.5983 | 3 |  | 3 | 77.3489 | 9.8929 | 67.456 |  | A |  | 67.456 | 382.892 | 9.8929 | 4.3034 | 3
2025-06-05 00:00:00 | 48.384 | 48 | 423.15 | 383.174 |  | 39.976 | 0.384 | 397.761 | 389.298 | 380.835 | 3 |  | 3 | 55.4799 | 7.0959 | 48.384 |  | A |  | 48.384 | 383.174 | 7.0959 | 3.0867 | 3 | T |  | 2025-06-05 00:00:00 | 3050.496 | 382.6307 | 389.4688 | 169.4189 | 2.7083 | 5
2025-06-05 01:00:00 | 48.384 | 48.256 | 423.56 | 383.548 |  | 40.012 | 0.128 | 398.1464 | 389.6752 | 381.204 | 3 |  | 3 | 55.4799 | 7.0959 | 48.384 |  | A |  | 48.384 | 383.548 | 7.0959 | 3.0867 | 3
2025-06-05 02:00:00 | 46.208 | 45.952 | 424.006 | 383.969 |  | 40.037 | 0.256 | 398.5656 | 390.0855 | 381.6054 | 3 |  | 3 | 52.9847 | 6.7767 | 46.208 |  | A |  | 46.208 | 383.969 | 6.7767 | 2.9479 | 3
2025-06-05 03:00:00 | 44.032 | 43.776 | 423.958 | 383.937 |  | 40.021 | 0.256 | 398.5205 | 390.0414 | 381.5622 | 3 |  | 3 | 50.4896 | 6.4576 | 44.032 |  | A |  | 44.032 | 383.937 | 6.4576 | 2.8091 | 3
2025-06-05 04:00:00 | 42.24 | 42.112 | 423.078 | 383.15 |  | 39.928 | 0.128 | 397.6933 | 389.2318 | 380.7702 | 3 |  | 3 | 48.4348 | 6.1948 | 42.24 |  | A |  | 42.24 | 383.15 | 6.1948 | 2.6947 | 3
2025-06-05 05:00:00 | 68.608 | 68.352 | 420.933 | 381.122 |  | 39.811 | 0.256 | 395.677 | 387.2584 | 378.8397 | 3 |  | 3 | 78.6699 | 10.0619 | 68.608 |  | A |  | 68.608 | 381.122 | 10.0619 | 4.3769 | 3
2025-06-05 06:00:00 | 119.296 | 118.912 | 417.997 | 381.347 |  | 36.65 | 0.384 | 392.9172 | 384.5572 | 376.1973 | 2 | 2 | 2 | 130.8214 | 11.5254 | 119.296 |  | A |  | 119.296 | 381.347 | 11.5254 | 5.0135 | 2
2025-06-05 07:00:00 | 151.552 | 151.296 | 418.076 | 379.93 |  | 38.146 | 0.256 | 392.9914 | 384.6299 | 376.2684 | 2 |  | 2 | 166.1937 | 14.6417 | 151.552 |  | A |  | 151.552 | 379.93 | 14.6417 | 6.3691 | 2
2025-06-05 08:00:00 | 156.928 | 156.544 | 416.228 | 382.391 |  | 33.837 | 0.384 | 391.2543 | 382.9298 | 374.6052 | 2 |  | 2 | 172.089 | 15.161 | 156.928 |  | A |  | 156.928 | 382.391 | 15.161 | 6.5951 | 2
2025-06-05 09:00:00 | 154.112 | 153.856 | 419.052 | 384.578 |  | 34.474 | 0.256 | 393.9089 | 385.5278 | 377.1468 | 2 |  | 2 | 169.001 | 14.889 | 154.112 |  | A |  | 154.112 | 384.578 | 14.889 | 6.4767 | 2
2025-06-05 10:00:00 | 172.672 | 172.16 | 418.879 | 379.355 |  | 39.524 | 0.512 | 393.7463 | 385.3687 | 376.9911 | 3 | 3 | 3 | 197.9956 | 25.3236 | 172.672 |  | A |  | 172.672 | 379.355 | 25.3236 | 11.0158 | 3
2025-06-05 11:00:00 | 190.336 | 189.952 | 418.892 | 384.477 |  | 34.415 | 0.384 | 393.7585 | 385.3806 | 377.0028 | 2 | 2 | 2 | 208.7246 | 18.3886 | 190.336 |  | A |  | 190.336 | 384.477 | 18.3886 | 7.9991 | 2
2025-06-05 12:00:00 | 176.512 | 176.128 | 422.751 | 382.369 |  | 40.382 | 0.384 | 397.3859 | 388.9309 | 380.4759 | 3 | 3 | 3 | 202.3988 | 25.8868 | 176.512 |  | A |  | 176.512 | 382.369 | 25.8868 | 11.2608 | 3
2025-06-05 13:00:00 | 184.448 | 184.064 | 419.604 | 381.654 |  | 37.95 | 0.384 | 394.4278 | 386.0357 | 377.6436 | 2 | 2 | 2 | 202.2678 | 17.8198 | 184.448 |  | A |  | 184.448 | 381.654 | 17.8198 | 7.7516 | 2
2025-06-05 14:00:00 | 200.448 | 200.064 | 419.368 | 383.128 |  | 36.24 | 0.384 | 394.2059 | 385.8186 | 377.4312 | 2 |  | 2 | 219.8136 | 19.3656 | 200.448 |  | A |  | 200.448 | 383.128 | 19.3656 | 8.424 | 2
2025-06-05 15:00:00 | 185.728 | 185.216 | 421.038 | 380.901 |  | 40.137 | 0.512 | 395.7757 | 387.355 | 378.9342 | 3 | 3 | 3 | 212.9664 | 27.2384 | 185.728 |  | A |  | 185.728 | 380.901 | 27.2384 | 11.8487 | 3
2025-06-05 16:00:00 | 161.664 | 161.28 | 423.683 | 383.22 |  | 40.463 | 0.384 | 398.262 | 389.7884 | 381.3147 | 3 |  | 3 | 185.3732 | 23.7092 | 161.664 |  | A |  | 161.664 | 383.22 | 23.7092 | 10.3135 | 3
2025-06-05 17:00:00 | 147.712 | 147.328 | 425.436 | 384.884 |  | 40.552 | 0.384 | 399.9098 | 391.4011 | 382.8924 | 3 |  | 3 | 169.3751 | 21.6631 | 147.712 |  | A |  | 147.712 | 384.884 | 21.6631 | 9.4234 | 3
2025-06-05 18:00:00 | 142.72 | 142.336 | 425.047 | 384.524 |  | 40.523 | 0.384 | 399.5442 | 391.0432 | 382.5423 | 3 |  | 3 | 163.651 | 20.931 | 142.72 |  | A |  | 142.72 | 384.524 | 20.931 | 9.105 | 3
2025-06-05 19:00:00 | 137.472 | 137.088 | 423.479 | 383.116 |  | 40.363 | 0.384 | 398.0703 | 389.6007 | 381.1311 | 3 |  | 3 | 157.6333 | 20.1613 | 137.472 |  | A |  | 137.472 | 383.116 | 20.1613 | 8.7702 | 3
2025-06-05 20:00:00 | 132.352 | 131.968 | 423.683 | 383.298 |  | 40.385 | 0.384 | 398.262 | 389.7884 | 381.3147 | 3 |  | 3 | 151.7624 | 19.4104 | 132.352 |  | A |  | 132.352 | 383.298 | 19.4104 | 8.4435 | 3
2025-06-05 21:00:00 | 130.432 | 130.048 | 423.552 | 383.193 |  | 40.359 | 0.384 | 398.1389 | 389.6678 | 381.1968 | 3 |  | 3 | 149.5608 | 19.1288 | 130.432 |  | A |  | 130.432 | 383.193 | 19.1288 | 8.321 | 3
2025-06-05 22:00:00 | 116.096 | 115.84 | 420.696 | 380.67 |  | 40.026 | 0.256 | 395.4542 | 387.0403 | 378.6264 | 3 |  | 3 | 133.1223 | 17.0263 | 116.096 |  | A |  | 116.096 | 380.67 | 17.0263 | 7.4065 | 3
2025-06-05 23:00:00 | 92.16 | 91.904 | 421.174 | 381.202 |  | 39.972 | 0.256 | 395.9036 | 387.4801 | 379.0566 | 3 |  | 3 | 105.676 | 13.516 | 92.16 |  | A |  | 92.16 | 381.202 | 13.516 | 5.8794 | 3
2025-06-06 00:00:00 | 62.592 | 62.336 | 422.173 | 382.206 |  | 39.967 | 0.256 | 396.8426 | 388.3992 | 379.9557 | 3 |  | 3 | 71.7716 | 9.1796 | 62.592 |  | A |  | 62.592 | 382.206 | 9.1796 | 3.9931 | 3 | T |  | 2025-06-06 00:00:00 | 3007.36 | 381.7215 | 366.6539 | 159.4944 | 2.5833 | 6
2025-06-06 01:00:00 | 59.904 | 59.648 | 422.962 | 382.936 |  | 40.026 | 0.256 | 397.5843 | 389.125 | 380.6658 | 3 |  | 3 | 68.6894 | 8.7854 | 59.904 |  | A |  | 59.904 | 382.936 | 8.7854 | 3.8216 | 3
2025-06-06 02:00:00 | 58.88 | 58.752 | 422.985 | 382.96 |  | 40.025 | 0.128 | 397.6059 | 389.1462 | 380.6865 | 3 |  | 3 | 67.5152 | 8.6352 | 58.88 |  | A |  | 58.88 | 382.96 | 8.6352 | 3.7563 | 3
2025-06-06 03:00:00 | 55.808 | 55.424 | 422.754 | 382.763 |  | 39.991 | 0.384 | 397.3888 | 388.9337 | 380.4786 | 3 |  | 3 | 63.9927 | 8.1847 | 55.808 |  | A |  | 55.808 | 382.763 | 8.1847 | 3.5603 | 3
2025-06-06 04:00:00 | 52.096 | 51.84 | 422.4 | 382.469 |  | 39.931 | 0.256 | 397.056 | 388.608 | 380.16 | 3 |  | 3 | 59.7363 | 7.6403 | 52.096 |  | A |  | 52.096 | 382.469 | 7.6403 | 3.3235 | 3
2025-06-06 05:00:00 | 69.12 | 68.992 | 419.807 | 380.105 |  | 39.702 | 0.128 | 394.6186 | 386.2224 | 377.8263 | 3 |  | 3 | 79.257 | 10.137 | 69.12 |  | A |  | 69.12 | 380.105 | 10.137 | 4.4096 | 3
2025-06-06 06:00:00 | 121.728 | 121.344 | 416.633 | 381.211 |  | 35.422 | 0.384 | 391.635 | 383.3024 | 374.9697 | 2 | 2 | 2 | 133.4883 | 11.7603 | 121.728 |  | A |  | 121.728 | 381.211 | 11.7603 | 5.1157 | 2
2025-06-06 07:00:00 | 153.216 | 152.96 | 417.464 | 380.246 |  | 37.218 | 0.256 | 392.4162 | 384.0669 | 375.7176 | 2 |  | 2 | 168.0184 | 14.8024 | 153.216 |  | A |  | 153.216 | 380.246 | 14.8024 | 6.4391 | 2
2025-06-06 08:00:00 | 172.416 | 172.032 | 420.491 | 380.27 |  | 40.221 | 0.384 | 395.2615 | 386.8517 | 378.4419 | 3 | 3 | 3 | 197.7021 | 25.2861 | 172.416 |  | A |  | 172.416 | 380.27 | 25.2861 | 10.9995 | 3
2025-06-06 09:00:00 | 185.216 | 184.704 | 418.958 | 380.709 |  | 38.249 | 0.512 | 393.8205 | 385.4414 | 377.0622 | 2 | 2 | 2 | 203.11 | 17.894 | 185.216 |  | A |  | 185.216 | 380.709 | 17.894 | 7.7839 | 2
2025-06-06 10:00:00 | 197.248 | 196.736 | 418.274 | 384.079 |  | 34.195 | 0.512 | 393.1776 | 384.8121 | 376.4466 | 2 |  | 2 | 216.3044 | 19.0564 | 197.248 |  | A |  | 197.248 | 384.079 | 19.0564 | 8.2895 | 2
2025-06-06 11:00:00 | 189.568 | 189.184 | 419.568 | 383.647 |  | 35.921 | 0.384 | 394.3939 | 386.0026 | 377.6112 | 2 |  | 2 | 207.8824 | 18.3144 | 189.568 |  | A |  | 189.568 | 383.647 | 18.3144 | 7.9668 | 2
2025-06-06 12:00:00 | 178.816 | 178.432 | 422.06 | 381.689 |  | 40.371 | 0.384 | 396.7364 | 388.2952 | 379.854 | 3 | 3 | 3 | 205.0407 | 26.2247 | 178.816 |  | A |  | 178.816 | 381.689 | 26.2247 | 11.4077 | 3
2025-06-06 13:00:00 | 187.392 | 187.008 | 422.166 | 381.743 |  | 40.423 | 0.384 | 396.836 | 388.3927 | 379.9494 | 3 |  | 3 | 214.8744 | 27.4824 | 187.392 |  | A |  | 187.392 | 381.743 | 27.4824 | 11.9549 | 3
2025-06-06 14:00:00 | 171.904 | 171.392 | 422.911 | 382.583 |  | 40.328 | 0.512 | 397.5363 | 389.0781 | 380.6199 | 3 |  | 3 | 197.115 | 25.211 | 171.904 |  | A |  | 171.904 | 382.583 | 25.211 | 10.9668 | 3
2025-06-06 15:00:00 | 167.808 | 167.552 | 418.135 | 381.087 |  | 37.048 | 0.256 | 393.0469 | 384.6842 | 376.3215 | 2 | 2 | 2 | 184.0202 | 16.2122 | 167.808 |  | A |  | 167.808 | 381.087 | 16.2122 | 7.0523 | 2
2025-06-06 16:00:00 | 153.472 | 153.088 | 418.068 | 383.299 |  | 34.769 | 0.384 | 392.9839 | 384.6226 | 376.2612 | 2 |  | 2 | 168.2992 | 14.8272 | 153.472 |  | A |  | 153.472 | 383.299 | 14.8272 | 6.4498 | 2
2025-06-06 17:00:00 | 136.576 | 136.32 | 419.191 | 380.296 |  | 38.895 | 0.256 | 394.0395 | 385.6557 | 377.2719 | 3 | 3 | 3 | 156.6059 | 20.0299 | 136.576 |  | A |  | 136.576 | 380.296 | 20.0299 | 8.713 | 3
2025-06-06 18:00:00 | 128.768 | 128.512 | 418.59 | 382.144 |  | 36.446 | 0.256 | 393.4746 | 385.1028 | 376.731 | 2 | 2 | 2 | 141.2085 | 12.4405 | 128.768 |  | A |  | 128.768 | 382.144 | 12.4405 | 5.4116 | 2
2025-06-06 19:00:00 | 125.44 | 125.056 | 418.749 | 378.869 |  | 39.88 | 0.384 | 393.6241 | 385.2491 | 376.8741 | 3 | 3 | 3 | 143.8367 | 18.3967 | 125.44 |  | A |  | 125.44 | 378.869 | 18.3967 | 8.0026 | 3
2025-06-06 20:00:00 | 114.688 | 114.432 | 419.984 | 380.061 |  | 39.923 | 0.256 | 394.785 | 386.3853 | 377.9856 | 3 |  | 3 | 131.5079 | 16.8199 | 114.688 |  | A |  | 114.688 | 380.061 | 16.8199 | 7.3166 | 3
2025-06-06 21:00:00 | 95.616 | 95.232 | 418.002 | 382.163 |  | 35.839 | 0.384 | 392.9219 | 384.5618 | 376.2018 | 2 | 2 | 2 | 104.8536 | 9.2376 | 95.616 |  | A |  | 95.616 | 382.163 | 9.2376 | 4.0184 | 2
2025-06-06 22:00:00 | 93.952 | 93.696 | 418.145 | 383.984 |  | 34.161 | 0.256 | 393.0563 | 384.6934 | 376.3305 | 2 |  | 2 | 103.0288 | 9.0768 | 93.952 |  | A |  | 93.952 | 383.984 | 9.0768 | 3.9484 | 2
2025-06-06 23:00:00 | 75.136 | 75.008 | 419.528 | 379.796 |  | 39.732 | 0.128 | 394.3563 | 385.9658 | 377.5752 | 3 | 3 | 3 | 86.1553 | 11.0193 | 75.136 |  | A |  | 75.136 | 379.796 | 11.0193 | 4.7934 | 3
2025-06-07 00:00:00 | 57.856 | 57.6 | 420.897 | 381.076 |  | 39.821 | 0.256 | 395.6432 | 387.2252 | 378.8073 | 3 |  | 3 | 66.341 | 8.485 | 57.856 |  | A |  | 57.856 | 381.076 | 8.485 | 3.691 | 3 | T |  | 2025-06-07 00:00:00 | 1201.408 | 382.6711 | 171.3911 | 74.5551 | 2.9583 | 7
2025-06-07 01:00:00 | 57.984 | 57.728 | 418.517 | 378.926 |  | 39.591 | 0.256 | 393.406 | 385.0356 | 376.6653 | 3 |  | 3 | 66.4878 | 8.5038 | 57.984 |  | A |  | 57.984 | 378.926 | 8.5038 | 3.6991 | 3
2025-06-07 02:00:00 | 50.304 | 50.176 | 419.239 | 379.615 |  | 39.624 | 0.128 | 394.0847 | 385.6999 | 377.3151 | 3 |  | 3 | 57.6815 | 7.3775 | 50.304 |  | A |  | 50.304 | 379.615 | 7.3775 | 3.2092 | 3
2025-06-07 03:00:00 | 50.56 | 50.304 | 419.402 | 379.76 |  | 39.642 | 0.256 | 394.2379 | 385.8498 | 377.4618 | 3 |  | 3 | 57.975 | 7.415 | 50.56 |  | A |  | 50.56 | 379.76 | 7.415 | 3.2255 | 3
2025-06-07 04:00:00 | 51.072 | 50.944 | 419.272 | 379.642 |  | 39.63 | 0.128 | 394.1157 | 385.7302 | 377.3448 | 3 |  | 3 | 58.5621 | 7.4901 | 51.072 |  | A |  | 51.072 | 379.642 | 7.4901 | 3.2582 | 3
2025-06-07 05:00:00 | 59.648 | 59.392 | 419.069 | 379.434 |  | 39.635 | 0.256 | 393.9249 | 385.5435 | 377.1621 | 3 |  | 3 | 68.3958 | 8.7478 | 59.648 |  | A |  | 59.648 | 379.434 | 8.7478 | 3.8053 | 3
2025-06-07 06:00:00 | 76.288 | 76.032 | 418.285 | 378.681 |  | 39.604 | 0.256 | 393.1879 | 384.8222 | 376.4565 | 3 |  | 3 | 87.4762 | 11.1882 | 76.288 |  | A |  | 76.288 | 378.681 | 11.1882 | 4.8669 | 3
2025-06-07 07:00:00 | 80 | 79.872 | 417.631 | 378.081 |  | 39.55 | 0.128 | 392.5731 | 384.2205 | 375.8679 | 3 |  | 3 | 91.7326 | 11.7326 | 80 |  | A |  | 80 | 378.081 | 11.7326 | 5.1037 | 3
2025-06-07 08:00:00 | 96 | 95.744 | 417.661 | 382.396 |  | 35.265 | 0.256 | 392.6013 | 384.2481 | 375.8949 | 2 | 2 | 2 | 105.2747 | 9.2747 | 96 |  | A |  | 96 | 382.396 | 9.2747 | 4.0345 | 2
2025-06-07 09:00:00 | 104.064 | 103.808 | 422.664 | 382.568 |  | 40.096 | 0.256 | 397.3042 | 388.8509 | 380.3976 | 3 | 3 | 3 | 119.3258 | 15.2618 | 104.064 |  | A |  | 104.064 | 382.568 | 15.2618 | 6.6389 | 3
2025-06-07 10:00:00 | 96.128 | 95.872 | 422.282 | 382.229 |  | 40.053 | 0.256 | 396.9451 | 388.4994 | 380.0538 | 3 |  | 3 | 110.2259 | 14.0979 | 96.128 |  | A |  | 96.128 | 382.229 | 14.0979 | 6.1326 | 3
2025-06-07 11:00:00 | 95.104 | 94.848 | 422.331 | 382.261 |  | 40.07 | 0.256 | 396.9911 | 388.5445 | 380.0979 | 3 |  | 3 | 109.0517 | 13.9477 | 95.104 |  | A |  | 95.104 | 382.261 | 13.9477 | 6.0673 | 3
2025-06-07 12:00:00 | 71.808 | 71.424 | 423.87 | 383.761 |  | 40.109 | 0.384 | 398.4378 | 389.9604 | 381.483 | 3 |  | 3 | 82.3392 | 10.5312 | 71.808 |  | A |  | 71.808 | 383.761 | 10.5312 | 4.5811 | 3
2025-06-07 13:00:00 | 55.04 | 54.784 | 424.355 | 384.243 |  | 40.112 | 0.256 | 398.8937 | 390.4066 | 381.9195 | 3 |  | 3 | 63.112 | 8.072 | 55.04 |  | A |  | 55.04 | 384.243 | 8.072 | 3.5113 | 3
2025-06-07 14:00:00 | 39.68 | 39.552 | 424.668 | 384.565 |  | 40.103 | 0.128 | 399.1879 | 390.6946 | 382.2012 | 3 |  | 3 | 45.4994 | 5.8194 | 39.68 |  | A |  | 39.68 | 384.565 | 5.8194 | 2.5314 | 3
2025-06-07 15:00:00 | 31.488 | 31.36 | 424.905 | 384.807 |  | 40.098 | 0.128 | 399.4107 | 390.9126 | 382.4145 | 3 |  | 3 | 36.106 | 4.618 | 31.488 |  | A |  | 31.488 | 384.807 | 4.618 | 2.0088 | 3
2025-06-07 16:00:00 | 26.88 | 26.624 | 424.5 | 384.465 |  | 40.035 | 0.256 | 399.03 | 390.54 | 382.05 | 3 |  | 3 | 30.8222 | 3.9422 | 26.88 |  | A |  | 26.88 | 384.465 | 3.9422 | 1.7148 | 3
2025-06-07 17:00:00 | 17.792 | 17.536 | 425.035 | 384.974 |  | 40.061 | 0.256 | 399.5329 | 391.0322 | 382.5315 | 3 |  | 3 | 20.4013 | 2.6093 | 17.792 |  | A |  | 17.792 | 384.974 | 2.6093 | 1.1351 | 3
2025-06-07 18:00:00 | 13.824 | 13.696 | 425.299 | 385.215 |  | 40.084 | 0.128 | 399.7811 | 391.2751 | 382.7691 | 3 |  | 3 | 15.8514 | 2.0274 | 13.824 |  | A |  | 13.824 | 385.215 | 2.0274 | 0.88192 | 3
2025-06-07 19:00:00 | 14.976 | 14.72 | 424.936 | 384.886 |  | 40.05 | 0.256 | 399.4398 | 390.9411 | 382.4424 | 3 |  | 3 | 17.1723 | 2.1963 | 14.976 |  | A |  | 14.976 | 384.886 | 2.1963 | 0.95541 | 3
2025-06-07 20:00:00 | 13.696 | 13.44 | 424.939 | 384.892 |  | 40.047 | 0.256 | 399.4427 | 390.9439 | 382.4451 | 3 |  | 3 | 15.7046 | 2.0086 | 13.696 |  | A |  | 13.696 | 384.892 | 2.0086 | 0.87375 | 3
2025-06-07 21:00:00 | 12.8 | 12.672 | 425.007 | 384.959 |  | 40.048 | 0.128 | 399.5066 | 391.0064 | 382.5063 | 3 |  | 3 | 14.6772 | 1.8772 | 12.8 |  | A |  | 12.8 | 384.959 | 1.8772 | 0.81659 | 3
2025-06-07 22:00:00 | 14.848 | 14.464 | 425.905 | 385.769 |  | 40.136 | 0.384 | 400.3507 | 391.8326 | 383.3145 | 3 |  | 3 | 17.0256 | 2.1776 | 14.848 |  | A |  | 14.848 | 385.769 | 2.1776 | 0.94724 | 3
2025-06-07 23:00:00 | 13.568 | 13.312 | 427.151 | 386.902 |  | 40.249 | 0.256 | 401.5219 | 392.9789 | 384.4359 | 3 |  | 3 | 15.5578 | 1.9898 | 13.568 |  | A |  | 13.568 | 386.902 | 1.9898 | 0.86558 | 3
2025-06-08 00:00:00 | 13.824 | 13.696 | 422.453 | 382.644 |  | 39.809 | 0.128 | 397.1058 | 388.6568 | 380.2077 | 3 |  | 3 | 15.8514 | 2.0274 | 13.824 |  | A |  | 13.824 | 382.644 | 2.0274 | 0.88192 | 3 | T |  | 2025-06-08 00:00:00 | 331.008 | 383.1836 | 48.5448 | 21.117 | 3 | 8
2025-06-08 01:00:00 | 13.056 | 12.8 | 421.867 | 382.119 |  | 39.748 | 0.256 | 396.555 | 388.1176 | 379.6803 | 3 |  | 3 | 14.9708 | 1.9148 | 13.056 |  | A |  | 13.056 | 382.119 | 1.9148 | 0.83292 | 3
2025-06-08 02:00:00 | 13.184 | 13.056 | 421.586 | 381.864 |  | 39.722 | 0.128 | 396.2908 | 387.8591 | 379.4274 | 3 |  | 3 | 15.1175 | 1.9335 | 13.184 |  | A |  | 13.184 | 381.864 | 1.9335 | 0.84109 | 3
2025-06-08 03:00:00 | 13.056 | 12.8 | 421.192 | 381.506 |  | 39.686 | 0.256 | 395.9205 | 387.4966 | 379.0728 | 3 |  | 3 | 14.9708 | 1.9148 | 13.056 |  | A |  | 13.056 | 381.506 | 1.9148 | 0.83292 | 3
2025-06-08 04:00:00 | 13.056 | 12.928 | 420.565 | 380.941 |  | 39.624 | 0.128 | 395.3311 | 386.9198 | 378.5085 | 3 |  | 3 | 14.9708 | 1.9148 | 13.056 |  | A |  | 13.056 | 380.941 | 1.9148 | 0.83292 | 3
2025-06-08 05:00:00 | 13.184 | 12.928 | 420.907 | 381.255 |  | 39.652 | 0.256 | 395.6526 | 387.2344 | 378.8163 | 3 |  | 3 | 15.1175 | 1.9335 | 13.184 |  | A |  | 13.184 | 381.255 | 1.9335 | 0.84109 | 3
2025-06-08 06:00:00 | 12.8 | 12.544 | 420.807 | 381.163 |  | 39.644 | 0.256 | 395.5586 | 387.1424 | 378.7263 | 3 |  | 3 | 14.6772 | 1.8772 | 12.8 |  | A |  | 12.8 | 381.163 | 1.8772 | 0.81659 | 3
2025-06-08 07:00:00 | 12.928 | 12.8 | 419.33 | 379.827 |  | 39.503 | 0.128 | 394.1702 | 385.7836 | 377.397 | 3 |  | 3 | 14.824 | 1.896 | 12.928 |  | A |  | 12.928 | 379.827 | 1.896 | 0.82475 | 3
2025-06-08 08:00:00 | 12.544 | 12.288 | 418.681 | 379.24 |  | 39.441 | 0.256 | 393.5601 | 385.1865 | 376.8129 | 3 |  | 3 | 14.3837 | 1.8397 | 12.544 |  | A |  | 12.544 | 379.24 | 1.8397 | 0.80026 | 3
2025-06-08 09:00:00 | 13.44 | 13.312 | 418.204 | 378.801 |  | 39.403 | 0.128 | 393.1118 | 384.7477 | 376.3836 | 3 |  | 3 | 15.4111 | 1.9711 | 13.44 |  | A |  | 13.44 | 378.801 | 1.9711 | 0.85742 | 3
2025-06-08 10:00:00 | 15.872 | 15.616 | 418.614 | 379.585 |  | 39.029 | 0.256 | 393.4972 | 385.1249 | 376.7526 | 3 |  | 3 | 18.1997 | 2.3277 | 15.872 |  | A |  | 15.872 | 379.585 | 2.3277 | 1.0126 | 3
2025-06-08 11:00:00 | 18.432 | 18.176 | 423.996 | 384.042 |  | 39.954 | 0.256 | 398.5562 | 390.0763 | 381.5964 | 3 |  | 3 | 21.1352 | 2.7032 | 18.432 |  | A |  | 18.432 | 384.042 | 2.7032 | 1.1759 | 3
2025-06-08 12:00:00 | 14.848 | 14.592 | 425.166 | 385.134 |  | 40.032 | 0.256 | 399.656 | 391.1527 | 382.6494 | 3 |  | 3 | 17.0256 | 2.1776 | 14.848 |  | A |  | 14.848 | 385.134 | 2.1776 | 0.94724 | 3
2025-06-08 13:00:00 | 14.08 | 13.824 | 425.552 | 385.486 |  | 40.066 | 0.256 | 400.0189 | 391.5078 | 382.9968 | 3 |  | 3 | 16.1449 | 2.0649 | 14.08 |  | A |  | 14.08 | 385.486 | 2.0649 | 0.89825 | 3
2025-06-08 14:00:00 | 13.44 | 13.312 | 426.064 | 385.943 |  | 40.121 | 0.128 | 400.5002 | 391.9789 | 383.4576 | 3 |  | 3 | 15.4111 | 1.9711 | 13.44 |  | A |  | 13.44 | 385.943 | 1.9711 | 0.85742 | 3
2025-06-08 15:00:00 | 13.184 | 12.928 | 425.477 | 385.413 |  | 40.064 | 0.256 | 399.9484 | 391.4388 | 382.9293 | 3 |  | 3 | 15.1175 | 1.9335 | 13.184 |  | A |  | 13.184 | 385.413 | 1.9335 | 0.84109 | 3
2025-06-08 16:00:00 | 13.952 | 13.824 | 426.009 | 385.873 |  | 40.136 | 0.128 | 400.4485 | 391.9283 | 383.4081 | 3 |  | 3 | 15.9982 | 2.0462 | 13.952 |  | A |  | 13.952 | 385.873 | 2.0462 | 0.89008 | 3
2025-06-08 17:00:00 | 16.896 | 16.64 | 425.828 | 385.69 |  | 40.138 | 0.256 | 400.2783 | 391.7618 | 383.2452 | 3 |  | 3 | 19.3739 | 2.4779 | 16.896 |  | A |  | 16.896 | 385.69 | 2.4779 | 1.0779 | 3
2025-06-08 18:00:00 | 13.056 | 12.8 | 424.953 | 384.912 |  | 40.041 | 0.256 | 399.4558 | 390.9568 | 382.4577 | 3 |  | 3 | 14.9708 | 1.9148 | 13.056 |  | A |  | 13.056 | 384.912 | 1.9148 | 0.83292 | 3
2025-06-08 19:00:00 | 12.928 | 12.8 | 424.603 | 384.599 |  | 40.004 | 0.128 | 399.1268 | 390.6348 | 382.1427 | 3 |  | 3 | 14.824 | 1.896 | 12.928 |  | A |  | 12.928 | 384.599 | 1.896 | 0.82475 | 3
2025-06-08 20:00:00 | 13.824 | 13.568 | 424.554 | 384.551 |  | 40.003 | 0.256 | 399.0808 | 390.5897 | 382.0986 | 3 |  | 3 | 15.8514 | 2.0274 | 13.824 |  | A |  | 13.824 | 384.551 | 2.0274 | 0.88192 | 3
2025-06-08 21:00:00 | 13.056 | 12.928 | 424.849 | 384.826 |  | 40.023 | 0.128 | 399.3581 | 390.8611 | 382.3641 | 3 |  | 3 | 14.9708 | 1.9148 | 13.056 |  | A |  | 13.056 | 384.826 | 1.9148 | 0.83292 | 3
2025-06-08 22:00:00 | 13.312 | 13.056 | 425.298 | 385.235 |  | 40.063 | 0.256 | 399.7801 | 391.2742 | 382.7682 | 3 |  | 3 | 15.2643 | 1.9523 | 13.312 |  | A |  | 13.312 | 385.235 | 1.9523 | 0.84925 | 3
2025-06-08 23:00:00 | 13.056 | 12.672 | 425.879 | 385.758 |  | 40.121 | 0.384 | 400.3263 | 391.8087 | 383.2911 | 3 |  | 3 | 14.9708 | 1.9148 | 13.056 |  | A |  | 13.056 | 385.758 | 1.9148 | 0.83292 | 3
2025-06-09 00:00:00 | 13.056 | 12.928 | 425.934 | 385.812 |  | 40.122 | 0.128 | 400.378 | 391.8593 | 383.3406 | 3 |  | 3 | 14.9708 | 1.9148 | 13.056 |  | A |  | 13.056 | 385.812 | 1.9148 | 0.83292 | 3 | T |  | 2025-06-09 00:00:00 | 314.496 | 385.0413 | 45.489 | 19.7877 | 2.9583 | 9
2025-06-09 01:00:00 | 12.544 | 12.288 | 426.327 | 386.171 |  | 40.156 | 0.256 | 400.7474 | 392.2208 | 383.6943 | 3 |  | 3 | 14.3837 | 1.8397 | 12.544 |  | A |  | 12.544 | 386.171 | 1.8397 | 0.80026 | 3
2025-06-09 02:00:00 | 12.672 | 12.416 | 426.52 | 386.352 |  | 40.168 | 0.256 | 400.9288 | 392.3984 | 383.868 | 3 |  | 3 | 14.5304 | 1.8584 | 12.672 |  | A |  | 12.672 | 386.352 | 1.8584 | 0.80842 | 3
2025-06-09 03:00:00 | 12.928 | 12.672 | 426.637 | 386.461 |  | 40.176 | 0.256 | 401.0388 | 392.506 | 383.9733 | 3 |  | 3 | 14.824 | 1.896 | 12.928 |  | A |  | 12.928 | 386.461 | 1.896 | 0.82475 | 3
2025-06-09 04:00:00 | 13.056 | 12.928 | 426.721 | 386.538 |  | 40.183 | 0.128 | 401.1177 | 392.5833 | 384.0489 | 3 |  | 3 | 14.9708 | 1.9148 | 13.056 |  | A |  | 13.056 | 386.538 | 1.9148 | 0.83292 | 3
2025-06-09 05:00:00 | 13.312 | 13.056 | 426.907 | 386.71 |  | 40.197 | 0.256 | 401.2926 | 392.7544 | 384.2163 | 3 |  | 3 | 15.2643 | 1.9523 | 13.312 |  | A |  | 13.312 | 386.71 | 1.9523 | 0.84925 | 3
2025-06-09 06:00:00 | 12.544 | 12.416 | 427.263 | 387.032 |  | 40.231 | 0.128 | 401.6272 | 393.082 | 384.5367 | 3 |  | 3 | 14.3837 | 1.8397 | 12.544 |  | A |  | 12.544 | 387.032 | 1.8397 | 0.80026 | 3
2025-06-09 07:00:00 | 13.184 | 12.928 | 427.145 | 386.926 |  | 40.219 | 0.256 | 401.5163 | 392.9734 | 384.4305 | 3 |  | 3 | 15.1175 | 1.9335 | 13.184 |  | A |  | 13.184 | 386.926 | 1.9335 | 0.84109 | 3
2025-06-09 08:00:00 | 12.544 | 12.288 | 426.049 | 385.929 |  | 40.12 | 0.256 | 400.4861 | 391.9651 | 383.4441 | 3 |  | 3 | 14.3837 | 1.8397 | 12.544 |  | A |  | 12.544 | 385.929 | 1.8397 | 0.80026 | 3
2025-06-09 09:00:00 | 13.056 | 12.8 | 424.865 | 384.846 |  | 40.019 | 0.256 | 399.3731 | 390.8758 | 382.3785 | 3 |  | 3 | 14.9708 | 1.9148 | 13.056 |  | A |  | 13.056 | 384.846 | 1.9148 | 0.83292 | 3
2025-06-09 10:00:00 | 13.952 | 13.696 | 425.756 | 385.652 |  | 40.104 | 0.256 | 400.2106 | 391.6955 | 383.1804 | 3 |  | 3 | 15.9982 | 2.0462 | 13.952 |  | A |  | 13.952 | 385.652 | 2.0462 | 0.89008 | 3
2025-06-09 11:00:00 | 13.312 | 13.184 | 422.786 | 382.98 |  | 39.806 | 0.128 | 397.4188 | 388.9631 | 380.5074 | 3 |  | 3 | 15.2643 | 1.9523 | 13.312 |  | A |  | 13.312 | 382.98 | 1.9523 | 0.84925 | 3
2025-06-09 12:00:00 | 15.232 | 14.976 | 422.522 | 382.766 |  | 39.756 | 0.256 | 397.1707 | 388.7202 | 380.2698 | 3 |  | 3 | 17.4659 | 2.2339 | 15.232 |  | A |  | 15.232 | 382.766 | 2.2339 | 0.97174 | 3
2025-06-09 13:00:00 | 13.312 | 13.056 | 424.191 | 384.283 |  | 39.908 | 0.256 | 398.7395 | 390.2557 | 381.7719 | 3 |  | 3 | 15.2643 | 1.9523 | 13.312 |  | A |  | 13.312 | 384.283 | 1.9523 | 0.84925 | 3
2025-06-09 14:00:00 | 13.184 | 13.056 | 425.112 | 385.09 |  | 40.022 | 0.128 | 399.6053 | 391.103 | 382.6008 | 3 |  | 3 | 15.1175 | 1.9335 | 13.184 |  | A |  | 13.184 | 385.09 | 1.9335 | 0.84109 | 3
2025-06-09 15:00:00 | 13.056 | 12.8 | 425.174 | 385.123 |  | 40.051 | 0.256 | 399.6636 | 391.1601 | 382.6566 | 3 |  | 3 | 14.9708 | 1.9148 | 13.056 |  | A |  | 13.056 | 385.123 | 1.9148 | 0.83292 | 3
2025-06-09 16:00:00 | 12.416 | 12.288 | 424.96 | 384.914 |  | 40.046 | 0.128 | 399.4624 | 390.9632 | 382.464 | 3 |  | 3 | 14.2369 | 1.8209 | 12.416 |  | A |  | 12.416 | 384.914 | 1.8209 | 0.79209 | 3
2025-06-09 17:00:00 | 13.44 | 13.184 | 425.187 | 385.112 |  | 40.075 | 0.256 | 399.6758 | 391.172 | 382.6683 | 3 |  | 3 | 15.4111 | 1.9711 | 13.44 |  | A |  | 13.44 | 385.112 | 1.9711 | 0.85742 | 3
2025-06-09 18:00:00 | 13.056 | 12.8 | 420.502 | 380.87 |  | 39.632 | 0.256 | 395.2719 | 386.8618 | 378.4518 | 3 |  | 3 | 14.9708 | 1.9148 | 13.056 |  | A |  | 13.056 | 380.87 | 1.9148 | 0.83292 | 3
2025-06-09 19:00:00 | 12.288 | 12.16 | 417.91 | 379.388 |  | 38.522 | 0.128 | 392.8354 | 384.4772 | 376.119 | 3 |  | 3 | 14.0901 | 1.8021 | 12.288 |  | A |  | 12.288 | 379.388 | 1.8021 | 0.78393 | 3
2025-06-09 20:00:00 | 12.672 | 12.544 | 422.098 | 384.156 |  | 37.942 | 0.128 | 396.7721 | 388.3302 | 379.8882 | 2 | 2 | 2 | 13.8963 | 1.2243 | 12.672 |  | A |  | 12.672 | 384.156 | 1.2243 | 0.53255 | 2
2025-06-09 21:00:00 | 13.312 | 12.928 | 425.543 | 385.442 |  | 40.101 | 0.384 | 400.0104 | 391.4996 | 382.9887 | 3 | 3 | 3 | 15.2643 | 1.9523 | 13.312 |  | A |  | 13.312 | 385.442 | 1.9523 | 0.84925 | 3
2025-06-09 22:00:00 | 13.056 | 12.928 | 425.692 | 385.581 |  | 40.111 | 0.128 | 400.1505 | 391.6366 | 383.1228 | 3 |  | 3 | 14.9708 | 1.9148 | 13.056 |  | A |  | 13.056 | 385.581 | 1.9148 | 0.83292 | 3
2025-06-09 23:00:00 | 13.312 | 13.056 | 427.097 | 386.857 |  | 40.24 | 0.256 | 401.4712 | 392.9292 | 384.3873 | 3 |  | 3 | 15.2643 | 1.9523 | 13.312 |  | A |  | 13.312 | 386.857 | 1.9523 | 0.84925 | 3
2025-06-10 00:00:00 | 18.048 | 17.792 | 423.389 | 383.494 |  | 39.895 | 0.256 | 397.9857 | 389.5179 | 381.0501 | 3 |  | 3 | 20.6949 | 2.6469 | 18.048 |  | A |  | 18.048 | 383.494 | 2.6469 | 1.1514 | 3 | T |  | 2025-06-10 00:00:00 | 3115.904 | 381.5055 | 415.4157 | 180.7058 | 2.7917 | 10
2025-06-10 01:00:00 | 18.816 | 18.56 | 421.907 | 382.147 |  | 39.76 | 0.256 | 396.5926 | 388.1544 | 379.7163 | 3 |  | 3 | 21.5755 | 2.7595 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 382.147 | 2.7595 | 1.2004 | 3
2025-06-10 02:00:00 | 18.304 | 18.176 | 421.93 | 382.18 |  | 39.75 | 0.128 | 396.6142 | 388.1756 | 379.737 | 3 |  | 3 | 20.9884 | 2.6844 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 382.18 | 2.6844 | 1.1677 | 3
2025-06-10 03:00:00 | 18.816 | 18.56 | 421.582 | 381.866 |  | 39.716 | 0.256 | 396.2871 | 387.8554 | 379.4238 | 3 |  | 3 | 21.5755 | 2.7595 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 381.866 | 2.7595 | 1.2004 | 3
2025-06-10 04:00:00 | 19.2 | 18.944 | 420.217 | 380.626 |  | 39.591 | 0.256 | 395.004 | 386.5996 | 378.1953 | 3 |  | 3 | 22.0158 | 2.8158 | 19.2 |  | A |  | 19.2 | 380.626 | 2.8158 | 1.2249 | 3
2025-06-10 05:00:00 | 44.416 | 44.288 | 418.021 | 380.047 |  | 37.974 | 0.128 | 392.9397 | 384.5793 | 376.2189 | 2 | 2 | 2 | 48.7071 | 4.2911 | 44.416 |  | A |  | 44.416 | 380.047 | 4.2911 | 1.8666 | 2
2025-06-10 06:00:00 | 100.992 | 100.736 | 423.567 | 383.373 |  | 40.194 | 0.256 | 398.153 | 389.6816 | 381.2103 | 3 | 3 | 3 | 115.8032 | 14.8112 | 100.992 |  | A |  | 100.992 | 383.373 | 14.8112 | 6.4429 | 3
2025-06-10 07:00:00 | 146.176 | 145.92 | 420.362 | 380.3 |  | 40.062 | 0.256 | 395.1403 | 386.733 | 378.3258 | 3 |  | 3 | 167.6138 | 21.4378 | 146.176 |  | A |  | 146.176 | 380.3 | 21.4378 | 9.3254 | 3
2025-06-10 08:00:00 | 162.048 | 161.536 | 420.295 | 380.196 |  | 40.099 | 0.512 | 395.0773 | 386.6714 | 378.2655 | 3 |  | 3 | 185.8136 | 23.7656 | 162.048 |  | A |  | 162.048 | 380.196 | 23.7656 | 10.338 | 3
2025-06-10 09:00:00 | 161.152 | 160.768 | 421 | 380.859 |  | 40.141 | 0.384 | 395.74 | 387.32 | 378.9 | 3 |  | 3 | 184.7861 | 23.6341 | 161.152 |  | A |  | 161.152 | 380.859 | 23.6341 | 10.2809 | 3
2025-06-10 10:00:00 | 185.6 | 185.216 | 419.785 | 379.797 |  | 39.988 | 0.384 | 394.5979 | 386.2022 | 377.8065 | 3 |  | 3 | 212.8196 | 27.2196 | 185.6 |  | A |  | 185.6 | 379.797 | 27.2196 | 11.8405 | 3
2025-06-10 11:00:00 | 188.288 | 187.904 | 418.644 | 384.569 |  | 34.075 | 0.384 | 393.5254 | 385.1525 | 376.7796 | 2 | 2 | 2 | 206.4788 | 18.1908 | 188.288 |  | A |  | 188.288 | 384.569 | 18.1908 | 7.913 | 2
2025-06-10 12:00:00 | 172.544 | 172.16 | 420.225 | 381.686 |  | 38.539 | 0.384 | 395.0115 | 386.607 | 378.2025 | 2 |  | 2 | 189.2137 | 16.6697 | 172.544 |  | A |  | 172.544 | 381.686 | 16.6697 | 7.2513 | 2
2025-06-10 13:00:00 | 208.896 | 208.256 | 419.377 | 382.598 |  | 36.779 | 0.64 | 394.2144 | 385.8268 | 377.4393 | 2 |  | 2 | 229.0777 | 20.1817 | 208.896 |  | A |  | 208.896 | 382.598 | 20.1817 | 8.7791 | 2
2025-06-10 14:00:00 | 216.192 | 215.68 | 420.09 | 381.938 |  | 38.152 | 0.512 | 394.8846 | 386.4828 | 378.081 | 2 |  | 2 | 237.0786 | 20.8866 | 216.192 |  | A |  | 216.192 | 381.938 | 20.8866 | 9.0857 | 2
2025-06-10 15:00:00 | 207.36 | 206.848 | 422.27 | 381.814 |  | 40.456 | 0.512 | 396.9338 | 388.4884 | 380.043 | 3 | 3 | 3 | 237.7709 | 30.4109 | 207.36 |  | A |  | 207.36 | 381.814 | 30.4109 | 13.2287 | 3
2025-06-10 16:00:00 | 184.832 | 184.32 | 424.742 | 384.112 |  | 40.63 | 0.512 | 399.2575 | 390.7626 | 382.2678 | 3 |  | 3 | 211.939 | 27.107 | 184.832 |  | A |  | 184.832 | 384.112 | 27.107 | 11.7915 | 3
2025-06-10 17:00:00 | 176.256 | 175.872 | 420.031 | 379.84 |  | 40.191 | 0.384 | 394.8291 | 386.4285 | 378.0279 | 3 |  | 3 | 202.1053 | 25.8493 | 176.256 |  | A |  | 176.256 | 379.84 | 25.8493 | 11.2444 | 3
2025-06-10 18:00:00 | 178.048 | 177.536 | 419.053 | 378.939 |  | 40.114 | 0.512 | 393.9098 | 385.5288 | 377.1477 | 3 |  | 3 | 204.1601 | 26.1121 | 178.048 |  | A |  | 178.048 | 378.939 | 26.1121 | 11.3588 | 3
2025-06-10 19:00:00 | 163.2 | 162.688 | 418.557 | 378.52 |  | 40.037 | 0.512 | 393.4436 | 385.0724 | 376.7013 | 3 |  | 3 | 187.1345 | 23.9345 | 163.2 |  | A |  | 163.2 | 378.52 | 23.9345 | 10.4115 | 3
2025-06-10 20:00:00 | 162.304 | 161.92 | 418.666 | 378.608 |  | 40.058 | 0.384 | 393.546 | 385.1727 | 376.7994 | 3 |  | 3 | 186.1071 | 23.8031 | 162.304 |  | A |  | 162.304 | 378.608 | 23.8031 | 10.3543 | 3
2025-06-10 21:00:00 | 157.696 | 157.312 | 419.211 | 380.011 |  | 39.2 | 0.384 | 394.0583 | 385.6741 | 377.2899 | 3 |  | 3 | 180.8233 | 23.1273 | 157.696 |  | A |  | 157.696 | 380.011 | 23.1273 | 10.0604 | 3
2025-06-10 22:00:00 | 135.296 | 134.912 | 423.028 | 382.959 |  | 40.069 | 0.384 | 397.6463 | 389.1858 | 380.7252 | 3 |  | 3 | 155.1382 | 19.8422 | 135.296 |  | A |  | 135.296 | 382.959 | 19.8422 | 8.6313 | 3
2025-06-10 23:00:00 | 71.424 | 71.168 | 425.994 | 385.653 |  | 40.341 | 0.256 | 400.4344 | 391.9145 | 383.3946 | 3 |  | 3 | 81.8989 | 10.4749 | 71.424 |  | A |  | 71.424 | 385.653 | 10.4749 | 4.5566 | 3
2025-06-11 00:00:00 | 58.496 | 58.368 | 425.988 | 385.683 |  | 40.305 | 0.128 | 400.4287 | 391.909 | 383.3892 | 3 |  | 3 | 67.0749 | 8.5789 | 58.496 |  | A |  | 58.496 | 385.683 | 8.5789 | 3.7318 | 3 | T |  | 2025-06-11 00:00:00 | 3320.192 | 383.5007 | 445.6771 | 193.8695 | 2.7917 | 11
2025-06-11 01:00:00 | 54.912 | 54.656 | 425.959 | 385.682 |  | 40.277 | 0.256 | 400.4015 | 391.8823 | 383.3631 | 3 |  | 3 | 62.9653 | 8.0533 | 54.912 |  | A |  | 54.912 | 385.682 | 8.0533 | 3.5032 | 3
2025-06-11 02:00:00 | 52.096 | 51.84 | 426.514 | 386.2 |  | 40.314 | 0.256 | 400.9232 | 392.3929 | 383.8626 | 3 |  | 3 | 59.7363 | 7.6403 | 52.096 |  | A |  | 52.096 | 386.2 | 7.6403 | 3.3235 | 3
2025-06-11 03:00:00 | 51.328 | 51.072 | 426.718 | 386.394 |  | 40.324 | 0.256 | 401.1149 | 392.5806 | 384.0462 | 3 |  | 3 | 58.8556 | 7.5276 | 51.328 |  | A |  | 51.328 | 386.394 | 7.5276 | 3.2745 | 3
2025-06-11 04:00:00 | 41.344 | 41.088 | 425.866 | 385.67 |  | 40.196 | 0.256 | 400.314 | 391.7967 | 383.2794 | 3 |  | 3 | 47.4074 | 6.0634 | 41.344 |  | A |  | 41.344 | 385.67 | 6.0634 | 2.6376 | 3
2025-06-11 05:00:00 | 65.152 | 65.024 | 423.305 | 383.264 |  | 40.041 | 0.128 | 397.9067 | 389.4406 | 380.9745 | 3 |  | 3 | 74.707 | 9.555 | 65.152 |  | A |  | 65.152 | 383.264 | 9.555 | 4.1564 | 3
2025-06-11 06:00:00 | 123.904 | 123.392 | 419.338 | 381.085 |  | 38.253 | 0.512 | 394.1777 | 385.791 | 377.4042 | 2 | 2 | 2 | 135.8745 | 11.9705 | 123.904 |  | A |  | 123.904 | 381.085 | 11.9705 | 5.2072 | 2
2025-06-11 07:00:00 | 167.04 | 166.784 | 415.155 | 381.339 |  | 33.816 | 0.256 | 390.2457 | 381.9426 | 373.6395 | 2 |  | 2 | 183.178 | 16.138 | 167.04 |  | A |  | 167.04 | 381.339 | 16.138 | 7.02 | 2
2025-06-11 08:00:00 | 182.912 | 182.528 | 415.88 | 381.981 |  | 33.899 | 0.384 | 390.9272 | 382.6096 | 374.292 | 2 |  | 2 | 200.5834 | 17.6714 | 182.912 |  | A |  | 182.912 | 381.981 | 17.6714 | 7.6871 | 2
2025-06-11 09:00:00 | 169.344 | 168.96 | 418.431 | 381.544 |  | 36.887 | 0.384 | 393.3251 | 384.9565 | 376.5879 | 2 |  | 2 | 185.7046 | 16.3606 | 169.344 |  | A |  | 169.344 | 381.544 | 16.3606 | 7.1168 | 2
2025-06-11 10:00:00 | 181.12 | 180.736 | 421.469 | 382.983 |  | 38.486 | 0.384 | 396.1809 | 387.7515 | 379.3221 | 2 |  | 2 | 198.6183 | 17.4983 | 181.12 |  | A |  | 181.12 | 382.983 | 17.4983 | 7.6117 | 2
2025-06-11 11:00:00 | 209.28 | 208.768 | 423.508 | 383.002 |  | 40.506 | 0.512 | 398.0975 | 389.6274 | 381.1572 | 3 | 3 | 3 | 239.9725 | 30.6925 | 209.28 |  | A |  | 209.28 | 383.002 | 30.6925 | 13.3512 | 3
2025-06-11 12:00:00 | 191.872 | 191.36 | 425.531 | 384.95 |  | 40.581 | 0.512 | 399.9991 | 391.4885 | 382.9779 | 3 |  | 3 | 220.0115 | 28.1395 | 191.872 |  | A |  | 191.872 | 384.95 | 28.1395 | 12.2407 | 3
2025-06-11 13:00:00 | 209.664 | 209.152 | 427.128 | 386.325 |  | 40.803 | 0.512 | 401.5003 | 392.9578 | 384.4152 | 3 |  | 3 | 240.4128 | 30.7488 | 209.664 |  | A |  | 209.664 | 386.325 | 30.7488 | 13.3757 | 3
2025-06-11 14:00:00 | 208.512 | 207.872 | 427.183 | 386.35 |  | 40.833 | 0.64 | 401.552 | 393.0084 | 384.4647 | 3 |  | 3 | 239.0918 | 30.5798 | 208.512 |  | A |  | 208.512 | 386.35 | 30.5798 | 13.3022 | 3
2025-06-11 15:00:00 | 202.624 | 202.112 | 426.3 | 385.537 |  | 40.763 | 0.512 | 400.722 | 392.196 | 383.67 | 3 |  | 3 | 232.3403 | 29.7163 | 202.624 |  | A |  | 202.624 | 385.537 | 29.7163 | 12.9266 | 3
2025-06-11 16:00:00 | 179.712 | 179.2 | 426.349 | 385.624 |  | 40.725 | 0.512 | 400.7681 | 392.2411 | 383.7141 | 3 |  | 3 | 206.0681 | 26.3561 | 179.712 |  | A |  | 179.712 | 385.624 | 26.3561 | 11.4649 | 3
2025-06-11 17:00:00 | 167.04 | 166.656 | 424.249 | 383.732 |  | 40.517 | 0.384 | 398.7941 | 390.3091 | 381.8241 | 3 |  | 3 | 191.5377 | 24.4977 | 167.04 |  | A |  | 167.04 | 383.732 | 24.4977 | 10.6565 | 3
2025-06-11 18:00:00 | 168.064 | 167.424 | 421.789 | 381.463 |  | 40.326 | 0.64 | 396.4817 | 388.0459 | 379.6101 | 3 |  | 3 | 192.7118 | 24.6478 | 168.064 |  | A |  | 168.064 | 381.463 | 24.6478 | 10.7218 | 3
2025-06-11 19:00:00 | 162.176 | 161.792 | 420.281 | 380.092 |  | 40.189 | 0.384 | 395.0641 | 386.6585 | 378.2529 | 3 |  | 3 | 185.9603 | 23.7843 | 162.176 |  | A |  | 162.176 | 380.092 | 23.7843 | 10.3462 | 3
2025-06-11 20:00:00 | 150.144 | 149.76 | 418.883 | 378.882 |  | 40.001 | 0.384 | 393.75 | 385.3724 | 376.9947 | 3 |  | 3 | 172.1637 | 22.0197 | 150.144 |  | A |  | 150.144 | 378.882 | 22.0197 | 9.5786 | 3
2025-06-11 21:00:00 | 138.624 | 138.24 | 419.73 | 379.711 |  | 40.019 | 0.384 | 394.5462 | 386.1516 | 377.757 | 3 |  | 3 | 158.9542 | 20.3302 | 138.624 |  | A |  | 138.624 | 379.711 | 20.3302 | 8.8437 | 3
2025-06-11 22:00:00 | 116.992 | 116.608 | 423.502 | 383.226 |  | 40.276 | 0.384 | 398.0919 | 389.6218 | 381.1518 | 3 |  | 3 | 134.1498 | 17.1578 | 116.992 |  | A |  | 116.992 | 383.226 | 17.1578 | 7.4636 | 3
2025-06-11 23:00:00 | 67.84 | 67.712 | 423.346 | 383.299 |  | 40.047 | 0.128 | 397.9452 | 389.4783 | 381.0114 | 3 |  | 3 | 77.7892 | 9.9492 | 67.84 |  | A |  | 67.84 | 383.299 | 9.9492 | 4.3279 | 3
2025-06-12 00:00:00 | 51.968 | 51.712 | 421.737 | 381.886 |  | 39.851 | 0.256 | 396.4328 | 387.998 | 379.5633 | 3 |  | 3 | 59.5895 | 7.6215 | 51.968 |  | A |  | 51.968 | 381.886 | 7.6215 | 3.3154 | 3 | T |  | 2025-06-12 00:00:00 | 3562.88 | 383.0877 | 485.2472 | 211.0825 | 2.7917 | 12
2025-06-12 01:00:00 | 51.2 | 50.944 | 421.54 | 381.716 |  | 39.824 | 0.256 | 396.2476 | 387.8168 | 379.386 | 3 |  | 3 | 58.7089 | 7.5089 | 51.2 |  | A |  | 51.2 | 381.716 | 7.5089 | 3.2664 | 3
2025-06-12 02:00:00 | 52.608 | 52.352 | 421.934 | 382.076 |  | 39.858 | 0.256 | 396.618 | 388.1793 | 379.7406 | 3 |  | 3 | 60.3234 | 7.7154 | 52.608 |  | A |  | 52.608 | 382.076 | 7.7154 | 3.3562 | 3
2025-06-12 03:00:00 | 46.592 | 46.336 | 422.157 | 382.312 |  | 39.845 | 0.256 | 396.8276 | 388.3844 | 379.9413 | 3 |  | 3 | 53.4251 | 6.8331 | 46.592 |  | A |  | 46.592 | 382.312 | 6.8331 | 2.9724 | 3
2025-06-12 04:00:00 | 40.576 | 40.32 | 421.44 | 381.683 |  | 39.757 | 0.256 | 396.1536 | 387.7248 | 379.296 | 3 |  | 3 | 46.5268 | 5.9508 | 40.576 |  | A |  | 40.576 | 381.683 | 5.9508 | 2.5886 | 3
2025-06-12 05:00:00 | 64.64 | 64.512 | 418.567 | 379.798 |  | 38.769 | 0.128 | 393.453 | 385.0816 | 376.7103 | 3 |  | 3 | 74.1199 | 9.4799 | 64.64 |  | A |  | 64.64 | 379.798 | 9.4799 | 4.1238 | 3
2025-06-12 06:00:00 | 115.456 | 115.072 | 418.15 | 381.681 |  | 36.469 | 0.384 | 393.061 | 384.698 | 376.335 | 2 | 2 | 2 | 126.6104 | 11.1544 | 115.456 |  | A |  | 115.456 | 381.681 | 11.1544 | 4.8522 | 2
2025-06-12 07:00:00 | 150.528 | 150.272 | 416.351 | 382.522 |  | 33.829 | 0.256 | 391.3699 | 383.0429 | 374.7159 | 2 |  | 2 | 165.0707 | 14.5427 | 150.528 |  | A |  | 150.528 | 382.522 | 14.5427 | 6.3261 | 2
2025-06-12 08:00:00 | 173.312 | 172.928 | 418.553 | 383.127 |  | 35.426 | 0.384 | 393.4398 | 385.0688 | 376.6977 | 2 |  | 2 | 190.0559 | 16.7439 | 173.312 |  | A |  | 173.312 | 383.127 | 16.7439 | 7.2836 | 2
2025-06-12 09:00:00 | 169.856 | 169.472 | 424.513 | 384.007 |  | 40.506 | 0.384 | 399.0422 | 390.552 | 382.0617 | 3 | 3 | 3 | 194.7667 | 24.9107 | 169.856 |  | A |  | 169.856 | 384.007 | 24.9107 | 10.8361 | 3
2025-06-12 10:00:00 | 194.304 | 193.792 | 424.172 | 383.62 |  | 40.552 | 0.512 | 398.7217 | 390.2382 | 381.7548 | 3 |  | 3 | 222.8001 | 28.4961 | 194.304 |  | A |  | 194.304 | 383.62 | 28.4961 | 12.3958 | 3
2025-06-12 11:00:00 | 226.432 | 225.92 | 425.132 | 384.405 |  | 40.727 | 0.512 | 399.6241 | 391.1214 | 382.6188 | 3 |  | 3 | 259.6399 | 33.2079 | 226.432 |  | A |  | 226.432 | 384.405 | 33.2079 | 14.4455 | 3
2025-06-12 12:00:00 | 212.864 | 212.352 | 427.348 | 386.512 |  | 40.836 | 0.512 | 401.7071 | 393.1602 | 384.6132 | 3 |  | 3 | 244.0821 | 31.2181 | 212.864 |  | A |  | 212.864 | 386.512 | 31.2181 | 13.5799 | 3
2025-06-12 13:00:00 | 234.112 | 233.472 | 426.183 | 385.339 |  | 40.844 | 0.64 | 400.612 | 392.0884 | 383.5647 | 3 |  | 3 | 268.4463 | 34.3343 | 234.112 |  | A |  | 234.112 | 385.339 | 34.3343 | 14.9354 | 3
2025-06-12 14:00:00 | 246.144 | 245.504 | 426.729 | 385.748 |  | 40.981 | 0.64 | 401.1253 | 392.5907 | 384.0561 | 3 |  | 3 | 282.2429 | 36.0989 | 246.144 |  | A |  | 246.144 | 385.748 | 36.0989 | 15.703 | 3
2025-06-12 15:00:00 | 236.928 | 236.288 | 427.349 | 386.316 |  | 41.033 | 0.64 | 401.7081 | 393.1611 | 384.6141 | 3 |  | 3 | 271.6753 | 34.7473 | 236.928 |  | A |  | 236.928 | 386.316 | 34.7473 | 15.1151 | 3
2025-06-12 16:00:00 | 200.064 | 199.424 | 428.751 | 387.708 |  | 41.043 | 0.64 | 403.0259 | 394.4509 | 385.8759 | 3 |  | 3 | 229.4049 | 29.3409 | 200.064 |  | A |  | 200.064 | 387.708 | 29.3409 | 12.7633 | 3
2025-06-12 17:00:00 | 189.696 | 189.184 | 426.714 | 385.875 |  | 40.839 | 0.512 | 401.1112 | 392.5769 | 384.0426 | 3 |  | 3 | 217.5163 | 27.8203 | 189.696 |  | A |  | 189.696 | 385.875 | 27.8203 | 12.1018 | 3
2025-06-12 18:00:00 | 185.728 | 185.216 | 420.825 | 380.804 |  | 40.021 | 0.512 | 395.5755 | 387.159 | 378.7425 | 3 |  | 3 | 212.9664 | 27.2384 | 185.728 |  | A |  | 185.728 | 380.804 | 27.2384 | 11.8487 | 3
2025-06-12 19:00:00 | 179.584 | 179.072 | 419.78 | 379.571 |  | 40.209 | 0.512 | 394.5932 | 386.1976 | 377.802 | 3 |  | 3 | 205.9213 | 26.3373 | 179.584 |  | A |  | 179.584 | 379.571 | 26.3373 | 11.4567 | 3
2025-06-12 20:00:00 | 174.72 | 174.336 | 418.902 | 380.778 |  | 38.124 | 0.384 | 393.7679 | 385.3898 | 377.0118 | 2 | 2 | 2 | 191.6 | 16.88 | 174.72 |  | A |  | 174.72 | 380.778 | 16.88 | 7.3428 | 2
2025-06-12 21:00:00 | 158.208 | 157.696 | 420.753 | 380.518 |  | 40.235 | 0.512 | 395.5078 | 387.0928 | 378.6777 | 3 | 3 | 3 | 181.4104 | 23.2024 | 158.208 |  | A |  | 158.208 | 380.518 | 23.2024 | 10.093 | 3
2025-06-12 22:00:00 | 130.816 | 130.56 | 420.033 | 383.877 |  | 36.156 | 0.256 | 394.831 | 386.4304 | 378.0297 | 2 | 2 | 2 | 143.4543 | 12.6383 | 130.816 |  | A |  | 130.816 | 383.877 | 12.6383 | 5.4977 | 2
2025-06-12 23:00:00 | 76.544 | 76.288 | 421.022 | 382.226 |  | 38.796 | 0.256 | 395.7607 | 387.3402 | 378.9198 | 3 | 3 | 3 | 87.7698 | 11.2258 | 76.544 |  | A |  | 76.544 | 382.226 | 11.2258 | 4.8832 | 3
2025-06-13 00:00:00 | 52.352 | 52.096 | 422.951 | 382.969 |  | 39.982 | 0.256 | 397.5739 | 389.1149 | 380.6559 | 3 |  | 3 | 60.0298 | 7.6778 | 52.352 |  | A |  | 52.352 | 382.969 | 7.6778 | 3.3398 | 3 | T |  | 2025-06-13 00:00:00 | 3820.8 | 382.5208 | 508.1666 | 221.0525 | 2.7917 | 13
2025-06-13 01:00:00 | 51.84 | 51.456 | 422.704 | 382.752 |  | 39.952 | 0.384 | 397.3418 | 388.8877 | 380.4336 | 3 |  | 3 | 59.4427 | 7.6027 | 51.84 |  | A |  | 51.84 | 382.752 | 7.6027 | 3.3072 | 3
2025-06-13 02:00:00 | 51.328 | 51.2 | 423.032 | 383.054 |  | 39.978 | 0.128 | 397.6501 | 389.1894 | 380.7288 | 3 |  | 3 | 58.8556 | 7.5276 | 51.328 |  | A |  | 51.328 | 383.054 | 7.5276 | 3.2745 | 3
2025-06-13 03:00:00 | 48.512 | 48.256 | 423.209 | 383.236 |  | 39.973 | 0.256 | 397.8165 | 389.3523 | 380.8881 | 3 |  | 3 | 55.6266 | 7.1146 | 48.512 |  | A |  | 48.512 | 383.236 | 7.1146 | 3.0949 | 3
2025-06-13 04:00:00 | 47.488 | 47.232 | 422.597 | 382.692 |  | 39.905 | 0.256 | 397.2412 | 388.7892 | 380.3373 | 3 |  | 3 | 54.4525 | 6.9645 | 47.488 |  | A |  | 47.488 | 382.692 | 6.9645 | 3.0295 | 3
2025-06-13 05:00:00 | 70.528 | 70.4 | 420.189 | 380.698 |  | 39.491 | 0.128 | 394.9777 | 386.5739 | 378.1701 | 3 |  | 3 | 80.8715 | 10.3435 | 70.528 |  | A |  | 70.528 | 380.698 | 10.3435 | 4.4994 | 3
2025-06-13 06:00:00 | 124.288 | 124.032 | 419.318 | 380.171 |  | 39.147 | 0.256 | 394.1589 | 385.7726 | 377.3862 | 3 |  | 3 | 142.5158 | 18.2278 | 124.288 |  | A |  | 124.288 | 380.171 | 18.2278 | 7.9291 | 3
2025-06-13 07:00:00 | 170.624 | 170.112 | 416.646 | 382.638 |  | 34.008 | 0.512 | 391.6472 | 383.3143 | 374.9814 | 2 | 2 | 2 | 187.1082 | 16.4842 | 170.624 |  | A |  | 170.624 | 382.638 | 16.4842 | 7.1706 | 2
2025-06-13 08:00:00 | 193.408 | 193.024 | 416.59 | 382.568 |  | 34.022 | 0.384 | 391.5946 | 383.2628 | 374.931 | 2 |  | 2 | 212.0934 | 18.6854 | 193.408 |  | A |  | 193.408 | 382.568 | 18.6854 | 8.1282 | 2
2025-06-13 09:00:00 | 201.856 | 201.472 | 419.036 | 382.335 |  | 36.701 | 0.384 | 393.8938 | 385.5131 | 377.1324 | 2 |  | 2 | 221.3576 | 19.5016 | 201.856 |  | A |  | 201.856 | 382.335 | 19.5016 | 8.4832 | 2
2025-06-13 10:00:00 | 232.96 | 232.32 | 418.732 | 384.424 |  | 34.308 | 0.64 | 393.6081 | 385.2334 | 376.8588 | 2 |  | 2 | 255.4666 | 22.5066 | 232.96 |  | A |  | 232.96 | 384.424 | 22.5066 | 9.7904 | 2
2025-06-13 11:00:00 | 243.84 | 243.2 | 421.02 | 382.577 |  | 38.443 | 0.64 | 395.7588 | 387.3384 | 378.918 | 2 |  | 2 | 267.3977 | 23.5577 | 243.84 |  | A |  | 243.84 | 382.577 | 23.5577 | 10.2476 | 2
2025-06-13 12:00:00 | 238.848 | 238.08 | 424.037 | 383.352 |  | 40.685 | 0.768 | 398.5948 | 390.114 | 381.6333 | 3 | 3 | 3 | 273.8768 | 35.0288 | 238.848 |  | A |  | 238.848 | 383.352 | 35.0288 | 15.2375 | 3
2025-06-13 13:00:00 | 249.088 | 248.448 | 427.335 | 386.283 |  | 41.052 | 0.64 | 401.6949 | 393.1482 | 384.6015 | 3 |  | 3 | 285.6186 | 36.5306 | 249.088 |  | A |  | 249.088 | 386.283 | 36.5306 | 15.8908 | 3
2025-06-13 14:00:00 | 259.712 | 258.944 | 428.294 | 387.102 |  | 41.192 | 0.768 | 402.5964 | 394.0305 | 385.4646 | 3 |  | 3 | 297.8007 | 38.0887 | 259.712 |  | A |  | 259.712 | 387.102 | 38.0887 | 16.5686 | 3
2025-06-13 15:00:00 | 253.44 | 252.8 | 427.832 | 386.696 |  | 41.136 | 0.64 | 402.1621 | 393.6054 | 385.0488 | 3 |  | 3 | 290.6089 | 37.1689 | 253.44 |  | A |  | 253.44 | 386.696 | 37.1689 | 16.1685 | 3
2025-06-13 16:00:00 | 228.608 | 227.84 | 423.684 | 383.024 |  | 40.66 | 0.768 | 398.263 | 389.7893 | 381.3156 | 3 |  | 3 | 262.1351 | 33.5271 | 228.608 |  | A |  | 228.608 | 383.024 | 33.5271 | 14.5843 | 3
2025-06-13 17:00:00 | 205.824 | 205.44 | 422.364 | 381.893 |  | 40.471 | 0.384 | 397.0222 | 388.5749 | 380.1276 | 3 |  | 3 | 236.0096 | 30.1856 | 205.824 |  | A |  | 205.824 | 381.893 | 30.1856 | 13.1307 | 3
2025-06-13 18:00:00 | 195.712 | 195.072 | 420.538 | 380.473 |  | 40.065 | 0.64 | 395.3057 | 386.895 | 378.4842 | 3 |  | 3 | 224.4146 | 28.7026 | 195.712 |  | A |  | 195.712 | 380.473 | 28.7026 | 12.4856 | 3
2025-06-13 19:00:00 | 190.72 | 190.208 | 418.962 | 378.81 |  | 40.152 | 0.512 | 393.8243 | 385.445 | 377.0658 | 3 |  | 3 | 218.6905 | 27.9705 | 190.72 |  | A |  | 190.72 | 378.81 | 27.9705 | 12.1672 | 3
2025-06-13 20:00:00 | 174.976 | 174.592 | 418.729 | 378.655 |  | 40.074 | 0.384 | 393.6053 | 385.2307 | 376.8561 | 3 |  | 3 | 200.6375 | 25.6615 | 174.976 |  | A |  | 174.976 | 378.655 | 25.6615 | 11.1628 | 3
2025-06-13 21:00:00 | 146.816 | 146.176 | 420.034 | 379.945 |  | 40.089 | 0.64 | 394.832 | 386.4313 | 378.0306 | 3 |  | 3 | 168.3477 | 21.5317 | 146.816 |  | A |  | 146.816 | 379.945 | 21.5317 | 9.3663 | 3
2025-06-13 22:00:00 | 107.264 | 107.008 | 423.175 | 382.974 |  | 40.201 | 0.256 | 397.7845 | 389.321 | 380.8575 | 3 |  | 3 | 122.9951 | 15.7311 | 107.264 |  | A |  | 107.264 | 382.974 | 15.7311 | 6.843 | 3
2025-06-13 23:00:00 | 80.768 | 80.512 | 421.095 | 381.179 |  | 39.916 | 0.256 | 395.8293 | 387.4074 | 378.9855 | 3 |  | 3 | 92.6132 | 11.8452 | 80.768 |  | A |  | 80.768 | 381.179 | 11.8452 | 5.1527 | 3
2025-06-14 00:00:00 | 57.728 | 57.472 | 420.829 | 381 |  | 39.829 | 0.256 | 395.5793 | 387.1627 | 378.7461 | 3 |  | 3 | 66.1942 | 8.4662 | 57.728 |  | A |  | 57.728 | 381 | 8.4662 | 3.6828 | 3 | T |  | 2025-06-14 00:00:00 | 1806.336 | 383.9932 | 264.9127 | 115.237 | 3 | 14
2025-06-14 01:00:00 | 55.68 | 55.424 | 421.524 | 381.646 |  | 39.878 | 0.256 | 396.2326 | 387.8021 | 379.3716 | 3 |  | 3 | 63.8459 | 8.1659 | 55.68 |  | A |  | 55.68 | 381.646 | 8.1659 | 3.5522 | 3
2025-06-14 02:00:00 | 50.688 | 50.432 | 422.032 | 382.122 |  | 39.91 | 0.256 | 396.7101 | 388.2694 | 379.8288 | 3 |  | 3 | 58.1218 | 7.4338 | 50.688 |  | A |  | 50.688 | 382.122 | 7.4338 | 3.2337 | 3
2025-06-14 03:00:00 | 48.256 | 48.128 | 422.308 | 382.381 |  | 39.927 | 0.128 | 396.9695 | 388.5234 | 380.0772 | 3 |  | 3 | 55.3331 | 7.0771 | 48.256 |  | A |  | 48.256 | 382.381 | 7.0771 | 3.0785 | 3
2025-06-14 04:00:00 | 49.28 | 48.896 | 421.975 | 382.077 |  | 39.898 | 0.384 | 396.6565 | 388.217 | 379.7775 | 3 |  | 3 | 56.5073 | 7.2273 | 49.28 |  | A |  | 49.28 | 382.077 | 7.2273 | 3.1439 | 3
2025-06-14 05:00:00 | 58.752 | 58.496 | 421.362 | 381.49 |  | 39.872 | 0.256 | 396.0803 | 387.653 | 379.2258 | 3 |  | 3 | 67.3684 | 8.6164 | 58.752 |  | A |  | 58.752 | 381.49 | 8.6164 | 3.7481 | 3
2025-06-14 06:00:00 | 100.992 | 100.864 | 420.4 | 380.51 |  | 39.89 | 0.128 | 395.176 | 386.768 | 378.36 | 3 |  | 3 | 115.8032 | 14.8112 | 100.992 |  | A |  | 100.992 | 380.51 | 14.8112 | 6.4429 | 3
2025-06-14 07:00:00 | 111.872 | 111.488 | 419.823 | 379.963 |  | 39.86 | 0.384 | 394.6336 | 386.2372 | 377.8407 | 3 |  | 3 | 128.2789 | 16.4069 | 111.872 |  | A |  | 111.872 | 379.963 | 16.4069 | 7.137 | 3
2025-06-14 08:00:00 | 121.344 | 120.96 | 419.175 | 379.332 |  | 39.843 | 0.384 | 394.0245 | 385.641 | 377.2575 | 3 |  | 3 | 139.14 | 17.796 | 121.344 |  | A |  | 121.344 | 379.332 | 17.796 | 7.7413 | 3
2025-06-14 09:00:00 | 142.848 | 142.592 | 420.267 | 380.242 |  | 40.025 | 0.256 | 395.051 | 386.6456 | 378.2403 | 3 |  | 3 | 163.7977 | 20.9497 | 142.848 |  | A |  | 142.848 | 380.242 | 20.9497 | 9.1131 | 3
2025-06-14 10:00:00 | 160.768 | 160.384 | 423.298 | 382.959 |  | 40.339 | 0.384 | 397.9001 | 389.4342 | 380.9682 | 3 |  | 3 | 184.3458 | 23.5778 | 160.768 |  | A |  | 160.768 | 382.959 | 23.5778 | 10.2564 | 3
2025-06-14 11:00:00 | 167.936 | 167.424 | 427.529 | 386.801 |  | 40.728 | 0.512 | 401.8773 | 393.3267 | 384.7761 | 3 |  | 3 | 192.5651 | 24.6291 | 167.936 |  | A |  | 167.936 | 386.801 | 24.6291 | 10.7136 | 3
2025-06-14 12:00:00 | 98.304 | 98.048 | 428.43 | 387.846 |  | 40.584 | 0.256 | 402.7242 | 394.1556 | 385.587 | 3 |  | 3 | 112.721 | 14.417 | 98.304 |  | A |  | 98.304 | 387.846 | 14.417 | 6.2714 | 3
2025-06-14 13:00:00 | 84.992 | 84.608 | 429.615 | 388.951 |  | 40.664 | 0.384 | 403.8381 | 395.2458 | 386.6535 | 3 |  | 3 | 97.4567 | 12.4647 | 84.992 |  | A |  | 84.992 | 388.951 | 12.4647 | 5.4222 | 3
2025-06-14 14:00:00 | 73.344 | 73.216 | 429.858 | 389.175 |  | 40.683 | 0.128 | 404.0665 | 395.4694 | 386.8722 | 3 |  | 3 | 84.1004 | 10.7564 | 73.344 |  | A |  | 73.344 | 389.175 | 10.7564 | 4.6791 | 3
2025-06-14 15:00:00 | 70.528 | 70.144 | 430.441 | 389.683 |  | 40.758 | 0.384 | 404.6145 | 396.0057 | 387.3969 | 3 |  | 3 | 80.8715 | 10.3435 | 70.528 |  | A |  | 70.528 | 389.683 | 10.3435 | 4.4994 | 3
2025-06-14 16:00:00 | 73.216 | 72.96 | 429.605 | 388.91 |  | 40.695 | 0.256 | 403.8287 | 395.2366 | 386.6445 | 3 |  | 3 | 83.9537 | 10.7377 | 73.216 |  | A |  | 73.216 | 388.91 | 10.7377 | 4.6709 | 3
2025-06-14 17:00:00 | 69.376 | 69.12 | 428.544 | 387.958 |  | 40.586 | 0.256 | 402.8314 | 394.2605 | 385.6896 | 3 |  | 3 | 79.5505 | 10.1745 | 69.376 |  | A |  | 69.376 | 387.958 | 10.1745 | 4.4259 | 3
2025-06-14 18:00:00 | 45.824 | 45.568 | 426.448 | 386.103 |  | 40.345 | 0.256 | 400.8611 | 392.3322 | 383.8032 | 3 |  | 3 | 52.5444 | 6.7204 | 45.824 |  | A |  | 45.824 | 386.103 | 6.7204 | 2.9234 | 3
2025-06-14 19:00:00 | 38.656 | 38.4 | 423.506 | 383.467 |  | 40.039 | 0.256 | 398.0956 | 389.6255 | 381.1554 | 3 |  | 3 | 44.3252 | 5.6692 | 38.656 |  | A |  | 38.656 | 383.467 | 5.6692 | 2.4661 | 3
2025-06-14 20:00:00 | 38.528 | 38.272 | 422.721 | 382.745 |  | 39.976 | 0.256 | 397.3577 | 388.9033 | 380.4489 | 3 |  | 3 | 44.1784 | 5.6504 | 38.528 |  | A |  | 38.528 | 382.745 | 5.6504 | 2.4579 | 3
2025-06-14 21:00:00 | 37.12 | 36.864 | 422.953 | 382.974 |  | 39.979 | 0.256 | 397.5758 | 389.1168 | 380.6577 | 3 |  | 3 | 42.5639 | 5.4439 | 37.12 |  | A |  | 37.12 | 382.974 | 5.4439 | 2.3681 | 3
2025-06-14 22:00:00 | 26.624 | 26.496 | 424.661 | 384.565 |  | 40.096 | 0.128 | 399.1813 | 390.6881 | 382.1949 | 3 |  | 3 | 30.5286 | 3.9046 | 26.624 |  | A |  | 26.624 | 384.565 | 3.9046 | 1.6985 | 3
2025-06-14 23:00:00 | 23.68 | 23.424 | 422.852 | 382.938 |  | 39.914 | 0.256 | 397.4809 | 389.0238 | 380.5668 | 3 |  | 3 | 27.1528 | 3.4728 | 23.68 |  | A |  | 23.68 | 382.938 | 3.4728 | 1.5107 | 3
2025-06-15 00:00:00 | 23.04 | 22.784 | 421.233 | 381.476 |  | 39.757 | 0.256 | 395.959 | 387.5344 | 379.1097 | 3 |  | 3 | 26.419 | 3.379 | 23.04 |  | A |  | 23.04 | 381.476 | 3.379 | 1.4699 | 3 | T |  | 2025-06-15 00:00:00 | 717.568 | 383.4395 | 92.3224 | 40.1603 | 2.6667 | 15
2025-06-15 01:00:00 | 23.168 | 23.04 | 421.471 | 381.69 |  | 39.781 | 0.128 | 396.1827 | 387.7533 | 379.3239 | 3 |  | 3 | 26.5658 | 3.3978 | 23.168 |  | A |  | 23.168 | 381.69 | 3.3978 | 1.478 | 3
2025-06-15 02:00:00 | 23.936 | 23.68 | 422.029 | 382.2 |  | 39.829 | 0.256 | 396.7073 | 388.2667 | 379.8261 | 3 |  | 3 | 27.4464 | 3.5104 | 23.936 |  | A |  | 23.936 | 382.2 | 3.5104 | 1.527 | 3
2025-06-15 03:00:00 | 23.296 | 23.04 | 422.274 | 382.426 |  | 39.848 | 0.256 | 396.9376 | 388.4921 | 380.0466 | 3 |  | 3 | 26.7125 | 3.4165 | 23.296 |  | A |  | 23.296 | 382.426 | 3.4165 | 1.4862 | 3
2025-06-15 04:00:00 | 24.064 | 23.808 | 422.399 | 382.54 |  | 39.859 | 0.256 | 397.0551 | 388.6071 | 380.1591 | 3 |  | 3 | 27.5932 | 3.5292 | 24.064 |  | A |  | 24.064 | 382.54 | 3.5292 | 1.5352 | 3
2025-06-15 05:00:00 | 23.04 | 22.784 | 422.777 | 382.896 |  | 39.881 | 0.256 | 397.4104 | 388.9548 | 380.4993 | 3 |  | 3 | 26.419 | 3.379 | 23.04 |  | A |  | 23.04 | 382.896 | 3.379 | 1.4699 | 3
2025-06-15 06:00:00 | 23.04 | 22.912 | 422.322 | 382.487 |  | 39.835 | 0.128 | 396.9827 | 388.5362 | 380.0898 | 3 |  | 3 | 26.419 | 3.379 | 23.04 |  | A |  | 23.04 | 382.487 | 3.379 | 1.4699 | 3
2025-06-15 07:00:00 | 23.552 | 23.296 | 421.045 | 381.327 |  | 39.718 | 0.256 | 395.7823 | 387.3614 | 378.9405 | 3 |  | 3 | 27.0061 | 3.4541 | 23.552 |  | A |  | 23.552 | 381.327 | 3.4541 | 1.5025 | 3
2025-06-15 08:00:00 | 24.064 | 23.808 | 421.058 | 381.338 |  | 39.72 | 0.256 | 395.7945 | 387.3734 | 378.9522 | 3 |  | 3 | 27.5932 | 3.5292 | 24.064 |  | A |  | 24.064 | 381.338 | 3.5292 | 1.5352 | 3
2025-06-15 09:00:00 | 24.192 | 24.064 | 421.264 | 381.517 |  | 39.747 | 0.128 | 395.9882 | 387.5629 | 379.1376 | 3 |  | 3 | 27.7399 | 3.5479 | 24.192 |  | A |  | 24.192 | 381.517 | 3.5479 | 1.5434 | 3
2025-06-15 10:00:00 | 24.832 | 24.576 | 422.337 | 382.489 |  | 39.848 | 0.256 | 396.9968 | 388.55 | 380.1033 | 3 |  | 3 | 28.4738 | 3.6418 | 24.832 |  | A |  | 24.832 | 382.489 | 3.6418 | 1.5842 | 3
2025-06-15 11:00:00 | 26.752 | 26.496 | 418.694 | 380.796 |  | 37.898 | 0.256 | 393.5724 | 385.1985 | 376.8246 | 2 | 2 | 2 | 29.3366 | 2.5846 | 26.752 |  | A |  | 26.752 | 380.796 | 2.5846 | 1.1243 | 2
2025-06-15 12:00:00 | 38.528 | 38.4 | 422.274 | 382.714 |  | 39.56 | 0.128 | 396.9376 | 388.4921 | 380.0466 | 3 | 3 | 3 | 44.1784 | 5.6504 | 38.528 |  | A |  | 38.528 | 382.714 | 5.6504 | 2.4579 | 3
2025-06-15 13:00:00 | 50.432 | 50.176 | 422.938 | 385.264 |  | 37.674 | 0.256 | 397.5617 | 389.103 | 380.6442 | 2 | 2 | 2 | 55.3043 | 4.8723 | 50.432 |  | A |  | 50.432 | 385.264 | 4.8723 | 2.1195 | 2
2025-06-15 14:00:00 | 45.184 | 44.928 | 430.018 | 389.435 |  | 40.583 | 0.256 | 404.2169 | 395.6166 | 387.0162 | 3 | 3 | 3 | 51.8106 | 6.6266 | 45.184 |  | A |  | 45.184 | 389.435 | 6.6266 | 2.8826 | 3
2025-06-15 15:00:00 | 39.936 | 39.68 | 431.604 | 390.877 |  | 40.727 | 0.256 | 405.7078 | 397.0757 | 388.4436 | 3 |  | 3 | 45.7929 | 5.8569 | 39.936 |  | A |  | 39.936 | 390.877 | 5.8569 | 2.5478 | 3
2025-06-15 16:00:00 | 37.888 | 37.632 | 429.039 | 388.524 |  | 40.515 | 0.256 | 403.2967 | 394.7159 | 386.1351 | 3 |  | 3 | 43.4446 | 5.5566 | 37.888 |  | A |  | 37.888 | 388.524 | 5.5566 | 2.4171 | 3
2025-06-15 17:00:00 | 37.76 | 37.632 | 420.103 | 380.421 |  | 39.682 | 0.128 | 394.8968 | 386.4948 | 378.0927 | 3 |  | 3 | 43.2978 | 5.5378 | 37.76 |  | A |  | 37.76 | 380.421 | 5.5378 | 2.4089 | 3
2025-06-15 18:00:00 | 33.152 | 32.896 | 417.994 | 382.153 |  | 35.841 | 0.256 | 392.9144 | 384.5545 | 376.1946 | 2 | 2 | 2 | 36.3549 | 3.2029 | 33.152 |  | A |  | 33.152 | 382.153 | 3.2029 | 1.3932 | 2
2025-06-15 19:00:00 | 29.184 | 29.056 | 417.427 | 383.918 |  | 33.509 | 0.128 | 392.3814 | 384.0328 | 375.6843 | 2 |  | 2 | 32.0035 | 2.8195 | 29.184 |  | A |  | 29.184 | 383.918 | 2.8195 | 1.2265 | 2
2025-06-15 20:00:00 | 30.848 | 30.592 | 418.037 | 384.47 |  | 33.567 | 0.256 | 392.9548 | 384.594 | 376.2333 | 2 |  | 2 | 33.8283 | 2.9803 | 30.848 |  | A |  | 30.848 | 384.47 | 2.9803 | 1.2964 | 2
2025-06-15 21:00:00 | 32.384 | 32.256 | 418.186 | 384.618 |  | 33.568 | 0.128 | 393.0948 | 384.7311 | 376.3674 | 2 |  | 2 | 35.5127 | 3.1287 | 32.384 |  | A |  | 32.384 | 384.618 | 3.1287 | 1.361 | 2
2025-06-15 22:00:00 | 27.776 | 27.52 | 418.719 | 385.132 |  | 33.587 | 0.256 | 393.5959 | 385.2215 | 376.8471 | 2 |  | 2 | 30.4595 | 2.6835 | 27.776 |  | A |  | 27.776 | 385.132 | 2.6835 | 1.1673 | 2
2025-06-15 23:00:00 | 27.52 | 27.392 | 420.189 | 381.84 |  | 38.349 | 0.128 | 394.9777 | 386.5739 | 378.1701 | 2 |  | 2 | 30.1787 | 2.6587 | 27.52 |  | A |  | 27.52 | 381.84 | 2.6587 | 1.1566 | 2
2025-06-16 00:00:00 | 32.384 | 32.128 | 421.368 | 381.605 |  | 39.763 | 0.256 | 396.0859 | 387.6586 | 379.2312 | 3 | 3 | 3 | 37.1334 | 4.7494 | 32.384 |  | A |  | 32.384 | 381.605 | 4.7494 | 2.066 | 3 | T |  | 2025-06-16 00:00:00 | 3102.72 | 381.6939 | 439.2338 | 191.0667 | 2.9167 | 16
2025-06-16 01:00:00 | 31.872 | 31.744 | 422.19 | 382.354 |  | 39.836 | 0.128 | 396.8586 | 388.4148 | 379.971 | 3 |  | 3 | 36.5463 | 4.6743 | 31.872 |  | A |  | 31.872 | 382.354 | 4.6743 | 2.0333 | 3
2025-06-16 02:00:00 | 32 | 31.744 | 422.444 | 382.587 |  | 39.857 | 0.256 | 397.0974 | 388.6485 | 380.1996 | 3 |  | 3 | 36.693 | 4.693 | 32 |  | A |  | 32 | 382.587 | 4.693 | 2.0415 | 3
2025-06-16 03:00:00 | 32.384 | 32.128 | 422.659 | 382.777 |  | 39.882 | 0.256 | 397.2995 | 388.8463 | 380.3931 | 3 |  | 3 | 37.1334 | 4.7494 | 32.384 |  | A |  | 32.384 | 382.777 | 4.7494 | 2.066 | 3
2025-06-16 04:00:00 | 32.384 | 32.256 | 421.709 | 381.919 |  | 39.79 | 0.128 | 396.4065 | 387.9723 | 379.5381 | 3 |  | 3 | 37.1334 | 4.7494 | 32.384 |  | A |  | 32.384 | 381.919 | 4.7494 | 2.066 | 3
2025-06-16 05:00:00 | 54.016 | 53.76 | 418.704 | 379.643 |  | 39.061 | 0.256 | 393.5818 | 385.2077 | 376.8336 | 3 |  | 3 | 61.9379 | 7.9219 | 54.016 |  | A |  | 54.016 | 379.643 | 7.9219 | 3.446 | 3
2025-06-16 06:00:00 | 96 | 95.744 | 419.945 | 380.521 |  | 39.424 | 0.256 | 394.7483 | 386.3494 | 377.9505 | 3 |  | 3 | 110.0791 | 14.0791 | 96 |  | A |  | 96 | 380.521 | 14.0791 | 6.1244 | 3
2025-06-16 07:00:00 | 150.4 | 150.016 | 419.321 | 379.293 |  | 40.028 | 0.384 | 394.1617 | 385.7753 | 377.3889 | 3 |  | 3 | 172.4573 | 22.0573 | 150.4 |  | A |  | 150.4 | 379.293 | 22.0573 | 9.5949 | 3
2025-06-16 08:00:00 | 161.664 | 161.28 | 420.228 | 380.101 |  | 40.127 | 0.384 | 395.0143 | 386.6098 | 378.2052 | 3 |  | 3 | 185.3732 | 23.7092 | 161.664 |  | A |  | 161.664 | 380.101 | 23.7092 | 10.3135 | 3
2025-06-16 09:00:00 | 156.416 | 156.032 | 422.649 | 382.361 |  | 40.288 | 0.384 | 397.2901 | 388.8371 | 380.3841 | 3 |  | 3 | 179.3556 | 22.9396 | 156.416 |  | A |  | 156.416 | 382.361 | 22.9396 | 9.9787 | 3
2025-06-16 10:00:00 | 172.672 | 172.288 | 422.656 | 382.334 |  | 40.322 | 0.384 | 397.2966 | 388.8435 | 380.3904 | 3 |  | 3 | 197.9956 | 25.3236 | 172.672 |  | A |  | 172.672 | 382.334 | 25.3236 | 11.0158 | 3
2025-06-16 11:00:00 | 178.688 | 178.304 | 422.147 | 381.859 |  | 40.288 | 0.384 | 396.8182 | 388.3752 | 379.9323 | 3 |  | 3 | 204.8939 | 26.2059 | 178.688 |  | A |  | 178.688 | 381.859 | 26.2059 | 11.3996 | 3
2025-06-16 12:00:00 | 170.752 | 170.368 | 424.979 | 384.453 |  | 40.526 | 0.384 | 399.4803 | 390.9807 | 382.4811 | 3 |  | 3 | 195.7941 | 25.0421 | 170.752 |  | A |  | 170.752 | 384.453 | 25.0421 | 10.8933 | 3
2025-06-16 13:00:00 | 193.664 | 193.28 | 425.64 | 385.066 |  | 40.574 | 0.384 | 400.1016 | 391.5888 | 383.076 | 3 |  | 3 | 222.0663 | 28.4023 | 193.664 |  | A |  | 193.664 | 385.066 | 28.4023 | 12.355 | 3
2025-06-16 14:00:00 | 208.896 | 208.384 | 425.038 | 384.366 |  | 40.672 | 0.512 | 399.5357 | 391.035 | 382.5342 | 3 |  | 3 | 239.5322 | 30.6362 | 208.896 |  | A |  | 208.896 | 384.366 | 30.6362 | 13.3267 | 3
2025-06-16 15:00:00 | 198.272 | 197.76 | 425.36 | 384.621 |  | 40.739 | 0.512 | 399.8384 | 391.3312 | 382.824 | 3 |  | 3 | 227.3501 | 29.0781 | 198.272 |  | A |  | 198.272 | 384.621 | 29.0781 | 12.649 | 3
2025-06-16 16:00:00 | 176.768 | 176.256 | 422.573 | 382.234 |  | 40.339 | 0.512 | 397.2186 | 388.7672 | 380.3157 | 3 |  | 3 | 202.6924 | 25.9244 | 176.768 |  | A |  | 176.768 | 382.234 | 25.9244 | 11.2771 | 3
2025-06-16 17:00:00 | 162.944 | 162.432 | 421.013 | 380.793 |  | 40.22 | 0.512 | 395.7522 | 387.332 | 378.9117 | 3 |  | 3 | 186.841 | 23.897 | 162.944 |  | A |  | 162.944 | 380.793 | 23.897 | 10.3952 | 3
2025-06-16 18:00:00 | 156.8 | 156.416 | 416.261 | 379.85 |  | 36.411 | 0.384 | 391.2853 | 382.9601 | 374.6349 | 2 | 2 | 2 | 171.9487 | 15.1487 | 156.8 |  | A |  | 156.8 | 379.85 | 15.1487 | 6.5897 | 2
2025-06-16 19:00:00 | 158.976 | 158.72 | 416.154 | 380.461 |  | 35.693 | 0.256 | 391.1848 | 382.8617 | 374.5386 | 2 |  | 2 | 174.3349 | 15.3589 | 158.976 |  | A |  | 158.976 | 380.461 | 15.3589 | 6.6811 | 2
2025-06-16 20:00:00 | 157.312 | 156.8 | 419.674 | 379.535 |  | 40.139 | 0.512 | 394.4936 | 386.1001 | 377.7066 | 3 | 3 | 3 | 180.383 | 23.071 | 157.312 |  | A |  | 157.312 | 379.535 | 23.071 | 10.0359 | 3
2025-06-16 21:00:00 | 157.056 | 156.544 | 420.667 | 380.442 |  | 40.225 | 0.512 | 395.427 | 387.0136 | 378.6003 | 3 |  | 3 | 180.0894 | 23.0334 | 157.056 |  | A |  | 157.056 | 380.442 | 23.0334 | 10.0195 | 3
2025-06-16 22:00:00 | 135.68 | 135.424 | 422.413 | 382.125 |  | 40.288 | 0.256 | 397.0682 | 388.62 | 380.1717 | 3 |  | 3 | 155.5785 | 19.8985 | 135.68 |  | A |  | 135.68 | 382.125 | 19.8985 | 8.6558 | 3
2025-06-16 23:00:00 | 94.72 | 94.336 | 419.169 | 379.353 |  | 39.816 | 0.384 | 394.0189 | 385.6355 | 377.2521 | 3 |  | 3 | 108.6114 | 13.8914 | 94.72 |  | A |  | 94.72 | 379.353 | 13.8914 | 6.0428 | 3
2025-06-17 00:00:00 | 55.552 | 55.424 | 419.546 | 379.851 |  | 39.695 | 0.128 | 394.3732 | 385.9823 | 377.5914 | 3 |  | 3 | 63.6991 | 8.1471 | 55.552 |  | A |  | 55.552 | 379.851 | 8.1471 | 3.544 | 3 | T |  | 2025-06-17 00:00:00 | 3276.288 | 381.9355 | 450.6279 | 196.0231 | 2.8333 | 17
2025-06-17 01:00:00 | 52.864 | 52.608 | 420.729 | 380.939 |  | 39.79 | 0.256 | 395.4853 | 387.0707 | 378.6561 | 3 |  | 3 | 60.6169 | 7.7529 | 52.864 |  | A |  | 52.864 | 380.939 | 7.7529 | 3.3725 | 3
2025-06-17 02:00:00 | 50.176 | 49.92 | 421.493 | 381.641 |  | 39.852 | 0.256 | 396.2034 | 387.7736 | 379.3437 | 3 |  | 3 | 57.5347 | 7.3587 | 50.176 |  | A |  | 50.176 | 381.641 | 7.3587 | 3.201 | 3
2025-06-17 03:00:00 | 47.36 | 47.104 | 421.403 | 381.574 |  | 39.829 | 0.256 | 396.1188 | 387.6908 | 379.2627 | 3 |  | 3 | 54.3057 | 6.9457 | 47.36 |  | A |  | 47.36 | 381.574 | 6.9457 | 3.0214 | 3
2025-06-17 04:00:00 | 43.904 | 43.648 | 420.696 | 380.945 |  | 39.751 | 0.256 | 395.4542 | 387.0403 | 378.6264 | 3 |  | 3 | 50.3429 | 6.4389 | 43.904 |  | A |  | 43.904 | 380.945 | 6.4389 | 2.8009 | 3
2025-06-17 05:00:00 | 72.32 | 72.192 | 418.159 | 379.35 |  | 38.809 | 0.128 | 393.0695 | 384.7063 | 376.3431 | 3 |  | 3 | 82.9263 | 10.6063 | 72.32 |  | A |  | 72.32 | 379.35 | 10.6063 | 4.6137 | 3
2025-06-17 06:00:00 | 127.232 | 126.848 | 418.208 | 380.749 |  | 37.459 | 0.384 | 393.1155 | 384.7514 | 376.3872 | 2 | 2 | 2 | 139.5241 | 12.2921 | 127.232 |  | A |  | 127.232 | 380.749 | 12.2921 | 5.3471 | 2
2025-06-17 07:00:00 | 152.704 | 152.32 | 416.127 | 382.316 |  | 33.811 | 0.384 | 391.1594 | 382.8368 | 374.5143 | 2 |  | 2 | 167.457 | 14.753 | 152.704 |  | A |  | 152.704 | 382.316 | 14.753 | 6.4175 | 2
2025-06-17 08:00:00 | 156.544 | 156.288 | 416.743 | 382.887 |  | 33.856 | 0.256 | 391.7384 | 383.4036 | 375.0687 | 2 |  | 2 | 171.6679 | 15.1239 | 156.544 |  | A |  | 156.544 | 382.887 | 15.1239 | 6.5789 | 2
2025-06-17 09:00:00 | 160.256 | 159.872 | 419.967 | 383.067 |  | 36.9 | 0.384 | 394.769 | 386.3696 | 377.9703 | 2 |  | 2 | 175.7386 | 15.4826 | 160.256 |  | A |  | 160.256 | 383.067 | 15.4826 | 6.7349 | 2
2025-06-17 10:00:00 | 171.392 | 170.88 | 422.029 | 381.768 |  | 40.261 | 0.512 | 396.7073 | 388.2667 | 379.8261 | 3 | 3 | 3 | 196.5279 | 25.1359 | 171.392 |  | A |  | 171.392 | 381.768 | 25.1359 | 10.9341 | 3
2025-06-17 11:00:00 | 203.52 | 203.008 | 422.677 | 382.3 |  | 40.377 | 0.512 | 397.3164 | 388.8628 | 380.4093 | 3 |  | 3 | 233.3677 | 29.8477 | 203.52 |  | A |  | 203.52 | 382.3 | 29.8477 | 12.9838 | 3
2025-06-17 12:00:00 | 195.712 | 195.2 | 422.769 | 382.446 |  | 40.323 | 0.512 | 397.4029 | 388.9475 | 380.4921 | 3 |  | 3 | 224.4146 | 28.7026 | 195.712 |  | A |  | 195.712 | 382.446 | 28.7026 | 12.4856 | 3
2025-06-17 13:00:00 | 198.144 | 197.504 | 422.301 | 382.011 |  | 40.29 | 0.64 | 396.9629 | 388.5169 | 380.0709 | 3 |  | 3 | 227.2033 | 29.0593 | 198.144 |  | A |  | 198.144 | 382.011 | 29.0593 | 12.6408 | 3
2025-06-17 14:00:00 | 196.992 | 196.608 | 423.084 | 382.678 |  | 40.406 | 0.384 | 397.699 | 389.2373 | 380.7756 | 3 |  | 3 | 225.8824 | 28.8904 | 196.992 |  | A |  | 196.992 | 382.678 | 28.8904 | 12.5673 | 3
2025-06-17 15:00:00 | 194.944 | 194.304 | 423.87 | 383.352 |  | 40.518 | 0.64 | 398.4378 | 389.9604 | 381.483 | 3 |  | 3 | 223.534 | 28.59 | 194.944 |  | A |  | 194.944 | 383.352 | 28.59 | 12.4366 | 3
2025-06-17 16:00:00 | 178.688 | 178.176 | 423.763 | 383.279 |  | 40.484 | 0.512 | 398.3372 | 389.862 | 381.3867 | 3 |  | 3 | 204.8939 | 26.2059 | 178.688 |  | A |  | 178.688 | 383.279 | 26.2059 | 11.3996 | 3
2025-06-17 17:00:00 | 166.4 | 166.016 | 424.135 | 383.626 |  | 40.509 | 0.384 | 398.6869 | 390.2042 | 381.7215 | 3 |  | 3 | 190.8038 | 24.4038 | 166.4 |  | A |  | 166.4 | 383.626 | 24.4038 | 10.6157 | 3
2025-06-17 18:00:00 | 159.232 | 158.848 | 422.824 | 382.445 |  | 40.379 | 0.384 | 397.4546 | 388.9981 | 380.5416 | 3 |  | 3 | 182.5846 | 23.3526 | 159.232 |  | A |  | 159.232 | 382.445 | 23.3526 | 10.1584 | 3
2025-06-17 19:00:00 | 159.232 | 158.72 | 420.286 | 380.111 |  | 40.175 | 0.512 | 395.0688 | 386.6631 | 378.2574 | 3 |  | 3 | 182.5846 | 23.3526 | 159.232 |  | A |  | 159.232 | 380.111 | 23.3526 | 10.1584 | 3
2025-06-17 20:00:00 | 155.904 | 155.52 | 419.986 | 379.835 |  | 40.151 | 0.384 | 394.7868 | 386.3871 | 377.9874 | 3 |  | 3 | 178.7685 | 22.8645 | 155.904 |  | A |  | 155.904 | 379.835 | 22.8645 | 9.9461 | 3
2025-06-17 21:00:00 | 149.248 | 148.736 | 421.105 | 380.858 |  | 40.247 | 0.512 | 395.8387 | 387.4166 | 378.9945 | 3 |  | 3 | 171.1363 | 21.8883 | 149.248 |  | A |  | 149.248 | 380.858 | 21.8883 | 9.5214 | 3
2025-06-17 22:00:00 | 139.392 | 139.008 | 423.211 | 382.841 |  | 40.37 | 0.384 | 397.8183 | 389.3541 | 380.8899 | 3 |  | 3 | 159.8349 | 20.4429 | 139.392 |  | A |  | 139.392 | 382.841 | 20.4429 | 8.8927 | 3
2025-06-17 23:00:00 | 88.576 | 88.192 | 426.003 | 385.582 |  | 40.421 | 0.384 | 400.4428 | 391.9228 | 383.4027 | 3 |  | 3 | 101.5663 | 12.9903 | 88.576 |  | A |  | 88.576 | 385.582 | 12.9903 | 5.6508 | 3
2025-06-18 00:00:00 | 45.44 | 45.312 | 423.418 | 383.414 |  | 40.004 | 0.128 | 398.0129 | 389.5446 | 381.0762 | 3 |  | 3 | 52.1041 | 6.6641 | 45.44 |  | A |  | 45.44 | 383.414 | 6.6641 | 2.8989 | 3 | T |  | 2025-06-18 00:00:00 | 3331.2 | 381.6638 | 467.2202 | 203.2408 | 2.875 | 18
2025-06-18 01:00:00 | 39.424 | 39.168 | 421.14 | 381.37 |  | 39.77 | 0.256 | 395.8716 | 387.4488 | 379.026 | 3 |  | 3 | 45.2058 | 5.7818 | 39.424 |  | A |  | 39.424 | 381.37 | 5.7818 | 2.5151 | 3
2025-06-18 02:00:00 | 39.936 | 39.68 | 421.69 | 381.875 |  | 39.815 | 0.256 | 396.3886 | 387.9548 | 379.521 | 3 |  | 3 | 45.7929 | 5.8569 | 39.936 |  | A |  | 39.936 | 381.875 | 5.8569 | 2.5478 | 3
2025-06-18 03:00:00 | 39.808 | 39.552 | 421.784 | 381.964 |  | 39.82 | 0.256 | 396.477 | 388.0413 | 379.6056 | 3 |  | 3 | 45.6461 | 5.8381 | 39.808 |  | A |  | 39.808 | 381.964 | 5.8381 | 2.5396 | 3
2025-06-18 04:00:00 | 36.48 | 36.224 | 421.393 | 381.632 |  | 39.761 | 0.256 | 396.1094 | 387.6816 | 379.2537 | 3 |  | 3 | 41.8301 | 5.3501 | 36.48 |  | A |  | 36.48 | 381.632 | 5.3501 | 2.3273 | 3
2025-06-18 05:00:00 | 61.056 | 60.8 | 419.427 | 380.066 |  | 39.361 | 0.256 | 394.2614 | 385.8728 | 377.4843 | 3 |  | 3 | 70.0103 | 8.9543 | 61.056 |  | A |  | 61.056 | 380.066 | 8.9543 | 3.8951 | 3
2025-06-18 06:00:00 | 113.408 | 113.152 | 418.527 | 380.795 |  | 37.732 | 0.256 | 393.4154 | 385.0448 | 376.6743 | 2 | 2 | 2 | 124.3645 | 10.9565 | 113.408 |  | A |  | 113.408 | 380.795 | 10.9565 | 4.7661 | 2
2025-06-18 07:00:00 | 149.248 | 148.992 | 418.117 | 384.143 |  | 33.974 | 0.256 | 393.03 | 384.6676 | 376.3053 | 2 |  | 2 | 163.6671 | 14.4191 | 149.248 |  | A |  | 149.248 | 384.143 | 14.4191 | 6.2723 | 2
2025-06-18 08:00:00 | 163.456 | 163.2 | 418.125 | 384.13 |  | 33.995 | 0.256 | 393.0375 | 384.675 | 376.3125 | 2 |  | 2 | 179.2477 | 15.7917 | 163.456 |  | A |  | 163.456 | 384.13 | 15.7917 | 6.8694 | 2
2025-06-18 09:00:00 | 156.032 | 155.776 | 420.517 | 381.338 |  | 39.179 | 0.256 | 395.286 | 386.8756 | 378.4653 | 3 | 3 | 3 | 178.9153 | 22.8833 | 156.032 |  | A |  | 156.032 | 381.338 | 22.8833 | 9.9542 | 3
2025-06-18 10:00:00 | 186.24 | 185.856 | 422.226 | 381.866 |  | 40.36 | 0.384 | 396.8924 | 388.4479 | 380.0034 | 3 |  | 3 | 213.5535 | 27.3135 | 186.24 |  | A |  | 186.24 | 381.866 | 27.3135 | 11.8814 | 3
2025-06-18 11:00:00 | 199.936 | 199.424 | 423.889 | 383.383 |  | 40.506 | 0.512 | 398.4557 | 389.9779 | 381.5001 | 3 |  | 3 | 229.2581 | 29.3221 | 199.936 |  | A |  | 199.936 | 383.383 | 29.3221 | 12.7551 | 3
2025-06-18 12:00:00 | 190.208 | 189.952 | 423.767 | 383.349 |  | 40.418 | 0.256 | 398.341 | 389.8656 | 381.3903 | 3 |  | 3 | 218.1034 | 27.8954 | 190.208 |  | A |  | 190.208 | 383.349 | 27.8954 | 12.1345 | 3
2025-06-18 13:00:00 | 212.864 | 212.352 | 420.97 | 380.702 |  | 40.268 | 0.512 | 395.7118 | 387.2924 | 378.873 | 3 |  | 3 | 244.0821 | 31.2181 | 212.864 |  | A |  | 212.864 | 380.702 | 31.2181 | 13.5799 | 3
2025-06-18 14:00:00 | 207.488 | 207.104 | 423.182 | 382.714 |  | 40.468 | 0.384 | 397.7911 | 389.3274 | 380.8638 | 3 |  | 3 | 237.9177 | 30.4297 | 207.488 |  | A |  | 207.488 | 382.714 | 30.4297 | 13.2369 | 3
2025-06-18 15:00:00 | 202.752 | 202.112 | 424.475 | 383.849 |  | 40.626 | 0.64 | 399.0065 | 390.517 | 382.0275 | 3 |  | 3 | 232.4871 | 29.7351 | 202.752 |  | A |  | 202.752 | 383.849 | 29.7351 | 12.9348 | 3
2025-06-18 16:00:00 | 193.664 | 193.28 | 424.256 | 383.659 |  | 40.597 | 0.384 | 398.8006 | 390.3155 | 381.8304 | 3 |  | 3 | 222.0663 | 28.4023 | 193.664 |  | A |  | 193.664 | 383.659 | 28.4023 | 12.355 | 3
2025-06-18 17:00:00 | 182.912 | 182.528 | 421.042 | 380.748 |  | 40.294 | 0.384 | 395.7795 | 387.3586 | 378.9378 | 3 |  | 3 | 209.7374 | 26.8254 | 182.912 |  | A |  | 182.912 | 380.748 | 26.8254 | 11.6691 | 3
2025-06-18 18:00:00 | 169.216 | 168.832 | 420.514 | 380.305 |  | 40.209 | 0.384 | 395.2832 | 386.8729 | 378.4626 | 3 |  | 3 | 194.0328 | 24.8168 | 169.216 |  | A |  | 169.216 | 380.305 | 24.8168 | 10.7953 | 3
2025-06-18 19:00:00 | 173.696 | 173.184 | 418.642 | 378.549 |  | 40.093 | 0.512 | 393.5235 | 385.1506 | 376.7778 | 3 |  | 3 | 199.1698 | 25.4738 | 173.696 |  | A |  | 173.696 | 378.549 | 25.4738 | 11.0811 | 3
2025-06-18 20:00:00 | 171.264 | 170.752 | 417.863 | 377.838 |  | 40.025 | 0.512 | 392.7912 | 384.434 | 376.0767 | 3 |  | 3 | 196.3811 | 25.1171 | 171.264 |  | A |  | 171.264 | 377.838 | 25.1171 | 10.926 | 3
2025-06-18 21:00:00 | 158.336 | 157.952 | 419.253 | 379.153 |  | 40.1 | 0.384 | 394.0978 | 385.7128 | 377.3277 | 3 |  | 3 | 181.5572 | 23.2212 | 158.336 |  | A |  | 158.336 | 379.153 | 23.2212 | 10.1012 | 3
2025-06-18 22:00:00 | 151.04 | 150.656 | 420.732 | 380.522 |  | 40.21 | 0.384 | 395.4881 | 387.0734 | 378.6588 | 3 |  | 3 | 173.1911 | 22.1511 | 151.04 |  | A |  | 151.04 | 380.522 | 22.1511 | 9.6357 | 3
2025-06-18 23:00:00 | 87.296 | 87.04 | 422.677 | 382.567 |  | 40.11 | 0.256 | 397.3164 | 388.8628 | 380.4093 | 3 |  | 3 | 100.0986 | 12.8026 | 87.296 |  | A |  | 87.296 | 382.567 | 12.8026 | 5.5691 | 3
2025-06-19 00:00:00 | 53.12 | 52.864 | 423.991 | 383.879 |  | 40.112 | 0.256 | 398.5515 | 390.0717 | 381.5919 | 3 |  | 3 | 60.9104 | 7.7904 | 53.12 |  | A |  | 53.12 | 383.879 | 7.7904 | 3.3888 | 3 | T |  | 2025-06-19 00:00:00 | 772.608 | 383.599 | 113.3088 | 49.2893 | 3 | 19
2025-06-19 01:00:00 | 48.256 | 48 | 424.474 | 384.33 |  | 40.144 | 0.256 | 399.0056 | 390.5161 | 382.0266 | 3 |  | 3 | 55.3331 | 7.0771 | 48.256 |  | A |  | 48.256 | 384.33 | 7.0771 | 3.0785 | 3
2025-06-19 02:00:00 | 48 | 47.744 | 422.62 | 382.657 |  | 39.963 | 0.256 | 397.2628 | 388.8104 | 380.358 | 3 |  | 3 | 55.0396 | 7.0396 | 48 |  | A |  | 48 | 382.657 | 7.0396 | 3.0622 | 3
2025-06-19 03:00:00 | 49.152 | 48.896 | 421.821 | 381.93 |  | 39.891 | 0.256 | 396.5117 | 388.0753 | 379.6389 | 3 |  | 3 | 56.3605 | 7.2085 | 49.152 |  | A |  | 49.152 | 381.93 | 7.2085 | 3.1357 | 3
2025-06-19 04:00:00 | 48.512 | 48.384 | 422.025 | 382.127 |  | 39.898 | 0.128 | 396.7035 | 388.263 | 379.8225 | 3 |  | 3 | 55.6266 | 7.1146 | 48.512 |  | A |  | 48.512 | 382.127 | 7.1146 | 3.0949 | 3
2025-06-19 05:00:00 | 45.44 | 45.184 | 422.43 | 382.51 |  | 39.92 | 0.256 | 397.0842 | 388.6356 | 380.187 | 3 |  | 3 | 52.1041 | 6.6641 | 45.44 |  | A |  | 45.44 | 382.51 | 6.6641 | 2.8989 | 3
2025-06-19 06:00:00 | 43.392 | 43.136 | 422.587 | 382.672 |  | 39.915 | 0.256 | 397.2318 | 388.78 | 380.3283 | 3 |  | 3 | 49.7558 | 6.3638 | 43.392 |  | A |  | 43.392 | 382.672 | 6.3638 | 2.7682 | 3
2025-06-19 07:00:00 | 42.624 | 42.496 | 420.797 | 381.06 |  | 39.737 | 0.128 | 395.5492 | 387.1332 | 378.7173 | 3 |  | 3 | 48.8751 | 6.2511 | 42.624 |  | A |  | 42.624 | 381.06 | 6.2511 | 2.7192 | 3
2025-06-19 08:00:00 | 41.472 | 41.216 | 421.038 | 381.275 |  | 39.763 | 0.256 | 395.7757 | 387.355 | 378.9342 | 3 |  | 3 | 47.5542 | 6.0822 | 41.472 |  | A |  | 41.472 | 381.275 | 6.0822 | 2.6457 | 3
2025-06-19 09:00:00 | 37.248 | 37.12 | 420.484 | 380.775 |  | 39.709 | 0.128 | 395.255 | 386.8453 | 378.4356 | 3 |  | 3 | 42.7107 | 5.4627 | 37.248 |  | A |  | 37.248 | 380.775 | 5.4627 | 2.3763 | 3
2025-06-19 10:00:00 | 30.976 | 30.72 | 420.538 | 380.839 |  | 39.699 | 0.256 | 395.3057 | 386.895 | 378.4842 | 3 |  | 3 | 35.5189 | 4.5429 | 30.976 |  | A |  | 30.976 | 380.839 | 4.5429 | 1.9761 | 3
2025-06-19 11:00:00 | 28.672 | 28.416 | 425.297 | 385.192 |  | 40.105 | 0.256 | 399.7792 | 391.2732 | 382.7673 | 3 |  | 3 | 32.877 | 4.205 | 28.672 |  | A |  | 28.672 | 385.192 | 4.205 | 1.8292 | 3
2025-06-19 12:00:00 | 34.432 | 34.176 | 425.738 | 385.601 |  | 40.137 | 0.256 | 400.1937 | 391.679 | 383.1642 | 3 |  | 3 | 39.4817 | 5.0497 | 34.432 |  | A |  | 34.432 | 385.601 | 5.0497 | 2.1966 | 3
2025-06-19 13:00:00 | 31.616 | 31.488 | 425.241 | 385.163 |  | 40.078 | 0.128 | 399.7265 | 391.2217 | 382.7169 | 3 |  | 3 | 36.2527 | 4.6367 | 31.616 |  | A |  | 31.616 | 385.163 | 4.6367 | 2.017 | 3
2025-06-19 14:00:00 | 32.128 | 31.872 | 426.294 | 386.098 |  | 40.196 | 0.256 | 400.7164 | 392.1905 | 383.6646 | 3 |  | 3 | 36.8398 | 4.7118 | 32.128 |  | A |  | 32.128 | 386.098 | 4.7118 | 2.0496 | 3
2025-06-19 15:00:00 | 28.544 | 28.416 | 427.12 | 386.819 |  | 40.301 | 0.128 | 401.4928 | 392.9504 | 384.408 | 3 |  | 3 | 32.7302 | 4.1862 | 28.544 |  | A |  | 28.544 | 386.819 | 4.1862 | 1.821 | 3
2025-06-19 16:00:00 | 20.224 | 19.968 | 428.845 | 388.397 |  | 40.448 | 0.256 | 403.1143 | 394.5374 | 385.9605 | 3 |  | 3 | 23.19 | 2.966 | 20.224 |  | A |  | 20.224 | 388.397 | 2.966 | 1.2902 | 3
2025-06-19 17:00:00 | 16.384 | 16.256 | 425.543 | 385.412 |  | 40.131 | 0.128 | 400.0104 | 391.4996 | 382.9887 | 3 |  | 3 | 18.7868 | 2.4028 | 16.384 |  | A |  | 16.384 | 385.412 | 2.4028 | 1.0452 | 3
2025-06-19 18:00:00 | 15.744 | 15.488 | 422.169 | 382.358 |  | 39.811 | 0.256 | 396.8389 | 388.3955 | 379.9521 | 3 |  | 3 | 18.053 | 2.309 | 15.744 |  | A |  | 15.744 | 382.358 | 2.309 | 1.0044 | 3
2025-06-19 19:00:00 | 15.616 | 15.488 | 420.45 | 380.802 |  | 39.648 | 0.128 | 395.223 | 386.814 | 378.405 | 3 |  | 3 | 17.9062 | 2.2902 | 15.616 |  | A |  | 15.616 | 380.802 | 2.2902 | 0.99624 | 3
2025-06-19 20:00:00 | 15.36 | 14.976 | 420.289 | 380.801 |  | 39.488 | 0.384 | 395.0717 | 386.6659 | 378.2601 | 3 |  | 3 | 17.6127 | 2.2527 | 15.36 |  | A |  | 15.36 | 380.801 | 2.2527 | 0.97991 | 3
2025-06-19 21:00:00 | 15.616 | 15.488 | 424.723 | 384.678 |  | 40.045 | 0.128 | 399.2396 | 390.7452 | 382.2507 | 3 |  | 3 | 17.9062 | 2.2902 | 15.616 |  | A |  | 15.616 | 384.678 | 2.2902 | 0.99624 | 3
2025-06-19 22:00:00 | 14.464 | 14.208 | 425.787 | 385.649 |  | 40.138 | 0.256 | 400.2398 | 391.724 | 383.2083 | 3 |  | 3 | 16.5853 | 2.1213 | 14.464 |  | A |  | 14.464 | 385.649 | 2.1213 | 0.92275 | 3
2025-06-19 23:00:00 | 15.616 | 15.488 | 425.462 | 385.351 |  | 40.111 | 0.128 | 399.9343 | 391.425 | 382.9158 | 3 |  | 3 | 17.9062 | 2.2902 | 15.616 |  | A |  | 15.616 | 385.351 | 2.2902 | 0.99624 | 3
2025-06-20 00:00:00 | 19.328 | 19.072 | 420.928 | 381.248 |  | 39.68 | 0.256 | 395.6723 | 387.2538 | 378.8352 | 3 |  | 3 | 22.1626 | 2.8346 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 381.248 | 2.8346 | 1.233 | 3 | T |  | 2025-06-20 00:00:00 | 2995.968 | 382.5112 | 417.5243 | 181.6231 | 2.875 | 20
2025-06-20 01:00:00 | 19.712 | 19.584 | 421.159 | 381.46 |  | 39.699 | 0.128 | 395.8895 | 387.4663 | 379.0431 | 3 |  | 3 | 22.6029 | 2.8909 | 19.712 |  | A |  | 19.712 | 381.46 | 2.8909 | 1.2575 | 3
2025-06-20 02:00:00 | 19.712 | 19.328 | 421.608 | 381.868 |  | 39.74 | 0.384 | 396.3115 | 387.8794 | 379.4472 | 3 |  | 3 | 22.6029 | 2.8909 | 19.712 |  | A |  | 19.712 | 381.868 | 2.8909 | 1.2575 | 3
2025-06-20 03:00:00 | 19.84 | 19.712 | 421.727 | 381.979 |  | 39.748 | 0.128 | 396.4234 | 387.9888 | 379.5543 | 3 |  | 3 | 22.7497 | 2.9097 | 19.84 |  | A |  | 19.84 | 381.979 | 2.9097 | 1.2657 | 3
2025-06-20 04:00:00 | 19.584 | 19.456 | 421.503 | 381.783 |  | 39.72 | 0.128 | 396.2128 | 387.7828 | 379.3527 | 3 |  | 3 | 22.4561 | 2.8721 | 19.584 |  | A |  | 19.584 | 381.783 | 2.8721 | 1.2494 | 3
2025-06-20 05:00:00 | 43.392 | 43.136 | 420.012 | 380.359 |  | 39.653 | 0.256 | 394.8113 | 386.411 | 378.0108 | 3 |  | 3 | 49.7558 | 6.3638 | 43.392 |  | A |  | 43.392 | 380.359 | 6.3638 | 2.7682 | 3
2025-06-20 06:00:00 | 97.408 | 97.152 | 419.574 | 381.846 |  | 37.728 | 0.256 | 394.3996 | 386.0081 | 377.6166 | 2 | 2 | 2 | 106.8187 | 9.4107 | 97.408 |  | A |  | 97.408 | 381.846 | 9.4107 | 4.0937 | 2
2025-06-20 07:00:00 | 135.936 | 135.68 | 420.871 | 380.773 |  | 40.098 | 0.256 | 395.6187 | 387.2013 | 378.7839 | 3 | 3 | 3 | 155.872 | 19.936 | 135.936 |  | A |  | 135.936 | 380.773 | 19.936 | 8.6722 | 3
2025-06-20 08:00:00 | 151.552 | 151.168 | 421.36 | 381.187 |  | 40.173 | 0.384 | 396.0784 | 387.6512 | 379.224 | 3 |  | 3 | 173.7782 | 22.2262 | 151.552 |  | A |  | 151.552 | 381.187 | 22.2262 | 9.6684 | 3
2025-06-20 09:00:00 | 159.488 | 158.976 | 424.786 | 384.283 |  | 40.503 | 0.512 | 399.2988 | 390.8031 | 382.3074 | 3 |  | 3 | 182.8781 | 23.3901 | 159.488 |  | A |  | 159.488 | 384.283 | 23.3901 | 10.1747 | 3
2025-06-20 10:00:00 | 181.632 | 181.12 | 423.762 | 383.299 |  | 40.463 | 0.512 | 398.3363 | 389.861 | 381.3858 | 3 |  | 3 | 208.2697 | 26.6377 | 181.632 |  | A |  | 181.632 | 383.299 | 26.6377 | 11.5874 | 3
2025-06-20 11:00:00 | 189.696 | 189.312 | 422.645 | 382.304 |  | 40.341 | 0.384 | 397.2863 | 388.8334 | 380.3805 | 3 |  | 3 | 217.5163 | 27.8203 | 189.696 |  | A |  | 189.696 | 382.304 | 27.8203 | 12.1018 | 3
2025-06-20 12:00:00 | 179.2 | 178.688 | 423.819 | 383.438 |  | 40.381 | 0.512 | 398.3899 | 389.9135 | 381.4371 | 3 |  | 3 | 205.481 | 26.281 | 179.2 |  | A |  | 179.2 | 383.438 | 26.281 | 11.4322 | 3
2025-06-20 13:00:00 | 201.344 | 200.704 | 423.925 | 383.459 |  | 40.466 | 0.64 | 398.4895 | 390.011 | 381.5325 | 3 |  | 3 | 230.8726 | 29.5286 | 201.344 |  | A |  | 201.344 | 383.459 | 29.5286 | 12.8449 | 3
2025-06-20 14:00:00 | 189.44 | 189.056 | 424.435 | 383.938 |  | 40.497 | 0.384 | 398.9689 | 390.4802 | 381.9915 | 3 |  | 3 | 217.2228 | 27.7828 | 189.44 |  | A |  | 189.44 | 383.938 | 27.7828 | 12.0855 | 3
2025-06-20 15:00:00 | 183.808 | 183.296 | 425.45 | 384.835 |  | 40.615 | 0.512 | 399.923 | 391.414 | 382.905 | 3 |  | 3 | 210.7648 | 26.9568 | 183.808 |  | A |  | 183.808 | 384.835 | 26.9568 | 11.7262 | 3
2025-06-20 16:00:00 | 173.44 | 172.928 | 426.728 | 385.993 |  | 40.735 | 0.512 | 401.1243 | 392.5898 | 384.0552 | 3 |  | 3 | 198.8763 | 25.4363 | 173.44 |  | A |  | 173.44 | 385.993 | 25.4363 | 11.0648 | 3
2025-06-20 17:00:00 | 172.544 | 172.16 | 418.851 | 383.595 |  | 35.256 | 0.384 | 393.7199 | 385.3429 | 376.9659 | 2 | 2 | 2 | 189.2137 | 16.6697 | 172.544 |  | A |  | 172.544 | 383.595 | 16.6697 | 7.2513 | 2
2025-06-20 18:00:00 | 166.784 | 166.272 | 417.155 | 382.822 |  | 34.333 | 0.512 | 392.1257 | 383.7826 | 375.4395 | 2 |  | 2 | 182.8972 | 16.1132 | 166.784 |  | A |  | 166.784 | 382.822 | 16.1132 | 7.0093 | 2
2025-06-20 19:00:00 | 170.88 | 170.496 | 420.763 | 380.495 |  | 40.268 | 0.384 | 395.5172 | 387.102 | 378.6867 | 3 | 3 | 3 | 195.9408 | 25.0608 | 170.88 |  | A |  | 170.88 | 380.495 | 25.0608 | 10.9015 | 3
2025-06-20 20:00:00 | 164.736 | 164.352 | 419.566 | 379.419 |  | 40.147 | 0.384 | 394.392 | 386.0007 | 377.6094 | 3 |  | 3 | 188.8958 | 24.1598 | 164.736 |  | A |  | 164.736 | 379.419 | 24.1598 | 10.5095 | 3
2025-06-20 21:00:00 | 155.264 | 154.88 | 420.874 | 380.641 |  | 40.233 | 0.384 | 395.6216 | 387.2041 | 378.7866 | 3 |  | 3 | 178.0346 | 22.7706 | 155.264 |  | A |  | 155.264 | 380.641 | 22.7706 | 9.9052 | 3
2025-06-20 22:00:00 | 112.64 | 112.256 | 423.595 | 383.314 |  | 40.281 | 0.384 | 398.1793 | 389.7074 | 381.2355 | 3 |  | 3 | 129.1595 | 16.5195 | 112.64 |  | A |  | 112.64 | 383.314 | 16.5195 | 7.186 | 3
2025-06-20 23:00:00 | 68.608 | 68.352 | 426.296 | 385.93 |  | 40.366 | 0.256 | 400.7182 | 392.1923 | 383.6664 | 3 |  | 3 | 78.6699 | 10.0619 | 68.608 |  | A |  | 68.608 | 385.93 | 10.0619 | 4.3769 | 3
2025-06-21 00:00:00 | 50.816 | 50.56 | 426.603 | 386.257 |  | 40.346 | 0.256 | 401.0068 | 392.4748 | 383.9427 | 3 |  | 3 | 58.2685 | 7.4525 | 50.816 |  | A |  | 50.816 | 386.257 | 7.4525 | 3.2419 | 3 | T |  | 2025-06-21 00:00:00 | 1566.72 | 384.9965 | 229.7712 | 99.9505 | 3 | 21
2025-06-21 01:00:00 | 51.712 | 51.456 | 427.154 | 386.764 |  | 40.39 | 0.256 | 401.5248 | 392.9817 | 384.4386 | 3 |  | 3 | 59.296 | 7.584 | 51.712 |  | A |  | 51.712 | 386.764 | 7.584 | 3.299 | 3
2025-06-21 02:00:00 | 51.328 | 51.072 | 427.692 | 387.257 |  | 40.435 | 0.256 | 402.0305 | 393.4766 | 384.9228 | 3 |  | 3 | 58.8556 | 7.5276 | 51.328 |  | A |  | 51.328 | 387.257 | 7.5276 | 3.2745 | 3
2025-06-21 03:00:00 | 49.152 | 49.024 | 427.6 | 387.192 |  | 40.408 | 0.128 | 401.944 | 393.392 | 384.84 | 3 |  | 3 | 56.3605 | 7.2085 | 49.152 |  | A |  | 49.152 | 387.192 | 7.2085 | 3.1357 | 3
2025-06-21 04:00:00 | 44.672 | 44.416 | 427.625 | 387.246 |  | 40.379 | 0.256 | 401.9675 | 393.415 | 384.8625 | 3 |  | 3 | 51.2235 | 6.5515 | 44.672 |  | A |  | 44.672 | 387.246 | 6.5515 | 2.8499 | 3
2025-06-21 05:00:00 | 53.376 | 53.12 | 427.451 | 387.058 |  | 40.393 | 0.256 | 401.8039 | 393.2549 | 384.7059 | 3 |  | 3 | 61.204 | 7.828 | 53.376 |  | A |  | 53.376 | 387.058 | 7.828 | 3.4052 | 3
2025-06-21 06:00:00 | 94.08 | 93.824 | 426.383 | 385.925 |  | 40.458 | 0.256 | 400.8 | 392.2724 | 383.7447 | 3 |  | 3 | 107.8775 | 13.7975 | 94.08 |  | A |  | 94.08 | 385.925 | 13.7975 | 6.0019 | 3
2025-06-21 07:00:00 | 109.824 | 109.568 | 426 | 385.557 |  | 40.443 | 0.256 | 400.44 | 391.92 | 383.4 | 3 |  | 3 | 125.9305 | 16.1065 | 109.824 |  | A |  | 109.824 | 385.557 | 16.1065 | 7.0063 | 3
2025-06-21 08:00:00 | 112.384 | 112.128 | 424.681 | 384.354 |  | 40.327 | 0.256 | 399.2001 | 390.7065 | 382.2129 | 3 |  | 3 | 128.866 | 16.482 | 112.384 |  | A |  | 112.384 | 384.354 | 16.482 | 7.1697 | 3
2025-06-21 09:00:00 | 122.112 | 121.728 | 423.599 | 383.349 |  | 40.25 | 0.384 | 398.1831 | 389.7111 | 381.2391 | 3 |  | 3 | 140.0206 | 17.9086 | 122.112 |  | A |  | 122.112 | 383.349 | 17.9086 | 7.7903 | 3
2025-06-21 10:00:00 | 131.968 | 131.584 | 424.575 | 384.217 |  | 40.358 | 0.384 | 399.1005 | 390.609 | 382.1175 | 3 |  | 3 | 151.3221 | 19.3541 | 131.968 |  | A |  | 131.968 | 384.217 | 19.3541 | 8.419 | 3
2025-06-21 11:00:00 | 147.584 | 147.328 | 427.475 | 386.853 |  | 40.622 | 0.256 | 401.8265 | 393.277 | 384.7275 | 3 |  | 3 | 169.2283 | 21.6443 | 147.584 |  | A |  | 147.584 | 386.853 | 21.6443 | 9.4153 | 3
2025-06-21 12:00:00 | 80.768 | 80.384 | 427.637 | 387.212 |  | 40.425 | 0.384 | 401.9788 | 393.426 | 384.8733 | 3 |  | 3 | 92.6132 | 11.8452 | 80.768 |  | A |  | 80.768 | 387.212 | 11.8452 | 5.1527 | 3
2025-06-21 13:00:00 | 60.416 | 60.288 | 427.694 | 387.296 |  | 40.398 | 0.128 | 402.0324 | 393.4785 | 384.9246 | 3 |  | 3 | 69.2765 | 8.8605 | 60.416 |  | A |  | 60.416 | 387.296 | 8.8605 | 3.8543 | 3
2025-06-21 14:00:00 | 48.768 | 48.512 | 428.28 | 387.847 |  | 40.433 | 0.256 | 402.5832 | 394.0176 | 385.452 | 3 |  | 3 | 55.9202 | 7.1522 | 48.768 |  | A |  | 48.768 | 387.847 | 7.1522 | 3.1112 | 3
2025-06-21 15:00:00 | 45.952 | 45.696 | 428.986 | 388.458 |  | 40.528 | 0.256 | 403.2468 | 394.6671 | 386.0874 | 3 |  | 3 | 52.6912 | 6.7392 | 45.952 |  | A |  | 45.952 | 388.458 | 6.7392 | 2.9316 | 3
2025-06-21 16:00:00 | 44.672 | 44.544 | 422.741 | 382.791 |  | 39.95 | 0.128 | 397.3765 | 388.9217 | 380.4669 | 3 |  | 3 | 51.2235 | 6.5515 | 44.672 |  | A |  | 44.672 | 382.791 | 6.5515 | 2.8499 | 3
2025-06-21 17:00:00 | 44.544 | 44.288 | 424.1 | 384.014 |  | 40.086 | 0.256 | 398.654 | 390.172 | 381.69 | 3 |  | 3 | 51.0767 | 6.5327 | 44.544 |  | A |  | 44.544 | 384.014 | 6.5327 | 2.8417 | 3
2025-06-21 18:00:00 | 45.44 | 45.184 | 423.408 | 383.378 |  | 40.03 | 0.256 | 398.0035 | 389.5354 | 381.0672 | 3 |  | 3 | 52.1041 | 6.6641 | 45.44 |  | A |  | 45.44 | 383.378 | 6.6641 | 2.8989 | 3
2025-06-21 19:00:00 | 45.056 | 44.8 | 420.819 | 381.037 |  | 39.782 | 0.256 | 395.5699 | 387.1535 | 378.7371 | 3 |  | 3 | 51.6638 | 6.6078 | 45.056 |  | A |  | 45.056 | 381.037 | 6.6078 | 2.8744 | 3
2025-06-21 20:00:00 | 41.472 | 41.344 | 419.915 | 380.235 |  | 39.68 | 0.128 | 394.7201 | 386.3218 | 377.9235 | 3 |  | 3 | 47.5542 | 6.0822 | 41.472 |  | A |  | 41.472 | 380.235 | 6.0822 | 2.6457 | 3
2025-06-21 21:00:00 | 38.912 | 38.656 | 420.406 | 380.686 |  | 39.72 | 0.256 | 395.1816 | 386.7735 | 378.3654 | 3 |  | 3 | 44.6187 | 5.7067 | 38.912 |  | A |  | 38.912 | 380.686 | 5.7067 | 2.4824 | 3
2025-06-21 22:00:00 | 26.752 | 26.496 | 422.008 | 382.188 |  | 39.82 | 0.256 | 396.6875 | 388.2474 | 379.8072 | 3 |  | 3 | 30.6754 | 3.9234 | 26.752 |  | A |  | 26.752 | 382.188 | 3.9234 | 1.7067 | 3
2025-06-21 23:00:00 | 24.96 | 24.832 | 422.624 | 382.745 |  | 39.879 | 0.128 | 397.2666 | 388.8141 | 380.3616 | 3 |  | 3 | 28.6206 | 3.6606 | 24.96 |  | A |  | 24.96 | 382.745 | 3.6606 | 1.5923 | 3
2025-06-22 00:00:00 | 24.32 | 24.064 | 422.369 | 382.52 |  | 39.849 | 0.256 | 397.0269 | 388.5795 | 380.1321 | 3 |  | 3 | 27.8867 | 3.5667 | 24.32 |  | A |  | 24.32 | 382.52 | 3.5667 | 1.5515 | 3 | T |  | 2025-06-22 00:00:00 | 455.424 | 383.5001 | 65.1642 | 28.3464 | 2.9167 | 22
2025-06-22 01:00:00 | 24.704 | 24.448 | 422.244 | 382.416 |  | 39.828 | 0.256 | 396.9094 | 388.4645 | 380.0196 | 3 |  | 3 | 28.327 | 3.623 | 24.704 |  | A |  | 24.704 | 382.416 | 3.623 | 1.576 | 3
2025-06-22 02:00:00 | 23.936 | 23.68 | 422.358 | 382.52 |  | 39.838 | 0.256 | 397.0165 | 388.5694 | 380.1222 | 3 |  | 3 | 27.4464 | 3.5104 | 23.936 |  | A |  | 23.936 | 382.52 | 3.5104 | 1.527 | 3
2025-06-22 03:00:00 | 19.84 | 19.712 | 422.476 | 382.647 |  | 39.829 | 0.128 | 397.1274 | 388.6779 | 380.2284 | 3 |  | 3 | 22.7497 | 2.9097 | 19.84 |  | A |  | 19.84 | 382.647 | 2.9097 | 1.2657 | 3
2025-06-22 04:00:00 | 18.432 | 18.176 | 422.767 | 382.917 |  | 39.85 | 0.256 | 397.401 | 388.9456 | 380.4903 | 3 |  | 3 | 21.1352 | 2.7032 | 18.432 |  | A |  | 18.432 | 382.917 | 2.7032 | 1.1759 | 3
2025-06-22 05:00:00 | 18.304 | 18.048 | 422.65 | 382.818 |  | 39.832 | 0.256 | 397.291 | 388.838 | 380.385 | 3 |  | 3 | 20.9884 | 2.6844 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 382.818 | 2.6844 | 1.1677 | 3
2025-06-22 06:00:00 | 17.664 | 17.536 | 421.832 | 382.08 |  | 39.752 | 0.128 | 396.5221 | 388.0854 | 379.6488 | 3 |  | 3 | 20.2546 | 2.5906 | 17.664 |  | A |  | 17.664 | 382.08 | 2.5906 | 1.1269 | 3
2025-06-22 07:00:00 | 18.048 | 17.792 | 422.825 | 382.974 |  | 39.851 | 0.256 | 397.4555 | 388.999 | 380.5425 | 3 |  | 3 | 20.6949 | 2.6469 | 18.048 |  | A |  | 18.048 | 382.974 | 2.6469 | 1.1514 | 3
2025-06-22 08:00:00 | 19.968 | 19.712 | 422.669 | 382.82 |  | 39.849 | 0.256 | 397.3089 | 388.8555 | 380.4021 | 3 |  | 3 | 22.8965 | 2.9285 | 19.968 |  | A |  | 19.968 | 382.82 | 2.9285 | 1.2739 | 3
2025-06-22 09:00:00 | 22.272 | 22.144 | 421.88 | 382.09 |  | 39.79 | 0.128 | 396.5672 | 388.1296 | 379.692 | 3 |  | 3 | 25.5384 | 3.2664 | 22.272 |  | A |  | 22.272 | 382.09 | 3.2664 | 1.4209 | 3
2025-06-22 10:00:00 | 20.096 | 19.84 | 420.988 | 381.285 |  | 39.703 | 0.256 | 395.7287 | 387.309 | 378.8892 | 3 |  | 3 | 23.0432 | 2.9472 | 20.096 |  | A |  | 20.096 | 381.285 | 2.9472 | 1.282 | 3
2025-06-22 11:00:00 | 20.608 | 20.352 | 425.933 | 385.784 |  | 40.149 | 0.256 | 400.377 | 391.8584 | 383.3397 | 3 |  | 3 | 23.6303 | 3.0223 | 20.608 |  | A |  | 20.608 | 385.784 | 3.0223 | 1.3147 | 3
2025-06-22 12:00:00 | 20.352 | 20.096 | 426.062 | 385.928 |  | 40.134 | 0.256 | 400.4983 | 391.977 | 383.4558 | 3 |  | 3 | 23.3368 | 2.9848 | 20.352 |  | A |  | 20.352 | 385.928 | 2.9848 | 1.2984 | 3
2025-06-22 13:00:00 | 20.736 | 20.608 | 427.804 | 387.513 |  | 40.291 | 0.128 | 402.1358 | 393.5797 | 385.0236 | 3 |  | 3 | 23.7771 | 3.0411 | 20.736 |  | A |  | 20.736 | 387.513 | 3.0411 | 1.3229 | 3
2025-06-22 14:00:00 | 18.048 | 17.792 | 429.069 | 388.633 |  | 40.436 | 0.256 | 403.3249 | 394.7435 | 386.1621 | 3 |  | 3 | 20.6949 | 2.6469 | 18.048 |  | A |  | 18.048 | 388.633 | 2.6469 | 1.1514 | 3
2025-06-22 15:00:00 | 17.92 | 17.664 | 430.109 | 389.551 |  | 40.558 | 0.256 | 404.3025 | 395.7003 | 387.0981 | 3 |  | 3 | 20.5481 | 2.6281 | 17.92 |  | A |  | 17.92 | 389.551 | 2.6281 | 1.1432 | 3
2025-06-22 16:00:00 | 16.256 | 16.128 | 421.433 | 381.682 |  | 39.751 | 0.128 | 396.147 | 387.7184 | 379.2897 | 3 |  | 3 | 18.6401 | 2.3841 | 16.256 |  | A |  | 16.256 | 381.682 | 2.3841 | 1.0371 | 3
2025-06-22 17:00:00 | 16.128 | 15.872 | 420.243 | 380.607 |  | 39.636 | 0.256 | 395.0284 | 386.6236 | 378.2187 | 3 |  | 3 | 18.4933 | 2.3653 | 16.128 |  | A |  | 16.128 | 380.607 | 2.3653 | 1.0289 | 3
2025-06-22 18:00:00 | 16.896 | 16.64 | 418.713 | 379.217 |  | 39.496 | 0.256 | 393.5902 | 385.216 | 376.8417 | 3 |  | 3 | 19.3739 | 2.4779 | 16.896 |  | A |  | 16.896 | 379.217 | 2.4779 | 1.0779 | 3
2025-06-22 19:00:00 | 16.384 | 16.256 | 417.112 | 381.001 |  | 36.111 | 0.128 | 392.0853 | 383.743 | 375.4008 | 2 | 2 | 2 | 17.9669 | 1.5829 | 16.384 |  | A |  | 16.384 | 381.001 | 1.5829 | 0.68855 | 2
2025-06-22 20:00:00 | 16.128 | 15.872 | 419.577 | 382.801 |  | 36.776 | 0.256 | 394.4024 | 386.0108 | 377.6193 | 2 |  | 2 | 17.6861 | 1.5581 | 16.128 |  | A |  | 16.128 | 382.801 | 1.5581 | 0.6778 | 2
2025-06-22 21:00:00 | 16 | 15.872 | 423.821 | 383.851 |  | 39.97 | 0.128 | 398.3917 | 389.9153 | 381.4389 | 3 | 3 | 3 | 18.3465 | 2.3465 | 16 |  | A |  | 16 | 383.851 | 2.3465 | 1.0207 | 3
2025-06-22 22:00:00 | 15.744 | 15.488 | 424.828 | 384.774 |  | 40.054 | 0.256 | 399.3383 | 390.8418 | 382.3452 | 3 |  | 3 | 18.053 | 2.309 | 15.744 |  | A |  | 15.744 | 384.774 | 2.309 | 1.0044 | 3
2025-06-22 23:00:00 | 16.64 | 16.384 | 425.711 | 385.573 |  | 40.138 | 0.256 | 400.1683 | 391.6541 | 383.1399 | 3 |  | 3 | 19.0804 | 2.4404 | 16.64 |  | A |  | 16.64 | 385.573 | 2.4404 | 1.0616 | 3
2025-06-23 00:00:00 | 28.928 | 28.8 | 424.339 | 384.293 |  | 40.046 | 0.128 | 398.8787 | 390.3919 | 381.9051 | 3 |  | 3 | 33.1705 | 4.2425 | 28.928 |  | A |  | 28.928 | 384.293 | 4.2425 | 1.8455 | 3 | T |  | 2025-06-23 00:00:00 | 3593.728 | 382.3672 | 453.8855 | 197.4402 | 2.6667 | 23
2025-06-23 01:00:00 | 24.832 | 24.576 | 424.288 | 384.269 |  | 40.019 | 0.256 | 398.8307 | 390.345 | 381.8592 | 3 |  | 3 | 28.4738 | 3.6418 | 24.832 |  | A |  | 24.832 | 384.269 | 3.6418 | 1.5842 | 3
2025-06-23 02:00:00 | 20.864 | 20.608 | 424.454 | 384.437 |  | 40.017 | 0.256 | 398.9868 | 390.4977 | 382.0086 | 3 |  | 3 | 23.9239 | 3.0599 | 20.864 |  | A |  | 20.864 | 384.437 | 3.0599 | 1.331 | 3
2025-06-23 03:00:00 | 20.608 | 20.352 | 421.018 | 381.325 |  | 39.693 | 0.256 | 395.7569 | 387.3366 | 378.9162 | 3 |  | 3 | 23.6303 | 3.0223 | 20.608 |  | A |  | 20.608 | 381.325 | 3.0223 | 1.3147 | 3
2025-06-23 04:00:00 | 21.504 | 21.376 | 420.415 | 380.777 |  | 39.638 | 0.128 | 395.1901 | 386.7818 | 378.3735 | 3 |  | 3 | 24.6577 | 3.1537 | 21.504 |  | A |  | 21.504 | 380.777 | 3.1537 | 1.3719 | 3
2025-06-23 05:00:00 | 67.2 | 66.944 | 418.698 | 379.502 |  | 39.196 | 0.256 | 393.5761 | 385.2022 | 376.8282 | 3 |  | 3 | 77.0554 | 9.8554 | 67.2 |  | A |  | 67.2 | 379.502 | 9.8554 | 4.2871 | 3
2025-06-23 06:00:00 | 127.488 | 127.232 | 417.804 | 383.203 |  | 34.601 | 0.256 | 392.7358 | 384.3797 | 376.0236 | 2 | 2 | 2 | 139.8048 | 12.3168 | 127.488 |  | A |  | 127.488 | 383.203 | 12.3168 | 5.3578 | 2
2025-06-23 07:00:00 | 175.36 | 174.848 | 419.345 | 380.366 |  | 38.979 | 0.512 | 394.1843 | 385.7974 | 377.4105 | 3 | 3 | 3 | 201.0779 | 25.7179 | 175.36 |  | A |  | 175.36 | 380.366 | 25.7179 | 11.1873 | 3
2025-06-23 08:00:00 | 213.76 | 213.248 | 418.832 | 383.737 |  | 35.095 | 0.512 | 393.7021 | 385.3254 | 376.9488 | 2 | 2 | 2 | 234.4117 | 20.6517 | 213.76 |  | A |  | 213.76 | 383.737 | 20.6517 | 8.9835 | 2
2025-06-23 09:00:00 | 214.784 | 214.144 | 419.066 | 381.033 |  | 38.033 | 0.64 | 393.922 | 385.5407 | 377.1594 | 2 |  | 2 | 235.5346 | 20.7506 | 214.784 |  | A |  | 214.784 | 381.033 | 20.7506 | 9.0265 | 2
2025-06-23 10:00:00 | 226.56 | 226.048 | 420.543 | 381.289 |  | 39.254 | 0.512 | 395.3104 | 386.8996 | 378.4887 | 3 | 3 | 3 | 259.7867 | 33.2267 | 226.56 |  | A |  | 226.56 | 381.289 | 33.2267 | 14.4536 | 3
2025-06-23 11:00:00 | 239.104 | 238.592 | 419.397 | 381.752 |  | 37.645 | 0.512 | 394.2332 | 385.8452 | 377.4573 | 2 | 2 | 2 | 262.2042 | 23.1002 | 239.104 |  | A |  | 239.104 | 381.752 | 23.1002 | 10.0486 | 2
2025-06-23 12:00:00 | 230.016 | 229.376 | 423.327 | 382.653 |  | 40.674 | 0.64 | 397.9274 | 389.4608 | 380.9943 | 3 | 3 | 3 | 263.7496 | 33.7336 | 230.016 |  | A |  | 230.016 | 382.653 | 33.7336 | 14.6741 | 3
2025-06-23 13:00:00 | 251.648 | 251.008 | 422.737 | 382.131 |  | 40.606 | 0.64 | 397.3728 | 388.918 | 380.4633 | 3 |  | 3 | 288.5541 | 36.9061 | 251.648 |  | A |  | 251.648 | 382.131 | 36.9061 | 16.0541 | 3
2025-06-23 14:00:00 | 259.84 | 259.2 | 422.668 | 382.016 |  | 40.652 | 0.64 | 397.3079 | 388.8546 | 380.4012 | 3 |  | 3 | 297.9475 | 38.1075 | 259.84 |  | A |  | 259.84 | 382.016 | 38.1075 | 16.5768 | 3
2025-06-23 15:00:00 | 236.928 | 236.288 | 424.88 | 384.066 |  | 40.814 | 0.64 | 399.3872 | 390.8896 | 382.392 | 3 |  | 3 | 271.6753 | 34.7473 | 236.928 |  | A |  | 236.928 | 384.066 | 34.7473 | 15.1151 | 3
2025-06-23 16:00:00 | 195.584 | 194.944 | 419.069 | 380.9 |  | 38.169 | 0.64 | 393.9249 | 385.5435 | 377.1621 | 2 | 2 | 2 | 214.4797 | 18.8957 | 195.584 |  | A |  | 195.584 | 380.9 | 18.8957 | 8.2196 | 2
2025-06-23 17:00:00 | 169.728 | 169.344 | 421.88 | 383.222 |  | 38.658 | 0.384 | 396.5672 | 388.1296 | 379.692 | 2 |  | 2 | 186.1257 | 16.3977 | 169.728 |  | A |  | 169.728 | 383.222 | 16.3977 | 7.133 | 2
2025-06-23 18:00:00 | 156.16 | 155.776 | 422.434 | 382.082 |  | 40.352 | 0.384 | 397.088 | 388.6393 | 380.1906 | 3 | 3 | 3 | 179.062 | 22.902 | 156.16 |  | A |  | 156.16 | 382.082 | 22.902 | 9.9624 | 3
2025-06-23 19:00:00 | 153.088 | 152.832 | 422.738 | 382.351 |  | 40.387 | 0.256 | 397.3737 | 388.919 | 380.4642 | 3 |  | 3 | 175.5395 | 22.4515 | 153.088 |  | A |  | 153.088 | 382.351 | 22.4515 | 9.7664 | 3
2025-06-23 20:00:00 | 157.824 | 157.312 | 423.052 | 382.965 |  | 40.087 | 0.512 | 397.6689 | 389.2078 | 380.7468 | 3 |  | 3 | 180.9701 | 23.1461 | 157.824 |  | A |  | 157.824 | 382.965 | 23.1461 | 10.0685 | 3
2025-06-23 21:00:00 | 156.544 | 156.288 | 418.03 | 383.981 |  | 34.049 | 0.256 | 392.9482 | 384.5876 | 376.227 | 2 | 2 | 2 | 171.6679 | 15.1239 | 156.544 |  | A |  | 156.544 | 383.981 | 15.1239 | 6.5789 | 2
2025-06-23 22:00:00 | 144.896 | 144.512 | 418.818 | 383.536 |  | 35.282 | 0.384 | 393.6889 | 385.3126 | 376.9362 | 2 |  | 2 | 158.8946 | 13.9986 | 144.896 |  | A |  | 144.896 | 383.536 | 13.9986 | 6.0894 | 2
2025-06-23 23:00:00 | 100.48 | 100.224 | 420.924 | 380.927 |  | 39.997 | 0.256 | 395.6686 | 387.2501 | 378.8316 | 3 | 3 | 3 | 115.2161 | 14.7361 | 100.48 |  | A |  | 100.48 | 380.927 | 14.7361 | 6.4102 | 3
2025-06-24 00:00:00 | 70.912 | 70.528 | 421.542 | 381.587 |  | 39.955 | 0.384 | 396.2495 | 387.8186 | 379.3878 | 3 |  | 3 | 81.3118 | 10.3998 | 70.912 |  | A |  | 70.912 | 381.587 | 10.3998 | 4.5239 | 3 | T |  | 2025-06-24 00:00:00 | 3704.064 | 382.0722 | 466.2812 | 202.8323 | 2.625 | 24
2025-06-24 01:00:00 | 52.736 | 52.608 | 422.044 | 382.123 |  | 39.921 | 0.128 | 396.7214 | 388.2805 | 379.8396 | 3 |  | 3 | 60.4701 | 7.7341 | 52.736 |  | A |  | 52.736 | 382.123 | 7.7341 | 3.3643 | 3
2025-06-24 02:00:00 | 51.712 | 51.456 | 421.858 | 381.957 |  | 39.901 | 0.256 | 396.5465 | 388.1094 | 379.6722 | 3 |  | 3 | 59.296 | 7.584 | 51.712 |  | A |  | 51.712 | 381.957 | 7.584 | 3.299 | 3
2025-06-24 03:00:00 | 51.456 | 51.328 | 422.24 | 382.31 |  | 39.93 | 0.128 | 396.9056 | 388.4608 | 380.016 | 3 |  | 3 | 59.0024 | 7.5464 | 51.456 |  | A |  | 51.456 | 382.31 | 7.5464 | 3.2827 | 3
2025-06-24 04:00:00 | 52.096 | 51.84 | 421.203 | 381.374 |  | 39.829 | 0.256 | 395.9308 | 387.5068 | 379.0827 | 3 |  | 3 | 59.7363 | 7.6403 | 52.096 |  | A |  | 52.096 | 381.374 | 7.6403 | 3.3235 | 3
2025-06-24 05:00:00 | 75.52 | 75.136 | 420.599 | 380.737 |  | 39.862 | 0.384 | 395.3631 | 386.9511 | 378.5391 | 3 |  | 3 | 86.5956 | 11.0756 | 75.52 |  | A |  | 75.52 | 380.737 | 11.0756 | 4.8179 | 3
2025-06-24 06:00:00 | 126.976 | 126.72 | 416.554 | 380.999 |  | 35.555 | 0.256 | 391.5608 | 383.2297 | 374.8986 | 2 | 2 | 2 | 139.2433 | 12.2673 | 126.976 |  | A |  | 126.976 | 380.999 | 12.2673 | 5.3363 | 2
2025-06-24 07:00:00 | 167.168 | 166.784 | 418.035 | 383.364 |  | 34.671 | 0.384 | 392.9529 | 384.5922 | 376.2315 | 2 |  | 2 | 183.3183 | 16.1503 | 167.168 |  | A |  | 167.168 | 383.364 | 16.1503 | 7.0254 | 2
2025-06-24 08:00:00 | 182.4 | 182.144 | 419.674 | 381.181 |  | 38.493 | 0.256 | 394.4936 | 386.1001 | 377.7066 | 2 |  | 2 | 200.0219 | 17.6219 | 182.4 |  | A |  | 182.4 | 381.181 | 17.6219 | 7.6655 | 2
2025-06-24 09:00:00 | 185.344 | 184.832 | 421.979 | 381.635 |  | 40.344 | 0.512 | 396.6603 | 388.2207 | 379.7811 | 3 | 3 | 3 | 212.5261 | 27.1821 | 185.344 |  | A |  | 185.344 | 381.635 | 27.1821 | 11.8242 | 3
2025-06-24 10:00:00 | 209.92 | 209.536 | 421.908 | 381.509 |  | 40.399 | 0.384 | 396.5935 | 388.1554 | 379.7172 | 3 |  | 3 | 240.7063 | 30.7863 | 209.92 |  | A |  | 209.92 | 381.509 | 30.7863 | 13.3921 | 3
2025-06-24 11:00:00 | 214.912 | 214.4 | 422.753 | 382.314 |  | 40.439 | 0.512 | 397.3878 | 388.9328 | 380.4777 | 3 |  | 3 | 246.4305 | 31.5185 | 214.912 |  | A |  | 214.912 | 382.314 | 31.5185 | 13.7105 | 3
2025-06-24 12:00:00 | 204.416 | 203.904 | 424.699 | 384.153 |  | 40.546 | 0.512 | 399.2171 | 390.7231 | 382.2291 | 3 |  | 3 | 234.3951 | 29.9791 | 204.416 |  | A |  | 204.416 | 384.153 | 29.9791 | 13.0409 | 3
2025-06-24 13:00:00 | 228.096 | 227.584 | 421.093 | 380.755 |  | 40.338 | 0.512 | 395.8274 | 387.4056 | 378.9837 | 3 |  | 3 | 261.548 | 33.452 | 228.096 |  | A |  | 228.096 | 380.755 | 33.452 | 14.5516 | 3
2025-06-24 14:00:00 | 236.288 | 235.648 | 420.962 | 380.576 |  | 40.386 | 0.64 | 395.7043 | 387.285 | 378.8658 | 3 |  | 3 | 270.9414 | 34.6534 | 236.288 |  | A |  | 236.288 | 380.576 | 34.6534 | 15.0742 | 3
2025-06-24 15:00:00 | 222.336 | 221.696 | 423.095 | 382.535 |  | 40.56 | 0.64 | 397.7093 | 389.2474 | 380.7855 | 3 |  | 3 | 254.9432 | 32.6072 | 222.336 |  | A |  | 222.336 | 382.535 | 32.6072 | 14.1841 | 3
2025-06-24 16:00:00 | 202.368 | 201.856 | 425.918 | 385.136 |  | 40.782 | 0.512 | 400.3629 | 391.8446 | 383.3262 | 3 |  | 3 | 232.0468 | 29.6788 | 202.368 |  | A |  | 202.368 | 385.136 | 29.6788 | 12.9103 | 3
2025-06-24 17:00:00 | 190.336 | 189.952 | 417.43 | 383.237 |  | 34.193 | 0.384 | 392.3842 | 384.0356 | 375.687 | 2 | 2 | 2 | 208.7246 | 18.3886 | 190.336 |  | A |  | 190.336 | 383.237 | 18.3886 | 7.9991 | 2
2025-06-24 18:00:00 | 184.192 | 183.936 | 416.975 | 382.939 |  | 34.036 | 0.256 | 391.9565 | 383.617 | 375.2775 | 2 |  | 2 | 201.9871 | 17.7951 | 184.192 |  | A |  | 184.192 | 382.939 | 17.7951 | 7.7409 | 2
2025-06-24 19:00:00 | 178.944 | 178.432 | 415.598 | 381.66 |  | 33.938 | 0.512 | 390.6621 | 382.3502 | 374.0382 | 2 |  | 2 | 196.232 | 17.288 | 178.944 |  | A |  | 178.944 | 381.66 | 17.288 | 7.5203 | 2
2025-06-24 20:00:00 | 178.56 | 178.176 | 414.412 | 380.557 |  | 33.855 | 0.384 | 389.5473 | 381.259 | 372.9708 | 2 |  | 2 | 195.8109 | 17.2509 | 178.56 |  | A |  | 178.56 | 380.557 | 17.2509 | 7.5042 | 2
2025-06-24 21:00:00 | 171.904 | 171.392 | 416.022 | 382.067 |  | 33.955 | 0.512 | 391.0607 | 382.7402 | 374.4198 | 2 |  | 2 | 188.5119 | 16.6079 | 171.904 |  | A |  | 171.904 | 382.067 | 16.6079 | 7.2244 | 2
2025-06-24 22:00:00 | 157.056 | 156.8 | 418.605 | 383.675 |  | 34.93 | 0.256 | 393.4887 | 385.1166 | 376.7445 | 2 |  | 2 | 172.2294 | 15.1734 | 157.056 |  | A |  | 157.056 | 383.675 | 15.1734 | 6.6004 | 2
2025-06-24 23:00:00 | 108.416 | 108.16 | 421.425 | 381.353 |  | 40.072 | 0.256 | 396.1395 | 387.711 | 379.2825 | 3 | 3 | 3 | 124.316 | 15.9 | 108.416 |  | A |  | 108.416 | 381.353 | 15.9 | 6.9165 | 3
2025-06-25 00:00:00 | 77.056 | 76.672 | 422.185 | 382.147 |  | 40.038 | 0.384 | 396.8539 | 388.4102 | 379.9665 | 3 |  | 3 | 88.3568 | 11.3008 | 77.056 |  | A |  | 77.056 | 382.147 | 11.3008 | 4.9159 | 3 | T |  | 2025-06-25 00:00:00 | 4360.832 | 382.4927 | 559.6993 | 243.4692 | 2.6667 | 25
2025-06-25 01:00:00 | 75.264 | 75.008 | 423.152 | 383.039 |  | 40.113 | 0.256 | 397.7629 | 389.2998 | 380.8368 | 3 |  | 3 | 86.302 | 11.038 | 75.264 |  | A |  | 75.264 | 383.039 | 11.038 | 4.8015 | 3
2025-06-25 02:00:00 | 73.472 | 73.216 | 423.686 | 383.534 |  | 40.152 | 0.256 | 398.2648 | 389.7911 | 381.3174 | 3 |  | 3 | 84.2472 | 10.7752 | 73.472 |  | A |  | 73.472 | 383.534 | 10.7752 | 4.6872 | 3
2025-06-25 03:00:00 | 68.48 | 68.224 | 423.792 | 383.644 |  | 40.148 | 0.256 | 398.3645 | 389.8886 | 381.4128 | 3 |  | 3 | 78.5231 | 10.0431 | 68.48 |  | A |  | 68.48 | 383.644 | 10.0431 | 4.3688 | 3
2025-06-25 04:00:00 | 65.664 | 65.536 | 422.622 | 382.611 |  | 40.011 | 0.128 | 397.2647 | 388.8122 | 380.3598 | 3 |  | 3 | 75.2941 | 9.6301 | 65.664 |  | A |  | 65.664 | 382.611 | 9.6301 | 4.1891 | 3
2025-06-25 05:00:00 | 86.016 | 85.632 | 421.167 | 381.232 |  | 39.935 | 0.384 | 395.897 | 387.4736 | 379.0503 | 3 |  | 3 | 98.6309 | 12.6149 | 86.016 |  | A |  | 86.016 | 381.232 | 12.6149 | 5.4875 | 3
2025-06-25 06:00:00 | 131.84 | 131.584 | 416.406 | 382.391 |  | 34.015 | 0.256 | 391.4216 | 383.0935 | 374.7654 | 2 | 2 | 2 | 144.5773 | 12.7373 | 131.84 |  | A |  | 131.84 | 382.391 | 12.7373 | 5.5407 | 2
2025-06-25 07:00:00 | 177.92 | 177.536 | 415.99 | 382.066 |  | 33.924 | 0.384 | 391.0306 | 382.7108 | 374.391 | 2 |  | 2 | 195.1091 | 17.1891 | 177.92 |  | A |  | 177.92 | 382.066 | 17.1891 | 7.4773 | 2
2025-06-25 08:00:00 | 211.328 | 210.816 | 415.992 | 381.971 |  | 34.021 | 0.512 | 391.0325 | 382.7126 | 374.3928 | 2 |  | 2 | 231.7447 | 20.4167 | 211.328 |  | A |  | 211.328 | 381.971 | 20.4167 | 8.8813 | 2
2025-06-25 09:00:00 | 222.976 | 222.464 | 417.005 | 382.871 |  | 34.134 | 0.512 | 391.9847 | 383.6446 | 375.3045 | 2 |  | 2 | 244.518 | 21.542 | 222.976 |  | A |  | 222.976 | 382.871 | 21.542 | 9.3708 | 2
2025-06-25 10:00:00 | 233.216 | 232.704 | 417.393 | 382.039 |  | 35.354 | 0.512 | 392.3494 | 384.0016 | 375.6537 | 2 |  | 2 | 255.7473 | 22.5313 | 233.216 |  | A |  | 233.216 | 382.039 | 22.5313 | 9.8011 | 2
2025-06-25 11:00:00 | 253.184 | 252.416 | 423.912 | 383.174 |  | 40.738 | 0.768 | 398.4773 | 389.999 | 381.5208 | 3 | 3 | 3 | 290.3153 | 37.1313 | 253.184 |  | A |  | 253.184 | 383.174 | 37.1313 | 16.1521 | 3
2025-06-25 12:00:00 | 243.2 | 242.56 | 426.118 | 385.238 |  | 40.88 | 0.64 | 400.5509 | 392.0286 | 383.5062 | 3 |  | 3 | 278.8671 | 35.6671 | 243.2 |  | A |  | 243.2 | 385.238 | 35.6671 | 15.5152 | 3
2025-06-25 13:00:00 | 267.264 | 266.496 | 425.067 | 384.165 |  | 40.902 | 0.768 | 399.563 | 391.0616 | 382.5603 | 3 |  | 3 | 306.4603 | 39.1963 | 267.264 |  | A |  | 267.264 | 384.165 | 39.1963 | 17.0504 | 3
2025-06-25 14:00:00 | 283.264 | 282.368 | 423.534 | 382.654 |  | 40.88 | 0.896 | 398.122 | 389.6513 | 381.1806 | 3 |  | 3 | 324.8068 | 41.5428 | 283.264 |  | A |  | 283.264 | 382.654 | 41.5428 | 18.0711 | 3
2025-06-25 15:00:00 | 279.168 | 278.4 | 421.539 | 380.826 |  | 40.713 | 0.768 | 396.2467 | 387.8159 | 379.3851 | 3 |  | 3 | 320.1101 | 40.9421 | 279.168 |  | A |  | 279.168 | 380.826 | 40.9421 | 17.8098 | 3
2025-06-25 16:00:00 | 243.584 | 242.944 | 425.015 | 384.133 |  | 40.882 | 0.64 | 399.5141 | 391.0138 | 382.5135 | 3 |  | 3 | 279.3074 | 35.7234 | 243.584 |  | A |  | 243.584 | 384.133 | 35.7234 | 15.5397 | 3
2025-06-25 17:00:00 | 232.832 | 232.064 | 421.429 | 380.88 |  | 40.549 | 0.768 | 396.1433 | 387.7147 | 379.2861 | 3 |  | 3 | 266.9786 | 34.1466 | 232.832 |  | A |  | 232.832 | 380.88 | 34.1466 | 14.8538 | 3
2025-06-25 18:00:00 | 225.408 | 224.64 | 420.528 | 380.073 |  | 40.455 | 0.768 | 395.2963 | 386.8858 | 378.4752 | 3 |  | 3 | 258.4658 | 33.0578 | 225.408 |  | A |  | 225.408 | 380.073 | 33.0578 | 14.3801 | 3
2025-06-25 19:00:00 | 217.984 | 217.472 | 417.727 | 379.933 |  | 37.794 | 0.512 | 392.6634 | 384.3088 | 375.9543 | 2 | 2 | 2 | 239.0438 | 21.0598 | 217.984 |  | A |  | 217.984 | 379.933 | 21.0598 | 9.161 | 2
2025-06-25 20:00:00 | 206.72 | 206.208 | 417.093 | 382.915 |  | 34.178 | 0.512 | 392.0674 | 383.7256 | 375.3837 | 2 |  | 2 | 226.6915 | 19.9715 | 206.72 |  | A |  | 206.72 | 382.915 | 19.9715 | 8.6876 | 2
2025-06-25 21:00:00 | 193.536 | 193.024 | 419.238 | 382.799 |  | 36.439 | 0.512 | 394.0837 | 385.699 | 377.3142 | 2 |  | 2 | 212.2338 | 18.6978 | 193.536 |  | A |  | 193.536 | 382.799 | 18.6978 | 8.1335 | 2
2025-06-25 22:00:00 | 174.08 | 173.568 | 421.629 | 381.262 |  | 40.367 | 0.512 | 396.3313 | 387.8987 | 379.4661 | 3 | 3 | 3 | 199.6101 | 25.5301 | 174.08 |  | A |  | 174.08 | 381.262 | 25.5301 | 11.1056 | 3
2025-06-25 23:00:00 | 117.376 | 117.12 | 424.628 | 384.228 |  | 40.4 | 0.256 | 399.1503 | 390.6578 | 382.1652 | 3 |  | 3 | 134.5901 | 17.2141 | 117.376 |  | A |  | 117.376 | 384.228 | 17.2141 | 7.4881 | 3
2025-06-26 00:00:00 | 74.24 | 73.856 | 425.944 | 385.568 |  | 40.376 | 0.384 | 400.3874 | 391.8685 | 383.3496 | 3 |  | 3 | 85.1279 | 10.8879 | 74.24 |  | A |  | 74.24 | 385.568 | 10.8879 | 4.7362 | 3 | T |  | 2025-06-26 00:00:00 | 4090.624 | 382.4718 | 564.7844 | 245.6812 | 2.8333 | 26
2025-06-26 01:00:00 | 68.352 | 68.096 | 426.198 | 385.816 |  | 40.382 | 0.256 | 400.6261 | 392.1022 | 383.5782 | 3 |  | 3 | 78.3763 | 10.0243 | 68.352 |  | A |  | 68.352 | 385.816 | 10.0243 | 4.3606 | 3
2025-06-26 02:00:00 | 62.464 | 62.208 | 425.827 | 385.511 |  | 40.316 | 0.256 | 400.2774 | 391.7608 | 383.2443 | 3 |  | 3 | 71.6248 | 9.1608 | 62.464 |  | A |  | 62.464 | 385.511 | 9.1608 | 3.985 | 3
2025-06-26 03:00:00 | 56.704 | 56.448 | 425.847 | 385.548 |  | 40.299 | 0.256 | 400.2962 | 391.7792 | 383.2623 | 3 |  | 3 | 65.0201 | 8.3161 | 56.704 |  | A |  | 56.704 | 385.548 | 8.3161 | 3.6175 | 3
2025-06-26 04:00:00 | 56.192 | 56.064 | 425.572 | 385.305 |  | 40.267 | 0.128 | 400.0377 | 391.5262 | 383.0148 | 3 |  | 3 | 64.433 | 8.241 | 56.192 |  | A |  | 56.192 | 385.305 | 8.241 | 3.5848 | 3
2025-06-26 05:00:00 | 93.824 | 93.44 | 423.176 | 382.995 |  | 40.181 | 0.384 | 397.7854 | 389.3219 | 380.8584 | 3 |  | 3 | 107.584 | 13.76 | 93.824 |  | A |  | 93.824 | 382.995 | 13.76 | 5.9856 | 3
2025-06-26 06:00:00 | 157.568 | 157.184 | 421.206 | 382.085 |  | 39.121 | 0.384 | 395.9336 | 387.5095 | 379.0854 | 3 |  | 3 | 180.6765 | 23.1085 | 157.568 |  | A |  | 157.568 | 382.085 | 23.1085 | 10.0522 | 3
2025-06-26 07:00:00 | 206.848 | 206.464 | 419.623 | 379.329 |  | 40.294 | 0.384 | 394.4456 | 386.0532 | 377.6607 | 3 |  | 3 | 237.1838 | 30.3358 | 206.848 |  | A |  | 206.848 | 379.329 | 30.3358 | 13.1961 | 3
2025-06-26 08:00:00 | 225.408 | 224.512 | 418.86 | 378.586 |  | 40.274 | 0.896 | 393.7284 | 385.3512 | 376.974 | 3 |  | 3 | 258.4658 | 33.0578 | 225.408 |  | A |  | 225.408 | 378.586 | 33.0578 | 14.3801 | 3
2025-06-26 09:00:00 | 222.848 | 222.208 | 420.899 | 380.446 |  | 40.453 | 0.64 | 395.6451 | 387.2271 | 378.8091 | 3 |  | 3 | 255.5303 | 32.6823 | 222.848 |  | A |  | 222.848 | 380.446 | 32.6823 | 14.2168 | 3
2025-06-26 10:00:00 | 226.56 | 226.048 | 421.346 | 380.881 |  | 40.465 | 0.512 | 396.0652 | 387.6383 | 379.2114 | 3 |  | 3 | 259.7867 | 33.2267 | 226.56 |  | A |  | 226.56 | 380.881 | 33.2267 | 14.4536 | 3
2025-06-26 11:00:00 | 229.632 | 228.992 | 422.213 | 381.677 |  | 40.536 | 0.64 | 396.8802 | 388.436 | 379.9917 | 3 |  | 3 | 263.3093 | 33.6773 | 229.632 |  | A |  | 229.632 | 381.677 | 33.6773 | 14.6496 | 3
2025-06-26 12:00:00 | 245.504 | 244.736 | 423.688 | 382.986 |  | 40.702 | 0.768 | 398.2667 | 389.793 | 381.3192 | 3 |  | 3 | 281.509 | 36.005 | 245.504 |  | A |  | 245.504 | 382.986 | 36.005 | 15.6622 | 3
2025-06-26 13:00:00 | 273.152 | 272.384 | 421.589 | 380.963 |  | 40.626 | 0.768 | 396.2937 | 387.8619 | 379.4301 | 3 |  | 3 | 313.2118 | 40.0598 | 273.152 |  | A |  | 273.152 | 380.963 | 40.0598 | 17.426 | 3
2025-06-26 14:00:00 | 272.768 | 271.872 | 420.891 | 380.262 |  | 40.629 | 0.896 | 395.6375 | 387.2197 | 378.8019 | 3 |  | 3 | 312.7715 | 40.0035 | 272.768 |  | A |  | 272.768 | 380.262 | 40.0035 | 17.4015 | 3
2025-06-26 15:00:00 | 260.608 | 259.712 | 422.242 | 381.578 |  | 40.664 | 0.896 | 396.9075 | 388.4626 | 380.0178 | 3 |  | 3 | 298.8281 | 38.2201 | 260.608 |  | A |  | 260.608 | 381.578 | 38.2201 | 16.6258 | 3
2025-06-26 16:00:00 | 225.28 | 224.64 | 424.318 | 383.552 |  | 40.766 | 0.64 | 398.8589 | 390.3726 | 381.8862 | 3 |  | 3 | 258.319 | 33.039 | 225.28 |  | A |  | 225.28 | 383.552 | 33.039 | 14.372 | 3
2025-06-26 17:00:00 | 192 | 191.488 | 420.837 | 380.531 |  | 40.306 | 0.512 | 395.5868 | 387.17 | 378.7533 | 3 |  | 3 | 220.1582 | 28.1582 | 192 |  | A |  | 192 | 380.531 | 28.1582 | 12.2488 | 3
2025-06-26 18:00:00 | 186.88 | 186.368 | 419.304 | 380.985 |  | 38.319 | 0.512 | 394.1458 | 385.7597 | 377.3736 | 2 | 2 | 2 | 204.9348 | 18.0548 | 186.88 |  | A |  | 186.88 | 380.985 | 18.0548 | 7.8538 | 2
2025-06-26 19:00:00 | 177.92 | 177.536 | 417.684 | 383.585 |  | 34.099 | 0.384 | 392.623 | 384.2693 | 375.9156 | 2 |  | 2 | 195.1091 | 17.1891 | 177.92 |  | A |  | 177.92 | 383.585 | 17.1891 | 7.4773 | 2
2025-06-26 20:00:00 | 170.368 | 169.856 | 417.676 | 383.6 |  | 34.076 | 0.512 | 392.6154 | 384.2619 | 375.9084 | 2 |  | 2 | 186.8275 | 16.4595 | 170.368 |  | A |  | 170.368 | 383.6 | 16.4595 | 7.1599 | 2
2025-06-26 21:00:00 | 166.912 | 166.528 | 418.706 | 384.475 |  | 34.231 | 0.384 | 393.5836 | 385.2095 | 376.8354 | 2 |  | 2 | 183.0376 | 16.1256 | 166.912 |  | A |  | 166.912 | 384.475 | 16.1256 | 7.0146 | 2
2025-06-26 22:00:00 | 146.56 | 146.176 | 420.656 | 380.486 |  | 40.17 | 0.384 | 395.4166 | 387.0035 | 378.5904 | 3 | 3 | 3 | 168.0541 | 21.4941 | 146.56 |  | A |  | 146.56 | 380.486 | 21.4941 | 9.3499 | 3
2025-06-26 23:00:00 | 92.032 | 91.648 | 422.691 | 382.573 |  | 40.118 | 0.384 | 397.3295 | 388.8757 | 380.4219 | 3 |  | 3 | 105.5292 | 13.4972 | 92.032 |  | A |  | 92.032 | 382.573 | 13.4972 | 5.8713 | 3
2025-06-27 00:00:00 | 58.24 | 57.984 | 422.329 | 382.367 |  | 39.962 | 0.256 | 396.9893 | 388.5427 | 380.0961 | 3 |  | 3 | 66.7813 | 8.5413 | 58.24 |  | A |  | 58.24 | 382.367 | 8.5413 | 3.7155 | 3 | T |  | 2025-06-27 00:00:00 | 3608.704 | 382.2612 | 441.5917 | 192.0924 | 2.625 | 27
2025-06-27 01:00:00 | 44.8 | 44.672 | 422.746 | 382.784 |  | 39.962 | 0.128 | 397.3812 | 388.9263 | 380.4714 | 3 |  | 3 | 51.3703 | 6.5703 | 44.8 |  | A |  | 44.8 | 382.784 | 6.5703 | 2.8581 | 3
2025-06-27 02:00:00 | 45.312 | 45.056 | 423.113 | 383.122 |  | 39.991 | 0.256 | 397.7262 | 389.264 | 380.8017 | 3 |  | 3 | 51.9573 | 6.6453 | 45.312 |  | A |  | 45.312 | 383.122 | 6.6453 | 2.8907 | 3
2025-06-27 03:00:00 | 42.496 | 42.24 | 422.932 | 382.966 |  | 39.966 | 0.256 | 397.5561 | 389.0974 | 380.6388 | 3 |  | 3 | 48.7284 | 6.2324 | 42.496 |  | A |  | 42.496 | 382.966 | 6.2324 | 2.7111 | 3
2025-06-27 04:00:00 | 40.192 | 40.064 | 423.084 | 383.123 |  | 39.961 | 0.128 | 397.699 | 389.2373 | 380.7756 | 3 |  | 3 | 46.0865 | 5.8945 | 40.192 |  | A |  | 40.192 | 383.123 | 5.8945 | 2.5641 | 3
2025-06-27 05:00:00 | 69.248 | 68.992 | 420.677 | 380.837 |  | 39.84 | 0.256 | 395.4364 | 387.0228 | 378.6093 | 3 |  | 3 | 79.4037 | 10.1557 | 69.248 |  | A |  | 69.248 | 380.837 | 10.1557 | 4.4177 | 3
2025-06-27 06:00:00 | 135.296 | 135.04 | 416.569 | 382.424 |  | 34.145 | 0.256 | 391.5749 | 383.2435 | 374.9121 | 2 | 2 | 2 | 148.3671 | 13.0711 | 135.296 |  | A |  | 135.296 | 382.424 | 13.0711 | 5.6859 | 2
2025-06-27 07:00:00 | 172.16 | 171.776 | 416.135 | 382.21 |  | 33.925 | 0.384 | 391.1669 | 382.8442 | 374.5215 | 2 |  | 2 | 188.7926 | 16.6326 | 172.16 |  | A |  | 172.16 | 382.21 | 16.6326 | 7.2352 | 2
2025-06-27 08:00:00 | 200.704 | 200.192 | 414.915 | 381.013 |  | 33.902 | 0.512 | 390.0201 | 381.7218 | 373.4235 | 2 |  | 2 | 220.0943 | 19.3903 | 200.704 |  | A |  | 200.704 | 381.013 | 19.3903 | 8.4348 | 2
2025-06-27 09:00:00 | 203.52 | 203.136 | 417.114 | 383.02 |  | 34.094 | 0.384 | 392.0872 | 383.7449 | 375.4026 | 2 |  | 2 | 223.1824 | 19.6624 | 203.52 |  | A |  | 203.52 | 383.02 | 19.6624 | 8.5531 | 2
2025-06-27 10:00:00 | 212.224 | 211.712 | 418.05 | 383.848 |  | 34.202 | 0.512 | 392.967 | 384.606 | 376.245 | 2 |  | 2 | 232.7273 | 20.5033 | 212.224 |  | A |  | 212.224 | 383.848 | 20.5033 | 8.9189 | 2
2025-06-27 11:00:00 | 210.56 | 210.048 | 418.279 | 384.041 |  | 34.238 | 0.512 | 393.1823 | 384.8167 | 376.4511 | 2 |  | 2 | 230.9025 | 20.3425 | 210.56 |  | A |  | 210.56 | 384.041 | 20.3425 | 8.849 | 2
2025-06-27 12:00:00 | 199.68 | 199.168 | 420.758 | 380.7 |  | 40.058 | 0.512 | 395.5125 | 387.0974 | 378.6822 | 3 | 3 | 3 | 228.9646 | 29.2846 | 199.68 |  | A |  | 199.68 | 380.7 | 29.2846 | 12.7388 | 3
2025-06-27 13:00:00 | 208.256 | 207.616 | 418.302 | 382.607 |  | 35.695 | 0.64 | 393.2039 | 384.8378 | 376.4718 | 2 | 2 | 2 | 228.3759 | 20.1199 | 208.256 |  | A |  | 208.256 | 382.607 | 20.1199 | 8.7522 | 2
2025-06-27 14:00:00 | 220.928 | 220.544 | 420.144 | 382.264 |  | 37.88 | 0.384 | 394.9354 | 386.5325 | 378.1296 | 2 |  | 2 | 242.2722 | 21.3442 | 220.928 |  | A |  | 220.928 | 382.264 | 21.3442 | 9.2847 | 2
2025-06-27 15:00:00 | 216.704 | 216.064 | 421.095 | 380.64 |  | 40.455 | 0.64 | 395.8293 | 387.4074 | 378.9855 | 3 | 3 | 3 | 248.4853 | 31.7813 | 216.704 |  | A |  | 216.704 | 380.64 | 31.7813 | 13.8249 | 3
2025-06-27 16:00:00 | 199.168 | 198.528 | 423.072 | 382.506 |  | 40.566 | 0.64 | 397.6877 | 389.2262 | 380.7648 | 3 |  | 3 | 228.3775 | 29.2095 | 199.168 |  | A |  | 199.168 | 382.506 | 29.2095 | 12.7061 | 3
2025-06-27 17:00:00 | 187.008 | 186.624 | 424.068 | 383.455 |  | 40.613 | 0.384 | 398.6239 | 390.1426 | 381.6612 | 3 |  | 3 | 214.4341 | 27.4261 | 187.008 |  | A |  | 187.008 | 383.455 | 27.4261 | 11.9304 | 3
2025-06-27 18:00:00 | 191.104 | 190.464 | 423.413 | 382.823 |  | 40.59 | 0.64 | 398.0082 | 389.54 | 381.0717 | 3 |  | 3 | 219.1308 | 28.0268 | 191.104 |  | A |  | 191.104 | 382.823 | 28.0268 | 12.1917 | 3
2025-06-27 19:00:00 | 187.776 | 187.264 | 418.793 | 381.875 |  | 36.918 | 0.512 | 393.6654 | 385.2896 | 376.9137 | 2 | 2 | 2 | 205.9173 | 18.1413 | 187.776 |  | A |  | 187.776 | 381.875 | 18.1413 | 7.8915 | 2
2025-06-27 20:00:00 | 189.568 | 189.056 | 419.496 | 379.248 |  | 40.248 | 0.512 | 394.3262 | 385.9363 | 377.5464 | 3 | 3 | 3 | 217.3696 | 27.8016 | 189.568 |  | A |  | 189.568 | 379.248 | 27.8016 | 12.0937 | 3
2025-06-27 21:00:00 | 183.168 | 182.784 | 420.231 | 379.962 |  | 40.269 | 0.384 | 395.0171 | 386.6125 | 378.2079 | 3 |  | 3 | 210.031 | 26.863 | 183.168 |  | A |  | 183.168 | 379.962 | 26.863 | 11.6854 | 3
2025-06-27 22:00:00 | 121.344 | 120.96 | 422.448 | 382.212 |  | 40.236 | 0.384 | 397.1011 | 388.6522 | 380.2032 | 3 |  | 3 | 139.14 | 17.796 | 121.344 |  | A |  | 121.344 | 382.212 | 17.796 | 7.7413 | 3
2025-06-27 23:00:00 | 69.248 | 68.992 | 424.427 | 384.221 |  | 40.206 | 0.256 | 398.9614 | 390.4728 | 381.9843 | 3 |  | 3 | 79.4037 | 10.1557 | 69.248 |  | A |  | 69.248 | 384.221 | 10.1557 | 4.4177 | 3
2025-06-28 00:00:00 | 47.744 | 47.616 | 425.02 | 384.831 |  | 40.189 | 0.128 | 399.5188 | 391.0184 | 382.518 | 3 |  | 3 | 54.746 | 7.002 | 47.744 |  | A |  | 47.744 | 384.831 | 7.002 | 3.0459 | 3 | T |  | 2025-06-28 00:00:00 | 1280.128 | 384.2312 | 178.3045 | 77.5625 | 2.9167 | 28
2025-06-28 01:00:00 | 48.128 | 47.872 | 425.369 | 385.15 |  | 40.219 | 0.256 | 399.8469 | 391.3395 | 382.8321 | 3 |  | 3 | 55.1863 | 7.0583 | 48.128 |  | A |  | 48.128 | 385.15 | 7.0583 | 3.0704 | 3
2025-06-28 02:00:00 | 47.744 | 47.488 | 426.302 | 386 |  | 40.302 | 0.256 | 400.7239 | 392.1978 | 383.6718 | 3 |  | 3 | 54.746 | 7.002 | 47.744 |  | A |  | 47.744 | 386 | 7.002 | 3.0459 | 3
2025-06-28 03:00:00 | 48.128 | 47.872 | 426.322 | 386.022 |  | 40.3 | 0.256 | 400.7427 | 392.2162 | 383.6898 | 3 |  | 3 | 55.1863 | 7.0583 | 48.128 |  | A |  | 48.128 | 386.022 | 7.0583 | 3.0704 | 3
2025-06-28 04:00:00 | 43.648 | 43.392 | 425.799 | 385.571 |  | 40.228 | 0.256 | 400.2511 | 391.7351 | 383.2191 | 3 |  | 3 | 50.0493 | 6.4013 | 43.648 |  | A |  | 43.648 | 385.571 | 6.4013 | 2.7846 | 3
2025-06-28 05:00:00 | 40.192 | 39.936 | 419.936 | 380.262 |  | 39.674 | 0.256 | 394.7398 | 386.3411 | 377.9424 | 3 |  | 3 | 46.0865 | 5.8945 | 40.192 |  | A |  | 40.192 | 380.262 | 5.8945 | 2.5641 | 3
2025-06-28 06:00:00 | 45.696 | 45.44 | 418.27 | 378.747 |  | 39.523 | 0.256 | 393.1738 | 384.8084 | 376.443 | 3 |  | 3 | 52.3977 | 6.7017 | 45.696 |  | A |  | 45.696 | 378.747 | 6.7017 | 2.9152 | 3
2025-06-28 07:00:00 | 90.112 | 89.984 | 416.887 | 383.204 |  | 33.683 | 0.128 | 391.8738 | 383.536 | 375.1983 | 2 | 2 | 2 | 98.8179 | 8.7059 | 90.112 |  | A |  | 90.112 | 383.204 | 8.7059 | 3.787 | 2
2025-06-28 08:00:00 | 98.432 | 98.176 | 419.58 | 383.054 |  | 36.526 | 0.256 | 394.4052 | 386.0136 | 377.622 | 2 |  | 2 | 107.9417 | 9.5097 | 98.432 |  | A |  | 98.432 | 383.054 | 9.5097 | 4.1367 | 2
2025-06-28 09:00:00 | 99.84 | 99.584 | 423.112 | 382.997 |  | 40.115 | 0.256 | 397.7253 | 389.263 | 380.8008 | 3 | 3 | 3 | 114.4823 | 14.6423 | 99.84 |  | A |  | 99.84 | 382.997 | 14.6423 | 6.3694 | 3
2025-06-28 10:00:00 | 109.44 | 109.184 | 420.416 | 380.496 |  | 39.92 | 0.256 | 395.191 | 386.7827 | 378.3744 | 3 |  | 3 | 125.4902 | 16.0502 | 109.44 |  | A |  | 109.44 | 380.496 | 16.0502 | 6.9818 | 3
2025-06-28 11:00:00 | 114.176 | 113.92 | 422.981 | 383.246 |  | 39.735 | 0.256 | 397.6021 | 389.1425 | 380.6829 | 3 |  | 3 | 130.9208 | 16.7448 | 114.176 |  | A |  | 114.176 | 383.246 | 16.7448 | 7.284 | 3
2025-06-28 12:00:00 | 120.064 | 119.68 | 425.594 | 385.273 |  | 40.321 | 0.384 | 400.0584 | 391.5465 | 383.0346 | 3 |  | 3 | 137.6723 | 17.6083 | 120.064 |  | A |  | 120.064 | 385.273 | 17.6083 | 7.6596 | 3
2025-06-28 13:00:00 | 47.616 | 47.232 | 426.733 | 386.478 |  | 40.255 | 0.384 | 401.129 | 392.5944 | 384.0597 | 3 |  | 3 | 54.5992 | 6.9832 | 47.616 |  | A |  | 47.616 | 386.478 | 6.9832 | 3.0377 | 3
2025-06-28 14:00:00 | 38.528 | 38.4 | 427.017 | 386.736 |  | 40.281 | 0.128 | 401.396 | 392.8556 | 384.3153 | 3 |  | 3 | 44.1784 | 5.6504 | 38.528 |  | A |  | 38.528 | 386.736 | 5.6504 | 2.4579 | 3
2025-06-28 15:00:00 | 35.84 | 35.584 | 425.362 | 385.225 |  | 40.137 | 0.256 | 399.8403 | 391.333 | 382.8258 | 3 |  | 3 | 41.0962 | 5.2562 | 35.84 |  | A |  | 35.84 | 385.225 | 5.2562 | 2.2864 | 3
2025-06-28 16:00:00 | 34.944 | 34.688 | 426.586 | 386.301 |  | 40.285 | 0.256 | 400.9908 | 392.4591 | 383.9274 | 3 |  | 3 | 40.0688 | 5.1248 | 34.944 |  | A |  | 34.944 | 386.301 | 5.1248 | 2.2293 | 3
2025-06-28 17:00:00 | 33.024 | 32.896 | 425.277 | 385.117 |  | 40.16 | 0.128 | 399.7604 | 391.2548 | 382.7493 | 3 |  | 3 | 37.8672 | 4.8432 | 33.024 |  | A |  | 33.024 | 385.117 | 4.8432 | 2.1068 | 3
2025-06-28 18:00:00 | 32 | 31.744 | 424.178 | 384.116 |  | 40.062 | 0.256 | 398.7273 | 390.2438 | 381.7602 | 3 |  | 3 | 36.693 | 4.693 | 32 |  | A |  | 32 | 384.116 | 4.693 | 2.0415 | 3
2025-06-28 19:00:00 | 32.64 | 32.384 | 424.204 | 384.144 |  | 40.06 | 0.256 | 398.7518 | 390.2677 | 381.7836 | 3 |  | 3 | 37.4269 | 4.7869 | 32.64 |  | A |  | 32.64 | 384.144 | 4.7869 | 2.0823 | 3
2025-06-28 20:00:00 | 24.704 | 24.448 | 424.247 | 384.212 |  | 40.035 | 0.256 | 398.7922 | 390.3072 | 381.8223 | 3 |  | 3 | 28.327 | 3.623 | 24.704 |  | A |  | 24.704 | 384.212 | 3.623 | 1.576 | 3
2025-06-28 21:00:00 | 16.384 | 16.128 | 424.34 | 384.322 |  | 40.018 | 0.256 | 398.8796 | 390.3928 | 381.906 | 3 |  | 3 | 18.7868 | 2.4028 | 16.384 |  | A |  | 16.384 | 384.322 | 2.4028 | 1.0452 | 3
2025-06-28 22:00:00 | 15.744 | 15.616 | 425.628 | 385.495 |  | 40.133 | 0.128 | 400.0903 | 391.5778 | 383.0652 | 3 |  | 3 | 18.053 | 2.309 | 15.744 |  | A |  | 15.744 | 385.495 | 2.309 | 1.0044 | 3
2025-06-28 23:00:00 | 15.36 | 15.104 | 424.582 | 384.55 |  | 40.032 | 0.256 | 399.1071 | 390.6154 | 382.1238 | 3 |  | 3 | 17.6127 | 2.2527 | 15.36 |  | A |  | 15.36 | 384.55 | 2.2527 | 0.97991 | 3
2025-06-29 00:00:00 | 14.72 | 14.464 | 419.517 | 379.966 |  | 39.551 | 0.256 | 394.346 | 385.9556 | 377.5653 | 3 |  | 3 | 16.8788 | 2.1588 | 14.72 |  | A |  | 14.72 | 379.966 | 2.1588 | 0.93908 | 3 | T |  | 2025-06-29 00:00:00 | 377.472 | 382.5863 | 55.3591 | 24.0812 | 3 | 29
2025-06-29 01:00:00 | 15.104 | 14.848 | 420.075 | 380.477 |  | 39.598 | 0.256 | 394.8705 | 386.469 | 378.0675 | 3 |  | 3 | 17.3191 | 2.2151 | 15.104 |  | A |  | 15.104 | 380.477 | 2.2151 | 0.96357 | 3
2025-06-29 02:00:00 | 14.464 | 14.336 | 420.97 | 381.295 |  | 39.675 | 0.128 | 395.7118 | 387.2924 | 378.873 | 3 |  | 3 | 16.5853 | 2.1213 | 14.464 |  | A |  | 14.464 | 381.295 | 2.1213 | 0.92275 | 3
2025-06-29 03:00:00 | 14.464 | 14.208 | 421.887 | 382.128 |  | 39.759 | 0.256 | 396.5738 | 388.136 | 379.6983 | 3 |  | 3 | 16.5853 | 2.1213 | 14.464 |  | A |  | 14.464 | 382.128 | 2.1213 | 0.92275 | 3
2025-06-29 04:00:00 | 15.744 | 15.616 | 421.33 | 381.62 |  | 39.71 | 0.128 | 396.0502 | 387.6236 | 379.197 | 3 |  | 3 | 18.053 | 2.309 | 15.744 |  | A |  | 15.744 | 381.62 | 2.309 | 1.0044 | 3
2025-06-29 05:00:00 | 14.592 | 14.208 | 420.927 | 381.266 |  | 39.661 | 0.384 | 395.6714 | 387.2528 | 378.8343 | 3 |  | 3 | 16.732 | 2.14 | 14.592 |  | A |  | 14.592 | 381.266 | 2.14 | 0.93091 | 3
2025-06-29 06:00:00 | 13.824 | 13.696 | 420.206 | 380.615 |  | 39.591 | 0.128 | 394.9936 | 386.5895 | 378.1854 | 3 |  | 3 | 15.8514 | 2.0274 | 13.824 |  | A |  | 13.824 | 380.615 | 2.0274 | 0.88192 | 3
2025-06-29 07:00:00 | 14.336 | 14.208 | 419.85 | 380.288 |  | 39.562 | 0.128 | 394.659 | 386.262 | 377.865 | 3 |  | 3 | 16.4385 | 2.1025 | 14.336 |  | A |  | 14.336 | 380.288 | 2.1025 | 0.91458 | 3
2025-06-29 08:00:00 | 15.104 | 14.72 | 419.799 | 380.236 |  | 39.563 | 0.384 | 394.6111 | 386.2151 | 377.8191 | 3 |  | 3 | 17.3191 | 2.2151 | 15.104 |  | A |  | 15.104 | 380.236 | 2.2151 | 0.96357 | 3
2025-06-29 09:00:00 | 15.872 | 15.744 | 418.759 | 379.284 |  | 39.475 | 0.128 | 393.6335 | 385.2583 | 376.8831 | 3 |  | 3 | 18.1997 | 2.3277 | 15.872 |  | A |  | 15.872 | 379.284 | 2.3277 | 1.0126 | 3
2025-06-29 10:00:00 | 16.768 | 16.512 | 422.961 | 383.087 |  | 39.874 | 0.256 | 397.5833 | 389.1241 | 380.6649 | 3 |  | 3 | 19.2272 | 2.4592 | 16.768 |  | A |  | 16.768 | 383.087 | 2.4592 | 1.0697 | 3
2025-06-29 11:00:00 | 18.048 | 17.792 | 425.918 | 385.789 |  | 40.129 | 0.256 | 400.3629 | 391.8446 | 383.3262 | 3 |  | 3 | 20.6949 | 2.6469 | 18.048 |  | A |  | 18.048 | 385.789 | 2.6469 | 1.1514 | 3
2025-06-29 12:00:00 | 14.72 | 14.592 | 425.979 | 385.86 |  | 40.119 | 0.128 | 400.4203 | 391.9007 | 383.3811 | 3 |  | 3 | 16.8788 | 2.1588 | 14.72 |  | A |  | 14.72 | 385.86 | 2.1588 | 0.93908 | 3
2025-06-29 13:00:00 | 15.104 | 14.976 | 427.703 | 387.422 |  | 40.281 | 0.128 | 402.0408 | 393.4868 | 384.9327 | 3 |  | 3 | 17.3191 | 2.2151 | 15.104 |  | A |  | 15.104 | 387.422 | 2.2151 | 0.96357 | 3
2025-06-29 14:00:00 | 17.152 | 16.896 | 428.462 | 388.092 |  | 40.37 | 0.256 | 402.7543 | 394.185 | 385.6158 | 3 |  | 3 | 19.6675 | 2.5155 | 17.152 |  | A |  | 17.152 | 388.092 | 2.5155 | 1.0942 | 3
2025-06-29 15:00:00 | 15.872 | 15.616 | 428.842 | 388.418 |  | 40.424 | 0.256 | 403.1115 | 394.5346 | 385.9578 | 3 |  | 3 | 18.1997 | 2.3277 | 15.872 |  | A |  | 15.872 | 388.418 | 2.3277 | 1.0126 | 3
2025-06-29 16:00:00 | 16.384 | 16.128 | 426.042 | 385.863 |  | 40.179 | 0.256 | 400.4795 | 391.9586 | 383.4378 | 3 |  | 3 | 18.7868 | 2.4028 | 16.384 |  | A |  | 16.384 | 385.863 | 2.4028 | 1.0452 | 3
2025-06-29 17:00:00 | 17.28 | 17.024 | 422.701 | 382.829 |  | 39.872 | 0.256 | 397.3389 | 388.8849 | 380.4309 | 3 |  | 3 | 19.8142 | 2.5342 | 17.28 |  | A |  | 17.28 | 382.829 | 2.5342 | 1.1024 | 3
2025-06-29 18:00:00 | 17.152 | 16.896 | 422.487 | 382.638 |  | 39.849 | 0.256 | 397.1378 | 388.688 | 380.2383 | 3 |  | 3 | 19.6675 | 2.5155 | 17.152 |  | A |  | 17.152 | 382.638 | 2.5155 | 1.0942 | 3
2025-06-29 19:00:00 | 16.128 | 16 | 421.07 | 381.359 |  | 39.711 | 0.128 | 395.8058 | 387.3844 | 378.963 | 3 |  | 3 | 18.4933 | 2.3653 | 16.128 |  | A |  | 16.128 | 381.359 | 2.3653 | 1.0289 | 3
2025-06-29 20:00:00 | 16.384 | 16.256 | 420.231 | 380.596 |  | 39.635 | 0.128 | 395.0171 | 386.6125 | 378.2079 | 3 |  | 3 | 18.7868 | 2.4028 | 16.384 |  | A |  | 16.384 | 380.596 | 2.4028 | 1.0452 | 3
2025-06-29 21:00:00 | 16.128 | 15.744 | 420.372 | 380.728 |  | 39.644 | 0.384 | 395.1497 | 386.7422 | 378.3348 | 3 |  | 3 | 18.4933 | 2.3653 | 16.128 |  | A |  | 16.128 | 380.728 | 2.3653 | 1.0289 | 3
2025-06-29 22:00:00 | 15.488 | 15.36 | 420.291 | 380.663 |  | 39.628 | 0.128 | 395.0735 | 386.6677 | 378.2619 | 3 |  | 3 | 17.7594 | 2.2714 | 15.488 |  | A |  | 15.488 | 380.663 | 2.2714 | 0.98807 | 3
2025-06-29 23:00:00 | 16.64 | 16.384 | 421.283 | 381.551 |  | 39.732 | 0.256 | 396.006 | 387.5804 | 379.1547 | 3 |  | 3 | 19.0804 | 2.4404 | 16.64 |  | A |  | 16.64 | 381.551 | 2.4404 | 1.0616 | 3
2025-06-30 00:00:00 | 42.88 | 42.624 | 421.9 | 382.033 |  | 39.867 | 0.256 | 396.586 | 388.148 | 379.71 | 3 |  | 3 | 49.1687 | 6.2887 | 42.88 |  | A |  | 42.88 | 382.033 | 6.2887 | 2.7356 | 3 | T |  | 2025-06-30 00:00:00 | 4407.68 | 381.5925 | 570.0419 | 247.9682 | 2.7083 | 30
2025-06-30 01:00:00 | 32.768 | 32.512 | 422.276 | 382.417 |  | 39.859 | 0.256 | 396.9394 | 388.4939 | 380.0484 | 3 |  | 3 | 37.5737 | 4.8057 | 32.768 |  | A |  | 32.768 | 382.417 | 4.8057 | 2.0905 | 3
2025-06-30 02:00:00 | 28.672 | 28.544 | 422.785 | 382.899 |  | 39.886 | 0.128 | 397.4179 | 388.9622 | 380.5065 | 3 |  | 3 | 32.877 | 4.205 | 28.672 |  | A |  | 28.672 | 382.899 | 4.205 | 1.8292 | 3
2025-06-30 03:00:00 | 20.48 | 20.224 | 422.54 | 382.704 |  | 39.836 | 0.256 | 397.1876 | 388.7368 | 380.286 | 3 |  | 3 | 23.4835 | 3.0035 | 20.48 |  | A |  | 20.48 | 382.704 | 3.0035 | 1.3065 | 3
2025-06-30 04:00:00 | 20.224 | 19.968 | 422.359 | 382.546 |  | 39.813 | 0.256 | 397.0175 | 388.5703 | 380.1231 | 3 |  | 3 | 23.19 | 2.966 | 20.224 |  | A |  | 20.224 | 382.546 | 2.966 | 1.2902 | 3
2025-06-30 05:00:00 | 48.128 | 48 | 420.692 | 381.007 |  | 39.685 | 0.128 | 395.4505 | 387.0366 | 378.6228 | 3 |  | 3 | 55.1863 | 7.0583 | 48.128 |  | A |  | 48.128 | 381.007 | 7.0583 | 3.0704 | 3
2025-06-30 06:00:00 | 117.888 | 117.632 | 417.831 | 380.461 |  | 37.37 | 0.256 | 392.7611 | 384.4045 | 376.0479 | 2 | 2 | 2 | 129.2773 | 11.3893 | 117.888 |  | A |  | 117.888 | 380.461 | 11.3893 | 4.9544 | 2
2025-06-30 07:00:00 | 185.472 | 184.96 | 415.945 | 381.992 |  | 33.953 | 0.512 | 390.9883 | 382.6694 | 374.3505 | 2 |  | 2 | 203.3907 | 17.9187 | 185.472 |  | A |  | 185.472 | 381.992 | 17.9187 | 7.7946 | 2
2025-06-30 08:00:00 | 231.296 | 230.784 | 418.604 | 384.271 |  | 34.333 | 0.512 | 393.4878 | 385.1157 | 376.7436 | 2 |  | 2 | 253.6418 | 22.3458 | 231.296 |  | A |  | 231.296 | 384.271 | 22.3458 | 9.7204 | 2
2025-06-30 09:00:00 | 237.696 | 237.056 | 419.92 | 380.212 |  | 39.708 | 0.64 | 394.7248 | 386.3264 | 377.928 | 3 | 3 | 3 | 272.5559 | 34.8599 | 237.696 |  | A |  | 237.696 | 380.212 | 34.8599 | 15.1641 | 3
2025-06-30 10:00:00 | 251.776 | 251.136 | 419.12 | 380.59 |  | 38.53 | 0.64 | 393.9728 | 385.5904 | 377.208 | 3 |  | 3 | 288.7008 | 36.9248 | 251.776 |  | A |  | 251.776 | 380.59 | 36.9248 | 16.0623 | 3
2025-06-30 11:00:00 | 266.368 | 265.6 | 419.28 | 383.217 |  | 36.063 | 0.768 | 394.1232 | 385.7376 | 377.352 | 2 | 2 | 2 | 292.1022 | 25.7342 | 266.368 |  | A |  | 266.368 | 383.217 | 25.7342 | 11.1944 | 2
2025-06-30 12:00:00 | 250.496 | 249.728 | 422 | 381.651 |  | 40.349 | 0.768 | 396.68 | 388.24 | 379.8 | 3 | 3 | 3 | 287.2331 | 36.7371 | 250.496 |  | A |  | 250.496 | 381.651 | 36.7371 | 15.9806 | 3
2025-06-30 13:00:00 | 280.448 | 279.68 | 420.473 | 381.016 |  | 39.457 | 0.768 | 395.2446 | 386.8352 | 378.4257 | 3 |  | 3 | 321.5778 | 41.1298 | 280.448 |  | A |  | 280.448 | 381.016 | 41.1298 | 17.8915 | 3
2025-06-30 14:00:00 | 282.624 | 281.6 | 421.227 | 380.549 |  | 40.678 | 1.024 | 395.9534 | 387.5288 | 379.1043 | 3 |  | 3 | 324.0729 | 41.4489 | 282.624 |  | A |  | 282.624 | 380.549 | 41.4489 | 18.0303 | 3
2025-06-30 15:00:00 | 277.12 | 276.224 | 422.956 | 382.129 |  | 40.827 | 0.896 | 397.5786 | 389.1195 | 380.6604 | 3 |  | 3 | 317.7617 | 40.6417 | 277.12 |  | A |  | 277.12 | 382.129 | 40.6417 | 17.6792 | 3
2025-06-30 16:00:00 | 278.656 | 277.888 | 423.029 | 382.162 |  | 40.867 | 0.768 | 397.6473 | 389.1867 | 380.7261 | 3 |  | 3 | 319.523 | 40.867 | 278.656 |  | A |  | 278.656 | 382.162 | 40.867 | 17.7771 | 3
2025-06-30 17:00:00 | 261.248 | 260.48 | 420.939 | 380.317 |  | 40.622 | 0.768 | 395.6827 | 387.2639 | 378.8451 | 3 |  | 3 | 299.562 | 38.314 | 261.248 |  | A |  | 261.248 | 380.317 | 38.314 | 16.6666 | 3
2025-06-30 18:00:00 | 256.128 | 255.232 | 418.515 | 378.094 |  | 40.421 | 0.896 | 393.4041 | 385.0338 | 376.6635 | 3 |  | 3 | 293.6911 | 37.5631 | 256.128 |  | A |  | 256.128 | 378.094 | 37.5631 | 16.3399 | 3
2025-06-30 19:00:00 | 248.96 | 248.32 | 416.607 | 380.349 |  | 36.258 | 0.64 | 391.6106 | 383.2784 | 374.9463 | 2 | 2 | 2 | 273.0124 | 24.0524 | 248.96 |  | A |  | 248.96 | 380.349 | 24.0524 | 10.4628 | 2
2025-06-30 20:00:00 | 240.256 | 239.488 | 416.338 | 382.056 |  | 34.282 | 0.768 | 391.3577 | 383.031 | 374.7042 | 2 |  | 2 | 263.4675 | 23.2115 | 240.256 |  | A |  | 240.256 | 382.056 | 23.2115 | 10.097 | 2
2025-06-30 21:00:00 | 235.904 | 235.136 | 418.046 | 383.554 |  | 34.492 | 0.768 | 392.9632 | 384.6023 | 376.2414 | 2 |  | 2 | 258.695 | 22.791 | 235.904 |  | A |  | 235.904 | 383.554 | 22.791 | 9.9141 | 2
2025-06-30 22:00:00 | 187.136 | 186.752 | 420.353 | 380.04 |  | 40.313 | 0.384 | 395.1318 | 386.7248 | 378.3177 | 3 | 3 | 3 | 214.5809 | 27.4449 | 187.136 |  | A |  | 187.136 | 380.04 | 27.4449 | 11.9385 | 3
2025-06-30 23:00:00 | 125.056 | 124.544 | 422.174 | 381.953 |  | 40.221 | 0.512 | 396.8436 | 388.4001 | 379.9566 | 3 |  | 3 | 143.3964 | 18.3404 | 125.056 |  | A |  | 125.056 | 381.953 | 18.3404 | 7.9781 | 3
Kontroll-Zeile | 74819.84 | 74578.432 | 422.0053 | 382.699 |  | 39.3063 | [7 empty] | 84791.9891 | 9972.1491 | 74819.84 |  | A |  | 74819.84 | 382.699 | 9972.1491 | 4337.8849 | 2.8264 | T |  | Gesamt: | 74819.84 | Einsparung: | 9972.1491 | 4337.8849 | 2.8264
[11 empty] | Std | Anz | [12 empty] | T
[8 empty] | Zähle Bypass |  | 0 | 0 | 0 |  | 00,00 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 00,00 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 2 |  | 2 | 125 | 50 |  | 17,36 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 3 |  | 3 | 595 | 51 |  | 82,64 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Anzahl Stunden |  |  | 720 | 101 |  | Schaltungen | [10 empty] | T
[8 empty] | Tage |  |  | 30 | [13 empty] | T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Note on Q3: Wert für Bypass
Note on Q4: Wert für Stufe 1
Note on Q5: Wert für Stufe 2
Note on Q6: Wert für Stufe 3
Note on X6: BAFA: kg CO2 aus BAFA-Tabelle
Note on S8: Prüfung KwH_ZUG = Kontrollwert
Note on Y8: Trafo Stufe:
Note on Z8: Selekt: T = Tagesansicht

## 2025_07
Stundenverbrauchsbericht / PJJ0X0XX | [10 empty] | .. |  |  |  | 5 | # | # | # | ### | [5 empty] | ### | ### | Tagesverbrauchsbericht / PJJ0X0XX
Filter: 01.07.2025 00:00 - 01.08.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name Verdichtungsstufe: 1 Stunde | [13 empty] | Trafo 4 / 6 / 8 6 / 8 / 10 | Eingang's Spannung |  |  |  |  | Stunden- Ansicht | [6 empty] | Filter: 01.07.2025 00:00 - 01.08.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name
[14 empty] | 426 | 426 | 0
| Grundintervall | [11 empty] | 1 | 6 | 400.44 | 5.6 | [10 empty] | Stufe 1 = 5,6% | Grundintervall | [5 empty] | 5.6
| Grundsicht | [11 empty] | 2 | 8 | 391.92 | 8.81 | [10 empty] | Stufe 2 = 8,81% | Grundsicht | [5 empty] | 8.81
| Wirkarbeit Summe L1..L3 [PJJ0X0XX_ZU] | Wirkarbeit Summe L1..L3 [PJJ0X0XX_AB] | Spannung L1-L2 [PJJ0X0XX_ZU] | Spannung L1-L2 [PJJ0X0XX_AB] | # | [7 empty] | 3 | 10 | 383.4 | 12.79 | [6 empty] | 0.435 |  |  |  | Stufe 3 = 12,79% | [6 empty] | 12.79
| Wirkverbrauch | Wirkverbrauch | Spannung | Spannung |  |  |  | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |  |  |  | kW ohne | kw gespart | Kontroll |  | kWh
Datum Uhrzeit | kWh_ZUG | kWh_ABG | V_ZUG | V_ABG |  | V-Diff | kW Diff | 6 | 8 | 10 |  |  |  | eSaver | mit eSaver | Wert |  | chk |  | Wirkverbrauch [kWh] | Spannung [V] | Differenz [kWh] | kg CO2 | TS | Sel |  | Datum | Wirkverbrauch [kWh] | Spannung [V] | Differenz [kWh] | kg CO2 | TS | Tag
2025-07-01 00:00:00 | 94.848 | 94.464 | 423.138 | 382.935 |  | 40.203 | 0.384 | 397.7497 | 389.287 | 380.8242 | 3 | 3 | 3 | 108.7582 | 13.9102 | 94.848 |  | A |  | 94.848 | 382.935 | 13.9102 | 6.0509 | 3 | T |  | 2025-07-01 00:00:00 | 4786.56 | 381.8741 | 592.22 | 257.6157 | 2.5833 | 1
2025-07-01 01:00:00 | 82.816 | 82.688 | 423.052 | 382.899 |  | 40.153 | 0.128 | 397.6689 | 389.2078 | 380.7468 | 3 |  | 3 | 94.9616 | 12.1456 | 82.816 |  | A |  | 82.816 | 382.899 | 12.1456 | 5.2833 | 3
2025-07-01 02:00:00 | 74.24 | 73.856 | 423.051 | 382.937 |  | 40.114 | 0.384 | 397.6679 | 389.2069 | 380.7459 | 3 |  | 3 | 85.1279 | 10.8879 | 74.24 |  | A |  | 74.24 | 382.937 | 10.8879 | 4.7362 | 3
2025-07-01 03:00:00 | 72.704 | 72.448 | 422.865 | 382.774 |  | 40.091 | 0.256 | 397.4931 | 389.0358 | 380.5785 | 3 |  | 3 | 83.3666 | 10.6626 | 72.704 |  | A |  | 72.704 | 382.774 | 10.6626 | 4.6382 | 3
2025-07-01 04:00:00 | 73.6 | 73.472 | 422.854 | 382.762 |  | 40.092 | 0.128 | 397.4828 | 389.0257 | 380.5686 | 3 |  | 3 | 84.394 | 10.794 | 73.6 |  | A |  | 73.6 | 382.762 | 10.794 | 4.6954 | 3
2025-07-01 05:00:00 | 100.096 | 99.712 | 420.962 | 380.961 |  | 40.001 | 0.384 | 395.7043 | 387.285 | 378.8658 | 3 |  | 3 | 114.7758 | 14.6798 | 100.096 |  | A |  | 100.096 | 380.961 | 14.6798 | 6.3857 | 3
2025-07-01 06:00:00 | 148.864 | 148.48 | 416.986 | 382.346 |  | 34.64 | 0.384 | 391.9668 | 383.6271 | 375.2874 | 2 | 2 | 2 | 163.246 | 14.382 | 148.864 |  | A |  | 148.864 | 382.346 | 14.382 | 6.2562 | 2
2025-07-01 07:00:00 | 193.28 | 192.768 | 416.637 | 380.832 |  | 35.805 | 0.512 | 391.6388 | 383.306 | 374.9733 | 2 |  | 2 | 211.9531 | 18.6731 | 193.28 |  | A |  | 193.28 | 380.832 | 18.6731 | 8.1228 | 2
2025-07-01 08:00:00 | 237.568 | 236.928 | 421.294 | 380.761 |  | 40.533 | 0.64 | 396.0164 | 387.5905 | 379.1646 | 3 | 3 | 3 | 272.4091 | 34.8411 | 237.568 |  | A |  | 237.568 | 380.761 | 34.8411 | 15.1559 | 3
2025-07-01 09:00:00 | 243.328 | 242.56 | 421.367 | 380.788 |  | 40.579 | 0.768 | 396.085 | 387.6576 | 379.2303 | 3 |  | 3 | 279.0139 | 35.6859 | 243.328 |  | A |  | 243.328 | 380.788 | 35.6859 | 15.5234 | 3
2025-07-01 10:00:00 | 268.8 | 268.032 | 420.716 | 380.134 |  | 40.582 | 0.768 | 395.473 | 387.0587 | 378.6444 | 3 |  | 3 | 308.2215 | 39.4215 | 268.8 |  | A |  | 268.8 | 380.134 | 39.4215 | 17.1484 | 3
2025-07-01 11:00:00 | 272.256 | 271.488 | 420.73 | 382.057 |  | 38.673 | 0.768 | 395.4862 | 387.0716 | 378.657 | 3 |  | 3 | 312.1844 | 39.9284 | 272.256 |  | A |  | 272.256 | 382.057 | 39.9284 | 17.3688 | 3
2025-07-01 12:00:00 | 260.352 | 259.584 | 423.605 | 382.872 |  | 40.733 | 0.768 | 398.1887 | 389.7166 | 381.2445 | 3 |  | 3 | 298.5346 | 38.1826 | 260.352 |  | A |  | 260.352 | 382.872 | 38.1826 | 16.6094 | 3
2025-07-01 13:00:00 | 278.656 | 277.888 | 422.064 | 381.376 |  | 40.688 | 0.768 | 396.7402 | 388.2989 | 379.8576 | 3 |  | 3 | 319.523 | 40.867 | 278.656 |  | A |  | 278.656 | 381.376 | 40.867 | 17.7771 | 3
2025-07-01 14:00:00 | 293.76 | 292.864 | 423.453 | 382.565 |  | 40.888 | 0.896 | 398.0458 | 389.5768 | 381.1077 | 3 |  | 3 | 336.8421 | 43.0821 | 293.76 |  | A |  | 293.76 | 382.565 | 43.0821 | 18.7407 | 3
2025-07-01 15:00:00 | 295.552 | 294.656 | 420.059 | 381.588 |  | 38.471 | 0.896 | 394.8555 | 386.4543 | 378.0531 | 2 | 2 | 2 | 324.1057 | 28.5537 | 295.552 |  | A |  | 295.552 | 381.588 | 28.5537 | 12.4209 | 2
2025-07-01 16:00:00 | 267.008 | 266.24 | 414.831 | 380.616 |  | 34.215 | 0.768 | 389.9411 | 381.6445 | 373.3479 | 2 |  | 2 | 292.804 | 25.796 | 267.008 |  | A |  | 267.008 | 380.616 | 25.796 | 11.2213 | 2
2025-07-01 17:00:00 | 240 | 239.36 | 416.275 | 382.052 |  | 34.223 | 0.64 | 391.2985 | 382.973 | 374.6475 | 2 |  | 2 | 263.1868 | 23.1868 | 240 |  | A |  | 240 | 382.052 | 23.1868 | 10.0862 | 2
2025-07-01 18:00:00 | 240.256 | 239.616 | 418.719 | 379.241 |  | 39.478 | 0.64 | 393.5959 | 385.2215 | 376.8471 | 3 | 3 | 3 | 275.4913 | 35.2353 | 240.256 |  | A |  | 240.256 | 379.241 | 35.2353 | 15.3274 | 3
2025-07-01 19:00:00 | 236.928 | 236.16 | 418.021 | 383.66 |  | 34.361 | 0.768 | 392.9397 | 384.5793 | 376.2189 | 2 | 2 | 2 | 259.818 | 22.89 | 236.928 |  | A |  | 236.928 | 383.66 | 22.89 | 9.9571 | 2
2025-07-01 20:00:00 | 236.8 | 236.032 | 417.571 | 383.233 |  | 34.338 | 0.768 | 392.5167 | 384.1653 | 375.8139 | 2 |  | 2 | 259.6776 | 22.8776 | 236.8 |  | A |  | 236.8 | 383.233 | 22.8776 | 9.9518 | 2
2025-07-01 21:00:00 | 228.864 | 228.352 | 420.11 | 381.518 |  | 38.592 | 0.512 | 394.9034 | 386.5012 | 378.099 | 2 |  | 2 | 250.9749 | 22.1109 | 228.864 |  | A |  | 228.864 | 381.518 | 22.1109 | 9.6182 | 2
2025-07-01 22:00:00 | 197.632 | 196.992 | 421.026 | 382.584 |  | 38.442 | 0.64 | 395.7644 | 387.3439 | 378.9234 | 2 |  | 2 | 216.7255 | 19.0935 | 197.632 |  | A |  | 197.632 | 382.584 | 19.0935 | 8.3057 | 2
2025-07-01 23:00:00 | 148.352 | 147.968 | 419.411 | 381.487 |  | 37.924 | 0.384 | 394.2463 | 385.8581 | 377.4699 | 2 |  | 2 | 162.6845 | 14.3325 | 148.352 |  | A |  | 148.352 | 381.487 | 14.3325 | 6.2346 | 2
2025-07-02 00:00:00 | 106.752 | 106.496 | 419.772 | 379.85 |  | 39.922 | 0.256 | 394.5857 | 386.1902 | 377.7948 | 3 | 3 | 3 | 122.408 | 15.656 | 106.752 |  | A |  | 106.752 | 379.85 | 15.656 | 6.8104 | 3 | T |  | 2025-07-02 00:00:00 | 4888.832 | 381.5396 | 567.2141 | 246.7381 | 2.4583 | 2
2025-07-02 01:00:00 | 86.144 | 85.76 | 420.368 | 380.469 |  | 39.899 | 0.384 | 395.1459 | 386.7386 | 378.3312 | 3 |  | 3 | 98.7777 | 12.6337 | 86.144 |  | A |  | 86.144 | 380.469 | 12.6337 | 5.4956 | 3
2025-07-02 02:00:00 | 80.768 | 80.512 | 421.106 | 381.16 |  | 39.946 | 0.256 | 395.8396 | 387.4175 | 378.9954 | 3 |  | 3 | 92.6132 | 11.8452 | 80.768 |  | A |  | 80.768 | 381.16 | 11.8452 | 5.1527 | 3
2025-07-02 03:00:00 | 76.416 | 76.16 | 421.417 | 381.453 |  | 39.964 | 0.256 | 396.132 | 387.7036 | 379.2753 | 3 |  | 3 | 87.623 | 11.207 | 76.416 |  | A |  | 76.416 | 381.453 | 11.207 | 4.875 | 3
2025-07-02 04:00:00 | 74.88 | 74.624 | 420.958 | 381.048 |  | 39.91 | 0.256 | 395.7005 | 387.2814 | 378.8622 | 3 |  | 3 | 85.8617 | 10.9817 | 74.88 |  | A |  | 74.88 | 381.048 | 10.9817 | 4.777 | 3
2025-07-02 05:00:00 | 104.704 | 104.448 | 417.805 | 379.956 |  | 37.849 | 0.256 | 392.7367 | 384.3806 | 376.0245 | 2 | 2 | 2 | 114.8196 | 10.1156 | 104.704 |  | A |  | 104.704 | 379.956 | 10.1156 | 4.4003 | 2
2025-07-02 06:00:00 | 157.824 | 157.44 | 418.324 | 380.125 |  | 38.199 | 0.384 | 393.2246 | 384.8581 | 376.4916 | 2 |  | 2 | 173.0716 | 15.2476 | 157.824 |  | A |  | 157.824 | 380.125 | 15.2476 | 6.6327 | 2
2025-07-02 07:00:00 | 201.472 | 200.96 | 415.724 | 381.71 |  | 34.014 | 0.512 | 390.7806 | 382.4661 | 374.1516 | 2 |  | 2 | 220.9365 | 19.4645 | 201.472 |  | A |  | 201.472 | 381.71 | 19.4645 | 8.4671 | 2
2025-07-02 08:00:00 | 229.12 | 228.608 | 416.142 | 382.018 |  | 34.124 | 0.512 | 391.1735 | 382.8506 | 374.5278 | 2 |  | 2 | 251.2556 | 22.1356 | 229.12 |  | A |  | 229.12 | 382.018 | 22.1356 | 9.629 | 2
2025-07-02 09:00:00 | 243.328 | 242.688 | 416.237 | 382.063 |  | 34.174 | 0.64 | 391.2628 | 382.938 | 374.6133 | 2 |  | 2 | 266.8363 | 23.5083 | 243.328 |  | A |  | 243.328 | 382.063 | 23.5083 | 10.2261 | 2
2025-07-02 10:00:00 | 270.08 | 269.312 | 415.941 | 380.923 |  | 35.018 | 0.768 | 390.9845 | 382.6657 | 374.3469 | 2 |  | 2 | 296.1728 | 26.0928 | 270.08 |  | A |  | 270.08 | 380.923 | 26.0928 | 11.3504 | 2
2025-07-02 11:00:00 | 280.064 | 279.168 | 421.617 | 380.947 |  | 40.67 | 0.896 | 396.32 | 387.8876 | 379.4553 | 3 | 3 | 3 | 321.1375 | 41.0735 | 280.064 |  | A |  | 280.064 | 380.947 | 41.0735 | 17.867 | 3
2025-07-02 12:00:00 | 263.424 | 262.784 | 420.008 | 379.581 |  | 40.427 | 0.64 | 394.8075 | 386.4074 | 378.0072 | 3 |  | 3 | 302.0571 | 38.6331 | 263.424 |  | A |  | 263.424 | 379.581 | 38.6331 | 16.8054 | 3
2025-07-02 13:00:00 | 293.632 | 292.864 | 418.646 | 383.889 |  | 34.757 | 0.768 | 393.5272 | 385.1543 | 376.7814 | 2 | 2 | 2 | 322.0002 | 28.3682 | 293.632 |  | A |  | 293.632 | 383.889 | 28.3682 | 12.3402 | 2
2025-07-02 14:00:00 | 309.12 | 308.096 | 419.767 | 384.22 |  | 35.547 | 1.024 | 394.581 | 386.1856 | 377.7903 | 2 |  | 2 | 338.9845 | 29.8645 | 309.12 |  | A |  | 309.12 | 384.22 | 29.8645 | 12.9911 | 2
2025-07-02 15:00:00 | 298.88 | 297.984 | 423.199 | 382.263 |  | 40.936 | 0.896 | 397.8071 | 389.3431 | 380.8791 | 3 | 3 | 3 | 342.713 | 43.833 | 298.88 |  | A |  | 298.88 | 382.263 | 43.833 | 19.0674 | 3
2025-07-02 16:00:00 | 257.408 | 256.64 | 419.476 | 379.034 |  | 40.442 | 0.768 | 394.3074 | 385.9179 | 377.5284 | 3 |  | 3 | 295.1588 | 37.7508 | 257.408 |  | A |  | 257.408 | 379.034 | 37.7508 | 16.4216 | 3
2025-07-02 17:00:00 | 248.32 | 247.68 | 418.478 | 383.545 |  | 34.933 | 0.64 | 393.3693 | 384.9998 | 376.6302 | 2 | 2 | 2 | 272.3106 | 23.9906 | 248.32 |  | A |  | 248.32 | 383.545 | 23.9906 | 10.4359 | 2
2025-07-02 18:00:00 | 245.376 | 244.608 | 418.909 | 379.98 |  | 38.929 | 0.768 | 393.7745 | 385.3963 | 377.0181 | 3 | 3 | 3 | 281.3622 | 35.9862 | 245.376 |  | A |  | 245.376 | 379.98 | 35.9862 | 15.654 | 3
2025-07-02 19:00:00 | 243.072 | 242.432 | 417.077 | 382.755 |  | 34.322 | 0.64 | 392.0524 | 383.7108 | 375.3693 | 2 | 2 | 2 | 266.5555 | 23.4835 | 243.072 |  | A |  | 243.072 | 382.755 | 23.4835 | 10.2153 | 2
2025-07-02 20:00:00 | 249.984 | 249.344 | 416.103 | 381.815 |  | 34.288 | 0.64 | 391.1368 | 382.8148 | 374.4927 | 2 |  | 2 | 274.1353 | 24.1513 | 249.984 |  | A |  | 249.984 | 381.815 | 24.1513 | 10.5058 | 2
2025-07-02 21:00:00 | 233.216 | 232.576 | 417.202 | 382.891 |  | 34.311 | 0.64 | 392.1699 | 383.8258 | 375.4818 | 2 |  | 2 | 255.7473 | 22.5313 | 233.216 |  | A |  | 233.216 | 382.891 | 22.5313 | 9.8011 | 2
2025-07-02 22:00:00 | 208.768 | 208.128 | 419.984 | 382.032 |  | 37.952 | 0.64 | 394.785 | 386.3853 | 377.9856 | 2 |  | 2 | 228.9374 | 20.1694 | 208.768 |  | A |  | 208.768 | 382.032 | 20.1694 | 8.7737 | 2
2025-07-02 23:00:00 | 126.08 | 125.696 | 423.58 | 383.223 |  | 40.357 | 0.384 | 398.1652 | 389.6936 | 381.222 | 3 | 3 | 3 | 144.5706 | 18.4906 | 126.08 |  | A |  | 126.08 | 383.223 | 18.4906 | 8.0434 | 3
2025-07-03 00:00:00 | 100.224 | 99.84 | 423.561 | 383.293 |  | 40.268 | 0.384 | 398.1473 | 389.6761 | 381.2049 | 3 |  | 3 | 114.9226 | 14.6986 | 100.224 |  | A |  | 100.224 | 383.293 | 14.6986 | 6.3939 | 3 | T |  | 2025-07-03 00:00:00 | 3989.12 | 382.4852 | 453.278 | 197.1759 | 2.4167 | 3
2025-07-03 01:00:00 | 86.528 | 86.272 | 424.647 | 384.34 |  | 40.307 | 0.256 | 399.1682 | 390.6752 | 382.1823 | 3 |  | 3 | 99.218 | 12.69 | 86.528 |  | A |  | 86.528 | 384.34 | 12.69 | 5.5201 | 3
2025-07-03 02:00:00 | 81.792 | 81.536 | 425.265 | 384.927 |  | 40.338 | 0.256 | 399.7491 | 391.2438 | 382.7385 | 3 |  | 3 | 93.7874 | 11.9954 | 81.792 |  | A |  | 81.792 | 384.927 | 11.9954 | 5.218 | 3
2025-07-03 03:00:00 | 72.832 | 72.576 | 424.768 | 384.517 |  | 40.251 | 0.256 | 399.2819 | 390.7866 | 382.2912 | 3 |  | 3 | 83.5134 | 10.6814 | 72.832 |  | A |  | 72.832 | 384.517 | 10.6814 | 4.6464 | 3
2025-07-03 04:00:00 | 70.016 | 69.76 | 424.462 | 384.243 |  | 40.219 | 0.256 | 398.9943 | 390.505 | 382.0158 | 3 |  | 3 | 80.2844 | 10.2684 | 70.016 |  | A |  | 70.016 | 384.243 | 10.2684 | 4.4667 | 3
2025-07-03 05:00:00 | 108.544 | 108.288 | 421.107 | 381.048 |  | 40.059 | 0.256 | 395.8406 | 387.4184 | 378.9963 | 3 |  | 3 | 124.4628 | 15.9188 | 108.544 |  | A |  | 108.544 | 381.048 | 15.9188 | 6.9247 | 3
2025-07-03 06:00:00 | 170.112 | 169.6 | 417.6 | 381.121 |  | 36.479 | 0.512 | 392.544 | 384.192 | 375.84 | 2 | 2 | 2 | 186.5468 | 16.4348 | 170.112 |  | A |  | 170.112 | 381.121 | 16.4348 | 7.1491 | 2
2025-07-03 07:00:00 | 211.072 | 210.688 | 416.516 | 382.384 |  | 34.132 | 0.384 | 391.525 | 383.1947 | 374.8644 | 2 |  | 2 | 231.464 | 20.392 | 211.072 |  | A |  | 211.072 | 382.384 | 20.392 | 8.8705 | 2
2025-07-03 08:00:00 | 219.008 | 218.496 | 418.998 | 380.536 |  | 38.462 | 0.512 | 393.8581 | 385.4782 | 377.0982 | 2 |  | 2 | 240.1667 | 21.1587 | 219.008 |  | A |  | 219.008 | 380.536 | 21.1587 | 9.204 | 2
2025-07-03 09:00:00 | 207.744 | 207.104 | 418.706 | 380.755 |  | 37.951 | 0.64 | 393.5836 | 385.2095 | 376.8354 | 2 |  | 2 | 227.8145 | 20.0705 | 207.744 |  | A |  | 207.744 | 380.755 | 20.0705 | 8.7306 | 2
2025-07-03 10:00:00 | 219.776 | 219.264 | 418.691 | 381.942 |  | 36.749 | 0.512 | 393.5695 | 385.1957 | 376.8219 | 2 |  | 2 | 241.0089 | 21.2329 | 219.776 |  | A |  | 219.776 | 381.942 | 21.2329 | 9.2363 | 2
2025-07-03 11:00:00 | 220.672 | 220.16 | 418.484 | 381.89 |  | 36.594 | 0.512 | 393.375 | 385.0053 | 376.6356 | 2 |  | 2 | 241.9914 | 21.3194 | 220.672 |  | A |  | 220.672 | 381.89 | 21.3194 | 9.274 | 2
2025-07-03 12:00:00 | 213.376 | 212.736 | 419.413 | 379.813 |  | 39.6 | 0.64 | 394.2482 | 385.86 | 377.4717 | 3 | 3 | 3 | 244.6692 | 31.2932 | 213.376 |  | A |  | 213.376 | 379.813 | 31.2932 | 13.6125 | 3
2025-07-03 13:00:00 | 239.616 | 238.976 | 419.938 | 380.156 |  | 39.782 | 0.64 | 394.7417 | 386.343 | 377.9442 | 3 |  | 3 | 274.7575 | 35.1415 | 239.616 |  | A |  | 239.616 | 380.156 | 35.1415 | 15.2865 | 3
2025-07-03 14:00:00 | 238.976 | 238.336 | 420.34 | 381.998 |  | 38.342 | 0.64 | 395.1196 | 386.7128 | 378.306 | 2 | 2 | 2 | 262.0638 | 23.0878 | 238.976 |  | A |  | 238.976 | 381.998 | 23.0878 | 10.0432 | 2
2025-07-03 15:00:00 | 204.8 | 204.288 | 424.897 | 384.202 |  | 40.695 | 0.512 | 399.4032 | 390.9052 | 382.4073 | 3 | 3 | 3 | 234.8355 | 30.0355 | 204.8 |  | A |  | 204.8 | 384.202 | 30.0355 | 13.0654 | 3
2025-07-03 16:00:00 | 183.552 | 183.168 | 419.348 | 382.673 |  | 36.675 | 0.384 | 394.1871 | 385.8002 | 377.4132 | 2 | 2 | 2 | 201.2852 | 17.7332 | 183.552 |  | A |  | 183.552 | 382.673 | 17.7332 | 7.714 | 2
2025-07-03 17:00:00 | 178.688 | 178.304 | 419.998 | 379.804 |  | 40.194 | 0.384 | 394.7981 | 386.3982 | 377.9982 | 3 | 3 | 3 | 204.8939 | 26.2059 | 178.688 |  | A |  | 178.688 | 379.804 | 26.2059 | 11.3996 | 3
2025-07-03 18:00:00 | 174.976 | 174.592 | 418.489 | 384.041 |  | 34.448 | 0.384 | 393.3797 | 385.0099 | 376.6401 | 2 | 2 | 2 | 191.8807 | 16.9047 | 174.976 |  | A |  | 174.976 | 384.041 | 16.9047 | 7.3535 | 2
2025-07-03 19:00:00 | 176.256 | 175.872 | 418.583 | 384.466 |  | 34.117 | 0.384 | 393.468 | 385.0964 | 376.7247 | 2 |  | 2 | 193.2844 | 17.0284 | 176.256 |  | A |  | 176.256 | 384.466 | 17.0284 | 7.4073 | 2
2025-07-03 20:00:00 | 167.808 | 167.424 | 418.878 | 383.884 |  | 34.994 | 0.384 | 393.7453 | 385.3678 | 376.9902 | 2 |  | 2 | 184.0202 | 16.2122 | 167.808 |  | A |  | 167.808 | 383.884 | 16.2122 | 7.0523 | 2
2025-07-03 21:00:00 | 171.776 | 171.392 | 418.273 | 382.47 |  | 35.803 | 0.384 | 393.1766 | 384.8112 | 376.4457 | 2 |  | 2 | 188.3715 | 16.5955 | 171.776 |  | A |  | 171.776 | 382.47 | 16.5955 | 7.2191 | 2
2025-07-03 22:00:00 | 158.848 | 158.464 | 420.127 | 382.247 |  | 37.88 | 0.384 | 394.9194 | 386.5168 | 378.1143 | 2 |  | 2 | 174.1945 | 15.3465 | 158.848 |  | A |  | 158.848 | 382.247 | 15.3465 | 6.6757 | 2
2025-07-03 23:00:00 | 112.128 | 111.872 | 418.706 | 382.895 |  | 35.811 | 0.256 | 393.5836 | 385.2095 | 376.8354 | 2 |  | 2 | 122.9609 | 10.8329 | 112.128 |  | A |  | 112.128 | 382.895 | 10.8329 | 4.7123 | 2
2025-07-04 00:00:00 | 84.864 | 84.48 | 417.412 | 383.686 |  | 33.726 | 0.384 | 392.3673 | 384.019 | 375.6708 | 2 |  | 2 | 93.0628 | 8.1988 | 84.864 |  | A |  | 84.864 | 383.686 | 8.1988 | 3.5665 | 2 | T |  | 2025-07-04 00:00:00 | 3763.456 | 382.938 | 463.1534 | 201.4717 | 2.4167 | 4
2025-07-04 01:00:00 | 74.88 | 74.752 | 418.182 | 384.451 |  | 33.731 | 0.128 | 393.0911 | 384.7274 | 376.3638 | 2 |  | 2 | 82.1143 | 7.2343 | 74.88 |  | A |  | 74.88 | 384.451 | 7.2343 | 3.1469 | 2
2025-07-04 02:00:00 | 69.632 | 69.504 | 418.883 | 385.114 |  | 33.769 | 0.128 | 393.75 | 385.3724 | 376.9947 | 2 |  | 2 | 76.3592 | 6.7272 | 69.632 |  | A |  | 69.632 | 385.114 | 6.7272 | 2.9264 | 2
2025-07-04 03:00:00 | 61.44 | 61.184 | 418.752 | 385.031 |  | 33.721 | 0.256 | 393.6269 | 385.2518 | 376.8768 | 2 |  | 2 | 67.3758 | 5.9358 | 61.44 |  | A |  | 61.44 | 385.031 | 5.9358 | 2.5821 | 2
2025-07-04 04:00:00 | 60.416 | 60.16 | 418.209 | 384.537 |  | 33.672 | 0.256 | 393.1165 | 384.7523 | 376.3881 | 2 |  | 2 | 66.2529 | 5.8369 | 60.416 |  | A |  | 60.416 | 384.537 | 5.8369 | 2.539 | 2
2025-07-04 05:00:00 | 92.032 | 91.904 | 416.541 | 382.796 |  | 33.745 | 0.128 | 391.5485 | 383.2177 | 374.8869 | 2 |  | 2 | 100.9233 | 8.8913 | 92.032 |  | A |  | 92.032 | 382.796 | 8.8913 | 3.8677 | 2
2025-07-04 06:00:00 | 142.592 | 142.208 | 417.946 | 383.09 |  | 34.856 | 0.384 | 392.8692 | 384.5103 | 376.1514 | 2 |  | 2 | 156.368 | 13.776 | 142.592 |  | A |  | 142.592 | 383.09 | 13.776 | 5.9926 | 2
2025-07-04 07:00:00 | 175.232 | 174.848 | 415.419 | 381.592 |  | 33.827 | 0.384 | 390.4939 | 382.1855 | 373.8771 | 2 |  | 2 | 192.1614 | 16.9294 | 175.232 |  | A |  | 175.232 | 381.592 | 16.9294 | 7.3643 | 2
2025-07-04 08:00:00 | 179.584 | 179.328 | 415.407 | 381.596 |  | 33.811 | 0.256 | 390.4826 | 382.1744 | 373.8663 | 2 |  | 2 | 196.9339 | 17.3499 | 179.584 |  | A |  | 179.584 | 381.596 | 17.3499 | 7.5472 | 2
2025-07-04 09:00:00 | 173.184 | 172.8 | 418.591 | 380.47 |  | 38.121 | 0.384 | 393.4755 | 385.1037 | 376.7319 | 2 |  | 2 | 189.9156 | 16.7316 | 173.184 |  | A |  | 173.184 | 380.47 | 16.7316 | 7.2782 | 2
2025-07-04 10:00:00 | 204.672 | 204.16 | 422.753 | 382.322 |  | 40.431 | 0.512 | 397.3878 | 388.9328 | 380.4777 | 3 | 3 | 3 | 234.6887 | 30.0167 | 204.672 |  | A |  | 204.672 | 382.322 | 30.0167 | 13.0573 | 3
2025-07-04 11:00:00 | 220.032 | 219.392 | 423.788 | 383.257 |  | 40.531 | 0.64 | 398.3607 | 389.885 | 381.4092 | 3 |  | 3 | 252.3013 | 32.2693 | 220.032 |  | A |  | 220.032 | 383.257 | 32.2693 | 14.0372 | 3
2025-07-04 12:00:00 | 209.536 | 209.024 | 425.93 | 385.281 |  | 40.649 | 0.512 | 400.3742 | 391.8556 | 383.337 | 3 |  | 3 | 240.266 | 30.73 | 209.536 |  | A |  | 209.536 | 385.281 | 30.73 | 13.3676 | 3
2025-07-04 13:00:00 | 224.896 | 224.256 | 426.394 | 385.608 |  | 40.786 | 0.64 | 400.8104 | 392.2825 | 383.7546 | 3 |  | 3 | 257.8787 | 32.9827 | 224.896 |  | A |  | 224.896 | 385.608 | 32.9827 | 14.3475 | 3
2025-07-04 14:00:00 | 231.168 | 230.656 | 426.576 | 385.747 |  | 40.829 | 0.512 | 400.9814 | 392.4499 | 383.9184 | 3 |  | 3 | 265.0705 | 33.9025 | 231.168 |  | A |  | 231.168 | 385.747 | 33.9025 | 14.7476 | 3
2025-07-04 15:00:00 | 219.264 | 218.624 | 426.797 | 385.977 |  | 40.82 | 0.64 | 401.1892 | 392.6532 | 384.1173 | 3 |  | 3 | 251.4207 | 32.1567 | 219.264 |  | A |  | 219.264 | 385.977 | 32.1567 | 13.9882 | 3
2025-07-04 16:00:00 | 205.824 | 205.184 | 420.372 | 380.143 |  | 40.229 | 0.64 | 395.1497 | 386.7422 | 378.3348 | 3 |  | 3 | 236.0096 | 30.1856 | 205.824 |  | A |  | 205.824 | 380.143 | 30.1856 | 13.1307 | 3
2025-07-04 17:00:00 | 194.816 | 194.304 | 418.644 | 378.565 |  | 40.079 | 0.512 | 393.5254 | 385.1525 | 376.7796 | 3 |  | 3 | 223.3872 | 28.5712 | 194.816 |  | A |  | 194.816 | 378.565 | 28.5712 | 12.4285 | 3
2025-07-04 18:00:00 | 187.52 | 187.136 | 418.389 | 379.239 |  | 39.15 | 0.384 | 393.2857 | 384.9179 | 376.5501 | 3 |  | 3 | 215.0212 | 27.5012 | 187.52 |  | A |  | 187.52 | 379.239 | 27.5012 | 11.963 | 3
2025-07-04 19:00:00 | 189.184 | 188.672 | 416.064 | 382.096 |  | 33.968 | 0.512 | 391.1002 | 382.7789 | 374.4576 | 2 | 2 | 2 | 207.4613 | 18.2773 | 189.184 |  | A |  | 189.184 | 382.096 | 18.2773 | 7.9506 | 2
2025-07-04 20:00:00 | 181.12 | 180.736 | 416.565 | 382.551 |  | 34.014 | 0.384 | 391.5711 | 383.2398 | 374.9085 | 2 |  | 2 | 198.6183 | 17.4983 | 181.12 |  | A |  | 181.12 | 382.551 | 17.4983 | 7.6117 | 2
2025-07-04 21:00:00 | 163.2 | 162.816 | 417.515 | 383.494 |  | 34.021 | 0.384 | 392.4641 | 384.1138 | 375.7635 | 2 |  | 2 | 178.967 | 15.767 | 163.2 |  | A |  | 163.2 | 383.494 | 15.767 | 6.8586 | 2
2025-07-04 22:00:00 | 126.72 | 126.336 | 419.328 | 382.707 |  | 36.621 | 0.384 | 394.1683 | 385.7818 | 377.3952 | 2 |  | 2 | 138.9626 | 12.2426 | 126.72 |  | A |  | 126.72 | 382.707 | 12.2426 | 5.3255 | 2
2025-07-04 23:00:00 | 91.648 | 91.392 | 421.129 | 381.161 |  | 39.968 | 0.256 | 395.8613 | 387.4387 | 379.0161 | 3 | 3 | 3 | 105.0889 | 13.4409 | 91.648 |  | A |  | 91.648 | 381.161 | 13.4409 | 5.8468 | 3
2025-07-05 00:00:00 | 69.504 | 69.248 | 422.305 | 382.29 |  | 40.015 | 0.256 | 396.9667 | 388.5206 | 380.0745 | 3 |  | 3 | 79.6973 | 10.1933 | 69.504 |  | A |  | 69.504 | 382.29 | 10.1933 | 4.4341 | 3 | T |  | 2025-07-05 00:00:00 | 1526.144 | 382.847 | 218.0616 | 94.8568 | 2.9583 | 5
2025-07-05 01:00:00 | 64 | 63.744 | 423.508 | 383.404 |  | 40.104 | 0.256 | 398.0975 | 389.6274 | 381.1572 | 3 |  | 3 | 73.3861 | 9.3861 | 64 |  | A |  | 64 | 383.404 | 9.3861 | 4.0829 | 3
2025-07-05 02:00:00 | 58.496 | 58.24 | 424.464 | 384.305 |  | 40.159 | 0.256 | 398.9962 | 390.5069 | 382.0176 | 3 |  | 3 | 67.0749 | 8.5789 | 58.496 |  | A |  | 58.496 | 384.305 | 8.5789 | 3.7318 | 3
2025-07-05 03:00:00 | 58.24 | 57.984 | 424.255 | 384.121 |  | 40.134 | 0.256 | 398.7997 | 390.3146 | 381.8295 | 3 |  | 3 | 66.7813 | 8.5413 | 58.24 |  | A |  | 58.24 | 384.121 | 8.5413 | 3.7155 | 3
2025-07-05 04:00:00 | 57.216 | 57.088 | 424.584 | 384.428 |  | 40.156 | 0.128 | 399.109 | 390.6173 | 382.1256 | 3 |  | 3 | 65.6072 | 8.3912 | 57.216 |  | A |  | 57.216 | 384.428 | 8.3912 | 3.6502 | 3
2025-07-05 05:00:00 | 60.032 | 59.776 | 422.141 | 382.212 |  | 39.929 | 0.256 | 396.8125 | 388.3697 | 379.9269 | 3 |  | 3 | 68.8361 | 8.8041 | 60.032 |  | A |  | 60.032 | 382.212 | 8.8041 | 3.8298 | 3
2025-07-05 06:00:00 | 75.52 | 75.392 | 420.683 | 380.858 |  | 39.825 | 0.128 | 395.442 | 387.0284 | 378.6147 | 3 |  | 3 | 86.5956 | 11.0756 | 75.52 |  | A |  | 75.52 | 380.858 | 11.0756 | 4.8179 | 3
2025-07-05 07:00:00 | 78.208 | 77.824 | 420.024 | 380.261 |  | 39.763 | 0.384 | 394.8226 | 386.4221 | 378.0216 | 3 |  | 3 | 89.6778 | 11.4698 | 78.208 |  | A |  | 78.208 | 380.261 | 11.4698 | 4.9894 | 3
2025-07-05 08:00:00 | 78.976 | 78.848 | 419.415 | 379.693 |  | 39.722 | 0.128 | 394.2501 | 385.8618 | 377.4735 | 3 |  | 3 | 90.5584 | 11.5824 | 78.976 |  | A |  | 78.976 | 379.693 | 11.5824 | 5.0384 | 3
2025-07-05 09:00:00 | 98.432 | 98.176 | 419.01 | 379.262 |  | 39.748 | 0.256 | 393.8694 | 385.4892 | 377.109 | 3 |  | 3 | 112.8678 | 14.4358 | 98.432 |  | A |  | 98.432 | 379.262 | 14.4358 | 6.2796 | 3
2025-07-05 10:00:00 | 115.072 | 114.688 | 421.632 | 383.977 |  | 37.655 | 0.384 | 396.3341 | 387.9014 | 379.4688 | 2 | 2 | 2 | 126.1893 | 11.1173 | 115.072 |  | A |  | 115.072 | 383.977 | 11.1173 | 4.836 | 2
2025-07-05 11:00:00 | 135.552 | 135.424 | 424.84 | 384.49 |  | 40.35 | 0.128 | 399.3496 | 390.8528 | 382.356 | 3 | 3 | 3 | 155.4317 | 19.8797 | 135.552 |  | A |  | 135.552 | 384.49 | 19.8797 | 8.6477 | 3
2025-07-05 12:00:00 | 130.56 | 130.176 | 424.993 | 384.632 |  | 40.361 | 0.384 | 399.4934 | 390.9936 | 382.4937 | 3 |  | 3 | 149.7076 | 19.1476 | 130.56 |  | A |  | 130.56 | 384.632 | 19.1476 | 8.3292 | 3
2025-07-05 13:00:00 | 56.96 | 56.832 | 425.419 | 385.239 |  | 40.18 | 0.128 | 399.8939 | 391.3855 | 382.8771 | 3 |  | 3 | 65.3136 | 8.3536 | 56.96 |  | A |  | 56.96 | 385.239 | 8.3536 | 3.6338 | 3
2025-07-05 14:00:00 | 51.84 | 51.584 | 425.706 | 385.462 |  | 40.244 | 0.256 | 400.1636 | 391.6495 | 383.1354 | 3 |  | 3 | 59.4427 | 7.6027 | 51.84 |  | A |  | 51.84 | 385.462 | 7.6027 | 3.3072 | 3
2025-07-05 15:00:00 | 52.864 | 52.608 | 427.266 | 386.885 |  | 40.381 | 0.256 | 401.63 | 393.0847 | 384.5394 | 3 |  | 3 | 60.6169 | 7.7529 | 52.864 |  | A |  | 52.864 | 386.885 | 7.7529 | 3.3725 | 3
2025-07-05 16:00:00 | 52.48 | 52.224 | 427.347 | 386.94 |  | 40.407 | 0.256 | 401.7062 | 393.1592 | 384.6123 | 3 |  | 3 | 60.1766 | 7.6966 | 52.48 |  | A |  | 52.48 | 386.94 | 7.6966 | 3.348 | 3
2025-07-05 17:00:00 | 51.456 | 51.328 | 422.37 | 382.393 |  | 39.977 | 0.128 | 397.0278 | 388.5804 | 380.133 | 3 |  | 3 | 59.0024 | 7.5464 | 51.456 |  | A |  | 51.456 | 382.393 | 7.5464 | 3.2827 | 3
2025-07-05 18:00:00 | 46.08 | 45.696 | 421.095 | 381.248 |  | 39.847 | 0.384 | 395.8293 | 387.4074 | 378.9855 | 3 |  | 3 | 52.838 | 6.758 | 46.08 |  | A |  | 46.08 | 381.248 | 6.758 | 2.9397 | 3
2025-07-05 19:00:00 | 35.712 | 35.584 | 419.943 | 380.256 |  | 39.687 | 0.128 | 394.7464 | 386.3476 | 377.9487 | 3 |  | 3 | 40.9494 | 5.2374 | 35.712 |  | A |  | 35.712 | 380.256 | 5.2374 | 2.2783 | 3
2025-07-05 20:00:00 | 35.072 | 34.944 | 419.781 | 380.114 |  | 39.667 | 0.128 | 394.5941 | 386.1985 | 377.8029 | 3 |  | 3 | 40.2156 | 5.1436 | 35.072 |  | A |  | 35.072 | 380.114 | 5.1436 | 2.2375 | 3
2025-07-05 21:00:00 | 24.832 | 24.576 | 421.246 | 381.488 |  | 39.758 | 0.256 | 395.9712 | 387.5463 | 379.1214 | 3 |  | 3 | 28.4738 | 3.6418 | 24.832 |  | A |  | 24.832 | 381.488 | 3.6418 | 1.5842 | 3
2025-07-05 22:00:00 | 19.84 | 19.584 | 422.27 | 382.431 |  | 39.839 | 0.256 | 396.9338 | 388.4884 | 380.043 | 3 |  | 3 | 22.7497 | 2.9097 | 19.84 |  | A |  | 19.84 | 382.431 | 2.9097 | 1.2657 | 3
2025-07-05 23:00:00 | 19.2 | 18.944 | 421.716 | 381.939 |  | 39.777 | 0.256 | 396.413 | 387.9787 | 379.5444 | 3 |  | 3 | 22.0158 | 2.8158 | 19.2 |  | A |  | 19.2 | 381.939 | 2.8158 | 1.2249 | 3
2025-07-06 00:00:00 | 18.56 | 18.432 | 419.453 | 379.894 |  | 39.559 | 0.128 | 394.2858 | 385.8968 | 377.5077 | 3 |  | 3 | 21.282 | 2.722 | 18.56 |  | A |  | 18.56 | 379.894 | 2.722 | 1.1841 | 3 | T |  | 2025-07-06 00:00:00 | 455.296 | 381.2048 | 64.8508 | 28.2101 | 2.9167 | 6
2025-07-06 01:00:00 | 18.944 | 18.688 | 420.124 | 380.506 |  | 39.618 | 0.256 | 394.9166 | 386.5141 | 378.1116 | 3 |  | 3 | 21.7223 | 2.7783 | 18.944 |  | A |  | 18.944 | 380.506 | 2.7783 | 1.2086 | 3
2025-07-06 02:00:00 | 18.816 | 18.56 | 420.586 | 380.929 |  | 39.657 | 0.256 | 395.3508 | 386.9391 | 378.5274 | 3 |  | 3 | 21.5755 | 2.7595 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 380.929 | 2.7595 | 1.2004 | 3
2025-07-06 03:00:00 | 18.176 | 18.048 | 421.006 | 381.315 |  | 39.691 | 0.128 | 395.7456 | 387.3255 | 378.9054 | 3 |  | 3 | 20.8416 | 2.6656 | 18.176 |  | A |  | 18.176 | 381.315 | 2.6656 | 1.1596 | 3
2025-07-06 04:00:00 | 19.2 | 18.944 | 421.036 | 381.341 |  | 39.695 | 0.256 | 395.7738 | 387.3531 | 378.9324 | 3 |  | 3 | 22.0158 | 2.8158 | 19.2 |  | A |  | 19.2 | 381.341 | 2.8158 | 1.2249 | 3
2025-07-06 05:00:00 | 18.56 | 18.176 | 421.08 | 381.385 |  | 39.695 | 0.384 | 395.8152 | 387.3936 | 378.972 | 3 |  | 3 | 21.282 | 2.722 | 18.56 |  | A |  | 18.56 | 381.385 | 2.722 | 1.1841 | 3
2025-07-06 06:00:00 | 18.304 | 18.304 | 419.31 | 379.785 |  | 39.525 | 0 | 394.1514 | 385.7652 | 377.379 | 3 |  | 3 | 20.9884 | 2.6844 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 379.785 | 2.6844 | 1.1677 | 3
2025-07-06 07:00:00 | 18.688 | 18.432 | 418.841 | 379.358 |  | 39.483 | 0.256 | 393.7105 | 385.3337 | 376.9569 | 3 |  | 3 | 21.4287 | 2.7407 | 18.688 |  | A |  | 18.688 | 379.358 | 2.7407 | 1.1922 | 3
2025-07-06 08:00:00 | 18.432 | 18.176 | 418.181 | 379.458 |  | 38.723 | 0.256 | 393.0901 | 384.7265 | 376.3629 | 3 |  | 3 | 21.1352 | 2.7032 | 18.432 |  | A |  | 18.432 | 379.458 | 2.7032 | 1.1759 | 3
2025-07-06 09:00:00 | 18.816 | 18.56 | 419.021 | 381.78 |  | 37.241 | 0.256 | 393.8797 | 385.4993 | 377.1189 | 2 | 2 | 2 | 20.6338 | 1.8178 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 381.78 | 1.8178 | 0.79076 | 2
2025-07-06 10:00:00 | 18.816 | 18.688 | 418.492 | 379.67 |  | 38.822 | 0.128 | 393.3825 | 385.0126 | 376.6428 | 3 | 3 | 3 | 21.5755 | 2.7595 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 379.67 | 2.7595 | 1.2004 | 3
2025-07-06 11:00:00 | 19.584 | 19.328 | 418.696 | 385.115 |  | 33.581 | 0.256 | 393.5742 | 385.2003 | 376.8264 | 2 | 2 | 2 | 21.476 | 1.892 | 19.584 |  | A |  | 19.584 | 385.115 | 1.892 | 0.82304 | 2
2025-07-06 12:00:00 | 19.584 | 19.456 | 422.103 | 382.376 |  | 39.727 | 0.128 | 396.7768 | 388.3348 | 379.8927 | 3 | 3 | 3 | 22.4561 | 2.8721 | 19.584 |  | A |  | 19.584 | 382.376 | 2.8721 | 1.2494 | 3
2025-07-06 13:00:00 | 19.968 | 19.712 | 426.588 | 386.346 |  | 40.242 | 0.256 | 400.9927 | 392.461 | 383.9292 | 3 |  | 3 | 22.8965 | 2.9285 | 19.968 |  | A |  | 19.968 | 386.346 | 2.9285 | 1.2739 | 3
2025-07-06 14:00:00 | 19.328 | 19.072 | 427.017 | 386.739 |  | 40.278 | 0.256 | 401.396 | 392.8556 | 384.3153 | 3 |  | 3 | 22.1626 | 2.8346 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 386.739 | 2.8346 | 1.233 | 3
2025-07-06 15:00:00 | 18.816 | 18.56 | 422.21 | 382.383 |  | 39.827 | 0.256 | 396.8774 | 388.4332 | 379.989 | 3 |  | 3 | 21.5755 | 2.7595 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 382.383 | 2.7595 | 1.2004 | 3
2025-07-06 16:00:00 | 19.2 | 19.072 | 421.498 | 381.733 |  | 39.765 | 0.128 | 396.2081 | 387.7782 | 379.3482 | 3 |  | 3 | 22.0158 | 2.8158 | 19.2 |  | A |  | 19.2 | 381.733 | 2.8158 | 1.2249 | 3
2025-07-06 17:00:00 | 19.712 | 19.456 | 419.952 | 380.337 |  | 39.615 | 0.256 | 394.7549 | 386.3558 | 377.9568 | 3 |  | 3 | 22.6029 | 2.8909 | 19.712 |  | A |  | 19.712 | 380.337 | 2.8909 | 1.2575 | 3
2025-07-06 18:00:00 | 18.56 | 18.432 | 418.671 | 379.176 |  | 39.495 | 0.128 | 393.5507 | 385.1773 | 376.8039 | 3 |  | 3 | 21.282 | 2.722 | 18.56 |  | A |  | 18.56 | 379.176 | 2.722 | 1.1841 | 3
2025-07-06 19:00:00 | 19.456 | 19.2 | 419.323 | 379.769 |  | 39.554 | 0.256 | 394.1636 | 385.7772 | 377.3907 | 3 |  | 3 | 22.3094 | 2.8534 | 19.456 |  | A |  | 19.456 | 379.769 | 2.8534 | 1.2412 | 3
2025-07-06 20:00:00 | 18.432 | 18.176 | 419.504 | 379.938 |  | 39.566 | 0.256 | 394.3338 | 385.9437 | 377.5536 | 3 |  | 3 | 21.1352 | 2.7032 | 18.432 |  | A |  | 18.432 | 379.938 | 2.7032 | 1.1759 | 3
2025-07-06 21:00:00 | 18.688 | 18.56 | 419.465 | 379.909 |  | 39.556 | 0.128 | 394.2971 | 385.9078 | 377.5185 | 3 |  | 3 | 21.4287 | 2.7407 | 18.688 |  | A |  | 18.688 | 379.909 | 2.7407 | 1.1922 | 3
2025-07-06 22:00:00 | 19.712 | 19.328 | 419.282 | 379.745 |  | 39.537 | 0.384 | 394.1251 | 385.7394 | 377.3538 | 3 |  | 3 | 22.6029 | 2.8909 | 19.712 |  | A |  | 19.712 | 379.745 | 2.8909 | 1.2575 | 3
2025-07-06 23:00:00 | 18.944 | 18.816 | 419.481 | 379.929 |  | 39.552 | 0.128 | 394.3121 | 385.9225 | 377.5329 | 3 |  | 3 | 21.7223 | 2.7783 | 18.944 |  | A |  | 18.944 | 379.929 | 2.7783 | 1.2086 | 3
2025-07-07 00:00:00 | 23.936 | 23.808 | 421.387 | 381.65 |  | 39.737 | 0.128 | 396.1038 | 387.676 | 379.2483 | 3 |  | 3 | 27.4464 | 3.5104 | 23.936 |  | A |  | 23.936 | 381.65 | 3.5104 | 1.527 | 3 | T |  | 2025-07-07 00:00:00 | 3178.752 | 381.8424 | 402.1801 | 174.9484 | 2.625 | 7
2025-07-07 01:00:00 | 24.448 | 24.192 | 421.297 | 381.565 |  | 39.732 | 0.256 | 396.0192 | 387.5932 | 379.1673 | 3 |  | 3 | 28.0335 | 3.5855 | 24.448 |  | A |  | 24.448 | 381.565 | 3.5855 | 1.5597 | 3
2025-07-07 02:00:00 | 24.064 | 23.808 | 421.6 | 381.849 |  | 39.751 | 0.256 | 396.304 | 387.872 | 379.44 | 3 |  | 3 | 27.5932 | 3.5292 | 24.064 |  | A |  | 24.064 | 381.849 | 3.5292 | 1.5352 | 3
2025-07-07 03:00:00 | 24.192 | 24.064 | 420.554 | 380.895 |  | 39.659 | 0.128 | 395.3208 | 386.9097 | 378.4986 | 3 |  | 3 | 27.7399 | 3.5479 | 24.192 |  | A |  | 24.192 | 380.895 | 3.5479 | 1.5434 | 3
2025-07-07 04:00:00 | 25.088 | 24.832 | 420.08 | 380.466 |  | 39.614 | 0.256 | 394.8752 | 386.4736 | 378.072 | 3 |  | 3 | 28.7673 | 3.6793 | 25.088 |  | A |  | 25.088 | 380.466 | 3.6793 | 1.6005 | 3
2025-07-07 05:00:00 | 46.464 | 46.208 | 417.747 | 381.42 |  | 36.327 | 0.256 | 392.6822 | 384.3272 | 375.9723 | 2 | 2 | 2 | 50.953 | 4.489 | 46.464 |  | A |  | 46.464 | 381.42 | 4.489 | 1.9527 | 2
2025-07-07 06:00:00 | 109.824 | 109.568 | 419.188 | 381.831 |  | 37.357 | 0.256 | 394.0367 | 385.653 | 377.2692 | 2 |  | 2 | 120.4343 | 10.6103 | 109.824 |  | A |  | 109.824 | 381.831 | 10.6103 | 4.6155 | 2
2025-07-07 07:00:00 | 154.624 | 154.24 | 417.108 | 383.218 |  | 33.89 | 0.384 | 392.0815 | 383.7394 | 375.3972 | 2 |  | 2 | 169.5625 | 14.9385 | 154.624 |  | A |  | 154.624 | 383.218 | 14.9385 | 6.4982 | 2
2025-07-07 08:00:00 | 166.4 | 166.016 | 418.59 | 383.759 |  | 34.831 | 0.384 | 393.4746 | 385.1028 | 376.731 | 2 |  | 2 | 182.4761 | 16.0761 | 166.4 |  | A |  | 166.4 | 383.759 | 16.0761 | 6.9931 | 2
2025-07-07 09:00:00 | 165.376 | 164.992 | 418.863 | 378.87 |  | 39.993 | 0.384 | 393.7312 | 385.354 | 376.9767 | 3 | 3 | 3 | 189.6296 | 24.2536 | 165.376 |  | A |  | 165.376 | 378.87 | 24.2536 | 10.5503 | 3
2025-07-07 10:00:00 | 172.416 | 172.032 | 418.291 | 378.615 |  | 39.676 | 0.384 | 393.1935 | 384.8277 | 376.4619 | 3 |  | 3 | 197.7021 | 25.2861 | 172.416 |  | A |  | 172.416 | 378.615 | 25.2861 | 10.9995 | 3
2025-07-07 11:00:00 | 193.152 | 192.768 | 419.894 | 380.756 |  | 39.138 | 0.384 | 394.7004 | 386.3025 | 377.9046 | 3 |  | 3 | 221.4792 | 28.3272 | 193.152 |  | A |  | 193.152 | 380.756 | 28.3272 | 12.3223 | 3
2025-07-07 12:00:00 | 196.736 | 196.096 | 421.095 | 380.796 |  | 40.299 | 0.64 | 395.8293 | 387.4074 | 378.9855 | 3 |  | 3 | 225.5888 | 28.8528 | 196.736 |  | A |  | 196.736 | 380.796 | 28.8528 | 12.551 | 3
2025-07-07 13:00:00 | 200.704 | 200.32 | 421.827 | 381.45 |  | 40.377 | 0.384 | 396.5174 | 388.0808 | 379.6443 | 3 |  | 3 | 230.1387 | 29.4347 | 200.704 |  | A |  | 200.704 | 381.45 | 29.4347 | 12.8041 | 3
2025-07-07 14:00:00 | 216.192 | 215.552 | 422.376 | 381.976 |  | 40.4 | 0.64 | 397.0334 | 388.5859 | 380.1384 | 3 |  | 3 | 247.8982 | 31.7062 | 216.192 |  | A |  | 216.192 | 381.976 | 31.7062 | 13.7922 | 3
2025-07-07 15:00:00 | 213.248 | 212.608 | 422.662 | 382.199 |  | 40.463 | 0.64 | 397.3023 | 388.849 | 380.3958 | 3 |  | 3 | 244.5224 | 31.2744 | 213.248 |  | A |  | 213.248 | 382.199 | 31.2744 | 13.6044 | 3
2025-07-07 16:00:00 | 189.312 | 188.928 | 422.71 | 382.291 |  | 40.419 | 0.384 | 397.3474 | 388.8932 | 380.439 | 3 |  | 3 | 217.076 | 27.764 | 189.312 |  | A |  | 189.312 | 382.291 | 27.764 | 12.0774 | 3
2025-07-07 17:00:00 | 176.256 | 175.744 | 417.144 | 382.681 |  | 34.463 | 0.512 | 392.1154 | 383.7725 | 375.4296 | 2 | 2 | 2 | 193.2844 | 17.0284 | 176.256 |  | A |  | 176.256 | 382.681 | 17.0284 | 7.4073 | 2
2025-07-07 18:00:00 | 163.072 | 162.688 | 417.667 | 383.692 |  | 33.975 | 0.384 | 392.607 | 384.2536 | 375.9003 | 2 |  | 2 | 178.8266 | 15.7546 | 163.072 |  | A |  | 163.072 | 383.692 | 15.7546 | 6.8533 | 2
2025-07-07 19:00:00 | 153.728 | 153.344 | 418.552 | 384.523 |  | 34.029 | 0.384 | 393.4389 | 385.0678 | 376.6968 | 2 |  | 2 | 168.5799 | 14.8519 | 153.728 |  | A |  | 153.728 | 384.523 | 14.8519 | 6.4606 | 2
2025-07-07 20:00:00 | 153.728 | 153.472 | 417.708 | 383.735 |  | 33.973 | 0.256 | 392.6455 | 384.2914 | 375.9372 | 2 |  | 2 | 168.5799 | 14.8519 | 153.728 |  | A |  | 153.728 | 383.735 | 14.8519 | 6.4606 | 2
2025-07-07 21:00:00 | 154.88 | 154.496 | 419.023 | 383.761 |  | 35.262 | 0.384 | 393.8816 | 385.5012 | 377.1207 | 2 |  | 2 | 169.8432 | 14.9632 | 154.88 |  | A |  | 154.88 | 383.761 | 14.9632 | 6.509 | 2
2025-07-07 22:00:00 | 140.032 | 139.648 | 420.119 | 380.045 |  | 40.074 | 0.384 | 394.9119 | 386.5095 | 378.1071 | 3 | 3 | 3 | 160.5687 | 20.5367 | 140.032 |  | A |  | 140.032 | 380.045 | 20.5367 | 8.9335 | 3
2025-07-07 23:00:00 | 90.88 | 90.624 | 422.221 | 382.174 |  | 40.047 | 0.256 | 396.8877 | 388.4433 | 379.9989 | 3 |  | 3 | 104.2082 | 13.3282 | 90.88 |  | A |  | 90.88 | 382.174 | 13.3282 | 5.7978 | 3
2025-07-08 00:00:00 | 76.672 | 76.288 | 422.243 | 382.246 |  | 39.997 | 0.384 | 396.9084 | 388.4636 | 380.0187 | 3 |  | 3 | 87.9165 | 11.2445 | 76.672 |  | A |  | 76.672 | 382.246 | 11.2445 | 4.8914 | 3 | T |  | 2025-07-08 00:00:00 | 3192.32 | 381.7583 | 443.342 | 192.8538 | 2.8333 | 8
2025-07-08 01:00:00 | 73.472 | 73.344 | 422.524 | 382.494 |  | 40.03 | 0.128 | 397.1726 | 388.7221 | 380.2716 | 3 |  | 3 | 84.2472 | 10.7752 | 73.472 |  | A |  | 73.472 | 382.494 | 10.7752 | 4.6872 | 3
2025-07-08 02:00:00 | 64.768 | 64.384 | 423.315 | 383.248 |  | 40.067 | 0.384 | 397.9161 | 389.4498 | 380.9835 | 3 |  | 3 | 74.2667 | 9.4987 | 64.768 |  | A |  | 64.768 | 383.248 | 9.4987 | 4.1319 | 3
2025-07-08 03:00:00 | 59.904 | 59.648 | 423.405 | 383.341 |  | 40.064 | 0.256 | 398.0007 | 389.5326 | 381.0645 | 3 |  | 3 | 68.6894 | 8.7854 | 59.904 |  | A |  | 59.904 | 383.341 | 8.7854 | 3.8216 | 3
2025-07-08 04:00:00 | 58.624 | 58.496 | 422.756 | 382.763 |  | 39.993 | 0.128 | 397.3906 | 388.9355 | 380.4804 | 3 |  | 3 | 67.2216 | 8.5976 | 58.624 |  | A |  | 58.624 | 382.763 | 8.5976 | 3.74 | 3
2025-07-08 05:00:00 | 76.288 | 76.032 | 420.965 | 381.094 |  | 39.871 | 0.256 | 395.7071 | 387.2878 | 378.8685 | 3 |  | 3 | 87.4762 | 11.1882 | 76.288 |  | A |  | 76.288 | 381.094 | 11.1882 | 4.8669 | 3
2025-07-08 06:00:00 | 121.472 | 121.216 | 415.381 | 381.709 |  | 33.672 | 0.256 | 390.4581 | 382.1505 | 373.8429 | 2 | 2 | 2 | 133.2076 | 11.7356 | 121.472 |  | A |  | 121.472 | 381.709 | 11.7356 | 5.105 | 2
2025-07-08 07:00:00 | 161.536 | 161.024 | 418.9 | 379.231 |  | 39.669 | 0.512 | 393.766 | 385.388 | 377.01 | 3 | 3 | 3 | 185.2265 | 23.6905 | 161.536 |  | A |  | 161.536 | 379.231 | 23.6905 | 10.3054 | 3
2025-07-08 08:00:00 | 170.752 | 170.496 | 417.858 | 380.52 |  | 37.338 | 0.256 | 392.7865 | 384.4294 | 376.0722 | 2 | 2 | 2 | 187.2486 | 16.4966 | 170.752 |  | A |  | 170.752 | 380.52 | 16.4966 | 7.176 | 2
2025-07-08 09:00:00 | 159.232 | 158.848 | 421.148 | 381.042 |  | 40.106 | 0.384 | 395.8791 | 387.4562 | 379.0332 | 3 | 3 | 3 | 182.5846 | 23.3526 | 159.232 |  | A |  | 159.232 | 381.042 | 23.3526 | 10.1584 | 3
2025-07-08 10:00:00 | 175.872 | 175.488 | 419.508 | 379.444 |  | 40.064 | 0.384 | 394.3375 | 385.9474 | 377.5572 | 3 |  | 3 | 201.6649 | 25.7929 | 175.872 |  | A |  | 175.872 | 379.444 | 25.7929 | 11.2199 | 3
2025-07-08 11:00:00 | 173.696 | 173.312 | 419.739 | 379.682 |  | 40.057 | 0.384 | 394.5547 | 386.1599 | 377.7651 | 3 |  | 3 | 199.1698 | 25.4738 | 173.696 |  | A |  | 173.696 | 379.682 | 25.4738 | 11.0811 | 3
2025-07-08 12:00:00 | 177.664 | 177.152 | 421.284 | 381.075 |  | 40.209 | 0.512 | 396.007 | 387.5813 | 379.1556 | 3 |  | 3 | 203.7198 | 26.0558 | 177.664 |  | A |  | 177.664 | 381.075 | 26.0558 | 11.3343 | 3
2025-07-08 13:00:00 | 184.064 | 183.552 | 419.32 | 379.212 |  | 40.108 | 0.512 | 394.1608 | 385.7744 | 377.388 | 3 |  | 3 | 211.0584 | 26.9944 | 184.064 |  | A |  | 184.064 | 379.212 | 26.9944 | 11.7425 | 3
2025-07-08 14:00:00 | 181.632 | 181.12 | 421.773 | 381.461 |  | 40.312 | 0.512 | 396.4666 | 388.0312 | 379.5957 | 3 |  | 3 | 208.2697 | 26.6377 | 181.632 |  | A |  | 181.632 | 381.461 | 26.6377 | 11.5874 | 3
2025-07-08 15:00:00 | 186.88 | 186.496 | 422.702 | 382.285 |  | 40.417 | 0.384 | 397.3399 | 388.8858 | 380.4318 | 3 |  | 3 | 214.2874 | 27.4074 | 186.88 |  | A |  | 186.88 | 382.285 | 27.4074 | 11.9222 | 3
2025-07-08 16:00:00 | 176.256 | 175.744 | 423.214 | 382.804 |  | 40.41 | 0.512 | 397.8212 | 389.3569 | 380.8926 | 3 |  | 3 | 202.1053 | 25.8493 | 176.256 |  | A |  | 176.256 | 382.804 | 25.8493 | 11.2444 | 3
2025-07-08 17:00:00 | 151.296 | 150.912 | 422.438 | 382.171 |  | 40.267 | 0.384 | 397.0917 | 388.643 | 380.1942 | 3 |  | 3 | 173.4847 | 22.1887 | 151.296 |  | A |  | 151.296 | 382.171 | 22.1887 | 9.6521 | 3
2025-07-08 18:00:00 | 137.6 | 137.216 | 422.211 | 381.995 |  | 40.216 | 0.384 | 396.8783 | 388.4341 | 379.9899 | 3 |  | 3 | 157.7801 | 20.1801 | 137.6 |  | A |  | 137.6 | 381.995 | 20.1801 | 8.7783 | 3
2025-07-08 19:00:00 | 137.728 | 137.344 | 422.583 | 382.332 |  | 40.251 | 0.384 | 397.228 | 388.7764 | 380.3247 | 3 |  | 3 | 157.9268 | 20.1988 | 137.728 |  | A |  | 137.728 | 382.332 | 20.1988 | 8.7865 | 3
2025-07-08 20:00:00 | 140.8 | 140.416 | 423.245 | 382.917 |  | 40.328 | 0.384 | 397.8503 | 389.3854 | 380.9205 | 3 |  | 3 | 161.4494 | 20.6494 | 140.8 |  | A |  | 140.8 | 382.917 | 20.6494 | 8.9825 | 3
2025-07-08 21:00:00 | 142.08 | 141.824 | 422.919 | 382.603 |  | 40.316 | 0.256 | 397.5439 | 389.0855 | 380.6271 | 3 |  | 3 | 162.9171 | 20.8371 | 142.08 |  | A |  | 142.08 | 382.603 | 20.8371 | 9.0641 | 3
2025-07-08 22:00:00 | 123.136 | 122.88 | 418.441 | 381.906 |  | 36.535 | 0.256 | 393.3345 | 384.9657 | 376.5969 | 2 | 2 | 2 | 135.0324 | 11.8964 | 123.136 |  | A |  | 123.136 | 381.906 | 11.8964 | 5.1749 | 2
2025-07-08 23:00:00 | 80.896 | 80.64 | 418.344 | 384.624 |  | 33.72 | 0.256 | 393.2434 | 384.8765 | 376.5096 | 2 |  | 2 | 88.7115 | 7.8155 | 80.896 |  | A |  | 80.896 | 384.624 | 7.8155 | 3.3997 | 2
2025-07-09 00:00:00 | 52.608 | 52.352 | 418.312 | 384.67 |  | 33.642 | 0.256 | 393.2133 | 384.847 | 376.4808 | 2 |  | 2 | 57.6905 | 5.0825 | 52.608 |  | A |  | 52.608 | 384.67 | 5.0825 | 2.2109 | 2 | T |  | 2025-07-09 00:00:00 | 3208.448 | 381.8638 | 409.7959 | 178.2612 | 2.5417 | 9
2025-07-09 01:00:00 | 51.584 | 51.456 | 418.256 | 384.627 |  | 33.629 | 0.128 | 393.1606 | 384.7955 | 376.4304 | 2 |  | 2 | 56.5676 | 4.9836 | 51.584 |  | A |  | 51.584 | 384.627 | 4.9836 | 2.1679 | 2
2025-07-09 02:00:00 | 52.48 | 52.224 | 418.07 | 384.445 |  | 33.625 | 0.256 | 392.9858 | 384.6244 | 376.263 | 2 |  | 2 | 57.5502 | 5.0702 | 52.48 |  | A |  | 52.48 | 384.445 | 5.0702 | 2.2055 | 2
2025-07-09 03:00:00 | 53.504 | 53.376 | 417.845 | 384.24 |  | 33.605 | 0.128 | 392.7743 | 384.4174 | 376.0605 | 2 |  | 2 | 58.6731 | 5.1691 | 53.504 |  | A |  | 53.504 | 384.24 | 5.1691 | 2.2486 | 2
2025-07-09 04:00:00 | 52.992 | 52.736 | 417.562 | 383.985 |  | 33.577 | 0.256 | 392.5083 | 384.157 | 375.8058 | 2 |  | 2 | 58.1116 | 5.1196 | 52.992 |  | A |  | 52.992 | 383.985 | 5.1196 | 2.227 | 2
2025-07-09 05:00:00 | 75.264 | 75.136 | 416.633 | 383.065 |  | 33.568 | 0.128 | 391.635 | 383.3024 | 374.9697 | 2 |  | 2 | 82.5354 | 7.2714 | 75.264 |  | A |  | 75.264 | 383.065 | 7.2714 | 3.163 | 2
2025-07-09 06:00:00 | 123.776 | 123.52 | 419.139 | 380.111 |  | 39.028 | 0.256 | 393.9907 | 385.6079 | 377.2251 | 3 | 3 | 3 | 141.9287 | 18.1527 | 123.776 |  | A |  | 123.776 | 380.111 | 18.1527 | 7.8964 | 3
2025-07-09 07:00:00 | 163.2 | 162.816 | 417.27 | 381.265 |  | 36.005 | 0.384 | 392.2338 | 383.8884 | 375.543 | 2 | 2 | 2 | 178.967 | 15.767 | 163.2 |  | A |  | 163.2 | 381.265 | 15.767 | 6.8586 | 2
2025-07-09 08:00:00 | 178.432 | 178.048 | 417.229 | 383.28 |  | 33.949 | 0.384 | 392.1953 | 383.8507 | 375.5061 | 2 |  | 2 | 195.6706 | 17.2386 | 178.432 |  | A |  | 178.432 | 383.28 | 17.2386 | 7.4988 | 2
2025-07-09 09:00:00 | 173.696 | 173.44 | 418.256 | 381.258 |  | 36.998 | 0.256 | 393.1606 | 384.7955 | 376.4304 | 2 |  | 2 | 190.477 | 16.781 | 173.696 |  | A |  | 173.696 | 381.258 | 16.781 | 7.2997 | 2
2025-07-09 10:00:00 | 176.384 | 176 | 417.831 | 382.988 |  | 34.843 | 0.384 | 392.7611 | 384.4045 | 376.0479 | 2 |  | 2 | 193.4247 | 17.0407 | 176.384 |  | A |  | 176.384 | 382.988 | 17.0407 | 7.4127 | 2
2025-07-09 11:00:00 | 183.68 | 183.296 | 418.387 | 384.094 |  | 34.293 | 0.384 | 393.2838 | 384.916 | 376.5483 | 2 |  | 2 | 201.4256 | 17.7456 | 183.68 |  | A |  | 183.68 | 384.094 | 17.7456 | 7.7193 | 2
2025-07-09 12:00:00 | 173.568 | 173.312 | 421.12 | 380.956 |  | 40.164 | 0.256 | 395.8528 | 387.4304 | 379.008 | 3 | 3 | 3 | 199.023 | 25.455 | 173.568 |  | A |  | 173.568 | 380.956 | 25.455 | 11.0729 | 3
2025-07-09 13:00:00 | 186.24 | 185.728 | 419.97 | 379.898 |  | 40.072 | 0.512 | 394.7718 | 386.3724 | 377.973 | 3 |  | 3 | 213.5535 | 27.3135 | 186.24 |  | A |  | 186.24 | 379.898 | 27.3135 | 11.8814 | 3
2025-07-09 14:00:00 | 199.296 | 198.784 | 419.519 | 379.361 |  | 40.158 | 0.512 | 394.3479 | 385.9575 | 377.5671 | 3 |  | 3 | 228.5243 | 29.2283 | 199.296 |  | A |  | 199.296 | 379.361 | 29.2283 | 12.7143 | 3
2025-07-09 15:00:00 | 202.496 | 202.112 | 420.758 | 380.564 |  | 40.194 | 0.384 | 395.5125 | 387.0974 | 378.6822 | 3 |  | 3 | 232.1936 | 29.6976 | 202.496 |  | A |  | 202.496 | 380.564 | 29.6976 | 12.9184 | 3
2025-07-09 16:00:00 | 171.904 | 171.52 | 424.749 | 384.257 |  | 40.492 | 0.384 | 399.2641 | 390.7691 | 382.2741 | 3 |  | 3 | 197.115 | 25.211 | 171.904 |  | A |  | 171.904 | 384.257 | 25.211 | 10.9668 | 3
2025-07-09 17:00:00 | 157.952 | 157.568 | 420.699 | 380.567 |  | 40.132 | 0.384 | 395.4571 | 387.0431 | 378.6291 | 3 |  | 3 | 181.1168 | 23.1648 | 157.952 |  | A |  | 157.952 | 380.567 | 23.1648 | 10.0767 | 3
2025-07-09 18:00:00 | 149.632 | 149.248 | 420.002 | 379.964 |  | 40.038 | 0.384 | 394.8019 | 386.4018 | 378.0018 | 3 |  | 3 | 171.5767 | 21.9447 | 149.632 |  | A |  | 149.632 | 379.964 | 21.9447 | 9.5459 | 3
2025-07-09 19:00:00 | 152.192 | 151.808 | 419.606 | 379.568 |  | 40.038 | 0.384 | 394.4296 | 386.0375 | 377.6454 | 3 |  | 3 | 174.5121 | 22.3201 | 152.192 |  | A |  | 152.192 | 379.568 | 22.3201 | 9.7092 | 3
2025-07-09 20:00:00 | 148.352 | 147.968 | 418.812 | 378.826 |  | 39.986 | 0.384 | 393.6833 | 385.307 | 376.9308 | 3 |  | 3 | 170.1089 | 21.7569 | 148.352 |  | A |  | 148.352 | 378.826 | 21.7569 | 9.4643 | 3
2025-07-09 21:00:00 | 137.856 | 137.472 | 419.09 | 379.128 |  | 39.962 | 0.384 | 393.9446 | 385.5628 | 377.181 | 3 |  | 3 | 158.0736 | 20.2176 | 137.856 |  | A |  | 137.856 | 379.128 | 20.2176 | 8.7947 | 3
2025-07-09 22:00:00 | 111.36 | 111.232 | 421.784 | 381.718 |  | 40.066 | 0.128 | 396.477 | 388.0413 | 379.6056 | 3 |  | 3 | 127.6918 | 16.3318 | 111.36 |  | A |  | 111.36 | 381.718 | 16.3318 | 7.1043 | 3
2025-07-09 23:00:00 | 80 | 79.744 | 421.867 | 381.895 |  | 39.972 | 0.256 | 396.555 | 388.1176 | 379.6803 | 3 |  | 3 | 91.7326 | 11.7326 | 80 |  | A |  | 80 | 381.895 | 11.7326 | 5.1037 | 3
2025-07-10 00:00:00 | 62.976 | 62.592 | 420.992 | 381.153 |  | 39.839 | 0.384 | 395.7325 | 387.3126 | 378.8928 | 3 |  | 3 | 72.2119 | 9.2359 | 62.976 |  | A |  | 62.976 | 381.153 | 9.2359 | 4.0176 | 3 | T |  | 2025-07-10 00:00:00 | 3411.2 | 382.5286 | 481.5536 | 209.4758 | 2.875 | 10
2025-07-10 01:00:00 | 59.008 | 58.88 | 421.387 | 381.525 |  | 39.862 | 0.128 | 396.1038 | 387.676 | 379.2483 | 3 |  | 3 | 67.662 | 8.654 | 59.008 |  | A |  | 59.008 | 381.525 | 8.654 | 3.7645 | 3
2025-07-10 02:00:00 | 56.576 | 56.32 | 421.69 | 381.82 |  | 39.87 | 0.256 | 396.3886 | 387.9548 | 379.521 | 3 |  | 3 | 64.8733 | 8.2973 | 56.576 |  | A |  | 56.576 | 381.82 | 8.2973 | 3.6093 | 3
2025-07-10 03:00:00 | 54.912 | 54.656 | 421.533 | 381.69 |  | 39.843 | 0.256 | 396.241 | 387.8104 | 379.3797 | 3 |  | 3 | 62.9653 | 8.0533 | 54.912 |  | A |  | 54.912 | 381.69 | 8.0533 | 3.5032 | 3
2025-07-10 04:00:00 | 55.68 | 55.424 | 421.123 | 381.32 |  | 39.803 | 0.256 | 395.8556 | 387.4332 | 379.0107 | 3 |  | 3 | 63.8459 | 8.1659 | 55.68 |  | A |  | 55.68 | 381.32 | 8.1659 | 3.5522 | 3
2025-07-10 05:00:00 | 79.232 | 79.104 | 419.446 | 379.725 |  | 39.721 | 0.128 | 394.2792 | 385.8903 | 377.5014 | 3 |  | 3 | 90.852 | 11.62 | 79.232 |  | A |  | 79.232 | 379.725 | 11.62 | 5.0547 | 3
2025-07-10 06:00:00 | 127.232 | 126.848 | 417.165 | 381.595 |  | 35.57 | 0.384 | 392.1351 | 383.7918 | 375.4485 | 2 | 2 | 2 | 139.5241 | 12.2921 | 127.232 |  | A |  | 127.232 | 381.595 | 12.2921 | 5.3471 | 2
2025-07-10 07:00:00 | 165.632 | 165.376 | 421.082 | 382.773 |  | 38.309 | 0.256 | 395.8171 | 387.3954 | 378.9738 | 2 |  | 2 | 181.634 | 16.002 | 165.632 |  | A |  | 165.632 | 382.773 | 16.002 | 6.9608 | 2
2025-07-10 08:00:00 | 172.544 | 172.16 | 422.707 | 382.384 |  | 40.323 | 0.384 | 397.3446 | 388.8904 | 380.4363 | 3 | 3 | 3 | 197.8489 | 25.3049 | 172.544 |  | A |  | 172.544 | 382.384 | 25.3049 | 11.0076 | 3
2025-07-10 09:00:00 | 166.4 | 166.016 | 424.231 | 383.813 |  | 40.418 | 0.384 | 398.7771 | 390.2925 | 381.8079 | 3 |  | 3 | 190.8038 | 24.4038 | 166.4 |  | A |  | 166.4 | 383.813 | 24.4038 | 10.6157 | 3
2025-07-10 10:00:00 | 175.872 | 175.616 | 424.556 | 384.103 |  | 40.453 | 0.256 | 399.0826 | 390.5915 | 382.1004 | 3 |  | 3 | 201.6649 | 25.7929 | 175.872 |  | A |  | 175.872 | 384.103 | 25.7929 | 11.2199 | 3
2025-07-10 11:00:00 | 181.376 | 180.864 | 425.196 | 384.722 |  | 40.474 | 0.512 | 399.6842 | 391.1803 | 382.6764 | 3 |  | 3 | 207.9761 | 26.6001 | 181.376 |  | A |  | 181.376 | 384.722 | 26.6001 | 11.5711 | 3
2025-07-10 12:00:00 | 166.528 | 166.272 | 424.179 | 383.845 |  | 40.334 | 0.256 | 398.7283 | 390.2447 | 381.7611 | 3 |  | 3 | 190.9506 | 24.4226 | 166.528 |  | A |  | 166.528 | 383.845 | 24.4226 | 10.6238 | 3
2025-07-10 13:00:00 | 200.32 | 199.936 | 422.954 | 382.629 |  | 40.325 | 0.384 | 397.5768 | 389.1177 | 380.6586 | 3 |  | 3 | 229.6984 | 29.3784 | 200.32 |  | A |  | 200.32 | 382.629 | 29.3784 | 12.7796 | 3
2025-07-10 14:00:00 | 211.072 | 210.56 | 423.341 | 382.886 |  | 40.455 | 0.512 | 397.9405 | 389.4737 | 381.0069 | 3 |  | 3 | 242.0273 | 30.9553 | 211.072 |  | A |  | 211.072 | 382.886 | 30.9553 | 13.4656 | 3
2025-07-10 15:00:00 | 190.336 | 189.824 | 424.616 | 384.13 |  | 40.486 | 0.512 | 399.139 | 390.6467 | 382.1544 | 3 |  | 3 | 218.2502 | 27.9142 | 190.336 |  | A |  | 190.336 | 384.13 | 27.9142 | 12.1427 | 3
2025-07-10 16:00:00 | 191.488 | 191.104 | 425.43 | 384.81 |  | 40.62 | 0.384 | 399.9042 | 391.3956 | 382.887 | 3 |  | 3 | 219.5712 | 28.0832 | 191.488 |  | A |  | 191.488 | 384.81 | 28.0832 | 12.2162 | 3
2025-07-10 17:00:00 | 176.128 | 175.616 | 425.402 | 384.765 |  | 40.637 | 0.512 | 399.8779 | 391.3698 | 382.8618 | 3 |  | 3 | 201.9585 | 25.8305 | 176.128 |  | A |  | 176.128 | 384.765 | 25.8305 | 11.2363 | 3
2025-07-10 18:00:00 | 175.104 | 174.72 | 423.976 | 383.472 |  | 40.504 | 0.384 | 398.5374 | 390.0579 | 381.5784 | 3 |  | 3 | 200.7843 | 25.6803 | 175.104 |  | A |  | 175.104 | 383.472 | 25.6803 | 11.1709 | 3
2025-07-10 19:00:00 | 171.264 | 170.88 | 422.279 | 381.906 |  | 40.373 | 0.384 | 396.9423 | 388.4967 | 380.0511 | 3 |  | 3 | 196.3811 | 25.1171 | 171.264 |  | A |  | 171.264 | 381.906 | 25.1171 | 10.926 | 3
2025-07-10 20:00:00 | 171.904 | 171.392 | 421.406 | 381.095 |  | 40.311 | 0.512 | 396.1216 | 387.6935 | 379.2654 | 3 |  | 3 | 197.115 | 25.211 | 171.904 |  | A |  | 171.904 | 381.095 | 25.211 | 10.9668 | 3
2025-07-10 21:00:00 | 169.856 | 169.472 | 422.564 | 382.146 |  | 40.418 | 0.384 | 397.2102 | 388.7589 | 380.3076 | 3 |  | 3 | 194.7667 | 24.9107 | 169.856 |  | A |  | 169.856 | 382.146 | 24.9107 | 10.8361 | 3
2025-07-10 22:00:00 | 148.48 | 148.096 | 420.257 | 380.133 |  | 40.124 | 0.384 | 395.0416 | 386.6364 | 378.2313 | 3 |  | 3 | 170.2557 | 21.7757 | 148.48 |  | A |  | 148.48 | 380.133 | 21.7757 | 9.4724 | 3
2025-07-10 23:00:00 | 81.28 | 81.024 | 420.389 | 382.246 |  | 38.143 | 0.256 | 395.1657 | 386.7579 | 378.3501 | 2 | 2 | 2 | 89.1326 | 7.8526 | 81.28 |  | A |  | 81.28 | 382.246 | 7.8526 | 3.4159 | 2
2025-07-11 00:00:00 | 53.888 | 53.76 | 417.586 | 383.985 |  | 33.601 | 0.128 | 392.5308 | 384.1791 | 375.8274 | 2 |  | 2 | 59.0942 | 5.2062 | 53.888 |  | A |  | 53.888 | 383.985 | 5.2062 | 2.2647 | 2 | T |  | 2025-07-11 00:00:00 | 3479.936 | 382.4988 | 472.9547 | 205.7353 | 2.6667 | 11
2025-07-11 01:00:00 | 54.528 | 54.4 | 417.675 | 384.069 |  | 33.606 | 0.128 | 392.6145 | 384.261 | 375.9075 | 2 |  | 2 | 59.796 | 5.268 | 54.528 |  | A |  | 54.528 | 384.069 | 5.268 | 2.2916 | 2
2025-07-11 02:00:00 | 53.12 | 52.736 | 418.148 | 384.522 |  | 33.626 | 0.384 | 393.0591 | 384.6962 | 376.3332 | 2 |  | 2 | 58.252 | 5.132 | 53.12 |  | A |  | 53.12 | 384.522 | 5.132 | 2.2324 | 2
2025-07-11 03:00:00 | 53.12 | 52.992 | 417.411 | 383.842 |  | 33.569 | 0.128 | 392.3663 | 384.0181 | 375.6699 | 2 |  | 2 | 58.252 | 5.132 | 53.12 |  | A |  | 53.12 | 383.842 | 5.132 | 2.2324 | 2
2025-07-11 04:00:00 | 55.168 | 55.04 | 416.934 | 383.396 |  | 33.538 | 0.128 | 391.918 | 383.5793 | 375.2406 | 2 |  | 2 | 60.4979 | 5.3299 | 55.168 |  | A |  | 55.168 | 383.396 | 5.3299 | 2.3185 | 2
2025-07-11 05:00:00 | 80.128 | 79.872 | 416.745 | 382.645 |  | 34.1 | 0.256 | 391.7403 | 383.4054 | 375.0705 | 2 |  | 2 | 87.8693 | 7.7413 | 80.128 |  | A |  | 80.128 | 382.645 | 7.7413 | 3.3675 | 2
2025-07-11 06:00:00 | 124.288 | 123.904 | 419.571 | 379.604 |  | 39.967 | 0.384 | 394.3967 | 386.0053 | 377.6139 | 3 | 3 | 3 | 142.5158 | 18.2278 | 124.288 |  | A |  | 124.288 | 379.604 | 18.2278 | 7.9291 | 3
2025-07-11 07:00:00 | 171.52 | 171.264 | 418.268 | 379.777 |  | 38.491 | 0.256 | 393.1719 | 384.8066 | 376.4412 | 3 |  | 3 | 196.6747 | 25.1547 | 171.52 |  | A |  | 171.52 | 379.777 | 25.1547 | 10.9423 | 3
2025-07-11 08:00:00 | 184.192 | 183.68 | 417.349 | 383.342 |  | 34.007 | 0.512 | 392.3081 | 383.9611 | 375.6141 | 2 | 2 | 2 | 201.9871 | 17.7951 | 184.192 |  | A |  | 184.192 | 383.342 | 17.7951 | 7.7409 | 2
2025-07-11 09:00:00 | 174.208 | 173.824 | 419.115 | 380.208 |  | 38.907 | 0.384 | 393.9681 | 385.5858 | 377.2035 | 3 | 3 | 3 | 199.7569 | 25.5489 | 174.208 |  | A |  | 174.208 | 380.208 | 25.5489 | 11.1138 | 3
2025-07-11 10:00:00 | 195.968 | 195.584 | 419.344 | 379.759 |  | 39.585 | 0.384 | 394.1834 | 385.7965 | 377.4096 | 3 |  | 3 | 224.7082 | 28.7402 | 195.968 |  | A |  | 195.968 | 379.759 | 28.7402 | 12.502 | 3
2025-07-11 11:00:00 | 213.248 | 212.736 | 419.407 | 382.421 |  | 36.986 | 0.512 | 394.2426 | 385.8544 | 377.4663 | 2 | 2 | 2 | 233.8502 | 20.6022 | 213.248 |  | A |  | 213.248 | 382.421 | 20.6022 | 8.962 | 2
2025-07-11 12:00:00 | 204.544 | 204.16 | 425.151 | 384.47 |  | 40.681 | 0.384 | 399.6419 | 391.1389 | 382.6359 | 3 | 3 | 3 | 234.5419 | 29.9979 | 204.544 |  | A |  | 204.544 | 384.47 | 29.9979 | 13.0491 | 3
2025-07-11 13:00:00 | 221.696 | 221.184 | 424.867 | 384.158 |  | 40.709 | 0.512 | 399.375 | 390.8776 | 382.3803 | 3 |  | 3 | 254.2094 | 32.5134 | 221.696 |  | A |  | 221.696 | 384.158 | 32.5134 | 14.1433 | 3
2025-07-11 14:00:00 | 227.84 | 227.328 | 424.957 | 384.338 |  | 40.619 | 0.512 | 399.4596 | 390.9604 | 382.4613 | 3 |  | 3 | 261.2544 | 33.4144 | 227.84 |  | A |  | 227.84 | 384.338 | 33.4144 | 14.5353 | 3
2025-07-11 15:00:00 | 212.736 | 212.224 | 424.804 | 384.107 |  | 40.697 | 0.512 | 399.3158 | 390.8197 | 382.3236 | 3 |  | 3 | 243.9353 | 31.1993 | 212.736 |  | A |  | 212.736 | 384.107 | 31.1993 | 13.5717 | 3
2025-07-11 16:00:00 | 192 | 191.488 | 425.835 | 385.158 |  | 40.677 | 0.512 | 400.2849 | 391.7682 | 383.2515 | 3 |  | 3 | 220.1582 | 28.1582 | 192 |  | A |  | 192 | 385.158 | 28.1582 | 12.2488 | 3
2025-07-11 17:00:00 | 179.456 | 179.072 | 425.02 | 384.375 |  | 40.645 | 0.384 | 399.5188 | 391.0184 | 382.518 | 3 |  | 3 | 205.7746 | 26.3186 | 179.456 |  | A |  | 179.456 | 384.375 | 26.3186 | 11.4486 | 3
2025-07-11 18:00:00 | 172.928 | 172.544 | 423.28 | 382.814 |  | 40.466 | 0.384 | 397.8832 | 389.4176 | 380.952 | 3 |  | 3 | 198.2892 | 25.3612 | 172.928 |  | A |  | 172.928 | 382.814 | 25.3612 | 11.0321 | 3
2025-07-11 19:00:00 | 172.416 | 171.904 | 418.57 | 378.477 |  | 40.093 | 0.512 | 393.4558 | 385.0844 | 376.713 | 3 |  | 3 | 197.7021 | 25.2861 | 172.416 |  | A |  | 172.416 | 378.477 | 25.2861 | 10.9995 | 3
2025-07-11 20:00:00 | 166.144 | 165.76 | 418.9 | 378.806 |  | 40.094 | 0.384 | 393.766 | 385.388 | 377.01 | 3 |  | 3 | 190.5103 | 24.3663 | 166.144 |  | A |  | 166.144 | 378.806 | 24.3663 | 10.5993 | 3
2025-07-11 21:00:00 | 158.208 | 157.696 | 420.406 | 380.238 |  | 40.168 | 0.512 | 395.1816 | 386.7735 | 378.3654 | 3 |  | 3 | 181.4104 | 23.2024 | 158.208 |  | A |  | 158.208 | 380.238 | 23.2024 | 10.093 | 3
2025-07-11 22:00:00 | 92.8 | 92.672 | 421.83 | 381.798 |  | 40.032 | 0.128 | 396.5202 | 388.0836 | 379.647 | 3 |  | 3 | 106.4098 | 13.6098 | 92.8 |  | A |  | 92.8 | 381.798 | 13.6098 | 5.9203 | 3
2025-07-11 23:00:00 | 65.792 | 65.536 | 423.778 | 383.663 |  | 40.115 | 0.256 | 398.3513 | 389.8758 | 381.4002 | 3 |  | 3 | 75.4409 | 9.6489 | 65.792 |  | A |  | 65.792 | 383.663 | 9.6489 | 4.1973 | 3
2025-07-12 00:00:00 | 54.4 | 54.144 | 424.675 | 384.5 |  | 40.175 | 0.256 | 399.1945 | 390.701 | 382.2075 | 3 |  | 3 | 62.3782 | 7.9782 | 54.4 |  | A |  | 54.4 | 384.5 | 7.9782 | 3.4705 | 3 | T |  | 2025-07-12 00:00:00 | 1732.864 | 384.5 | 254.1375 | 110.5498 | 3 | 12
2025-07-12 01:00:00 | 54.4 | 54.272 | 425.269 | 385.05 |  | 40.219 | 0.128 | 399.7529 | 391.2475 | 382.7421 | 3 |  | 3 | 62.3782 | 7.9782 | 54.4 |  | A |  | 54.4 | 385.05 | 7.9782 | 3.4705 | 3
2025-07-12 02:00:00 | 54.4 | 54.016 | 426.144 | 385.85 |  | 40.294 | 0.384 | 400.5754 | 392.0525 | 383.5296 | 3 |  | 3 | 62.3782 | 7.9782 | 54.4 |  | A |  | 54.4 | 385.85 | 7.9782 | 3.4705 | 3
2025-07-12 03:00:00 | 53.504 | 53.248 | 426.429 | 386.116 |  | 40.313 | 0.256 | 400.8433 | 392.3147 | 383.7861 | 3 |  | 3 | 61.3508 | 7.8468 | 53.504 |  | A |  | 53.504 | 386.116 | 7.8468 | 3.4133 | 3
2025-07-12 04:00:00 | 51.584 | 51.328 | 426.332 | 386.046 |  | 40.286 | 0.256 | 400.7521 | 392.2254 | 383.6988 | 3 |  | 3 | 59.1492 | 7.5652 | 51.584 |  | A |  | 51.584 | 386.046 | 7.5652 | 3.2909 | 3
2025-07-12 05:00:00 | 62.72 | 62.592 | 425.854 | 385.561 |  | 40.293 | 0.128 | 400.3028 | 391.7857 | 383.2686 | 3 |  | 3 | 71.9184 | 9.1984 | 62.72 |  | A |  | 62.72 | 385.561 | 9.1984 | 4.0013 | 3
2025-07-12 06:00:00 | 111.872 | 111.488 | 424.53 | 384.194 |  | 40.336 | 0.384 | 399.0582 | 390.5676 | 382.077 | 3 |  | 3 | 128.2789 | 16.4069 | 111.872 |  | A |  | 111.872 | 384.194 | 16.4069 | 7.137 | 3
2025-07-12 07:00:00 | 124.288 | 124.032 | 424.016 | 383.69 |  | 40.326 | 0.256 | 398.575 | 390.0947 | 381.6144 | 3 |  | 3 | 142.5158 | 18.2278 | 124.288 |  | A |  | 124.288 | 383.69 | 18.2278 | 7.9291 | 3
2025-07-12 08:00:00 | 136.704 | 136.32 | 423.665 | 383.365 |  | 40.3 | 0.384 | 398.2451 | 389.7718 | 381.2985 | 3 |  | 3 | 156.7527 | 20.0487 | 136.704 |  | A |  | 136.704 | 383.365 | 20.0487 | 8.7212 | 3
2025-07-12 09:00:00 | 135.424 | 135.168 | 423.015 | 382.806 |  | 40.209 | 0.256 | 397.6341 | 389.1738 | 380.7135 | 3 |  | 3 | 155.2849 | 19.8609 | 135.424 |  | A |  | 135.424 | 382.806 | 19.8609 | 8.6395 | 3
2025-07-12 10:00:00 | 131.456 | 131.328 | 422.7 | 382.546 |  | 40.154 | 0.128 | 397.338 | 388.884 | 380.43 | 3 |  | 3 | 150.735 | 19.279 | 131.456 |  | A |  | 131.456 | 382.546 | 19.279 | 8.3864 | 3
2025-07-12 11:00:00 | 133.248 | 132.864 | 422.913 | 382.786 |  | 40.127 | 0.384 | 397.5382 | 389.08 | 380.6217 | 3 |  | 3 | 152.7898 | 19.5418 | 133.248 |  | A |  | 133.248 | 382.786 | 19.5418 | 8.5007 | 3
2025-07-12 12:00:00 | 119.04 | 118.656 | 423.836 | 383.699 |  | 40.137 | 0.384 | 398.4058 | 389.9291 | 381.4524 | 3 |  | 3 | 136.4981 | 17.4581 | 119.04 |  | A |  | 119.04 | 383.699 | 17.4581 | 7.5943 | 3
2025-07-12 13:00:00 | 57.088 | 57.088 | 424.603 | 384.533 |  | 40.07 | 0 | 399.1268 | 390.6348 | 382.1427 | 3 |  | 3 | 65.4604 | 8.3724 | 57.088 |  | A |  | 57.088 | 384.533 | 8.3724 | 3.642 | 3
2025-07-12 14:00:00 | 57.6 | 57.344 | 425.149 | 384.986 |  | 40.163 | 0.256 | 399.6401 | 391.1371 | 382.6341 | 3 |  | 3 | 66.0475 | 8.4475 | 57.6 |  | A |  | 57.6 | 384.986 | 8.4475 | 3.6747 | 3
2025-07-12 15:00:00 | 58.624 | 58.368 | 425.878 | 385.598 |  | 40.28 | 0.256 | 400.3253 | 391.8078 | 383.2902 | 3 |  | 3 | 67.2216 | 8.5976 | 58.624 |  | A |  | 58.624 | 385.598 | 8.5976 | 3.74 | 3
2025-07-12 16:00:00 | 45.184 | 44.928 | 425.695 | 385.462 |  | 40.233 | 0.256 | 400.1533 | 391.6394 | 383.1255 | 3 |  | 3 | 51.8106 | 6.6266 | 45.184 |  | A |  | 45.184 | 385.462 | 6.6266 | 2.8826 | 3
2025-07-12 17:00:00 | 43.008 | 42.752 | 425.454 | 385.245 |  | 40.209 | 0.256 | 399.9268 | 391.4177 | 382.9086 | 3 |  | 3 | 49.3154 | 6.3074 | 43.008 |  | A |  | 43.008 | 385.245 | 6.3074 | 2.7437 | 3
2025-07-12 18:00:00 | 40.96 | 40.832 | 424.125 | 384.05 |  | 40.075 | 0.128 | 398.6775 | 390.195 | 381.7125 | 3 |  | 3 | 46.9671 | 6.0071 | 40.96 |  | A |  | 40.96 | 384.05 | 6.0071 | 2.6131 | 3
2025-07-12 19:00:00 | 41.344 | 41.088 | 423.748 | 383.715 |  | 40.033 | 0.256 | 398.3231 | 389.8482 | 381.3732 | 3 |  | 3 | 47.4074 | 6.0634 | 41.344 |  | A |  | 41.344 | 383.715 | 6.0634 | 2.6376 | 3
2025-07-12 20:00:00 | 40.192 | 39.936 | 423.577 | 383.553 |  | 40.024 | 0.256 | 398.1624 | 389.6908 | 381.2193 | 3 |  | 3 | 46.0865 | 5.8945 | 40.192 |  | A |  | 40.192 | 383.553 | 5.8945 | 2.5641 | 3
2025-07-12 21:00:00 | 41.344 | 41.088 | 423.976 | 383.912 |  | 40.064 | 0.256 | 398.5374 | 390.0579 | 381.5784 | 3 |  | 3 | 47.4074 | 6.0634 | 41.344 |  | A |  | 41.344 | 383.912 | 6.0634 | 2.6376 | 3
2025-07-12 22:00:00 | 42.112 | 41.856 | 425.052 | 384.89 |  | 40.162 | 0.256 | 399.5489 | 391.0478 | 382.5468 | 3 |  | 3 | 48.288 | 6.176 | 42.112 |  | A |  | 42.112 | 384.89 | 6.176 | 2.6866 | 3
2025-07-12 23:00:00 | 42.368 | 42.24 | 426.103 | 385.848 |  | 40.255 | 0.128 | 400.5368 | 392.0148 | 383.4927 | 3 |  | 3 | 48.5816 | 6.2136 | 42.368 |  | A |  | 42.368 | 385.848 | 6.2136 | 2.7029 | 3
2025-07-13 00:00:00 | 40.96 | 40.704 | 425.32 | 385.148 |  | 40.172 | 0.256 | 399.8008 | 391.2944 | 382.788 | 3 |  | 3 | 46.9671 | 6.0071 | 40.96 |  | A |  | 40.96 | 385.148 | 6.0071 | 2.6131 | 3 | T |  | 2025-07-13 00:00:00 | 793.088 | 385.6766 | 116.3123 | 50.5958 | 3 | 13
2025-07-13 01:00:00 | 39.296 | 39.04 | 426.032 | 385.801 |  | 40.231 | 0.256 | 400.4701 | 391.9494 | 383.4288 | 3 |  | 3 | 45.0591 | 5.7631 | 39.296 |  | A |  | 39.296 | 385.801 | 5.7631 | 2.5069 | 3
2025-07-13 02:00:00 | 33.792 | 33.536 | 426.853 | 386.566 |  | 40.287 | 0.256 | 401.2418 | 392.7048 | 384.1677 | 3 |  | 3 | 38.7479 | 4.9559 | 33.792 |  | A |  | 33.792 | 386.566 | 4.9559 | 2.1558 | 3
2025-07-13 03:00:00 | 34.176 | 33.92 | 426.972 | 386.672 |  | 40.3 | 0.256 | 401.3537 | 392.8142 | 384.2748 | 3 |  | 3 | 39.1882 | 5.0122 | 34.176 |  | A |  | 34.176 | 386.672 | 5.0122 | 2.1803 | 3
2025-07-13 04:00:00 | 33.92 | 33.664 | 427.054 | 386.754 |  | 40.3 | 0.256 | 401.4308 | 392.8897 | 384.3486 | 3 |  | 3 | 38.8946 | 4.9746 | 33.92 |  | A |  | 33.92 | 386.754 | 4.9746 | 2.164 | 3
2025-07-13 05:00:00 | 33.28 | 33.152 | 426.814 | 386.535 |  | 40.279 | 0.128 | 401.2052 | 392.6689 | 384.1326 | 3 |  | 3 | 38.1608 | 4.8808 | 33.28 |  | A |  | 33.28 | 386.535 | 4.8808 | 2.1231 | 3
2025-07-13 06:00:00 | 32.512 | 32.256 | 426.468 | 386.231 |  | 40.237 | 0.256 | 400.8799 | 392.3506 | 383.8212 | 3 |  | 3 | 37.2801 | 4.7681 | 32.512 |  | A |  | 32.512 | 386.231 | 4.7681 | 2.0741 | 3
2025-07-13 07:00:00 | 32.64 | 32.384 | 426.307 | 386.085 |  | 40.222 | 0.256 | 400.7286 | 392.2024 | 383.6763 | 3 |  | 3 | 37.4269 | 4.7869 | 32.64 |  | A |  | 32.64 | 386.085 | 4.7869 | 2.0823 | 3
2025-07-13 08:00:00 | 32.896 | 32.768 | 425.765 | 385.594 |  | 40.171 | 0.128 | 400.2191 | 391.7038 | 383.1885 | 3 |  | 3 | 37.7204 | 4.8244 | 32.896 |  | A |  | 32.896 | 385.594 | 4.8244 | 2.0986 | 3
2025-07-13 09:00:00 | 34.048 | 33.792 | 424.757 | 384.67 |  | 40.087 | 0.256 | 399.2716 | 390.7764 | 382.2813 | 3 |  | 3 | 39.0414 | 4.9934 | 34.048 |  | A |  | 34.048 | 384.67 | 4.9934 | 2.1721 | 3
2025-07-13 10:00:00 | 34.048 | 33.92 | 424.3 | 384.276 |  | 40.024 | 0.128 | 398.842 | 390.356 | 381.87 | 3 |  | 3 | 39.0414 | 4.9934 | 34.048 |  | A |  | 34.048 | 384.276 | 4.9934 | 2.1721 | 3
2025-07-13 11:00:00 | 34.176 | 33.92 | 424.755 | 384.719 |  | 40.036 | 0.256 | 399.2697 | 390.7746 | 382.2795 | 3 |  | 3 | 39.1882 | 5.0122 | 34.176 |  | A |  | 34.176 | 384.719 | 5.0122 | 2.1803 | 3
2025-07-13 12:00:00 | 31.744 | 31.488 | 426.331 | 386.167 |  | 40.164 | 0.256 | 400.7511 | 392.2245 | 383.6979 | 3 |  | 3 | 36.3995 | 4.6555 | 31.744 |  | A |  | 31.744 | 386.167 | 4.6555 | 2.0251 | 3
2025-07-13 13:00:00 | 31.104 | 30.976 | 427.302 | 387.045 |  | 40.257 | 0.128 | 401.6639 | 393.1178 | 384.5718 | 3 |  | 3 | 35.6656 | 4.5616 | 31.104 |  | A |  | 31.104 | 387.045 | 4.5616 | 1.9843 | 3
2025-07-13 14:00:00 | 31.36 | 31.104 | 428.735 | 388.336 |  | 40.399 | 0.256 | 403.0109 | 394.4362 | 385.8615 | 3 |  | 3 | 35.9592 | 4.5992 | 31.36 |  | A |  | 31.36 | 388.336 | 4.5992 | 2.0006 | 3
2025-07-13 15:00:00 | 30.848 | 30.592 | 429.269 | 388.791 |  | 40.478 | 0.256 | 403.5129 | 394.9275 | 386.3421 | 3 |  | 3 | 35.3721 | 4.5241 | 30.848 |  | A |  | 30.848 | 388.791 | 4.5241 | 1.968 | 3
2025-07-13 16:00:00 | 32.256 | 32.128 | 427.527 | 387.168 |  | 40.359 | 0.128 | 401.8754 | 393.3248 | 384.7743 | 3 |  | 3 | 36.9866 | 4.7306 | 32.256 |  | A |  | 32.256 | 387.168 | 4.7306 | 2.0578 | 3
2025-07-13 17:00:00 | 32 | 31.744 | 427.063 | 386.739 |  | 40.324 | 0.256 | 401.4392 | 392.898 | 384.3567 | 3 |  | 3 | 36.693 | 4.693 | 32 |  | A |  | 32 | 386.739 | 4.693 | 2.0415 | 3
2025-07-13 18:00:00 | 31.36 | 31.104 | 426.335 | 386.082 |  | 40.253 | 0.256 | 400.7549 | 392.2282 | 383.7015 | 3 |  | 3 | 35.9592 | 4.5992 | 31.36 |  | A |  | 31.36 | 386.082 | 4.5992 | 2.0006 | 3
2025-07-13 19:00:00 | 30.976 | 30.848 | 424.399 | 384.331 |  | 40.068 | 0.128 | 398.9351 | 390.4471 | 381.9591 | 3 |  | 3 | 35.5189 | 4.5429 | 30.976 |  | A |  | 30.976 | 384.331 | 4.5429 | 1.9761 | 3
2025-07-13 20:00:00 | 30.976 | 30.72 | 422.77 | 382.85 |  | 39.92 | 0.256 | 397.4038 | 388.9484 | 380.493 | 3 |  | 3 | 35.5189 | 4.5429 | 30.976 |  | A |  | 30.976 | 382.85 | 4.5429 | 1.9761 | 3
2025-07-13 21:00:00 | 31.616 | 31.36 | 422.507 | 382.607 |  | 39.9 | 0.256 | 397.1566 | 388.7064 | 380.2563 | 3 |  | 3 | 36.2527 | 4.6367 | 31.616 |  | A |  | 31.616 | 382.607 | 4.6367 | 2.017 | 3
2025-07-13 22:00:00 | 31.488 | 31.232 | 423.022 | 383.079 |  | 39.943 | 0.256 | 397.6407 | 389.1802 | 380.7198 | 3 |  | 3 | 36.106 | 4.618 | 31.488 |  | A |  | 31.488 | 383.079 | 4.618 | 2.0088 | 3
2025-07-13 23:00:00 | 31.616 | 31.488 | 424.032 | 383.992 |  | 40.04 | 0.128 | 398.5901 | 390.1094 | 381.6288 | 3 |  | 3 | 36.2527 | 4.6367 | 31.616 |  | A |  | 31.616 | 383.992 | 4.6367 | 2.017 | 3
2025-07-14 00:00:00 | 46.976 | 46.72 | 424.146 | 384.049 |  | 40.097 | 0.256 | 398.6972 | 390.2143 | 381.7314 | 3 |  | 3 | 53.8654 | 6.8894 | 46.976 |  | A |  | 46.976 | 384.049 | 6.8894 | 2.9969 | 3 | T |  | 2025-07-14 00:00:00 | 3790.336 | 382.265 | 476.2175 | 207.1546 | 2.6667 | 14
2025-07-14 01:00:00 | 45.44 | 45.184 | 425.036 | 384.866 |  | 40.17 | 0.256 | 399.5338 | 391.0331 | 382.5324 | 3 |  | 3 | 52.1041 | 6.6641 | 45.44 |  | A |  | 45.44 | 384.866 | 6.6641 | 2.8989 | 3
2025-07-14 02:00:00 | 36.224 | 35.968 | 425.445 | 385.28 |  | 40.165 | 0.256 | 399.9183 | 391.4094 | 382.9005 | 3 |  | 3 | 41.5365 | 5.3125 | 36.224 |  | A |  | 36.224 | 385.28 | 5.3125 | 2.3109 | 3
2025-07-14 03:00:00 | 36.096 | 35.84 | 424.798 | 384.692 |  | 40.106 | 0.256 | 399.3101 | 390.8142 | 382.3182 | 3 |  | 3 | 41.3897 | 5.2937 | 36.096 |  | A |  | 36.096 | 384.692 | 5.2937 | 2.3028 | 3
2025-07-14 04:00:00 | 35.584 | 35.328 | 424.157 | 384.121 |  | 40.036 | 0.256 | 398.7076 | 390.2244 | 381.7413 | 3 |  | 3 | 40.8027 | 5.2187 | 35.584 |  | A |  | 35.584 | 384.121 | 5.2187 | 2.2701 | 3
2025-07-14 05:00:00 | 61.056 | 60.928 | 422.832 | 382.828 |  | 40.004 | 0.128 | 397.4621 | 389.0054 | 380.5488 | 3 |  | 3 | 70.0103 | 8.9543 | 61.056 |  | A |  | 61.056 | 382.828 | 8.9543 | 3.8951 | 3
2025-07-14 06:00:00 | 128.64 | 128.256 | 420.062 | 380.019 |  | 40.043 | 0.384 | 394.8583 | 386.457 | 378.0558 | 3 |  | 3 | 147.506 | 18.866 | 128.64 |  | A |  | 128.64 | 380.019 | 18.866 | 8.2067 | 3
2025-07-14 07:00:00 | 179.584 | 179.072 | 419.069 | 380.032 |  | 39.037 | 0.512 | 393.9249 | 385.5435 | 377.1621 | 3 |  | 3 | 205.9213 | 26.3373 | 179.584 |  | A |  | 179.584 | 380.032 | 26.3373 | 11.4567 | 3
2025-07-14 08:00:00 | 198.784 | 198.528 | 415.771 | 381.769 |  | 34.002 | 0.256 | 390.8247 | 382.5093 | 374.1939 | 2 | 2 | 2 | 217.9888 | 19.2048 | 198.784 |  | A |  | 198.784 | 381.769 | 19.2048 | 8.3541 | 2
2025-07-14 09:00:00 | 201.984 | 201.472 | 416.171 | 382.11 |  | 34.061 | 0.512 | 391.2007 | 382.8773 | 374.5539 | 2 |  | 2 | 221.498 | 19.514 | 201.984 |  | A |  | 201.984 | 382.11 | 19.514 | 8.4886 | 2
2025-07-14 10:00:00 | 226.944 | 226.304 | 418.072 | 383.461 |  | 34.611 | 0.64 | 392.9877 | 384.6262 | 376.2648 | 2 |  | 2 | 248.8694 | 21.9254 | 226.944 |  | A |  | 226.944 | 383.461 | 21.9254 | 9.5375 | 2
2025-07-14 11:00:00 | 231.04 | 230.4 | 419.736 | 379.416 |  | 40.32 | 0.64 | 394.5518 | 386.1571 | 377.7624 | 3 | 3 | 3 | 264.9237 | 33.8837 | 231.04 |  | A |  | 231.04 | 379.416 | 33.8837 | 14.7394 | 3
2025-07-14 12:00:00 | 209.408 | 208.896 | 421.568 | 381.128 |  | 40.44 | 0.512 | 396.2739 | 387.8426 | 379.4112 | 3 |  | 3 | 240.1193 | 30.7113 | 209.408 |  | A |  | 209.408 | 381.128 | 30.7113 | 13.3594 | 3
2025-07-14 13:00:00 | 233.216 | 232.576 | 420.545 | 380.119 |  | 40.426 | 0.64 | 395.3123 | 386.9014 | 378.4905 | 3 |  | 3 | 267.4189 | 34.2029 | 233.216 |  | A |  | 233.216 | 380.119 | 34.2029 | 14.8783 | 3
2025-07-14 14:00:00 | 230.528 | 229.888 | 420.108 | 379.66 |  | 40.448 | 0.64 | 394.9015 | 386.4994 | 378.0972 | 3 |  | 3 | 264.3367 | 33.8087 | 230.528 |  | A |  | 230.528 | 379.66 | 33.8087 | 14.7068 | 3
2025-07-14 15:00:00 | 219.136 | 218.496 | 423.079 | 382.428 |  | 40.651 | 0.64 | 397.6943 | 389.2327 | 380.7711 | 3 |  | 3 | 251.2739 | 32.1379 | 219.136 |  | A |  | 219.136 | 382.428 | 32.1379 | 13.98 | 3
2025-07-14 16:00:00 | 197.248 | 196.608 | 423.092 | 382.525 |  | 40.567 | 0.64 | 397.7065 | 389.2446 | 380.7828 | 3 |  | 3 | 226.1759 | 28.9279 | 197.248 |  | A |  | 197.248 | 382.525 | 28.9279 | 12.5836 | 3
2025-07-14 17:00:00 | 187.52 | 187.008 | 417.4 | 382.848 |  | 34.552 | 0.512 | 392.356 | 384.008 | 375.66 | 2 | 2 | 2 | 205.6366 | 18.1166 | 187.52 |  | A |  | 187.52 | 382.848 | 18.1166 | 7.8807 | 2
2025-07-14 18:00:00 | 195.84 | 195.328 | 417.814 | 383.665 |  | 34.149 | 0.512 | 392.7452 | 384.3889 | 376.0326 | 2 |  | 2 | 214.7604 | 18.9204 | 195.84 |  | A |  | 195.84 | 383.665 | 18.9204 | 8.2304 | 2
2025-07-14 19:00:00 | 189.952 | 189.568 | 416.452 | 382.402 |  | 34.05 | 0.384 | 391.4649 | 383.1358 | 374.8068 | 2 |  | 2 | 208.3035 | 18.3515 | 189.952 |  | A |  | 189.952 | 382.402 | 18.3515 | 7.9829 | 2
2025-07-14 20:00:00 | 195.84 | 195.328 | 416.361 | 382.288 |  | 34.073 | 0.512 | 391.3793 | 383.0521 | 374.7249 | 2 |  | 2 | 214.7604 | 18.9204 | 195.84 |  | A |  | 195.84 | 382.288 | 18.9204 | 8.2304 | 2
2025-07-14 21:00:00 | 194.944 | 194.56 | 417.89 | 383.698 |  | 34.192 | 0.384 | 392.8166 | 384.4588 | 376.101 | 2 |  | 2 | 213.7778 | 18.8338 | 194.944 |  | A |  | 194.944 | 383.698 | 18.8338 | 8.1927 | 2
2025-07-14 22:00:00 | 183.68 | 183.04 | 419.433 | 380.439 |  | 38.994 | 0.64 | 394.267 | 385.8784 | 377.4897 | 3 | 3 | 3 | 210.618 | 26.938 | 183.68 |  | A |  | 183.68 | 380.439 | 26.938 | 11.7181 | 3
2025-07-14 23:00:00 | 124.672 | 124.416 | 420.56 | 380.517 |  | 40.043 | 0.256 | 395.3264 | 386.9152 | 378.504 | 3 |  | 3 | 142.9561 | 18.2841 | 124.672 |  | A |  | 124.672 | 380.517 | 18.2841 | 7.9536 | 3
2025-07-15 00:00:00 | 70.528 | 70.272 | 420.42 | 380.582 |  | 39.838 | 0.256 | 395.1948 | 386.7864 | 378.378 | 3 |  | 3 | 80.8715 | 10.3435 | 70.528 |  | A |  | 70.528 | 380.582 | 10.3435 | 4.4994 | 3 | T |  | 2025-07-15 00:00:00 | 4063.488 | 381.7805 | 503.0235 | 218.8152 | 2.5833 | 15
2025-07-15 01:00:00 | 63.744 | 63.488 | 418.766 | 379.109 |  | 39.657 | 0.256 | 393.64 | 385.2647 | 376.8894 | 3 |  | 3 | 73.0925 | 9.3485 | 63.744 |  | A |  | 63.744 | 379.109 | 9.3485 | 4.0666 | 3
2025-07-15 02:00:00 | 62.08 | 61.824 | 421.2 | 381.469 |  | 39.731 | 0.256 | 395.928 | 387.504 | 379.08 | 3 |  | 3 | 71.1845 | 9.1045 | 62.08 |  | A |  | 62.08 | 381.469 | 9.1045 | 3.9605 | 3
2025-07-15 03:00:00 | 63.232 | 62.976 | 423.379 | 383.3 |  | 40.079 | 0.256 | 397.9763 | 389.5087 | 381.0411 | 3 |  | 3 | 72.5054 | 9.2734 | 63.232 |  | A |  | 63.232 | 383.3 | 9.2734 | 4.0339 | 3
2025-07-15 04:00:00 | 62.976 | 62.72 | 422.947 | 382.915 |  | 40.032 | 0.256 | 397.5702 | 389.1112 | 380.6523 | 3 |  | 3 | 72.2119 | 9.2359 | 62.976 |  | A |  | 62.976 | 382.915 | 9.2359 | 4.0176 | 3
2025-07-15 05:00:00 | 90.88 | 90.624 | 421.438 | 381.457 |  | 39.981 | 0.256 | 396.1517 | 387.723 | 379.2942 | 3 |  | 3 | 104.2082 | 13.3282 | 90.88 |  | A |  | 90.88 | 381.457 | 13.3282 | 5.7978 | 3
2025-07-15 06:00:00 | 146.176 | 145.792 | 419.068 | 380.996 |  | 38.072 | 0.384 | 393.9239 | 385.5426 | 377.1612 | 2 | 2 | 2 | 160.2983 | 14.1223 | 146.176 |  | A |  | 146.176 | 380.996 | 14.1223 | 6.1432 | 2
2025-07-15 07:00:00 | 183.424 | 183.04 | 415.209 | 381.309 |  | 33.9 | 0.384 | 390.2965 | 381.9923 | 373.6881 | 2 |  | 2 | 201.1449 | 17.7209 | 183.424 |  | A |  | 183.424 | 381.309 | 17.7209 | 7.7086 | 2
2025-07-15 08:00:00 | 214.912 | 214.272 | 414.014 | 380.127 |  | 33.887 | 0.64 | 389.1732 | 380.8929 | 372.6126 | 2 |  | 2 | 235.675 | 20.763 | 214.912 |  | A |  | 214.912 | 380.127 | 20.763 | 9.0319 | 2
2025-07-15 09:00:00 | 219.008 | 218.496 | 416.061 | 380.842 |  | 35.219 | 0.512 | 391.0973 | 382.7761 | 374.4549 | 2 |  | 2 | 240.1667 | 21.1587 | 219.008 |  | A |  | 219.008 | 380.842 | 21.1587 | 9.204 | 2
2025-07-15 10:00:00 | 234.624 | 234.112 | 422.121 | 381.573 |  | 40.548 | 0.512 | 396.7937 | 388.3513 | 379.9089 | 3 | 3 | 3 | 269.0334 | 34.4094 | 234.624 |  | A |  | 234.624 | 381.573 | 34.4094 | 14.9681 | 3
2025-07-15 11:00:00 | 257.28 | 256.512 | 421.702 | 381.054 |  | 40.648 | 0.768 | 396.3999 | 387.9658 | 379.5318 | 3 |  | 3 | 295.012 | 37.732 | 257.28 |  | A |  | 257.28 | 381.054 | 37.732 | 16.4134 | 3
2025-07-15 12:00:00 | 232.96 | 232.448 | 425.766 | 384.93 |  | 40.836 | 0.512 | 400.22 | 391.7047 | 383.1894 | 3 |  | 3 | 267.1253 | 34.1653 | 232.96 |  | A |  | 232.96 | 384.93 | 34.1653 | 14.8619 | 3
2025-07-15 13:00:00 | 257.28 | 256.64 | 423.216 | 382.534 |  | 40.682 | 0.64 | 397.823 | 389.3587 | 380.8944 | 3 |  | 3 | 295.012 | 37.732 | 257.28 |  | A |  | 257.28 | 382.534 | 37.732 | 16.4134 | 3
2025-07-15 14:00:00 | 261.76 | 260.992 | 423.701 | 382.931 |  | 40.77 | 0.768 | 398.2789 | 389.8049 | 381.3309 | 3 |  | 3 | 300.1491 | 38.3891 | 261.76 |  | A |  | 261.76 | 382.931 | 38.3891 | 16.6992 | 3
2025-07-15 15:00:00 | 241.024 | 240.384 | 423.096 | 382.375 |  | 40.721 | 0.64 | 397.7102 | 389.2483 | 380.7864 | 3 |  | 3 | 276.372 | 35.348 | 241.024 |  | A |  | 241.024 | 382.375 | 35.348 | 15.3764 | 3
2025-07-15 16:00:00 | 216.832 | 216.32 | 420.774 | 380.356 |  | 40.418 | 0.512 | 395.5276 | 387.1121 | 378.6966 | 3 |  | 3 | 248.632 | 31.8 | 216.832 |  | A |  | 216.832 | 380.356 | 31.8 | 13.833 | 3
2025-07-15 17:00:00 | 205.44 | 204.928 | 418.947 | 381.028 |  | 37.919 | 0.512 | 393.8102 | 385.4312 | 377.0523 | 2 | 2 | 2 | 225.2879 | 19.8479 | 205.44 |  | A |  | 205.44 | 381.028 | 19.8479 | 8.6338 | 2
2025-07-15 18:00:00 | 193.024 | 192.512 | 415.998 | 382.014 |  | 33.984 | 0.512 | 391.0381 | 382.7182 | 374.3982 | 2 |  | 2 | 211.6723 | 18.6483 | 193.024 |  | A |  | 193.024 | 382.014 | 18.6483 | 8.112 | 2
2025-07-15 19:00:00 | 184.576 | 184.064 | 415.694 | 381.771 |  | 33.923 | 0.512 | 390.7524 | 382.4385 | 374.1246 | 2 |  | 2 | 202.4082 | 17.8322 | 184.576 |  | A |  | 184.576 | 381.771 | 17.8322 | 7.757 | 2
2025-07-15 20:00:00 | 183.808 | 183.424 | 416.697 | 382.684 |  | 34.013 | 0.384 | 391.6952 | 383.3612 | 375.0273 | 2 |  | 2 | 201.566 | 17.758 | 183.808 |  | A |  | 183.808 | 382.684 | 17.758 | 7.7247 | 2
2025-07-15 21:00:00 | 173.696 | 173.312 | 416.783 | 382.792 |  | 33.991 | 0.384 | 391.776 | 383.4404 | 375.1047 | 2 |  | 2 | 190.477 | 16.781 | 173.696 |  | A |  | 173.696 | 382.792 | 16.781 | 7.2997 | 2
2025-07-15 22:00:00 | 152.576 | 152.192 | 419.067 | 384.024 |  | 35.043 | 0.384 | 393.923 | 385.5416 | 377.1603 | 2 |  | 2 | 167.3166 | 14.7406 | 152.576 |  | A |  | 152.576 | 384.024 | 14.7406 | 6.4122 | 2
2025-07-15 23:00:00 | 91.648 | 91.392 | 420.456 | 380.56 |  | 39.896 | 0.256 | 395.2286 | 386.8195 | 378.4104 | 3 | 3 | 3 | 105.0889 | 13.4409 | 91.648 |  | A |  | 91.648 | 380.56 | 13.4409 | 5.8468 | 3
2025-07-16 00:00:00 | 63.872 | 63.616 | 420.652 | 380.81 |  | 39.842 | 0.256 | 395.4129 | 386.9998 | 378.5868 | 3 |  | 3 | 73.2393 | 9.3673 | 63.872 |  | A |  | 63.872 | 380.81 | 9.3673 | 4.0748 | 3 | T |  | 2025-07-16 00:00:00 | 3771.136 | 381.4204 | 466.8933 | 203.0986 | 2.625 | 16
2025-07-16 01:00:00 | 63.872 | 63.744 | 420.458 | 380.637 |  | 39.821 | 0.128 | 395.2305 | 386.8214 | 378.4122 | 3 |  | 3 | 73.2393 | 9.3673 | 63.872 |  | A |  | 63.872 | 380.637 | 9.3673 | 4.0748 | 3
2025-07-16 02:00:00 | 62.464 | 62.08 | 420.326 | 380.532 |  | 39.794 | 0.384 | 395.1064 | 386.6999 | 378.2934 | 3 |  | 3 | 71.6248 | 9.1608 | 62.464 |  | A |  | 62.464 | 380.532 | 9.1608 | 3.985 | 3
2025-07-16 03:00:00 | 63.104 | 62.848 | 420.197 | 380.42 |  | 39.777 | 0.256 | 394.9852 | 386.5812 | 378.1773 | 3 |  | 3 | 72.3587 | 9.2547 | 63.104 |  | A |  | 63.104 | 380.42 | 9.2547 | 4.0258 | 3
2025-07-16 04:00:00 | 59.52 | 59.264 | 419.656 | 379.952 |  | 39.704 | 0.256 | 394.4766 | 386.0835 | 377.6904 | 3 |  | 3 | 68.2491 | 8.7291 | 59.52 |  | A |  | 59.52 | 379.952 | 8.7291 | 3.7971 | 3
2025-07-16 05:00:00 | 81.024 | 80.896 | 417.767 | 381.102 |  | 36.665 | 0.128 | 392.701 | 384.3456 | 375.9903 | 2 | 2 | 2 | 88.8518 | 7.8278 | 81.024 |  | A |  | 81.024 | 381.102 | 7.8278 | 3.4051 | 2
2025-07-16 06:00:00 | 137.344 | 137.088 | 418.992 | 380.163 |  | 38.829 | 0.256 | 393.8525 | 385.4726 | 377.0928 | 3 | 3 | 3 | 157.4865 | 20.1425 | 137.344 |  | A |  | 137.344 | 380.163 | 20.1425 | 8.762 | 3
2025-07-16 07:00:00 | 177.024 | 176.64 | 418.431 | 379.869 |  | 38.562 | 0.384 | 393.3251 | 384.9565 | 376.5879 | 3 |  | 3 | 202.9859 | 25.9619 | 177.024 |  | A |  | 177.024 | 379.869 | 25.9619 | 11.2934 | 3
2025-07-16 08:00:00 | 205.056 | 204.544 | 416.443 | 382.389 |  | 34.054 | 0.512 | 391.4564 | 383.1276 | 374.7987 | 2 | 2 | 2 | 224.8668 | 19.8108 | 205.056 |  | A |  | 205.056 | 382.389 | 19.8108 | 8.6177 | 2
2025-07-16 09:00:00 | 203.904 | 203.52 | 418.565 | 383.509 |  | 35.056 | 0.384 | 393.4511 | 385.0798 | 376.7085 | 2 |  | 2 | 223.6035 | 19.6995 | 203.904 |  | A |  | 203.904 | 383.509 | 19.6995 | 8.5693 | 2
2025-07-16 10:00:00 | 231.552 | 230.912 | 418.49 | 380.711 |  | 37.779 | 0.64 | 393.3806 | 385.0108 | 376.641 | 2 |  | 2 | 253.9226 | 22.3706 | 231.552 |  | A |  | 231.552 | 380.711 | 22.3706 | 9.7312 | 2
2025-07-16 11:00:00 | 243.712 | 243.2 | 416.828 | 382.59 |  | 34.238 | 0.512 | 391.8183 | 383.4818 | 375.1452 | 2 |  | 2 | 267.2574 | 23.5454 | 243.712 |  | A |  | 243.712 | 382.59 | 23.5454 | 10.2422 | 2
2025-07-16 12:00:00 | 215.04 | 214.272 | 419.964 | 382.27 |  | 37.694 | 0.768 | 394.7662 | 386.3669 | 377.9676 | 2 |  | 2 | 235.8153 | 20.7753 | 215.04 |  | A |  | 215.04 | 382.27 | 20.7753 | 9.0373 | 2
2025-07-16 13:00:00 | 232.448 | 231.936 | 420.911 | 380.459 |  | 40.452 | 0.512 | 395.6563 | 387.2381 | 378.8199 | 3 | 3 | 3 | 266.5382 | 34.0902 | 232.448 |  | A |  | 232.448 | 380.459 | 34.0902 | 14.8293 | 3
2025-07-16 14:00:00 | 221.056 | 220.416 | 421.432 | 380.955 |  | 40.477 | 0.64 | 396.1461 | 387.7174 | 379.2888 | 3 |  | 3 | 253.4755 | 32.4195 | 221.056 |  | A |  | 221.056 | 380.955 | 32.4195 | 14.1025 | 3
2025-07-16 15:00:00 | 211.2 | 210.688 | 422.818 | 382.243 |  | 40.575 | 0.512 | 397.4489 | 388.9926 | 380.5362 | 3 |  | 3 | 242.1741 | 30.9741 | 211.2 |  | A |  | 211.2 | 382.243 | 30.9741 | 13.4737 | 3
2025-07-16 16:00:00 | 182.528 | 181.888 | 422.141 | 382.711 |  | 39.43 | 0.64 | 396.8125 | 388.3697 | 379.9269 | 3 |  | 3 | 209.2971 | 26.7691 | 182.528 |  | A |  | 182.528 | 382.711 | 26.7691 | 11.6446 | 3
2025-07-16 17:00:00 | 182.528 | 182.272 | 417.993 | 383.05 |  | 34.943 | 0.256 | 392.9134 | 384.5536 | 376.1937 | 2 | 2 | 2 | 200.1623 | 17.6343 | 182.528 |  | A |  | 182.528 | 383.05 | 17.6343 | 7.6709 | 2
2025-07-16 18:00:00 | 169.6 | 169.088 | 418.321 | 379.674 |  | 38.647 | 0.512 | 393.2217 | 384.8553 | 376.4889 | 3 | 3 | 3 | 194.4731 | 24.8731 | 169.6 |  | A |  | 169.6 | 379.674 | 24.8731 | 10.8198 | 3
2025-07-16 19:00:00 | 179.968 | 179.584 | 414.431 | 380.627 |  | 33.804 | 0.384 | 389.5651 | 381.2765 | 372.9879 | 2 | 2 | 2 | 197.355 | 17.387 | 179.968 |  | A |  | 179.968 | 380.627 | 17.387 | 7.5633 | 2
2025-07-16 20:00:00 | 179.072 | 178.688 | 416.898 | 380.274 |  | 36.624 | 0.384 | 391.8841 | 383.5462 | 375.2082 | 2 |  | 2 | 196.3724 | 17.3004 | 179.072 |  | A |  | 179.072 | 380.274 | 17.3004 | 7.5257 | 2
2025-07-16 21:00:00 | 172.928 | 172.416 | 421.484 | 381.145 |  | 40.339 | 0.512 | 396.195 | 387.7653 | 379.3356 | 3 | 3 | 3 | 198.2892 | 25.3612 | 172.928 |  | A |  | 172.928 | 381.145 | 25.3612 | 11.0321 | 3
2025-07-16 22:00:00 | 141.312 | 140.928 | 423.72 | 383.343 |  | 40.377 | 0.384 | 398.2968 | 389.8224 | 381.348 | 3 |  | 3 | 162.0365 | 20.7245 | 141.312 |  | A |  | 141.312 | 383.343 | 20.7245 | 9.0151 | 3
2025-07-16 23:00:00 | 91.008 | 90.752 | 424.974 | 384.655 |  | 40.319 | 0.256 | 399.4756 | 390.9761 | 382.4766 | 3 |  | 3 | 104.355 | 13.347 | 91.008 |  | A |  | 91.008 | 384.655 | 13.347 | 5.8059 | 3
2025-07-17 00:00:00 | 73.6 | 73.344 | 423.655 | 383.5 |  | 40.155 | 0.256 | 398.2357 | 389.7626 | 381.2895 | 3 |  | 3 | 84.394 | 10.794 | 73.6 |  | A |  | 73.6 | 383.5 | 10.794 | 4.6954 | 3 | T |  | 2025-07-17 00:00:00 | 3760.896 | 382.3655 | 457.5699 | 199.0429 | 2.625 | 17
2025-07-17 01:00:00 | 70.656 | 70.4 | 423.148 | 383.06 |  | 40.088 | 0.256 | 397.7591 | 389.2962 | 380.8332 | 3 |  | 3 | 81.0182 | 10.3622 | 70.656 |  | A |  | 70.656 | 383.06 | 10.3622 | 4.5076 | 3
2025-07-17 02:00:00 | 65.92 | 65.792 | 423.949 | 383.811 |  | 40.138 | 0.128 | 398.5121 | 390.0331 | 381.5541 | 3 |  | 3 | 75.5877 | 9.6677 | 65.92 |  | A |  | 65.92 | 383.811 | 9.6677 | 4.2054 | 3
2025-07-17 03:00:00 | 60.8 | 60.544 | 423.938 | 383.824 |  | 40.114 | 0.256 | 398.5017 | 390.023 | 381.5442 | 3 |  | 3 | 69.7168 | 8.9168 | 60.8 |  | A |  | 60.8 | 383.824 | 8.9168 | 3.8788 | 3
2025-07-17 04:00:00 | 60.8 | 60.544 | 422.828 | 382.817 |  | 40.011 | 0.256 | 397.4583 | 389.0018 | 380.5452 | 3 |  | 3 | 69.7168 | 8.9168 | 60.8 |  | A |  | 60.8 | 382.817 | 8.9168 | 3.8788 | 3
2025-07-17 05:00:00 | 81.92 | 81.664 | 421.309 | 381.381 |  | 39.928 | 0.256 | 396.0305 | 387.6043 | 379.1781 | 3 |  | 3 | 93.9342 | 12.0142 | 81.92 |  | A |  | 81.92 | 381.381 | 12.0142 | 5.2262 | 3
2025-07-17 06:00:00 | 140.8 | 140.416 | 420.2 | 380.121 |  | 40.079 | 0.384 | 394.988 | 386.584 | 378.18 | 3 |  | 3 | 161.4494 | 20.6494 | 140.8 |  | A |  | 140.8 | 380.121 | 20.6494 | 8.9825 | 3
2025-07-17 07:00:00 | 183.68 | 183.424 | 416.207 | 381.667 |  | 34.54 | 0.256 | 391.2346 | 382.9104 | 374.5863 | 2 | 2 | 2 | 201.4256 | 17.7456 | 183.68 |  | A |  | 183.68 | 381.667 | 17.7456 | 7.7193 | 2
2025-07-17 08:00:00 | 203.648 | 203.136 | 415.221 | 381.282 |  | 33.939 | 0.512 | 390.3077 | 382.0033 | 373.6989 | 2 |  | 2 | 223.3227 | 19.6747 | 203.648 |  | A |  | 203.648 | 381.282 | 19.6747 | 8.5585 | 2
2025-07-17 09:00:00 | 194.56 | 194.176 | 416.439 | 382.451 |  | 33.988 | 0.384 | 391.4527 | 383.1239 | 374.7951 | 2 |  | 2 | 213.3567 | 18.7967 | 194.56 |  | A |  | 194.56 | 382.451 | 18.7967 | 8.1766 | 2
2025-07-17 10:00:00 | 188.16 | 187.776 | 417.127 | 383.157 |  | 33.97 | 0.384 | 392.0994 | 383.7568 | 375.4143 | 2 |  | 2 | 206.3384 | 18.1784 | 188.16 |  | A |  | 188.16 | 383.157 | 18.1784 | 7.9076 | 2
2025-07-17 11:00:00 | 200.32 | 199.808 | 417.166 | 383.184 |  | 33.982 | 0.512 | 392.136 | 383.7927 | 375.4494 | 2 |  | 2 | 219.6732 | 19.3532 | 200.32 |  | A |  | 200.32 | 383.184 | 19.3532 | 8.4186 | 2
2025-07-17 12:00:00 | 192.384 | 192 | 418.862 | 382.503 |  | 36.359 | 0.384 | 393.7303 | 385.353 | 376.9758 | 2 |  | 2 | 210.9705 | 18.5865 | 192.384 |  | A |  | 192.384 | 382.503 | 18.5865 | 8.0851 | 2
2025-07-17 13:00:00 | 235.264 | 234.88 | 417.443 | 383.352 |  | 34.091 | 0.384 | 392.3964 | 384.0476 | 375.6987 | 2 |  | 2 | 257.9932 | 22.7292 | 235.264 |  | A |  | 235.264 | 383.352 | 22.7292 | 9.8872 | 2
2025-07-17 14:00:00 | 243.712 | 243.072 | 418.373 | 384.212 |  | 34.161 | 0.64 | 393.2706 | 384.9032 | 376.5357 | 2 |  | 2 | 267.2574 | 23.5454 | 243.712 |  | A |  | 243.712 | 384.212 | 23.5454 | 10.2422 | 2
2025-07-17 15:00:00 | 236.416 | 235.904 | 418.321 | 384.063 |  | 34.258 | 0.512 | 393.2217 | 384.8553 | 376.4889 | 2 |  | 2 | 259.2565 | 22.8405 | 236.416 |  | A |  | 236.416 | 384.063 | 22.8405 | 9.9356 | 2
2025-07-17 16:00:00 | 204.672 | 204.288 | 420.782 | 381.06 |  | 39.722 | 0.384 | 395.5351 | 387.1194 | 378.7038 | 3 | 3 | 3 | 234.6887 | 30.0167 | 204.672 |  | A |  | 204.672 | 381.06 | 30.0167 | 13.0573 | 3
2025-07-17 17:00:00 | 180.096 | 179.584 | 421.548 | 381.418 |  | 40.13 | 0.512 | 396.2551 | 387.8242 | 379.3932 | 3 |  | 3 | 206.5084 | 26.4124 | 180.096 |  | A |  | 180.096 | 381.418 | 26.4124 | 11.4894 | 3
2025-07-17 18:00:00 | 164.352 | 163.968 | 421.229 | 380.982 |  | 40.247 | 0.384 | 395.9553 | 387.5307 | 379.1061 | 3 |  | 3 | 188.4555 | 24.1035 | 164.352 |  | A |  | 164.352 | 380.982 | 24.1035 | 10.485 | 3
2025-07-17 19:00:00 | 182.784 | 182.272 | 419.698 | 379.499 |  | 40.199 | 0.512 | 394.5161 | 386.1222 | 377.7282 | 3 |  | 3 | 209.5906 | 26.8066 | 182.784 |  | A |  | 182.784 | 379.499 | 26.8066 | 11.6609 | 3
2025-07-17 20:00:00 | 181.888 | 181.376 | 420.799 | 380.51 |  | 40.289 | 0.512 | 395.5511 | 387.1351 | 378.7191 | 3 |  | 3 | 208.5632 | 26.6752 | 181.888 |  | A |  | 181.888 | 380.51 | 26.6752 | 11.6037 | 3
2025-07-17 21:00:00 | 175.872 | 175.36 | 421.524 | 381.147 |  | 40.377 | 0.512 | 396.2326 | 387.8021 | 379.3716 | 3 |  | 3 | 201.6649 | 25.7929 | 175.872 |  | A |  | 175.872 | 381.147 | 25.7929 | 11.2199 | 3
2025-07-17 22:00:00 | 149.632 | 149.248 | 423.834 | 383.381 |  | 40.453 | 0.384 | 398.404 | 389.9273 | 381.4506 | 3 |  | 3 | 171.5767 | 21.9447 | 149.632 |  | A |  | 149.632 | 383.381 | 21.9447 | 9.5459 | 3
2025-07-17 23:00:00 | 88.96 | 88.704 | 424.684 | 384.39 |  | 40.294 | 0.256 | 399.203 | 390.7093 | 382.2156 | 3 |  | 3 | 102.0067 | 13.0467 | 88.96 |  | A |  | 88.96 | 384.39 | 13.0467 | 5.6753 | 3
2025-07-18 00:00:00 | 79.36 | 79.104 | 424.808 | 384.526 |  | 40.282 | 0.256 | 399.3195 | 390.8234 | 382.3272 | 3 |  | 3 | 90.9987 | 11.6387 | 79.36 |  | A |  | 79.36 | 384.526 | 11.6387 | 5.0629 | 3 | T |  | 2025-07-18 00:00:00 | 3931.008 | 382.7683 | 528.4612 | 229.8806 | 2.7917 | 18
2025-07-18 01:00:00 | 72.704 | 72.32 | 425.068 | 384.783 |  | 40.285 | 0.384 | 399.5639 | 391.0626 | 382.5612 | 3 |  | 3 | 83.3666 | 10.6626 | 72.704 |  | A |  | 72.704 | 384.783 | 10.6626 | 4.6382 | 3
2025-07-18 02:00:00 | 72.32 | 72.064 | 425.5 | 385.185 |  | 40.315 | 0.256 | 399.97 | 391.46 | 382.95 | 3 |  | 3 | 82.9263 | 10.6063 | 72.32 |  | A |  | 72.32 | 385.185 | 10.6063 | 4.6137 | 3
2025-07-18 03:00:00 | 72.064 | 71.808 | 425.603 | 385.281 |  | 40.322 | 0.256 | 400.0668 | 391.5548 | 383.0427 | 3 |  | 3 | 82.6327 | 10.5687 | 72.064 |  | A |  | 72.064 | 385.281 | 10.5687 | 4.5974 | 3
2025-07-18 04:00:00 | 73.216 | 73.088 | 425.338 | 385.042 |  | 40.296 | 0.128 | 399.8177 | 391.311 | 382.8042 | 3 |  | 3 | 83.9537 | 10.7377 | 73.216 |  | A |  | 73.216 | 385.042 | 10.7377 | 4.6709 | 3
2025-07-18 05:00:00 | 92.16 | 91.904 | 423.498 | 383.323 |  | 40.175 | 0.256 | 398.0881 | 389.6182 | 381.1482 | 3 |  | 3 | 105.676 | 13.516 | 92.16 |  | A |  | 92.16 | 383.323 | 13.516 | 5.8794 | 3
2025-07-18 06:00:00 | 151.552 | 151.04 | 418.838 | 378.879 |  | 39.959 | 0.512 | 393.7077 | 385.331 | 376.9542 | 3 |  | 3 | 173.7782 | 22.2262 | 151.552 |  | A |  | 151.552 | 378.879 | 22.2262 | 9.6684 | 3
2025-07-18 07:00:00 | 173.952 | 173.696 | 416.465 | 382.549 |  | 33.916 | 0.256 | 391.4771 | 383.1478 | 374.8185 | 2 | 2 | 2 | 190.7578 | 16.8058 | 173.952 |  | A |  | 173.952 | 382.549 | 16.8058 | 7.3105 | 2
2025-07-18 08:00:00 | 181.376 | 180.992 | 417.178 | 383.199 |  | 33.979 | 0.384 | 392.1473 | 383.8038 | 375.4602 | 2 |  | 2 | 198.899 | 17.523 | 181.376 |  | A |  | 181.376 | 383.199 | 17.523 | 7.6225 | 2
2025-07-18 09:00:00 | 190.72 | 190.336 | 418.616 | 384.518 |  | 34.098 | 0.384 | 393.499 | 385.1267 | 376.7544 | 2 |  | 2 | 209.1457 | 18.4257 | 190.72 |  | A |  | 190.72 | 384.518 | 18.4257 | 8.0152 | 2
2025-07-18 10:00:00 | 201.216 | 200.832 | 418.556 | 384.438 |  | 34.118 | 0.384 | 393.4426 | 385.0715 | 376.7004 | 2 |  | 2 | 220.6558 | 19.4398 | 201.216 |  | A |  | 201.216 | 384.438 | 19.4398 | 8.4563 | 2
2025-07-18 11:00:00 | 212.864 | 212.352 | 419.556 | 381.728 |  | 37.828 | 0.512 | 394.3826 | 385.9915 | 377.6004 | 2 |  | 2 | 233.4291 | 20.5651 | 212.864 |  | A |  | 212.864 | 381.728 | 20.5651 | 8.9458 | 2
2025-07-18 12:00:00 | 207.232 | 206.72 | 420.213 | 380.002 |  | 40.211 | 0.512 | 395.0002 | 386.596 | 378.1917 | 3 | 3 | 3 | 237.6241 | 30.3921 | 207.232 |  | A |  | 207.232 | 380.002 | 30.3921 | 13.2206 | 3
2025-07-18 13:00:00 | 234.368 | 233.728 | 419.51 | 379.292 |  | 40.218 | 0.64 | 394.3394 | 385.9492 | 377.559 | 3 |  | 3 | 268.7398 | 34.3718 | 234.368 |  | A |  | 234.368 | 379.292 | 34.3718 | 14.9517 | 3
2025-07-18 14:00:00 | 233.472 | 232.832 | 420.66 | 380.369 |  | 40.291 | 0.64 | 395.4204 | 387.0072 | 378.594 | 3 |  | 3 | 267.7124 | 34.2404 | 233.472 |  | A |  | 233.472 | 380.369 | 34.2404 | 14.8946 | 3
2025-07-18 15:00:00 | 225.92 | 225.28 | 422.863 | 382.339 |  | 40.524 | 0.64 | 397.4912 | 389.034 | 380.5767 | 3 |  | 3 | 259.0529 | 33.1329 | 225.92 |  | A |  | 225.92 | 382.339 | 33.1329 | 14.4128 | 3
2025-07-18 16:00:00 | 216.064 | 215.552 | 424.977 | 384.264 |  | 40.713 | 0.512 | 399.4784 | 390.9788 | 382.4793 | 3 |  | 3 | 247.7514 | 31.6874 | 216.064 |  | A |  | 216.064 | 384.264 | 31.6874 | 13.784 | 3
2025-07-18 17:00:00 | 211.968 | 211.456 | 424.387 | 383.707 |  | 40.68 | 0.512 | 398.9238 | 390.436 | 381.9483 | 3 |  | 3 | 243.0547 | 31.0867 | 211.968 |  | A |  | 211.968 | 383.707 | 31.0867 | 13.5227 | 3
2025-07-18 18:00:00 | 212.608 | 211.968 | 423.401 | 382.754 |  | 40.647 | 0.64 | 397.9969 | 389.5289 | 381.0609 | 3 |  | 3 | 243.7886 | 31.1806 | 212.608 |  | A |  | 212.608 | 382.754 | 31.1806 | 13.5635 | 3
2025-07-18 19:00:00 | 204.16 | 203.648 | 421.712 | 381.228 |  | 40.484 | 0.512 | 396.4093 | 387.975 | 379.5408 | 3 |  | 3 | 234.1016 | 29.9416 | 204.16 |  | A |  | 204.16 | 381.228 | 29.9416 | 13.0246 | 3
2025-07-18 20:00:00 | 194.816 | 194.176 | 421.288 | 380.845 |  | 40.443 | 0.64 | 396.0107 | 387.585 | 379.1592 | 3 |  | 3 | 223.3872 | 28.5712 | 194.816 |  | A |  | 194.816 | 380.845 | 28.5712 | 12.4285 | 3
2025-07-18 21:00:00 | 170.112 | 169.728 | 422.36 | 381.936 |  | 40.424 | 0.384 | 397.0184 | 388.5712 | 380.124 | 3 |  | 3 | 195.0602 | 24.9482 | 170.112 |  | A |  | 170.112 | 381.936 | 24.9482 | 10.8525 | 3
2025-07-18 22:00:00 | 140.288 | 139.904 | 424.621 | 384.155 |  | 40.466 | 0.384 | 399.1437 | 390.6513 | 382.1589 | 3 |  | 3 | 160.8623 | 20.5743 | 140.288 |  | A |  | 140.288 | 384.155 | 20.5743 | 8.9498 | 3
2025-07-18 23:00:00 | 106.496 | 106.112 | 422.211 | 382.096 |  | 40.115 | 0.384 | 396.8783 | 388.4341 | 379.9899 | 3 |  | 3 | 122.1144 | 15.6184 | 106.496 |  | A |  | 106.496 | 382.096 | 15.6184 | 6.794 | 3
2025-07-19 00:00:00 | 86.4 | 86.144 | 419.382 | 379.592 |  | 39.79 | 0.256 | 394.2191 | 385.8314 | 377.4438 | 3 |  | 3 | 99.0712 | 12.6712 | 86.4 |  | A |  | 86.4 | 379.592 | 12.6712 | 5.512 | 3 | T |  | 2025-07-19 00:00:00 | 2281.6 | 381.2745 | 326.19 | 141.8926 | 2.9583 | 19
2025-07-19 01:00:00 | 86.016 | 85.76 | 419.528 | 379.732 |  | 39.796 | 0.256 | 394.3563 | 385.9658 | 377.5752 | 3 |  | 3 | 98.6309 | 12.6149 | 86.016 |  | A |  | 86.016 | 379.732 | 12.6149 | 5.4875 | 3
2025-07-19 02:00:00 | 81.152 | 80.896 | 420.476 | 380.621 |  | 39.855 | 0.256 | 395.2474 | 386.8379 | 378.4284 | 3 |  | 3 | 93.0535 | 11.9015 | 81.152 |  | A |  | 81.152 | 380.621 | 11.9015 | 5.1772 | 3
2025-07-19 03:00:00 | 81.024 | 80.768 | 420.693 | 380.823 |  | 39.87 | 0.256 | 395.4514 | 387.0376 | 378.6237 | 3 |  | 3 | 92.9068 | 11.8828 | 81.024 |  | A |  | 81.024 | 380.823 | 11.8828 | 5.169 | 3
2025-07-19 04:00:00 | 81.536 | 81.408 | 420.452 | 380.608 |  | 39.844 | 0.128 | 395.2249 | 386.8158 | 378.4068 | 3 |  | 3 | 93.4939 | 11.9579 | 81.536 |  | A |  | 81.536 | 380.608 | 11.9579 | 5.2017 | 3
2025-07-19 05:00:00 | 90.24 | 89.984 | 420.552 | 380.675 |  | 39.877 | 0.256 | 395.3189 | 386.9078 | 378.4968 | 3 |  | 3 | 103.4744 | 13.2344 | 90.24 |  | A |  | 90.24 | 380.675 | 13.2344 | 5.757 | 3
2025-07-19 06:00:00 | 108.928 | 108.544 | 419.713 | 379.811 |  | 39.902 | 0.384 | 394.5302 | 386.136 | 377.7417 | 3 |  | 3 | 124.9031 | 15.9751 | 108.928 |  | A |  | 108.928 | 379.811 | 15.9751 | 6.9492 | 3
2025-07-19 07:00:00 | 128 | 127.744 | 419.976 | 380.024 |  | 39.952 | 0.256 | 394.7774 | 386.3779 | 377.9784 | 3 |  | 3 | 146.7722 | 18.7722 | 128 |  | A |  | 128 | 380.024 | 18.7722 | 8.1659 | 3
2025-07-19 08:00:00 | 145.664 | 145.28 | 419.276 | 379.327 |  | 39.949 | 0.384 | 394.1194 | 385.7339 | 377.3484 | 3 |  | 3 | 167.0267 | 21.3627 | 145.664 |  | A |  | 145.664 | 379.327 | 21.3627 | 9.2928 | 3
2025-07-19 09:00:00 | 168.32 | 168.064 | 416.85 | 382.415 |  | 34.435 | 0.256 | 391.839 | 383.502 | 375.165 | 2 | 2 | 2 | 184.5816 | 16.2616 | 168.32 |  | A |  | 168.32 | 382.415 | 16.2616 | 7.0738 | 2
2025-07-19 10:00:00 | 184.448 | 183.936 | 422.516 | 382.5 |  | 40.016 | 0.512 | 397.165 | 388.7147 | 380.2644 | 3 | 3 | 3 | 211.4987 | 27.0507 | 184.448 |  | A |  | 184.448 | 382.5 | 27.0507 | 11.767 | 3
2025-07-19 11:00:00 | 171.136 | 170.88 | 423.416 | 383.03 |  | 40.386 | 0.256 | 398.011 | 389.5427 | 381.0744 | 3 |  | 3 | 196.2344 | 25.0984 | 171.136 |  | A |  | 171.136 | 383.03 | 25.0984 | 10.9178 | 3
2025-07-19 12:00:00 | 161.024 | 160.64 | 424.663 | 384.244 |  | 40.419 | 0.384 | 399.1832 | 390.69 | 382.1967 | 3 |  | 3 | 184.6394 | 23.6154 | 161.024 |  | A |  | 161.024 | 384.244 | 23.6154 | 10.2727 | 3
2025-07-19 13:00:00 | 93.696 | 93.44 | 427.073 | 386.618 |  | 40.455 | 0.256 | 401.4486 | 392.9072 | 384.3657 | 3 |  | 3 | 107.4372 | 13.7412 | 93.696 |  | A |  | 93.696 | 386.618 | 13.7412 | 5.9774 | 3
2025-07-19 14:00:00 | 77.056 | 76.8 | 426.002 | 385.63 |  | 40.372 | 0.256 | 400.4419 | 391.9218 | 383.4018 | 3 |  | 3 | 88.3568 | 11.3008 | 77.056 |  | A |  | 77.056 | 385.63 | 11.3008 | 4.9159 | 3
2025-07-19 15:00:00 | 73.216 | 72.96 | 422.5 | 382.473 |  | 40.027 | 0.256 | 397.15 | 388.7 | 380.25 | 3 |  | 3 | 83.9537 | 10.7377 | 73.216 |  | A |  | 73.216 | 382.473 | 10.7377 | 4.6709 | 3
2025-07-19 16:00:00 | 65.92 | 65.664 | 421.72 | 381.776 |  | 39.944 | 0.256 | 396.4168 | 387.9824 | 379.548 | 3 |  | 3 | 75.5877 | 9.6677 | 65.92 |  | A |  | 65.92 | 381.776 | 9.6677 | 4.2054 | 3
2025-07-19 17:00:00 | 70.528 | 70.272 | 419.508 | 379.748 |  | 39.76 | 0.256 | 394.3375 | 385.9474 | 377.5572 | 3 |  | 3 | 80.8715 | 10.3435 | 70.528 |  | A |  | 70.528 | 379.748 | 10.3435 | 4.4994 | 3
2025-07-19 18:00:00 | 63.36 | 63.104 | 418.748 | 379.088 |  | 39.66 | 0.256 | 393.6231 | 385.2482 | 376.8732 | 3 |  | 3 | 72.6522 | 9.2922 | 63.36 |  | A |  | 63.36 | 379.088 | 9.2922 | 4.0421 | 3
2025-07-19 19:00:00 | 54.016 | 53.76 | 419.064 | 379.411 |  | 39.653 | 0.256 | 393.9202 | 385.5389 | 377.1576 | 3 |  | 3 | 61.9379 | 7.9219 | 54.016 |  | A |  | 54.016 | 379.411 | 7.9219 | 3.446 | 3
2025-07-19 20:00:00 | 53.12 | 52.864 | 419.283 | 379.606 |  | 39.677 | 0.256 | 394.126 | 385.7404 | 377.3547 | 3 |  | 3 | 60.9104 | 7.7904 | 53.12 |  | A |  | 53.12 | 379.606 | 7.7904 | 3.3888 | 3
2025-07-19 21:00:00 | 53.76 | 53.632 | 420.207 | 380.459 |  | 39.748 | 0.128 | 394.9946 | 386.5904 | 378.1863 | 3 |  | 3 | 61.6443 | 7.8843 | 53.76 |  | A |  | 53.76 | 380.459 | 7.8843 | 3.4297 | 3
2025-07-19 22:00:00 | 52.224 | 51.968 | 421.122 | 381.292 |  | 39.83 | 0.256 | 395.8547 | 387.4322 | 379.0098 | 3 |  | 3 | 59.883 | 7.659 | 52.224 |  | A |  | 52.224 | 381.292 | 7.659 | 3.3317 | 3
2025-07-19 23:00:00 | 50.816 | 50.56 | 420.901 | 381.086 |  | 39.815 | 0.256 | 395.6469 | 387.2289 | 378.8109 | 3 |  | 3 | 58.2685 | 7.4525 | 50.816 |  | A |  | 50.816 | 381.086 | 7.4525 | 3.2419 | 3
2025-07-20 00:00:00 | 50.944 | 50.688 | 421.737 | 381.85 |  | 39.887 | 0.256 | 396.4328 | 387.998 | 379.5633 | 3 |  | 3 | 58.4153 | 7.4713 | 50.944 |  | A |  | 50.944 | 381.85 | 7.4713 | 3.25 | 3 | T |  | 2025-07-20 00:00:00 | 942.208 | 383.0753 | 129.2649 | 56.2302 | 2.7917 | 20
2025-07-20 01:00:00 | 47.744 | 47.616 | 421.511 | 381.653 |  | 39.858 | 0.128 | 396.2203 | 387.7901 | 379.3599 | 3 |  | 3 | 54.746 | 7.002 | 47.744 |  | A |  | 47.744 | 381.653 | 7.002 | 3.0459 | 3
2025-07-20 02:00:00 | 40.192 | 39.808 | 422.123 | 382.237 |  | 39.886 | 0.384 | 396.7956 | 388.3532 | 379.9107 | 3 |  | 3 | 46.0865 | 5.8945 | 40.192 |  | A |  | 40.192 | 382.237 | 5.8945 | 2.5641 | 3
2025-07-20 03:00:00 | 37.888 | 37.76 | 422.772 | 382.835 |  | 39.937 | 0.128 | 397.4057 | 388.9502 | 380.4948 | 3 |  | 3 | 43.4446 | 5.5566 | 37.888 |  | A |  | 37.888 | 382.835 | 5.5566 | 2.4171 | 3
2025-07-20 04:00:00 | 37.504 | 37.248 | 423.012 | 383.059 |  | 39.953 | 0.256 | 397.6313 | 389.171 | 380.7108 | 3 |  | 3 | 43.0042 | 5.5002 | 37.504 |  | A |  | 37.504 | 383.059 | 5.5002 | 2.3926 | 3
2025-07-20 05:00:00 | 38.912 | 38.656 | 422.887 | 382.942 |  | 39.945 | 0.256 | 397.5138 | 389.056 | 380.5983 | 3 |  | 3 | 44.6187 | 5.7067 | 38.912 |  | A |  | 38.912 | 382.942 | 5.7067 | 2.4824 | 3
2025-07-20 06:00:00 | 37.632 | 37.376 | 422.543 | 382.637 |  | 39.906 | 0.256 | 397.1904 | 388.7396 | 380.2887 | 3 |  | 3 | 43.151 | 5.519 | 37.632 |  | A |  | 37.632 | 382.637 | 5.519 | 2.4008 | 3
2025-07-20 07:00:00 | 37.504 | 37.376 | 422.562 | 382.649 |  | 39.913 | 0.128 | 397.2083 | 388.757 | 380.3058 | 3 |  | 3 | 43.0042 | 5.5002 | 37.504 |  | A |  | 37.504 | 382.649 | 5.5002 | 2.3926 | 3
2025-07-20 08:00:00 | 37.504 | 37.248 | 421.084 | 381.308 |  | 39.776 | 0.256 | 395.819 | 387.3973 | 378.9756 | 3 |  | 3 | 43.0042 | 5.5002 | 37.504 |  | A |  | 37.504 | 381.308 | 5.5002 | 2.3926 | 3
2025-07-20 09:00:00 | 38.272 | 38.016 | 420.23 | 380.529 |  | 39.701 | 0.256 | 395.0162 | 386.6116 | 378.207 | 3 |  | 3 | 43.8849 | 5.6129 | 38.272 |  | A |  | 38.272 | 380.529 | 5.6129 | 2.4416 | 3
2025-07-20 10:00:00 | 38.016 | 37.76 | 419.515 | 379.878 |  | 39.637 | 0.256 | 394.3441 | 385.9538 | 377.5635 | 3 |  | 3 | 43.5913 | 5.5753 | 38.016 |  | A |  | 38.016 | 379.878 | 5.5753 | 2.4253 | 3
2025-07-20 11:00:00 | 40.064 | 39.936 | 424.382 | 384.278 |  | 40.104 | 0.128 | 398.9191 | 390.4314 | 381.9438 | 3 |  | 3 | 45.9397 | 5.8757 | 40.064 |  | A |  | 40.064 | 384.278 | 5.8757 | 2.5559 | 3
2025-07-20 12:00:00 | 45.696 | 45.44 | 424.842 | 384.676 |  | 40.166 | 0.256 | 399.3515 | 390.8546 | 382.3578 | 3 |  | 3 | 52.3977 | 6.7017 | 45.696 |  | A |  | 45.696 | 384.676 | 6.7017 | 2.9152 | 3
2025-07-20 13:00:00 | 46.592 | 46.336 | 425.062 | 384.881 |  | 40.181 | 0.256 | 399.5583 | 391.057 | 382.5558 | 3 |  | 3 | 53.4251 | 6.8331 | 46.592 |  | A |  | 46.592 | 384.881 | 6.8331 | 2.9724 | 3
2025-07-20 14:00:00 | 42.88 | 42.624 | 424.434 | 384.284 |  | 40.15 | 0.256 | 398.968 | 390.4793 | 381.9906 | 3 |  | 3 | 49.1687 | 6.2887 | 42.88 |  | A |  | 42.88 | 384.284 | 6.2887 | 2.7356 | 3
2025-07-20 15:00:00 | 40.96 | 40.704 | 425.181 | 384.958 |  | 40.223 | 0.256 | 399.6701 | 391.1665 | 382.6629 | 3 |  | 3 | 46.9671 | 6.0071 | 40.96 |  | A |  | 40.96 | 384.958 | 6.0071 | 2.6131 | 3
2025-07-20 16:00:00 | 39.808 | 39.552 | 426.011 | 385.713 |  | 40.298 | 0.256 | 400.4503 | 391.9301 | 383.4099 | 3 |  | 3 | 45.6461 | 5.8381 | 39.808 |  | A |  | 39.808 | 385.713 | 5.8381 | 2.5396 | 3
2025-07-20 17:00:00 | 35.456 | 35.2 | 423.373 | 383.348 |  | 40.025 | 0.256 | 397.9706 | 389.5032 | 381.0357 | 3 |  | 3 | 40.6559 | 5.1999 | 35.456 |  | A |  | 35.456 | 383.348 | 5.1999 | 2.262 | 3
2025-07-20 18:00:00 | 30.464 | 30.336 | 418.724 | 379.152 |  | 39.572 | 0.128 | 393.6006 | 385.2261 | 376.8516 | 3 |  | 3 | 34.9318 | 4.4678 | 30.464 |  | A |  | 30.464 | 379.152 | 4.4678 | 1.9435 | 3
2025-07-20 19:00:00 | 30.592 | 30.336 | 417.267 | 382.068 |  | 35.199 | 0.256 | 392.231 | 383.8856 | 375.5403 | 2 | 2 | 2 | 33.5475 | 2.9555 | 30.592 |  | A |  | 30.592 | 382.068 | 2.9555 | 1.2857 | 2
2025-07-20 20:00:00 | 33.92 | 33.664 | 417.62 | 384.043 |  | 33.577 | 0.256 | 392.5628 | 384.2104 | 375.858 | 2 |  | 2 | 37.1971 | 3.2771 | 33.92 |  | A |  | 33.92 | 384.043 | 3.2771 | 1.4255 | 2
2025-07-20 21:00:00 | 38.784 | 38.656 | 417.943 | 384.336 |  | 33.607 | 0.128 | 392.8664 | 384.5076 | 376.1487 | 2 |  | 2 | 42.531 | 3.747 | 38.784 |  | A |  | 38.784 | 384.336 | 3.747 | 1.6299 | 2
2025-07-20 22:00:00 | 36.864 | 36.736 | 418.749 | 385.088 |  | 33.661 | 0.128 | 393.6241 | 385.2491 | 376.8741 | 2 |  | 2 | 40.4255 | 3.5615 | 36.864 |  | A |  | 36.864 | 385.088 | 3.5615 | 1.5492 | 2
2025-07-20 23:00:00 | 38.016 | 37.76 | 419.097 | 385.406 |  | 33.691 | 0.256 | 393.9512 | 385.5692 | 377.1873 | 2 |  | 2 | 41.6888 | 3.6728 | 38.016 |  | A |  | 38.016 | 385.406 | 3.6728 | 1.5977 | 2
2025-07-21 00:00:00 | 55.04 | 54.912 | 417.644 | 384.022 |  | 33.622 | 0.128 | 392.5854 | 384.2325 | 375.8796 | 2 |  | 2 | 60.3575 | 5.3175 | 55.04 |  | A |  | 55.04 | 384.022 | 5.3175 | 2.3131 | 2 | T |  | 2025-07-21 00:00:00 | 3388.672 | 381.8231 | 463.7404 | 201.7271 | 2.6667 | 21
2025-07-21 01:00:00 | 54.272 | 54.016 | 417.602 | 383.994 |  | 33.608 | 0.256 | 392.5459 | 384.1938 | 375.8418 | 2 |  | 2 | 59.5153 | 5.2433 | 54.272 |  | A |  | 54.272 | 383.994 | 5.2433 | 2.2808 | 2
2025-07-21 02:00:00 | 47.36 | 47.104 | 417.624 | 384.037 |  | 33.587 | 0.256 | 392.5666 | 384.2141 | 375.8616 | 2 |  | 2 | 51.9355 | 4.5755 | 47.36 |  | A |  | 47.36 | 384.037 | 4.5755 | 1.9904 | 2
2025-07-21 03:00:00 | 32.64 | 32.512 | 417.84 | 384.279 |  | 33.561 | 0.128 | 392.7696 | 384.4128 | 376.056 | 2 |  | 2 | 35.7934 | 3.1534 | 32.64 |  | A |  | 32.64 | 384.279 | 3.1534 | 1.3717 | 2
2025-07-21 04:00:00 | 31.872 | 31.744 | 416.747 | 383.278 |  | 33.469 | 0.128 | 391.7422 | 383.4072 | 375.0723 | 2 |  | 2 | 34.9512 | 3.0792 | 31.872 |  | A |  | 31.872 | 383.278 | 3.0792 | 1.3395 | 2
2025-07-21 05:00:00 | 63.104 | 62.848 | 416.744 | 382.523 |  | 34.221 | 0.256 | 391.7394 | 383.4045 | 375.0696 | 2 |  | 2 | 69.2006 | 6.0966 | 63.104 |  | A |  | 63.104 | 382.523 | 6.0966 | 2.652 | 2
2025-07-21 06:00:00 | 129.408 | 129.152 | 420.28 | 380.327 |  | 39.953 | 0.256 | 395.0632 | 386.6576 | 378.252 | 3 | 3 | 3 | 148.3867 | 18.9787 | 129.408 |  | A |  | 129.408 | 380.327 | 18.9787 | 8.2557 | 3
2025-07-21 07:00:00 | 177.664 | 177.28 | 419.718 | 379.561 |  | 40.157 | 0.384 | 394.5349 | 386.1406 | 377.7462 | 3 |  | 3 | 203.7198 | 26.0558 | 177.664 |  | A |  | 177.664 | 379.561 | 26.0558 | 11.3343 | 3
2025-07-21 08:00:00 | 187.52 | 187.136 | 419.265 | 379.113 |  | 40.152 | 0.384 | 394.1091 | 385.7238 | 377.3385 | 3 |  | 3 | 215.0212 | 27.5012 | 187.52 |  | A |  | 187.52 | 379.113 | 27.5012 | 11.963 | 3
2025-07-21 09:00:00 | 171.904 | 171.392 | 420.189 | 380.012 |  | 40.177 | 0.512 | 394.9777 | 386.5739 | 378.1701 | 3 |  | 3 | 197.115 | 25.211 | 171.904 |  | A |  | 171.904 | 380.012 | 25.211 | 10.9668 | 3
2025-07-21 10:00:00 | 187.648 | 187.264 | 419.616 | 379.436 |  | 40.18 | 0.384 | 394.439 | 386.0467 | 377.6544 | 3 |  | 3 | 215.168 | 27.52 | 187.648 |  | A |  | 187.648 | 379.436 | 27.52 | 11.9712 | 3
2025-07-21 11:00:00 | 203.264 | 202.752 | 419.322 | 380.64 |  | 38.682 | 0.512 | 394.1627 | 385.7762 | 377.3898 | 3 |  | 3 | 233.0742 | 29.8102 | 203.264 |  | A |  | 203.264 | 380.64 | 29.8102 | 12.9674 | 3
2025-07-21 12:00:00 | 184.064 | 183.68 | 416.712 | 382.738 |  | 33.974 | 0.384 | 391.7093 | 383.375 | 375.0408 | 2 | 2 | 2 | 201.8467 | 17.7827 | 184.064 |  | A |  | 184.064 | 382.738 | 17.7827 | 7.7355 | 2
2025-07-21 13:00:00 | 195.712 | 195.328 | 418.095 | 383.981 |  | 34.114 | 0.384 | 393.0093 | 384.6474 | 376.2855 | 2 |  | 2 | 214.62 | 18.908 | 195.712 |  | A |  | 195.712 | 383.981 | 18.908 | 8.225 | 2
2025-07-21 14:00:00 | 204.16 | 203.648 | 420.889 | 381.784 |  | 39.105 | 0.512 | 395.6357 | 387.2179 | 378.8001 | 3 | 3 | 3 | 234.1016 | 29.9416 | 204.16 |  | A |  | 204.16 | 381.784 | 29.9416 | 13.0246 | 3
2025-07-21 15:00:00 | 223.36 | 222.848 | 420.827 | 380.93 |  | 39.897 | 0.512 | 395.5774 | 387.1608 | 378.7443 | 3 |  | 3 | 256.1174 | 32.7574 | 223.36 |  | A |  | 223.36 | 380.93 | 32.7574 | 14.2495 | 3
2025-07-21 16:00:00 | 203.136 | 202.624 | 420.374 | 380.104 |  | 40.27 | 0.512 | 395.1516 | 386.7441 | 378.3366 | 3 |  | 3 | 232.9274 | 29.7914 | 203.136 |  | A |  | 203.136 | 380.104 | 29.7914 | 12.9593 | 3
2025-07-21 17:00:00 | 182.272 | 181.76 | 420.427 | 380.177 |  | 40.25 | 0.512 | 395.2014 | 386.7928 | 378.3843 | 3 |  | 3 | 209.0036 | 26.7316 | 182.272 |  | A |  | 182.272 | 380.177 | 26.7316 | 11.6282 | 3
2025-07-21 18:00:00 | 174.72 | 174.336 | 422.04 | 381.684 |  | 40.356 | 0.384 | 396.7176 | 388.2768 | 379.836 | 3 |  | 3 | 200.344 | 25.624 | 174.72 |  | A |  | 174.72 | 381.684 | 25.624 | 11.1464 | 3
2025-07-21 19:00:00 | 163.712 | 163.328 | 422.637 | 382.244 |  | 40.393 | 0.384 | 397.2788 | 388.826 | 380.3733 | 3 |  | 3 | 187.7216 | 24.0096 | 163.712 |  | A |  | 163.712 | 382.244 | 24.0096 | 10.4442 | 3
2025-07-21 20:00:00 | 160.768 | 160.384 | 422.58 | 382.19 |  | 40.39 | 0.384 | 397.2252 | 388.7736 | 380.322 | 3 |  | 3 | 184.3458 | 23.5778 | 160.768 |  | A |  | 160.768 | 382.19 | 23.5778 | 10.2564 | 3
2025-07-21 21:00:00 | 154.368 | 153.856 | 422.648 | 382.266 |  | 40.382 | 0.512 | 397.2891 | 388.8362 | 380.3832 | 3 |  | 3 | 177.0072 | 22.6392 | 154.368 |  | A |  | 154.368 | 382.266 | 22.6392 | 9.8481 | 3
2025-07-21 22:00:00 | 129.152 | 128.896 | 423.841 | 383.489 |  | 40.352 | 0.256 | 398.4105 | 389.9337 | 381.4569 | 3 |  | 3 | 148.0931 | 18.9411 | 129.152 |  | A |  | 129.152 | 383.489 | 18.9411 | 8.2394 | 3
2025-07-21 23:00:00 | 71.552 | 71.296 | 420.787 | 380.946 |  | 39.841 | 0.256 | 395.5398 | 387.124 | 378.7083 | 3 |  | 3 | 82.0456 | 10.4936 | 71.552 |  | A |  | 71.552 | 380.946 | 10.4936 | 4.5647 | 3
2025-07-22 00:00:00 | 51.072 | 50.816 | 418.995 | 379.372 |  | 39.623 | 0.256 | 393.8553 | 385.4754 | 377.0955 | 3 |  | 3 | 58.5621 | 7.4901 | 51.072 |  | A |  | 51.072 | 379.372 | 7.4901 | 3.2582 | 3 | T |  | 2025-07-22 00:00:00 | 3437.312 | 381.1548 | 451.8483 | 196.554 | 2.75 | 22
2025-07-22 01:00:00 | 52.096 | 51.968 | 419.457 | 379.797 |  | 39.66 | 0.128 | 394.2896 | 385.9004 | 377.5113 | 3 |  | 3 | 59.7363 | 7.6403 | 52.096 |  | A |  | 52.096 | 379.797 | 7.6403 | 3.3235 | 3
2025-07-22 02:00:00 | 51.968 | 51.584 | 419.647 | 379.965 |  | 39.682 | 0.384 | 394.4682 | 386.0752 | 377.6823 | 3 |  | 3 | 59.5895 | 7.6215 | 51.968 |  | A |  | 51.968 | 379.965 | 7.6215 | 3.3154 | 3
2025-07-22 03:00:00 | 51.584 | 51.456 | 419.328 | 379.684 |  | 39.644 | 0.128 | 394.1683 | 385.7818 | 377.3952 | 3 |  | 3 | 59.1492 | 7.5652 | 51.584 |  | A |  | 51.584 | 379.684 | 7.5652 | 3.2909 | 3
2025-07-22 04:00:00 | 51.712 | 51.456 | 419.054 | 379.436 |  | 39.618 | 0.256 | 393.9108 | 385.5297 | 377.1486 | 3 |  | 3 | 59.296 | 7.584 | 51.712 |  | A |  | 51.712 | 379.436 | 7.584 | 3.299 | 3
2025-07-22 05:00:00 | 76.544 | 76.288 | 416.945 | 381.873 |  | 35.072 | 0.256 | 391.9283 | 383.5894 | 375.2505 | 2 | 2 | 2 | 83.939 | 7.395 | 76.544 |  | A |  | 76.544 | 381.873 | 7.395 | 3.2168 | 2
2025-07-22 06:00:00 | 135.552 | 135.424 | 418.788 | 379.683 |  | 39.105 | 0.128 | 393.6607 | 385.285 | 376.9092 | 3 | 3 | 3 | 155.4317 | 19.8797 | 135.552 |  | A |  | 135.552 | 379.683 | 19.8797 | 8.6477 | 3
2025-07-22 07:00:00 | 181.376 | 180.864 | 415.701 | 381.769 |  | 33.932 | 0.512 | 390.7589 | 382.4449 | 374.1309 | 2 | 2 | 2 | 198.899 | 17.523 | 181.376 |  | A |  | 181.376 | 381.769 | 17.523 | 7.6225 | 2
2025-07-22 08:00:00 | 195.84 | 195.584 | 414.654 | 380.768 |  | 33.886 | 0.256 | 389.7748 | 381.4817 | 373.1886 | 2 |  | 2 | 214.7604 | 18.9204 | 195.84 |  | A |  | 195.84 | 380.768 | 18.9204 | 8.2304 | 2
2025-07-22 09:00:00 | 185.216 | 184.832 | 415.527 | 381.639 |  | 33.888 | 0.384 | 390.5954 | 382.2848 | 373.9743 | 2 |  | 2 | 203.11 | 17.894 | 185.216 |  | A |  | 185.216 | 381.639 | 17.894 | 7.7839 | 2
2025-07-22 10:00:00 | 187.392 | 187.008 | 415.929 | 382.022 |  | 33.907 | 0.384 | 390.9733 | 382.6547 | 374.3361 | 2 |  | 2 | 205.4962 | 18.1042 | 187.392 |  | A |  | 187.392 | 382.022 | 18.1042 | 7.8753 | 2
2025-07-22 11:00:00 | 199.68 | 199.168 | 418.843 | 378.792 |  | 40.051 | 0.512 | 393.7124 | 385.3356 | 376.9587 | 3 | 3 | 3 | 228.9646 | 29.2846 | 199.68 |  | A |  | 199.68 | 378.792 | 29.2846 | 12.7388 | 3
2025-07-22 12:00:00 | 180.096 | 179.584 | 420.508 | 380.37 |  | 40.138 | 0.512 | 395.2775 | 386.8674 | 378.4572 | 3 |  | 3 | 206.5084 | 26.4124 | 180.096 |  | A |  | 180.096 | 380.37 | 26.4124 | 11.4894 | 3
2025-07-22 13:00:00 | 209.664 | 209.28 | 419.426 | 380.255 |  | 39.171 | 0.384 | 394.2604 | 385.8719 | 377.4834 | 3 |  | 3 | 240.4128 | 30.7488 | 209.664 |  | A |  | 209.664 | 380.255 | 30.7488 | 13.3757 | 3
2025-07-22 14:00:00 | 217.856 | 217.344 | 418.866 | 383.115 |  | 35.751 | 0.512 | 393.734 | 385.3567 | 376.9794 | 2 | 2 | 2 | 238.9034 | 21.0474 | 217.856 |  | A |  | 217.856 | 383.115 | 21.0474 | 9.1556 | 2
2025-07-22 15:00:00 | 218.368 | 217.856 | 420.891 | 380.66 |  | 40.231 | 0.512 | 395.6375 | 387.2197 | 378.8019 | 3 | 3 | 3 | 250.3933 | 32.0253 | 218.368 |  | A |  | 218.368 | 380.66 | 32.0253 | 13.931 | 3
2025-07-22 16:00:00 | 188.416 | 187.904 | 423.99 | 383.464 |  | 40.526 | 0.512 | 398.5506 | 390.0708 | 381.591 | 3 |  | 3 | 216.0486 | 27.6326 | 188.416 |  | A |  | 188.416 | 383.464 | 27.6326 | 12.0202 | 3
2025-07-22 17:00:00 | 174.72 | 174.08 | 425.894 | 385.225 |  | 40.669 | 0.64 | 400.3404 | 391.8225 | 383.3046 | 3 |  | 3 | 200.344 | 25.624 | 174.72 |  | A |  | 174.72 | 385.225 | 25.624 | 11.1464 | 3
2025-07-22 18:00:00 | 160.768 | 160.384 | 423.255 | 382.812 |  | 40.443 | 0.384 | 397.8597 | 389.3946 | 380.9295 | 3 |  | 3 | 184.3458 | 23.5778 | 160.768 |  | A |  | 160.768 | 382.812 | 23.5778 | 10.2564 | 3
2025-07-22 19:00:00 | 155.392 | 154.88 | 423.605 | 383.173 |  | 40.432 | 0.512 | 398.1887 | 389.7166 | 381.2445 | 3 |  | 3 | 178.1814 | 22.7894 | 155.392 |  | A |  | 155.392 | 383.173 | 22.7894 | 9.9134 | 3
2025-07-22 20:00:00 | 144.768 | 144.384 | 423.515 | 383.121 |  | 40.394 | 0.384 | 398.1041 | 389.6338 | 381.1635 | 3 |  | 3 | 165.9993 | 21.2313 | 144.768 |  | A |  | 144.768 | 383.121 | 21.2313 | 9.2356 | 3
2025-07-22 21:00:00 | 132.992 | 132.736 | 420.107 | 380.062 |  | 40.045 | 0.256 | 394.9006 | 386.4984 | 378.0963 | 3 |  | 3 | 152.4963 | 19.5043 | 132.992 |  | A |  | 132.992 | 380.062 | 19.5043 | 8.4844 | 3
2025-07-22 22:00:00 | 127.36 | 126.848 | 419.825 | 379.829 |  | 39.996 | 0.512 | 394.6355 | 386.239 | 377.8425 | 3 |  | 3 | 146.0383 | 18.6783 | 127.36 |  | A |  | 127.36 | 379.829 | 18.6783 | 8.1251 | 3
2025-07-22 23:00:00 | 106.88 | 106.624 | 420.853 | 380.83 |  | 40.023 | 0.256 | 395.6018 | 387.1848 | 378.7677 | 3 |  | 3 | 122.5548 | 15.6748 | 106.88 |  | A |  | 106.88 | 380.83 | 15.6748 | 6.8185 | 3
2025-07-23 00:00:00 | 82.816 | 82.56 | 422.305 | 382.224 |  | 40.081 | 0.256 | 396.9667 | 388.5206 | 380.0745 | 3 |  | 3 | 94.9616 | 12.1456 | 82.816 |  | A |  | 82.816 | 382.224 | 12.1456 | 5.2833 | 3 | T |  | 2025-07-23 00:00:00 | 3759.616 | 381.6654 | 518.3086 | 225.4643 | 2.8333 | 23
2025-07-23 01:00:00 | 78.72 | 78.336 | 422.173 | 382.131 |  | 40.042 | 0.384 | 396.8426 | 388.3992 | 379.9557 | 3 |  | 3 | 90.2649 | 11.5449 | 78.72 |  | A |  | 78.72 | 382.131 | 11.5449 | 5.022 | 3
2025-07-23 02:00:00 | 79.872 | 79.744 | 422.806 | 382.695 |  | 40.111 | 0.128 | 397.4376 | 388.9815 | 380.5254 | 3 |  | 3 | 91.5858 | 11.7138 | 79.872 |  | A |  | 79.872 | 382.695 | 11.7138 | 5.0955 | 3
2025-07-23 03:00:00 | 78.08 | 77.824 | 422.981 | 382.876 |  | 40.105 | 0.256 | 397.6021 | 389.1425 | 380.6829 | 3 |  | 3 | 89.531 | 11.451 | 78.08 |  | A |  | 78.08 | 382.876 | 11.451 | 4.9812 | 3
2025-07-23 04:00:00 | 70.528 | 70.144 | 422.389 | 382.357 |  | 40.032 | 0.384 | 397.0457 | 388.5979 | 380.1501 | 3 |  | 3 | 80.8715 | 10.3435 | 70.528 |  | A |  | 70.528 | 382.357 | 10.3435 | 4.4994 | 3
2025-07-23 05:00:00 | 93.184 | 92.928 | 419.752 | 380.076 |  | 39.676 | 0.256 | 394.5669 | 386.1718 | 377.7768 | 3 |  | 3 | 106.8501 | 13.6661 | 93.184 |  | A |  | 93.184 | 380.076 | 13.6661 | 5.9448 | 3
2025-07-23 06:00:00 | 133.504 | 133.12 | 419.028 | 382.812 |  | 36.216 | 0.384 | 393.8863 | 385.5058 | 377.1252 | 2 | 2 | 2 | 146.402 | 12.898 | 133.504 |  | A |  | 133.504 | 382.812 | 12.898 | 5.6106 | 2
2025-07-23 07:00:00 | 169.344 | 169.088 | 421.403 | 381.137 |  | 40.266 | 0.256 | 396.1188 | 387.6908 | 379.2627 | 3 | 3 | 3 | 194.1796 | 24.8356 | 169.344 |  | A |  | 169.344 | 381.137 | 24.8356 | 10.8035 | 3
2025-07-23 08:00:00 | 194.688 | 194.176 | 420.714 | 380.453 |  | 40.261 | 0.512 | 395.4712 | 387.0569 | 378.6426 | 3 |  | 3 | 223.2405 | 28.5525 | 194.688 |  | A |  | 194.688 | 380.453 | 28.5525 | 12.4203 | 3
2025-07-23 09:00:00 | 181.76 | 181.248 | 420.941 | 380.712 |  | 40.229 | 0.512 | 395.6845 | 387.2657 | 378.8469 | 3 |  | 3 | 208.4165 | 26.6565 | 181.76 |  | A |  | 181.76 | 380.712 | 26.6565 | 11.5956 | 3
2025-07-23 10:00:00 | 184.064 | 183.552 | 419.541 | 379.44 |  | 40.101 | 0.512 | 394.3685 | 385.9777 | 377.5869 | 3 |  | 3 | 211.0584 | 26.9944 | 184.064 |  | A |  | 184.064 | 379.44 | 26.9944 | 11.7425 | 3
2025-07-23 11:00:00 | 215.936 | 215.296 | 419.253 | 380.67 |  | 38.583 | 0.64 | 394.0978 | 385.7128 | 377.3277 | 3 |  | 3 | 247.6046 | 31.6686 | 215.936 |  | A |  | 215.936 | 380.67 | 31.6686 | 13.7759 | 3
2025-07-23 12:00:00 | 206.464 | 205.952 | 422.433 | 381.99 |  | 40.443 | 0.512 | 397.087 | 388.6384 | 380.1897 | 3 |  | 3 | 236.7435 | 30.2795 | 206.464 |  | A |  | 206.464 | 381.99 | 30.2795 | 13.1716 | 3
2025-07-23 13:00:00 | 217.216 | 216.576 | 423.591 | 383.06 |  | 40.531 | 0.64 | 398.1755 | 389.7037 | 381.2319 | 3 |  | 3 | 249.0724 | 31.8564 | 217.216 |  | A |  | 217.216 | 383.06 | 31.8564 | 13.8575 | 3
2025-07-23 14:00:00 | 225.664 | 225.152 | 423.265 | 382.733 |  | 40.532 | 0.512 | 397.8691 | 389.4038 | 380.9385 | 3 |  | 3 | 258.7593 | 33.0953 | 225.664 |  | A |  | 225.664 | 382.733 | 33.0953 | 14.3965 | 3
2025-07-23 15:00:00 | 228.864 | 228.224 | 423.669 | 383.055 |  | 40.614 | 0.64 | 398.2489 | 389.7755 | 381.3021 | 3 |  | 3 | 262.4286 | 33.5646 | 228.864 |  | A |  | 228.864 | 383.055 | 33.5646 | 14.6006 | 3
2025-07-23 16:00:00 | 193.664 | 193.152 | 420.982 | 380.713 |  | 40.269 | 0.512 | 395.7231 | 387.3034 | 378.8838 | 3 |  | 3 | 222.0663 | 28.4023 | 193.664 |  | A |  | 193.664 | 380.713 | 28.4023 | 12.355 | 3
2025-07-23 17:00:00 | 186.368 | 185.856 | 420.251 | 380.03 |  | 40.221 | 0.512 | 395.0359 | 386.6309 | 378.2259 | 3 |  | 3 | 213.7003 | 27.3323 | 186.368 |  | A |  | 186.368 | 380.03 | 27.3323 | 11.8895 | 3
2025-07-23 18:00:00 | 178.816 | 178.176 | 418.13 | 379.071 |  | 39.059 | 0.64 | 393.0422 | 384.6796 | 376.317 | 3 |  | 3 | 205.0407 | 26.2247 | 178.816 |  | A |  | 178.816 | 379.071 | 26.2247 | 11.4077 | 3
2025-07-23 19:00:00 | 179.328 | 178.944 | 416.755 | 382.746 |  | 34.009 | 0.384 | 391.7497 | 383.4146 | 375.0795 | 2 | 2 | 2 | 196.6531 | 17.3251 | 179.328 |  | A |  | 179.328 | 382.746 | 17.3251 | 7.5364 | 2
2025-07-23 20:00:00 | 178.816 | 178.432 | 417.114 | 383.075 |  | 34.039 | 0.384 | 392.0872 | 383.7449 | 375.4026 | 2 |  | 2 | 196.0917 | 17.2757 | 178.816 |  | A |  | 178.816 | 383.075 | 17.2757 | 7.5149 | 2
2025-07-23 21:00:00 | 169.088 | 168.576 | 417.684 | 383.627 |  | 34.057 | 0.512 | 392.623 | 384.2693 | 375.9156 | 2 |  | 2 | 185.4238 | 16.3358 | 169.088 |  | A |  | 169.088 | 383.627 | 16.3358 | 7.1061 | 2
2025-07-23 22:00:00 | 140.032 | 139.648 | 420.284 | 380.797 |  | 39.487 | 0.384 | 395.067 | 386.6613 | 378.2556 | 3 | 3 | 3 | 160.5687 | 20.5367 | 140.032 |  | A |  | 140.032 | 380.797 | 20.5367 | 8.9335 | 3
2025-07-23 23:00:00 | 92.8 | 92.544 | 421.503 | 381.49 |  | 40.013 | 0.256 | 396.2128 | 387.7828 | 379.3527 | 3 |  | 3 | 106.4098 | 13.6098 | 92.8 |  | A |  | 92.8 | 381.49 | 13.6098 | 5.9203 | 3
2025-07-24 00:00:00 | 70.4 | 70.144 | 422.325 | 382.299 |  | 40.026 | 0.256 | 396.9855 | 388.539 | 380.0925 | 3 |  | 3 | 80.7247 | 10.3247 | 70.4 |  | A |  | 70.4 | 382.299 | 10.3247 | 4.4912 | 3 | T |  | 2025-07-24 00:00:00 | 3611.392 | 381.7648 | 431.1215 | 187.5379 | 2.5417 | 24
2025-07-24 01:00:00 | 69.12 | 68.864 | 422.487 | 382.456 |  | 40.031 | 0.256 | 397.1378 | 388.688 | 380.2383 | 3 |  | 3 | 79.257 | 10.137 | 69.12 |  | A |  | 69.12 | 382.456 | 10.137 | 4.4096 | 3
2025-07-24 02:00:00 | 67.584 | 67.456 | 422.794 | 382.747 |  | 40.047 | 0.128 | 397.4264 | 388.9705 | 380.5146 | 3 |  | 3 | 77.4957 | 9.9117 | 67.584 |  | A |  | 67.584 | 382.747 | 9.9117 | 4.3116 | 3
2025-07-24 03:00:00 | 66.432 | 66.048 | 422.732 | 382.702 |  | 40.03 | 0.384 | 397.3681 | 388.9134 | 380.4588 | 3 |  | 3 | 76.1748 | 9.7428 | 66.432 |  | A |  | 66.432 | 382.702 | 9.7428 | 4.2381 | 3
2025-07-24 04:00:00 | 62.72 | 62.464 | 422.489 | 382.495 |  | 39.994 | 0.256 | 397.1397 | 388.6899 | 380.2401 | 3 |  | 3 | 71.9184 | 9.1984 | 62.72 |  | A |  | 62.72 | 382.495 | 9.1984 | 4.0013 | 3
2025-07-24 05:00:00 | 87.168 | 86.912 | 420.133 | 380.284 |  | 39.849 | 0.256 | 394.925 | 386.5224 | 378.1197 | 3 |  | 3 | 99.9518 | 12.7838 | 87.168 |  | A |  | 87.168 | 380.284 | 12.7838 | 5.561 | 3
2025-07-24 06:00:00 | 142.208 | 141.824 | 418.579 | 380.712 |  | 37.867 | 0.384 | 393.4643 | 385.0927 | 376.7211 | 2 | 2 | 2 | 155.9469 | 13.7389 | 142.208 |  | A |  | 142.208 | 380.712 | 13.7389 | 5.9764 | 2
2025-07-24 07:00:00 | 196.864 | 196.48 | 416.938 | 382.868 |  | 34.07 | 0.384 | 391.9217 | 383.583 | 375.2442 | 2 |  | 2 | 215.8833 | 19.0193 | 196.864 |  | A |  | 196.864 | 382.868 | 19.0193 | 8.2734 | 2
2025-07-24 08:00:00 | 199.424 | 199.04 | 417.513 | 383.439 |  | 34.074 | 0.384 | 392.4622 | 384.112 | 375.7617 | 2 |  | 2 | 218.6906 | 19.2666 | 199.424 |  | A |  | 199.424 | 383.439 | 19.2666 | 8.381 | 2
2025-07-24 09:00:00 | 189.696 | 189.312 | 418.33 | 382.225 |  | 36.105 | 0.384 | 393.2302 | 384.8636 | 376.497 | 2 |  | 2 | 208.0228 | 18.3268 | 189.696 |  | A |  | 189.696 | 382.225 | 18.3268 | 7.9722 | 2
2025-07-24 10:00:00 | 198.912 | 198.4 | 418.448 | 380.345 |  | 38.103 | 0.512 | 393.3411 | 384.9722 | 376.6032 | 2 |  | 2 | 218.1292 | 19.2172 | 198.912 |  | A |  | 198.912 | 380.345 | 19.2172 | 8.3595 | 2
2025-07-24 11:00:00 | 202.624 | 202.112 | 416.903 | 382.854 |  | 34.049 | 0.512 | 391.8888 | 383.5508 | 375.2127 | 2 |  | 2 | 222.1998 | 19.5758 | 202.624 |  | A |  | 202.624 | 382.854 | 19.5758 | 8.5155 | 2
2025-07-24 12:00:00 | 203.52 | 203.008 | 420.541 | 381.137 |  | 39.404 | 0.512 | 395.3085 | 386.8977 | 378.4869 | 3 | 3 | 3 | 233.3677 | 29.8477 | 203.52 |  | A |  | 203.52 | 381.137 | 29.8477 | 12.9838 | 3
2025-07-24 13:00:00 | 216.96 | 216.32 | 418.796 | 381.228 |  | 37.568 | 0.64 | 393.6682 | 385.2923 | 376.9164 | 2 | 2 | 2 | 237.9208 | 20.9608 | 216.96 |  | A |  | 216.96 | 381.228 | 20.9608 | 9.118 | 2
2025-07-24 14:00:00 | 214.016 | 213.632 | 417.718 | 383.536 |  | 34.182 | 0.384 | 392.6549 | 384.3006 | 375.9462 | 2 |  | 2 | 234.6924 | 20.6764 | 214.016 |  | A |  | 214.016 | 383.536 | 20.6764 | 8.9942 | 2
2025-07-24 15:00:00 | 201.472 | 200.832 | 420.716 | 382.788 |  | 37.928 | 0.64 | 395.473 | 387.0587 | 378.6444 | 2 |  | 2 | 220.9365 | 19.4645 | 201.472 |  | A |  | 201.472 | 382.788 | 19.4645 | 8.4671 | 2
2025-07-24 16:00:00 | 193.28 | 192.896 | 422.396 | 381.988 |  | 40.408 | 0.384 | 397.0522 | 388.6043 | 380.1564 | 3 | 3 | 3 | 221.626 | 28.346 | 193.28 |  | A |  | 193.28 | 381.988 | 28.346 | 12.3305 | 3
2025-07-24 17:00:00 | 178.688 | 178.304 | 422.287 | 381.955 |  | 40.332 | 0.384 | 396.9498 | 388.504 | 380.0583 | 3 |  | 3 | 204.8939 | 26.2059 | 178.688 |  | A |  | 178.688 | 381.955 | 26.2059 | 11.3996 | 3
2025-07-24 18:00:00 | 164.864 | 164.352 | 420.062 | 379.949 |  | 40.113 | 0.512 | 394.8583 | 386.457 | 378.0558 | 3 |  | 3 | 189.0425 | 24.1785 | 164.864 |  | A |  | 164.864 | 379.949 | 24.1785 | 10.5177 | 3
2025-07-24 19:00:00 | 173.184 | 172.8 | 418.086 | 378.071 |  | 40.015 | 0.384 | 393.0008 | 384.6391 | 376.2774 | 3 |  | 3 | 198.5827 | 25.3987 | 173.184 |  | A |  | 173.184 | 378.071 | 25.3987 | 11.0484 | 3
2025-07-24 20:00:00 | 162.944 | 162.432 | 418.963 | 378.905 |  | 40.058 | 0.512 | 393.8252 | 385.446 | 377.0667 | 3 |  | 3 | 186.841 | 23.897 | 162.944 |  | A |  | 162.944 | 378.905 | 23.897 | 10.3952 | 3
2025-07-24 21:00:00 | 142.976 | 142.592 | 420.673 | 380.562 |  | 40.111 | 0.384 | 395.4326 | 387.0192 | 378.6057 | 3 |  | 3 | 163.9445 | 20.9685 | 142.976 |  | A |  | 142.976 | 380.562 | 20.9685 | 9.1213 | 3
2025-07-24 22:00:00 | 122.624 | 122.368 | 419.219 | 382.521 |  | 36.698 | 0.256 | 394.0659 | 385.6815 | 377.2971 | 2 | 2 | 2 | 134.4709 | 11.8469 | 122.624 |  | A |  | 122.624 | 382.521 | 11.8469 | 5.1534 | 2
2025-07-24 23:00:00 | 83.712 | 83.328 | 418.331 | 384.288 |  | 34.043 | 0.384 | 393.2311 | 384.8645 | 376.4979 | 2 |  | 2 | 91.7995 | 8.0875 | 83.712 |  | A |  | 83.712 | 384.288 | 8.0875 | 3.5181 | 2
2025-07-25 00:00:00 | 67.328 | 67.2 | 419.189 | 379.485 |  | 39.704 | 0.128 | 394.0377 | 385.6539 | 377.2701 | 3 | 3 | 3 | 77.2022 | 9.8742 | 67.328 |  | A |  | 67.328 | 379.485 | 9.8742 | 4.2953 | 3 | T |  | 2025-07-25 00:00:00 | 3512.576 | 381.9001 | 414.509 | 180.3114 | 2.5 | 25
2025-07-25 01:00:00 | 66.56 | 66.432 | 419.253 | 379.549 |  | 39.704 | 0.128 | 394.0978 | 385.7128 | 377.3277 | 3 |  | 3 | 76.3215 | 9.7615 | 66.56 |  | A |  | 66.56 | 379.549 | 9.7615 | 4.2463 | 3
2025-07-25 02:00:00 | 68.864 | 68.48 | 419.228 | 379.521 |  | 39.707 | 0.384 | 394.0743 | 385.6898 | 377.3052 | 3 |  | 3 | 78.9634 | 10.0994 | 68.864 |  | A |  | 68.864 | 379.521 | 10.0994 | 4.3932 | 3
2025-07-25 03:00:00 | 67.584 | 67.456 | 419.045 | 379.36 |  | 39.685 | 0.128 | 393.9023 | 385.5214 | 377.1405 | 3 |  | 3 | 77.4957 | 9.9117 | 67.584 |  | A |  | 67.584 | 379.36 | 9.9117 | 4.3116 | 3
2025-07-25 04:00:00 | 62.976 | 62.72 | 418.623 | 379.006 |  | 39.617 | 0.256 | 393.5056 | 385.1332 | 376.7607 | 3 |  | 3 | 72.2119 | 9.2359 | 62.976 |  | A |  | 62.976 | 379.006 | 9.2359 | 4.0176 | 3
2025-07-25 05:00:00 | 84.736 | 84.352 | 417.255 | 382.762 |  | 34.493 | 0.384 | 392.2197 | 383.8746 | 375.5295 | 2 | 2 | 2 | 92.9225 | 8.1865 | 84.736 |  | A |  | 84.736 | 382.762 | 8.1865 | 3.5611 | 2
2025-07-25 06:00:00 | 139.008 | 138.752 | 418.859 | 380.855 |  | 38.004 | 0.256 | 393.7275 | 385.3503 | 376.9731 | 2 |  | 2 | 152.4378 | 13.4298 | 139.008 |  | A |  | 139.008 | 380.855 | 13.4298 | 5.8419 | 2
2025-07-25 07:00:00 | 195.2 | 194.816 | 414.941 | 381.045 |  | 33.896 | 0.384 | 390.0445 | 381.7457 | 373.4469 | 2 |  | 2 | 214.0586 | 18.8586 | 195.2 |  | A |  | 195.2 | 381.045 | 18.8586 | 8.2035 | 2
2025-07-25 08:00:00 | 200.064 | 199.68 | 414.7 | 380.832 |  | 33.868 | 0.384 | 389.818 | 381.524 | 373.23 | 2 |  | 2 | 219.3925 | 19.3285 | 200.064 |  | A |  | 200.064 | 380.832 | 19.3285 | 8.4079 | 2
2025-07-25 09:00:00 | 195.328 | 194.944 | 415.214 | 381.345 |  | 33.869 | 0.384 | 390.3012 | 381.9969 | 373.6926 | 2 |  | 2 | 214.1989 | 18.8709 | 195.328 |  | A |  | 195.328 | 381.345 | 18.8709 | 8.2089 | 2
2025-07-25 10:00:00 | 198.912 | 198.528 | 416.318 | 382.338 |  | 33.98 | 0.384 | 391.3389 | 383.0126 | 374.6862 | 2 |  | 2 | 218.1292 | 19.2172 | 198.912 |  | A |  | 198.912 | 382.338 | 19.2172 | 8.3595 | 2
2025-07-25 11:00:00 | 219.904 | 219.392 | 420.26 | 383.139 |  | 37.121 | 0.512 | 395.0444 | 386.6392 | 378.234 | 2 |  | 2 | 241.1492 | 21.2452 | 219.904 |  | A |  | 219.904 | 383.139 | 21.2452 | 9.2417 | 2
2025-07-25 12:00:00 | 196.736 | 196.096 | 424.343 | 383.743 |  | 40.6 | 0.64 | 398.8824 | 390.3956 | 381.9087 | 3 | 3 | 3 | 225.5888 | 28.8528 | 196.736 |  | A |  | 196.736 | 383.743 | 28.8528 | 12.551 | 3
2025-07-25 13:00:00 | 213.376 | 212.864 | 421.859 | 381.377 |  | 40.482 | 0.512 | 396.5475 | 388.1103 | 379.6731 | 3 |  | 3 | 244.6692 | 31.2932 | 213.376 |  | A |  | 213.376 | 381.377 | 31.2932 | 13.6125 | 3
2025-07-25 14:00:00 | 215.04 | 214.4 | 422.935 | 382.362 |  | 40.573 | 0.64 | 397.5589 | 389.1002 | 380.6415 | 3 |  | 3 | 246.5772 | 31.5372 | 215.04 |  | A |  | 215.04 | 382.362 | 31.5372 | 13.7187 | 3
2025-07-25 15:00:00 | 199.168 | 198.656 | 425.169 | 384.578 |  | 40.591 | 0.512 | 399.6589 | 391.1555 | 382.6521 | 3 |  | 3 | 228.3775 | 29.2095 | 199.168 |  | A |  | 199.168 | 384.578 | 29.2095 | 12.7061 | 3
2025-07-25 16:00:00 | 196.352 | 195.84 | 422.47 | 382.836 |  | 39.634 | 0.512 | 397.1218 | 388.6724 | 380.223 | 3 |  | 3 | 225.1485 | 28.7965 | 196.352 |  | A |  | 196.352 | 382.836 | 28.7965 | 12.5265 | 3
2025-07-25 17:00:00 | 180.352 | 179.84 | 416.919 | 382.887 |  | 34.032 | 0.512 | 391.9039 | 383.5655 | 375.2271 | 2 | 2 | 2 | 197.7761 | 17.4241 | 180.352 |  | A |  | 180.352 | 382.887 | 17.4241 | 7.5795 | 2
2025-07-25 18:00:00 | 164.736 | 164.48 | 416.657 | 382.706 |  | 33.951 | 0.256 | 391.6576 | 383.3244 | 374.9913 | 2 |  | 2 | 180.6514 | 15.9154 | 164.736 |  | A |  | 164.736 | 382.706 | 15.9154 | 6.9232 | 2
2025-07-25 19:00:00 | 155.776 | 155.392 | 417.334 | 383.394 |  | 33.94 | 0.384 | 392.294 | 383.9473 | 375.6006 | 2 |  | 2 | 170.8257 | 15.0497 | 155.776 |  | A |  | 155.776 | 383.394 | 15.0497 | 6.5466 | 2
2025-07-25 20:00:00 | 152.96 | 152.448 | 417.792 | 383.816 |  | 33.976 | 0.512 | 392.7245 | 384.3686 | 376.0128 | 2 |  | 2 | 167.7377 | 14.7777 | 152.96 |  | A |  | 152.96 | 383.816 | 14.7777 | 6.4283 | 2
2025-07-25 21:00:00 | 123.904 | 123.648 | 419.064 | 383.247 |  | 35.817 | 0.256 | 393.9202 | 385.5389 | 377.1576 | 2 |  | 2 | 135.8745 | 11.9705 | 123.904 |  | A |  | 123.904 | 383.247 | 11.9705 | 5.2072 | 2
2025-07-25 22:00:00 | 77.824 | 77.568 | 422.054 | 382.055 |  | 39.999 | 0.256 | 396.7308 | 388.2897 | 379.8486 | 3 | 3 | 3 | 89.2375 | 11.4135 | 77.824 |  | A |  | 77.824 | 382.055 | 11.4135 | 4.9649 | 3
2025-07-25 23:00:00 | 69.888 | 69.632 | 423.476 | 383.365 |  | 40.111 | 0.256 | 398.0674 | 389.5979 | 381.1284 | 3 |  | 3 | 80.1376 | 10.2496 | 69.888 |  | A |  | 69.888 | 383.365 | 10.2496 | 4.4586 | 3
2025-07-26 00:00:00 | 60.672 | 60.544 | 424.355 | 384.185 |  | 40.17 | 0.128 | 398.8937 | 390.4066 | 381.9195 | 3 |  | 3 | 69.57 | 8.898 | 60.672 |  | A |  | 60.672 | 384.185 | 8.898 | 3.8706 | 3 | T |  | 2025-07-26 00:00:00 | 1762.176 | 381.9298 | 246.9441 | 107.4207 | 2.9167 | 26
2025-07-26 01:00:00 | 60.8 | 60.416 | 424.08 | 383.943 |  | 40.137 | 0.384 | 398.6352 | 390.1536 | 381.672 | 3 |  | 3 | 69.7168 | 8.9168 | 60.8 |  | A |  | 60.8 | 383.943 | 8.9168 | 3.8788 | 3
2025-07-26 02:00:00 | 61.44 | 61.312 | 424.457 | 384.282 |  | 40.175 | 0.128 | 398.9896 | 390.5004 | 382.0113 | 3 |  | 3 | 70.4506 | 9.0106 | 61.44 |  | A |  | 61.44 | 384.282 | 9.0106 | 3.9196 | 3
2025-07-26 03:00:00 | 60.16 | 59.904 | 423.606 | 383.524 |  | 40.082 | 0.256 | 398.1896 | 389.7175 | 381.2454 | 3 |  | 3 | 68.9829 | 8.8229 | 60.16 |  | A |  | 60.16 | 383.524 | 8.8229 | 3.838 | 3
2025-07-26 04:00:00 | 59.392 | 59.136 | 423.788 | 383.698 |  | 40.09 | 0.256 | 398.3607 | 389.885 | 381.4092 | 3 |  | 3 | 68.1023 | 8.7103 | 59.392 |  | A |  | 59.392 | 383.698 | 8.7103 | 3.789 | 3
2025-07-26 05:00:00 | 67.072 | 66.816 | 423.452 | 383.372 |  | 40.08 | 0.256 | 398.0449 | 389.5758 | 381.1068 | 3 |  | 3 | 76.9086 | 9.8366 | 67.072 |  | A |  | 67.072 | 383.372 | 9.8366 | 4.2789 | 3
2025-07-26 06:00:00 | 97.536 | 97.408 | 422.082 | 382.024 |  | 40.058 | 0.128 | 396.7571 | 388.3154 | 379.8738 | 3 |  | 3 | 111.8404 | 14.3044 | 97.536 |  | A |  | 97.536 | 382.024 | 14.3044 | 6.2224 | 3
2025-07-26 07:00:00 | 113.536 | 113.152 | 420.703 | 380.737 |  | 39.966 | 0.384 | 395.4608 | 387.0468 | 378.6327 | 3 |  | 3 | 130.1869 | 16.6509 | 113.536 |  | A |  | 113.536 | 380.737 | 16.6509 | 7.2431 | 3
2025-07-26 08:00:00 | 131.584 | 131.328 | 419.29 | 379.381 |  | 39.909 | 0.256 | 394.1326 | 385.7468 | 377.361 | 3 |  | 3 | 150.8818 | 19.2978 | 131.584 |  | A |  | 131.584 | 379.381 | 19.2978 | 8.3945 | 3
2025-07-26 09:00:00 | 135.68 | 135.296 | 418.779 | 378.929 |  | 39.85 | 0.384 | 393.6523 | 385.2767 | 376.9011 | 3 |  | 3 | 155.5785 | 19.8985 | 135.68 |  | A |  | 135.68 | 378.929 | 19.8985 | 8.6558 | 3
2025-07-26 10:00:00 | 126.592 | 126.336 | 417.783 | 381.609 |  | 36.174 | 0.256 | 392.716 | 384.3604 | 376.0047 | 2 | 2 | 2 | 138.8222 | 12.2302 | 126.592 |  | A |  | 126.592 | 381.609 | 12.2302 | 5.3202 | 2
2025-07-26 11:00:00 | 103.04 | 102.784 | 419.013 | 383.469 |  | 35.544 | 0.256 | 393.8722 | 385.492 | 377.1117 | 2 |  | 2 | 112.9948 | 9.9548 | 103.04 |  | A |  | 103.04 | 383.469 | 9.9548 | 4.3304 | 2
2025-07-26 12:00:00 | 104.192 | 103.808 | 419.721 | 379.962 |  | 39.759 | 0.384 | 394.5377 | 386.1433 | 377.7489 | 3 | 3 | 3 | 119.4725 | 15.2805 | 104.192 |  | A |  | 104.192 | 379.962 | 15.2805 | 6.647 | 3
2025-07-26 13:00:00 | 66.176 | 65.92 | 420.499 | 380.737 |  | 39.762 | 0.256 | 395.2691 | 386.8591 | 378.4491 | 3 |  | 3 | 75.8812 | 9.7052 | 66.176 |  | A |  | 66.176 | 380.737 | 9.7052 | 4.2218 | 3
2025-07-26 14:00:00 | 62.208 | 62.08 | 420.073 | 380.288 |  | 39.785 | 0.128 | 394.8686 | 386.4672 | 378.0657 | 3 |  | 3 | 71.3313 | 9.1233 | 62.208 |  | A |  | 62.208 | 380.288 | 9.1233 | 3.9686 | 3
2025-07-26 15:00:00 | 59.904 | 59.52 | 422.206 | 382.226 |  | 39.98 | 0.384 | 396.8736 | 388.4295 | 379.9854 | 3 |  | 3 | 68.6894 | 8.7854 | 59.904 |  | A |  | 59.904 | 382.226 | 8.7854 | 3.8216 | 3
2025-07-26 16:00:00 | 61.824 | 61.696 | 422.597 | 382.576 |  | 40.021 | 0.128 | 397.2412 | 388.7892 | 380.3373 | 3 |  | 3 | 70.891 | 9.067 | 61.824 |  | A |  | 61.824 | 382.576 | 9.067 | 3.9441 | 3
2025-07-26 17:00:00 | 61.312 | 61.056 | 422.38 | 382.38 |  | 40 | 0.256 | 397.0372 | 388.5896 | 380.142 | 3 |  | 3 | 70.3039 | 8.9919 | 61.312 |  | A |  | 61.312 | 382.38 | 8.9919 | 3.9115 | 3
2025-07-26 18:00:00 | 54.656 | 54.4 | 421.106 | 381.257 |  | 39.849 | 0.256 | 395.8396 | 387.4175 | 378.9954 | 3 |  | 3 | 62.6717 | 8.0157 | 54.656 |  | A |  | 54.656 | 381.257 | 8.0157 | 3.4868 | 3
2025-07-26 19:00:00 | 45.056 | 44.8 | 420.511 | 380.753 |  | 39.758 | 0.256 | 395.2803 | 386.8701 | 378.4599 | 3 |  | 3 | 51.6638 | 6.6078 | 45.056 |  | A |  | 45.056 | 380.753 | 6.6078 | 2.8744 | 3
2025-07-26 20:00:00 | 43.264 | 43.008 | 421.038 | 381.229 |  | 39.809 | 0.256 | 395.7757 | 387.355 | 378.9342 | 3 |  | 3 | 49.609 | 6.345 | 43.264 |  | A |  | 43.264 | 381.229 | 6.345 | 2.7601 | 3
2025-07-26 21:00:00 | 43.264 | 43.008 | 421.174 | 381.356 |  | 39.818 | 0.256 | 395.9036 | 387.4801 | 379.0566 | 3 |  | 3 | 49.609 | 6.345 | 43.264 |  | A |  | 43.264 | 381.356 | 6.345 | 2.7601 | 3
2025-07-26 22:00:00 | 44.032 | 43.776 | 422.822 | 382.842 |  | 39.98 | 0.256 | 397.4527 | 388.9962 | 380.5398 | 3 |  | 3 | 50.4896 | 6.4576 | 44.032 |  | A |  | 44.032 | 382.842 | 6.4576 | 2.8091 | 3
2025-07-26 23:00:00 | 38.784 | 38.656 | 421.373 | 381.556 |  | 39.817 | 0.128 | 396.0906 | 387.6632 | 379.2357 | 3 |  | 3 | 44.472 | 5.688 | 38.784 |  | A |  | 38.784 | 381.556 | 5.688 | 2.4743 | 3
2025-07-27 00:00:00 | 36.608 | 36.224 | 420.627 | 380.889 |  | 39.738 | 0.384 | 395.3894 | 386.9768 | 378.5643 | 3 |  | 3 | 41.9768 | 5.3688 | 36.608 |  | A |  | 36.608 | 380.889 | 5.3688 | 2.3354 | 3 | T |  | 2025-07-27 00:00:00 | 1112.192 | 383.1598 | 160.3183 | 69.7385 | 2.9583 | 27
2025-07-27 01:00:00 | 35.2 | 35.072 | 421.204 | 381.42 |  | 39.784 | 0.128 | 395.9318 | 387.5077 | 379.0836 | 3 |  | 3 | 40.3623 | 5.1623 | 35.2 |  | A |  | 35.2 | 381.42 | 5.1623 | 2.2456 | 3
2025-07-27 02:00:00 | 34.432 | 34.176 | 421.39 | 381.594 |  | 39.796 | 0.256 | 396.1066 | 387.6788 | 379.251 | 3 |  | 3 | 39.4817 | 5.0497 | 34.432 |  | A |  | 34.432 | 381.594 | 5.0497 | 2.1966 | 3
2025-07-27 03:00:00 | 34.944 | 34.816 | 421.74 | 381.913 |  | 39.827 | 0.128 | 396.4356 | 388.0008 | 379.566 | 3 |  | 3 | 40.0688 | 5.1248 | 34.944 |  | A |  | 34.944 | 381.913 | 5.1248 | 2.2293 | 3
2025-07-27 04:00:00 | 34.432 | 34.176 | 421.988 | 382.142 |  | 39.846 | 0.256 | 396.6687 | 388.229 | 379.7892 | 3 |  | 3 | 39.4817 | 5.0497 | 34.432 |  | A |  | 34.432 | 382.142 | 5.0497 | 2.1966 | 3
2025-07-27 05:00:00 | 36.352 | 36.096 | 421.747 | 381.921 |  | 39.826 | 0.256 | 396.4422 | 388.0072 | 379.5723 | 3 |  | 3 | 41.6833 | 5.3313 | 36.352 |  | A |  | 36.352 | 381.921 | 5.3313 | 2.3191 | 3
2025-07-27 06:00:00 | 34.048 | 33.792 | 421.567 | 381.767 |  | 39.8 | 0.256 | 396.273 | 387.8416 | 379.4103 | 3 |  | 3 | 39.0414 | 4.9934 | 34.048 |  | A |  | 34.048 | 381.767 | 4.9934 | 2.1721 | 3
2025-07-27 07:00:00 | 34.688 | 34.432 | 421.133 | 381.373 |  | 39.76 | 0.256 | 395.865 | 387.4424 | 379.0197 | 3 |  | 3 | 39.7753 | 5.0873 | 34.688 |  | A |  | 34.688 | 381.373 | 5.0873 | 2.213 | 3
2025-07-27 08:00:00 | 35.456 | 35.2 | 420.599 | 380.886 |  | 39.713 | 0.256 | 395.3631 | 386.9511 | 378.5391 | 3 |  | 3 | 40.6559 | 5.1999 | 35.456 |  | A |  | 35.456 | 380.886 | 5.1999 | 2.262 | 3
2025-07-27 09:00:00 | 31.744 | 31.616 | 420.437 | 380.757 |  | 39.68 | 0.128 | 395.2108 | 386.802 | 378.3933 | 3 |  | 3 | 36.3995 | 4.6555 | 31.744 |  | A |  | 31.744 | 380.757 | 4.6555 | 2.0251 | 3
2025-07-27 10:00:00 | 33.024 | 32.768 | 419.916 | 380.282 |  | 39.634 | 0.256 | 394.721 | 386.3227 | 377.9244 | 3 |  | 3 | 37.8672 | 4.8432 | 33.024 |  | A |  | 33.024 | 380.282 | 4.8432 | 2.1068 | 3
2025-07-27 11:00:00 | 43.776 | 43.648 | 419.023 | 379.427 |  | 39.596 | 0.128 | 393.8816 | 385.5012 | 377.1207 | 3 |  | 3 | 50.1961 | 6.4201 | 43.776 |  | A |  | 43.776 | 379.427 | 6.4201 | 2.7927 | 3
2025-07-27 12:00:00 | 55.808 | 55.424 | 417.988 | 382.714 |  | 35.274 | 0.384 | 392.9087 | 384.549 | 376.1892 | 2 | 2 | 2 | 61.1997 | 5.3917 | 55.808 |  | A |  | 55.808 | 382.714 | 5.3917 | 2.3454 | 2
2025-07-27 13:00:00 | 62.208 | 62.08 | 424.794 | 385.625 |  | 39.169 | 0.128 | 399.3064 | 390.8105 | 382.3146 | 3 | 3 | 3 | 71.3313 | 9.1233 | 62.208 |  | A |  | 62.208 | 385.625 | 9.1233 | 3.9686 | 3
2025-07-27 14:00:00 | 60.288 | 60.032 | 425.249 | 385.007 |  | 40.242 | 0.256 | 399.7341 | 391.2291 | 382.7241 | 3 |  | 3 | 69.1297 | 8.8417 | 60.288 |  | A |  | 60.288 | 385.007 | 8.8417 | 3.8461 | 3
2025-07-27 15:00:00 | 55.68 | 55.424 | 425.597 | 385.326 |  | 40.271 | 0.256 | 400.0612 | 391.5492 | 383.0373 | 3 |  | 3 | 63.8459 | 8.1659 | 55.68 |  | A |  | 55.68 | 385.326 | 8.1659 | 3.5522 | 3
2025-07-27 16:00:00 | 66.048 | 65.792 | 427.692 | 387.219 |  | 40.473 | 0.256 | 402.0305 | 393.4766 | 384.9228 | 3 |  | 3 | 75.7344 | 9.6864 | 66.048 |  | A |  | 66.048 | 387.219 | 9.6864 | 4.2136 | 3
2025-07-27 17:00:00 | 60.288 | 60.16 | 426.498 | 386.135 |  | 40.363 | 0.128 | 400.9081 | 392.3782 | 383.8482 | 3 |  | 3 | 69.1297 | 8.8417 | 60.288 |  | A |  | 60.288 | 386.135 | 8.8417 | 3.8461 | 3
2025-07-27 18:00:00 | 62.336 | 62.08 | 425.145 | 384.89 |  | 40.255 | 0.256 | 399.6363 | 391.1334 | 382.6305 | 3 |  | 3 | 71.478 | 9.142 | 62.336 |  | A |  | 62.336 | 384.89 | 9.142 | 3.9768 | 3
2025-07-27 19:00:00 | 59.904 | 59.648 | 424.631 | 384.44 |  | 40.191 | 0.256 | 399.1531 | 390.6605 | 382.1679 | 3 |  | 3 | 68.6894 | 8.7854 | 59.904 |  | A |  | 59.904 | 384.44 | 8.7854 | 3.8216 | 3
2025-07-27 20:00:00 | 56.064 | 55.808 | 424.194 | 384.06 |  | 40.134 | 0.256 | 398.7424 | 390.2585 | 381.7746 | 3 |  | 3 | 64.2862 | 8.2222 | 56.064 |  | A |  | 56.064 | 384.06 | 8.2222 | 3.5767 | 3
2025-07-27 21:00:00 | 53.12 | 52.864 | 424.725 | 384.558 |  | 40.167 | 0.256 | 399.2415 | 390.747 | 382.2525 | 3 |  | 3 | 60.9104 | 7.7904 | 53.12 |  | A |  | 53.12 | 384.558 | 7.7904 | 3.3888 | 3
2025-07-27 22:00:00 | 47.232 | 46.976 | 425.334 | 385.137 |  | 40.197 | 0.256 | 399.814 | 391.3073 | 382.8006 | 3 |  | 3 | 54.1589 | 6.9269 | 47.232 |  | A |  | 47.232 | 385.137 | 6.9269 | 3.0132 | 3
2025-07-27 23:00:00 | 48.512 | 48.384 | 426.683 | 386.354 |  | 40.329 | 0.128 | 401.082 | 392.5484 | 384.0147 | 3 |  | 3 | 55.6266 | 7.1146 | 48.512 |  | A |  | 48.512 | 386.354 | 7.1146 | 3.0949 | 3
2025-07-28 00:00:00 | 49.536 | 49.152 | 426.963 | 386.619 |  | 40.344 | 0.384 | 401.3452 | 392.806 | 384.2667 | 3 |  | 3 | 56.8008 | 7.2648 | 49.536 |  | A |  | 49.536 | 386.619 | 7.2648 | 3.1602 | 3 | T |  | 2025-07-28 00:00:00 | 3342.976 | 382.5005 | 434.7847 | 189.1313 | 2.75 | 28
2025-07-28 01:00:00 | 44.544 | 44.416 | 427.193 | 386.846 |  | 40.347 | 0.128 | 401.5614 | 393.0176 | 384.4737 | 3 |  | 3 | 51.0767 | 6.5327 | 44.544 |  | A |  | 44.544 | 386.846 | 6.5327 | 2.8417 | 3
2025-07-28 02:00:00 | 43.776 | 43.52 | 427.108 | 386.774 |  | 40.334 | 0.256 | 401.4815 | 392.9394 | 384.3972 | 3 |  | 3 | 50.1961 | 6.4201 | 43.776 |  | A |  | 43.776 | 386.774 | 6.4201 | 2.7927 | 3
2025-07-28 03:00:00 | 44.672 | 44.416 | 427.288 | 386.93 |  | 40.358 | 0.256 | 401.6507 | 393.105 | 384.5592 | 3 |  | 3 | 51.2235 | 6.5515 | 44.672 |  | A |  | 44.672 | 386.93 | 6.5515 | 2.8499 | 3
2025-07-28 04:00:00 | 44.16 | 43.904 | 426.008 | 385.778 |  | 40.23 | 0.256 | 400.4475 | 391.9274 | 383.4072 | 3 |  | 3 | 50.6364 | 6.4764 | 44.16 |  | A |  | 44.16 | 385.778 | 6.4764 | 2.8172 | 3
2025-07-28 05:00:00 | 67.2 | 67.072 | 423.586 | 383.513 |  | 40.073 | 0.128 | 398.1708 | 389.6991 | 381.2274 | 3 |  | 3 | 77.0554 | 9.8554 | 67.2 |  | A |  | 67.2 | 383.513 | 9.8554 | 4.2871 | 3
2025-07-28 06:00:00 | 122.368 | 122.112 | 418.869 | 382.188 |  | 36.681 | 0.256 | 393.7369 | 385.3595 | 376.9821 | 2 | 2 | 2 | 134.1902 | 11.8222 | 122.368 |  | A |  | 122.368 | 382.188 | 11.8222 | 5.1426 | 2
2025-07-28 07:00:00 | 174.72 | 174.336 | 416.636 | 382.681 |  | 33.955 | 0.384 | 391.6378 | 383.3051 | 374.9724 | 2 |  | 2 | 191.6 | 16.88 | 174.72 |  | A |  | 174.72 | 382.681 | 16.88 | 7.3428 | 2
2025-07-28 08:00:00 | 191.232 | 190.72 | 419.294 | 381.134 |  | 38.16 | 0.512 | 394.1364 | 385.7505 | 377.3646 | 2 |  | 2 | 209.7072 | 18.4752 | 191.232 |  | A |  | 191.232 | 381.134 | 18.4752 | 8.0367 | 2
2025-07-28 09:00:00 | 182.144 | 181.76 | 420.786 | 380.555 |  | 40.231 | 0.384 | 395.5388 | 387.1231 | 378.7074 | 3 | 3 | 3 | 208.8568 | 26.7128 | 182.144 |  | A |  | 182.144 | 380.555 | 26.7128 | 11.6201 | 3
2025-07-28 10:00:00 | 190.72 | 190.208 | 419.413 | 379.291 |  | 40.122 | 0.512 | 394.2482 | 385.86 | 377.4717 | 3 |  | 3 | 218.6905 | 27.9705 | 190.72 |  | A |  | 190.72 | 379.291 | 27.9705 | 12.1672 | 3
2025-07-28 11:00:00 | 188.544 | 188.032 | 420.883 | 380.632 |  | 40.251 | 0.512 | 395.63 | 387.2124 | 378.7947 | 3 |  | 3 | 216.1954 | 27.6514 | 188.544 |  | A |  | 188.544 | 380.632 | 27.6514 | 12.0284 | 3
2025-07-28 12:00:00 | 169.472 | 169.088 | 420.439 | 380.321 |  | 40.118 | 0.384 | 395.2127 | 386.8039 | 378.3951 | 3 |  | 3 | 194.3263 | 24.8543 | 169.472 |  | A |  | 169.472 | 380.321 | 24.8543 | 10.8116 | 3
2025-07-28 13:00:00 | 204.672 | 204.16 | 418.806 | 383.021 |  | 35.785 | 0.512 | 393.6776 | 385.3015 | 376.9254 | 2 | 2 | 2 | 224.4457 | 19.7737 | 204.672 |  | A |  | 204.672 | 383.021 | 19.7737 | 8.6015 | 2
2025-07-28 14:00:00 | 211.2 | 210.816 | 417.8 | 383.682 |  | 34.118 | 0.384 | 392.732 | 384.376 | 376.02 | 2 |  | 2 | 231.6043 | 20.4043 | 211.2 |  | A |  | 211.2 | 383.682 | 20.4043 | 8.8759 | 2
2025-07-28 15:00:00 | 204.544 | 204.032 | 417.49 | 383.186 |  | 34.304 | 0.512 | 392.4406 | 384.0908 | 375.741 | 2 |  | 2 | 224.3053 | 19.7613 | 204.544 |  | A |  | 204.544 | 383.186 | 19.7613 | 8.5962 | 2
2025-07-28 16:00:00 | 184.32 | 183.936 | 421.017 | 380.774 |  | 40.243 | 0.384 | 395.756 | 387.3356 | 378.9153 | 3 | 3 | 3 | 211.3519 | 27.0319 | 184.32 |  | A |  | 184.32 | 380.774 | 27.0319 | 11.7589 | 3
2025-07-28 17:00:00 | 178.304 | 177.92 | 420.271 | 380.081 |  | 40.19 | 0.384 | 395.0547 | 386.6493 | 378.2439 | 3 |  | 3 | 204.4536 | 26.1496 | 178.304 |  | A |  | 178.304 | 380.081 | 26.1496 | 11.3751 | 3
2025-07-28 18:00:00 | 164.224 | 163.84 | 419.949 | 379.804 |  | 40.145 | 0.384 | 394.7521 | 386.3531 | 377.9541 | 3 |  | 3 | 188.3087 | 24.0847 | 164.224 |  | A |  | 164.224 | 379.804 | 24.0847 | 10.4768 | 3
2025-07-28 19:00:00 | 163.968 | 163.584 | 420.1 | 379.916 |  | 40.184 | 0.384 | 394.894 | 386.492 | 378.09 | 3 |  | 3 | 188.0151 | 24.0471 | 163.968 |  | A |  | 163.968 | 379.916 | 24.0471 | 10.4605 | 3
2025-07-28 20:00:00 | 155.52 | 155.008 | 420.732 | 380.528 |  | 40.204 | 0.512 | 395.4881 | 387.0734 | 378.6588 | 3 |  | 3 | 178.3282 | 22.8082 | 155.52 |  | A |  | 155.52 | 380.528 | 22.8082 | 9.9216 | 3
2025-07-28 21:00:00 | 144.896 | 144.512 | 421.212 | 380.991 |  | 40.221 | 0.384 | 395.9393 | 387.515 | 379.0908 | 3 |  | 3 | 166.1461 | 21.2501 | 144.896 |  | A |  | 144.896 | 380.991 | 21.2501 | 9.2438 | 3
2025-07-28 22:00:00 | 130.944 | 130.688 | 421.674 | 381.487 |  | 40.187 | 0.256 | 396.3736 | 387.9401 | 379.5066 | 3 |  | 3 | 150.1479 | 19.2039 | 130.944 |  | A |  | 130.944 | 381.487 | 19.2039 | 8.3537 | 3
2025-07-28 23:00:00 | 87.296 | 86.912 | 423.448 | 383.28 |  | 40.168 | 0.384 | 398.0411 | 389.5722 | 381.1032 | 3 |  | 3 | 100.0986 | 12.8026 | 87.296 |  | A |  | 87.296 | 383.28 | 12.8026 | 5.5691 | 3
2025-07-29 00:00:00 | 64.768 | 64.512 | 423.942 | 383.797 |  | 40.145 | 0.256 | 398.5055 | 390.0266 | 381.5478 | 3 |  | 3 | 74.2667 | 9.4987 | 64.768 |  | A |  | 64.768 | 383.797 | 9.4987 | 4.1319 | 3 | T |  | 2025-07-29 00:00:00 | 3434.624 | 382.3683 | 468.8333 | 203.9425 | 2.7917 | 29
2025-07-29 01:00:00 | 62.72 | 62.464 | 424.432 | 384.251 |  | 40.181 | 0.256 | 398.9661 | 390.4774 | 381.9888 | 3 |  | 3 | 71.9184 | 9.1984 | 62.72 |  | A |  | 62.72 | 384.251 | 9.1984 | 4.0013 | 3
2025-07-29 02:00:00 | 63.36 | 63.104 | 424.952 | 384.723 |  | 40.229 | 0.256 | 399.4549 | 390.9558 | 382.4568 | 3 |  | 3 | 72.6522 | 9.2922 | 63.36 |  | A |  | 63.36 | 384.723 | 9.2922 | 4.0421 | 3
2025-07-29 03:00:00 | 62.08 | 61.952 | 425.309 | 385.055 |  | 40.254 | 0.128 | 399.7905 | 391.2843 | 382.7781 | 3 |  | 3 | 71.1845 | 9.1045 | 62.08 |  | A |  | 62.08 | 385.055 | 9.1045 | 3.9605 | 3
2025-07-29 04:00:00 | 62.208 | 61.952 | 425.107 | 384.876 |  | 40.231 | 0.256 | 399.6006 | 391.0984 | 382.5963 | 3 |  | 3 | 71.3313 | 9.1233 | 62.208 |  | A |  | 62.208 | 384.876 | 9.1233 | 3.9686 | 3
2025-07-29 05:00:00 | 87.168 | 86.912 | 422.859 | 382.762 |  | 40.097 | 0.256 | 397.4875 | 389.0303 | 380.5731 | 3 |  | 3 | 99.9518 | 12.7838 | 87.168 |  | A |  | 87.168 | 382.762 | 12.7838 | 5.561 | 3
2025-07-29 06:00:00 | 137.472 | 137.216 | 417.63 | 380.807 |  | 36.823 | 0.256 | 392.5722 | 384.2196 | 375.867 | 2 | 2 | 2 | 150.7534 | 13.2814 | 137.472 |  | A |  | 137.472 | 380.807 | 13.2814 | 5.7774 | 2
2025-07-29 07:00:00 | 179.584 | 179.2 | 418.341 | 380.717 |  | 37.624 | 0.384 | 393.2405 | 384.8737 | 376.5069 | 2 |  | 2 | 196.9339 | 17.3499 | 179.584 |  | A |  | 179.584 | 380.717 | 17.3499 | 7.5472 | 2
2025-07-29 08:00:00 | 193.536 | 193.152 | 417.308 | 383.253 |  | 34.055 | 0.384 | 392.2695 | 383.9234 | 375.5772 | 2 |  | 2 | 212.2338 | 18.6978 | 193.536 |  | A |  | 193.536 | 383.253 | 18.6978 | 8.1335 | 2
2025-07-29 09:00:00 | 185.6 | 185.216 | 419.382 | 379.292 |  | 40.09 | 0.384 | 394.2191 | 385.8314 | 377.4438 | 3 | 3 | 3 | 212.8196 | 27.2196 | 185.6 |  | A |  | 185.6 | 379.292 | 27.2196 | 11.8405 | 3
2025-07-29 10:00:00 | 196.224 | 195.84 | 420.627 | 380.387 |  | 40.24 | 0.384 | 395.3894 | 386.9768 | 378.5643 | 3 |  | 3 | 225.0017 | 28.7777 | 196.224 |  | A |  | 196.224 | 380.387 | 28.7777 | 12.5183 | 3
2025-07-29 11:00:00 | 201.088 | 200.576 | 421.588 | 381.33 |  | 40.258 | 0.512 | 396.2927 | 387.861 | 379.4292 | 3 |  | 3 | 230.5791 | 29.4911 | 201.088 |  | A |  | 201.088 | 381.33 | 29.4911 | 12.8286 | 3
2025-07-29 12:00:00 | 188.416 | 188.032 | 423.402 | 383.036 |  | 40.366 | 0.384 | 397.9979 | 389.5298 | 381.0618 | 3 |  | 3 | 216.0486 | 27.6326 | 188.416 |  | A |  | 188.416 | 383.036 | 27.6326 | 12.0202 | 3
2025-07-29 13:00:00 | 212.608 | 212.096 | 421.909 | 381.647 |  | 40.262 | 0.512 | 396.5945 | 388.1563 | 379.7181 | 3 |  | 3 | 243.7886 | 31.1806 | 212.608 |  | A |  | 212.608 | 381.647 | 31.1806 | 13.5635 | 3
2025-07-29 14:00:00 | 212.736 | 212.352 | 421.154 | 380.768 |  | 40.386 | 0.384 | 395.8848 | 387.4617 | 379.0386 | 3 |  | 3 | 243.9353 | 31.1993 | 212.736 |  | A |  | 212.736 | 380.768 | 31.1993 | 13.5717 | 3
2025-07-29 15:00:00 | 210.304 | 209.664 | 423.907 | 383.37 |  | 40.537 | 0.64 | 398.4726 | 389.9944 | 381.5163 | 3 |  | 3 | 241.1467 | 30.8427 | 210.304 |  | A |  | 210.304 | 383.37 | 30.8427 | 13.4166 | 3
2025-07-29 16:00:00 | 180.096 | 179.712 | 422.993 | 382.644 |  | 40.349 | 0.384 | 397.6134 | 389.1536 | 380.6937 | 3 |  | 3 | 206.5084 | 26.4124 | 180.096 |  | A |  | 180.096 | 382.644 | 26.4124 | 11.4894 | 3
2025-07-29 17:00:00 | 166.272 | 165.888 | 422.024 | 381.748 |  | 40.276 | 0.384 | 396.7026 | 388.2621 | 379.8216 | 3 |  | 3 | 190.657 | 24.385 | 166.272 |  | A |  | 166.272 | 381.748 | 24.385 | 10.6075 | 3
2025-07-29 18:00:00 | 159.488 | 158.976 | 420.567 | 380.403 |  | 40.164 | 0.512 | 395.333 | 386.9216 | 378.5103 | 3 |  | 3 | 182.8781 | 23.3901 | 159.488 |  | A |  | 159.488 | 380.403 | 23.3901 | 10.1747 | 3
2025-07-29 19:00:00 | 149.504 | 149.248 | 420.385 | 380.4 |  | 39.985 | 0.256 | 395.1619 | 386.7542 | 378.3465 | 3 |  | 3 | 171.4299 | 21.9259 | 149.504 |  | A |  | 149.504 | 380.4 | 21.9259 | 9.5378 | 3
2025-07-29 20:00:00 | 147.2 | 146.816 | 421.554 | 381.314 |  | 40.24 | 0.384 | 396.2608 | 387.8297 | 379.3986 | 3 |  | 3 | 168.788 | 21.588 | 147.2 |  | A |  | 147.2 | 381.314 | 21.588 | 9.3908 | 3
2025-07-29 21:00:00 | 125.824 | 125.44 | 423.127 | 382.829 |  | 40.298 | 0.384 | 397.7394 | 389.2768 | 380.8143 | 3 |  | 3 | 144.277 | 18.453 | 125.824 |  | A |  | 125.824 | 382.829 | 18.453 | 8.0271 | 3
2025-07-29 22:00:00 | 107.008 | 106.752 | 421.095 | 383.767 |  | 37.328 | 0.256 | 395.8293 | 387.4074 | 378.9855 | 2 | 2 | 2 | 117.3462 | 10.3382 | 107.008 |  | A |  | 107.008 | 383.767 | 10.3382 | 4.4971 | 2
2025-07-29 23:00:00 | 79.36 | 79.232 | 419.212 | 383.663 |  | 35.549 | 0.128 | 394.0593 | 385.675 | 377.2908 | 2 |  | 2 | 87.0271 | 7.6671 | 79.36 |  | A |  | 79.36 | 383.663 | 7.6671 | 3.3352 | 2
2025-07-30 00:00:00 | 60.416 | 60.032 | 419.719 | 379.993 |  | 39.726 | 0.384 | 394.5359 | 386.1415 | 377.7471 | 3 | 3 | 3 | 69.2765 | 8.8605 | 60.416 |  | A |  | 60.416 | 379.993 | 8.8605 | 3.8543 | 3 | T |  | 2025-07-30 00:00:00 | 3411.84 | 381.4218 | 414.4817 | 180.2995 | 2.5833 | 30
2025-07-30 01:00:00 | 61.312 | 61.184 | 420.142 | 380.373 |  | 39.769 | 0.128 | 394.9335 | 386.5306 | 378.1278 | 3 |  | 3 | 70.3039 | 8.9919 | 61.312 |  | A |  | 61.312 | 380.373 | 8.9919 | 3.9115 | 3
2025-07-30 02:00:00 | 61.952 | 61.696 | 420.513 | 380.711 |  | 39.802 | 0.256 | 395.2822 | 386.872 | 378.4617 | 3 |  | 3 | 71.0377 | 9.0857 | 61.952 |  | A |  | 61.952 | 380.711 | 9.0857 | 3.9523 | 3
2025-07-30 03:00:00 | 59.904 | 59.52 | 419.815 | 380.09 |  | 39.725 | 0.384 | 394.6261 | 386.2298 | 377.8335 | 3 |  | 3 | 68.6894 | 8.7854 | 59.904 |  | A |  | 59.904 | 380.09 | 8.7854 | 3.8216 | 3
2025-07-30 04:00:00 | 59.52 | 59.392 | 419.135 | 379.476 |  | 39.659 | 0.128 | 393.9869 | 385.6042 | 377.2215 | 3 |  | 3 | 68.2491 | 8.7291 | 59.52 |  | A |  | 59.52 | 379.476 | 8.7291 | 3.7971 | 3
2025-07-30 05:00:00 | 80.768 | 80.512 | 417.795 | 381.534 |  | 36.261 | 0.256 | 392.7273 | 384.3714 | 376.0155 | 2 | 2 | 2 | 88.5711 | 7.8031 | 80.768 |  | A |  | 80.768 | 381.534 | 7.8031 | 3.3944 | 2
2025-07-30 06:00:00 | 120.064 | 119.808 | 419.175 | 379.797 |  | 39.378 | 0.256 | 394.0245 | 385.641 | 377.2575 | 3 | 3 | 3 | 137.6723 | 17.6083 | 120.064 |  | A |  | 120.064 | 379.797 | 17.6083 | 7.6596 | 3
2025-07-30 07:00:00 | 154.624 | 154.112 | 420.194 | 380.575 |  | 39.619 | 0.512 | 394.9824 | 386.5785 | 378.1746 | 3 |  | 3 | 177.3008 | 22.6768 | 154.624 |  | A |  | 154.624 | 380.575 | 22.6768 | 9.8644 | 3
2025-07-30 08:00:00 | 174.08 | 173.824 | 419.914 | 379.772 |  | 40.142 | 0.256 | 394.7192 | 386.3209 | 377.9226 | 3 |  | 3 | 199.6101 | 25.5301 | 174.08 |  | A |  | 174.08 | 379.772 | 25.5301 | 11.1056 | 3
2025-07-30 09:00:00 | 178.688 | 178.176 | 419.782 | 379.617 |  | 40.165 | 0.512 | 394.5951 | 386.1994 | 377.8038 | 3 |  | 3 | 204.8939 | 26.2059 | 178.688 |  | A |  | 178.688 | 379.617 | 26.2059 | 11.3996 | 3
2025-07-30 10:00:00 | 184.96 | 184.704 | 420.085 | 379.866 |  | 40.219 | 0.256 | 394.8799 | 386.4782 | 378.0765 | 3 |  | 3 | 212.0858 | 27.1258 | 184.96 |  | A |  | 184.96 | 379.866 | 27.1258 | 11.7997 | 3
2025-07-30 11:00:00 | 192.896 | 192.384 | 420.483 | 380.185 |  | 40.298 | 0.512 | 395.254 | 386.8444 | 378.4347 | 3 |  | 3 | 221.1856 | 28.2896 | 192.896 |  | A |  | 192.896 | 380.185 | 28.2896 | 12.306 | 3
2025-07-30 12:00:00 | 182.656 | 182.272 | 419.312 | 383.552 |  | 35.76 | 0.384 | 394.1533 | 385.767 | 377.3808 | 2 | 2 | 2 | 200.3027 | 17.6467 | 182.656 |  | A |  | 182.656 | 383.552 | 17.6467 | 7.6763 | 2
2025-07-30 13:00:00 | 193.536 | 193.024 | 417.747 | 383.692 |  | 34.055 | 0.512 | 392.6822 | 384.3272 | 375.9723 | 2 |  | 2 | 212.2338 | 18.6978 | 193.536 |  | A |  | 193.536 | 383.692 | 18.6978 | 8.1335 | 2
2025-07-30 14:00:00 | 204.288 | 203.904 | 418.449 | 383.052 |  | 35.397 | 0.384 | 393.3421 | 384.9731 | 376.6041 | 2 |  | 2 | 224.0246 | 19.7366 | 204.288 |  | A |  | 204.288 | 383.052 | 19.7366 | 8.5854 | 2
2025-07-30 15:00:00 | 205.952 | 205.568 | 419.039 | 383.465 |  | 35.574 | 0.384 | 393.8967 | 385.5159 | 377.1351 | 2 |  | 2 | 225.8493 | 19.8973 | 205.952 |  | A |  | 205.952 | 383.465 | 19.8973 | 8.6553 | 2
2025-07-30 16:00:00 | 184.32 | 183.808 | 421.815 | 381.573 |  | 40.242 | 0.512 | 396.5061 | 388.0698 | 379.6335 | 3 | 3 | 3 | 211.3519 | 27.0319 | 184.32 |  | A |  | 184.32 | 381.573 | 27.0319 | 11.7589 | 3
2025-07-30 17:00:00 | 169.088 | 168.576 | 419.666 | 381.38 |  | 38.286 | 0.512 | 394.486 | 386.0927 | 377.6994 | 2 | 2 | 2 | 185.4238 | 16.3358 | 169.088 |  | A |  | 169.088 | 381.38 | 16.3358 | 7.1061 | 2
2025-07-30 18:00:00 | 177.28 | 176.896 | 418.512 | 380.369 |  | 38.143 | 0.384 | 393.4013 | 385.031 | 376.6608 | 2 |  | 2 | 194.4073 | 17.1273 | 177.28 |  | A |  | 177.28 | 380.369 | 17.1273 | 7.4504 | 2
2025-07-30 19:00:00 | 177.28 | 176.896 | 418.04 | 383.95 |  | 34.09 | 0.384 | 392.9576 | 384.5968 | 376.236 | 2 |  | 2 | 194.4073 | 17.1273 | 177.28 |  | A |  | 177.28 | 383.95 | 17.1273 | 7.4504 | 2
2025-07-30 20:00:00 | 173.824 | 173.312 | 418.011 | 383.907 |  | 34.104 | 0.512 | 392.9303 | 384.5701 | 376.2099 | 2 |  | 2 | 190.6174 | 16.7934 | 173.824 |  | A |  | 173.824 | 383.907 | 16.7934 | 7.3051 | 2
2025-07-30 21:00:00 | 151.552 | 151.04 | 419.466 | 382.826 |  | 36.64 | 0.512 | 394.298 | 385.9087 | 377.5194 | 2 |  | 2 | 166.1937 | 14.6417 | 151.552 |  | A |  | 151.552 | 382.826 | 14.6417 | 6.3691 | 2
2025-07-30 22:00:00 | 122.112 | 121.856 | 422.227 | 382.022 |  | 40.205 | 0.256 | 396.8934 | 388.4488 | 380.0043 | 3 | 3 | 3 | 140.0206 | 17.9086 | 122.112 |  | A |  | 122.112 | 382.022 | 17.9086 | 7.7903 | 3
2025-07-30 23:00:00 | 80.768 | 80.512 | 422.38 | 382.347 |  | 40.033 | 0.256 | 397.0372 | 388.5896 | 380.142 | 3 |  | 3 | 92.6132 | 11.8452 | 80.768 |  | A |  | 80.768 | 382.347 | 11.8452 | 5.1527 | 3
2025-07-31 00:00:00 | 61.056 | 60.8 | 419.194 | 379.505 |  | 39.689 | 0.256 | 394.0424 | 385.6585 | 377.2746 | 3 |  | 3 | 70.0103 | 8.9543 | 61.056 |  | A |  | 61.056 | 379.505 | 8.9543 | 3.8951 | 3 | T |  | 2025-07-31 00:00:00 | 3546.496 | 381.0439 | 492.6005 | 214.2812 | 2.8333 | 31
2025-07-31 01:00:00 | 59.776 | 59.52 | 419.413 | 379.71 |  | 39.703 | 0.256 | 394.2482 | 385.86 | 377.4717 | 3 |  | 3 | 68.5426 | 8.7666 | 59.776 |  | A |  | 59.776 | 379.71 | 8.7666 | 3.8135 | 3
2025-07-31 02:00:00 | 61.056 | 60.928 | 419.912 | 380.168 |  | 39.744 | 0.128 | 394.7173 | 386.319 | 377.9208 | 3 |  | 3 | 70.0103 | 8.9543 | 61.056 |  | A |  | 61.056 | 380.168 | 8.9543 | 3.8951 | 3
2025-07-31 03:00:00 | 60.928 | 60.672 | 420.115 | 380.352 |  | 39.763 | 0.256 | 394.9081 | 386.5058 | 378.1035 | 3 |  | 3 | 69.8635 | 8.9355 | 60.928 |  | A |  | 60.928 | 380.352 | 8.9355 | 3.887 | 3
2025-07-31 04:00:00 | 61.056 | 60.672 | 419.313 | 379.629 |  | 39.684 | 0.384 | 394.1542 | 385.768 | 377.3817 | 3 |  | 3 | 70.0103 | 8.9543 | 61.056 |  | A |  | 61.056 | 379.629 | 8.9543 | 3.8951 | 3
2025-07-31 05:00:00 | 81.664 | 81.408 | 417.718 | 381.27 |  | 36.448 | 0.256 | 392.6549 | 384.3006 | 375.9462 | 2 | 2 | 2 | 89.5537 | 7.8897 | 81.664 |  | A |  | 81.664 | 381.27 | 7.8897 | 3.432 | 2
2025-07-31 06:00:00 | 124.8 | 124.672 | 417.318 | 381.467 |  | 35.851 | 0.128 | 392.2789 | 383.9326 | 375.5862 | 2 |  | 2 | 136.8571 | 12.0571 | 124.8 |  | A |  | 124.8 | 381.467 | 12.0571 | 5.2448 | 2
2025-07-31 07:00:00 | 161.664 | 161.28 | 419.256 | 379.195 |  | 40.061 | 0.384 | 394.1006 | 385.7155 | 377.3304 | 3 | 3 | 3 | 185.3732 | 23.7092 | 161.664 |  | A |  | 161.664 | 379.195 | 23.7092 | 10.3135 | 3
2025-07-31 08:00:00 | 176.384 | 176 | 417.01 | 382.617 |  | 34.393 | 0.384 | 391.9894 | 383.6492 | 375.309 | 2 | 2 | 2 | 193.4247 | 17.0407 | 176.384 |  | A |  | 176.384 | 382.617 | 17.0407 | 7.4127 | 2
2025-07-31 09:00:00 | 167.04 | 166.656 | 418.54 | 381.006 |  | 37.534 | 0.384 | 393.4276 | 385.0568 | 376.686 | 2 |  | 2 | 183.178 | 16.138 | 167.04 |  | A |  | 167.04 | 381.006 | 16.138 | 7.02 | 2
2025-07-31 10:00:00 | 183.936 | 183.552 | 419.253 | 379.174 |  | 40.079 | 0.384 | 394.0978 | 385.7128 | 377.3277 | 3 | 3 | 3 | 210.9116 | 26.9756 | 183.936 |  | A |  | 183.936 | 379.174 | 26.9756 | 11.7344 | 3
2025-07-31 11:00:00 | 199.04 | 198.656 | 420.665 | 380.478 |  | 40.187 | 0.384 | 395.4251 | 387.0118 | 378.5985 | 3 |  | 3 | 228.2307 | 29.1907 | 199.04 |  | A |  | 199.04 | 380.478 | 29.1907 | 12.698 | 3
2025-07-31 12:00:00 | 190.848 | 190.464 | 423.273 | 382.833 |  | 40.44 | 0.384 | 397.8766 | 389.4112 | 380.9457 | 3 |  | 3 | 218.8373 | 27.9893 | 190.848 |  | A |  | 190.848 | 382.833 | 27.9893 | 12.1753 | 3
2025-07-31 13:00:00 | 225.024 | 224.384 | 421.231 | 380.848 |  | 40.383 | 0.64 | 395.9571 | 387.5325 | 379.1079 | 3 |  | 3 | 258.0255 | 33.0015 | 225.024 |  | A |  | 225.024 | 380.848 | 33.0015 | 14.3556 | 3
2025-07-31 14:00:00 | 223.104 | 222.72 | 421.518 | 381.14 |  | 40.378 | 0.384 | 396.2269 | 387.7966 | 379.3662 | 3 |  | 3 | 255.8239 | 32.7199 | 223.104 |  | A |  | 223.104 | 381.14 | 32.7199 | 14.2331 | 3
2025-07-31 15:00:00 | 208.384 | 207.872 | 422.183 | 381.758 |  | 40.425 | 0.512 | 396.852 | 388.4084 | 379.9647 | 3 |  | 3 | 238.9451 | 30.5611 | 208.384 |  | A |  | 208.384 | 381.758 | 30.5611 | 13.2941 | 3
2025-07-31 16:00:00 | 190.08 | 189.696 | 424.481 | 383.913 |  | 40.568 | 0.384 | 399.0121 | 390.5225 | 382.0329 | 3 |  | 3 | 217.9567 | 27.8767 | 190.08 |  | A |  | 190.08 | 383.913 | 27.8767 | 12.1263 | 3
2025-07-31 17:00:00 | 183.296 | 182.784 | 422.956 | 382.473 |  | 40.483 | 0.512 | 397.5786 | 389.1195 | 380.6604 | 3 |  | 3 | 210.1777 | 26.8817 | 183.296 |  | A |  | 183.296 | 382.473 | 26.8817 | 11.6936 | 3
2025-07-31 18:00:00 | 186.752 | 186.24 | 421.735 | 381.342 |  | 40.393 | 0.512 | 396.4309 | 387.9962 | 379.5615 | 3 |  | 3 | 214.1406 | 27.3886 | 186.752 |  | A |  | 186.752 | 381.342 | 27.3886 | 11.914 | 3
2025-07-31 19:00:00 | 176.384 | 175.872 | 421.309 | 380.991 |  | 40.318 | 0.512 | 396.0305 | 387.6043 | 379.1781 | 3 |  | 3 | 202.252 | 25.868 | 176.384 |  | A |  | 176.384 | 380.991 | 25.868 | 11.2526 | 3
2025-07-31 20:00:00 | 177.152 | 176.768 | 421.633 | 381.275 |  | 40.358 | 0.384 | 396.335 | 387.9024 | 379.4697 | 3 |  | 3 | 203.1327 | 25.9807 | 177.152 |  | A |  | 177.152 | 381.275 | 25.9807 | 11.3016 | 3
2025-07-31 21:00:00 | 170.24 | 169.728 | 422.88 | 382.404 |  | 40.476 | 0.512 | 397.5072 | 389.0496 | 380.592 | 3 |  | 3 | 195.207 | 24.967 | 170.24 |  | A |  | 170.24 | 382.404 | 24.967 | 10.8606 | 3
2025-07-31 22:00:00 | 143.232 | 142.976 | 420.677 | 380.529 |  | 40.148 | 0.256 | 395.4364 | 387.0228 | 378.6093 | 3 |  | 3 | 164.238 | 21.006 | 143.232 |  | A |  | 143.232 | 380.529 | 21.006 | 9.1376 | 3
2025-07-31 23:00:00 | 73.6 | 73.344 | 420.854 | 380.976 |  | 39.878 | 0.256 | 395.6028 | 387.1857 | 378.7686 | 3 |  | 3 | 84.394 | 10.794 | 73.6 |  | A |  | 73.6 | 380.976 | 10.794 | 4.6954 | 3
[6 empty] | 38.7067 | [7 empty] | 107590.7247 | 12324.1647 | 95266.56 |  | B |  | 95266.56 | 382.2335 | 12324.1647 | 5361.0117 | 2.7245 | T |  | Gesamt: | 95266.56 | Einsparung: | 12324.1647 | 5361.0117 | 2.7245
[11 empty] | Std | Anz | [12 empty] | T
[8 empty] | Zähle Bypass |  | 0 | 0 | 0 |  | 00,00 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 00,00 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 2 |  | 2 | 205 | 59 |  | 27,55 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 3 |  | 3 | 539 | 60 |  | 72,45 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Anzahl Stunden |  |  | 744 | 119 |  | Schaltungen | [10 empty] | T
[8 empty] | Tage |  |  | 31 | [13 empty] | T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Note on Q3: Wert für Bypass
Note on Q4: Wert für Stufe 1
Note on Q5: Wert für Stufe 2
Note on Q6: Wert für Stufe 3
Note on X6: BAFA: kg CO2 aus BAFA-Tabelle
Note on S8: Prüfung KwH_ZUG = Kontrollwert
Note on Y8: Trafo Stufe:
Note on Z8: Selekt: T = Tagesansicht

## 2025_08
Stundenverbrauchsbericht / PJJ0X0XX | [10 empty] | .. |  |  |  | 5 | # | # | # | ### | [5 empty] | ### | ### | Tagesverbrauchsbericht / PJJ0X0XX
Filter: 01.08.2025 00:00 - 01.09.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name Verdichtungsstufe: 1 Stunde | [13 empty] | Trafo 4 / 6 / 8 6 / 8 / 10 | Eingang's Spannung |  |  |  |  | Stunden- Ansicht | [6 empty] | Filter: 01.08.2025 00:00 - 01.09.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name
[14 empty] | 426 | 426 | 0
| Grundintervall | [11 empty] | 1 | 6 | 400.44 | 5.6 | [10 empty] | Stufe 1 = 5,6% | Grundintervall | [5 empty] | 5.6
| Grundsicht | [11 empty] | 2 | 8 | 391.92 | 8.81 | [10 empty] | Stufe 2 = 8,81% | Grundsicht | [5 empty] | 8.81
| Wirkarbeit Summe L1..L3 [PJJ0X0XX_ZU] | Wirkarbeit Summe L1..L3 [PJJ0X0XX_AB] | Spannung L1-L2 [PJJ0X0XX_ZU] | Spannung L1-L2 [PJJ0X0XX_AB] | # | [7 empty] | 3 | 10 | 383.4 | 12.79 | [6 empty] | 0.435 |  |  |  | Stufe 3 = 12,79% | [6 empty] | 12.79
| Wirkverbrauch | Wirkverbrauch | Spannung | Spannung |  |  |  | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |  |  |  | kW ohne | kw gespart | Kontroll |  | kWh
Datum Uhrzeit | kWh_ZUG | kWh_ABG | V_ZUG | V_ABG |  | V-Diff | kW Diff | 6 | 8 | 10 |  |  |  | eSaver | mit eSaver | Wert |  | chk |  | Wirkverbrauch [kWh] | Spannung [V] | Differenz [kWh] | kg CO2 | TS | Sel |  | Datum | Wirkverbrauch [kWh] | Spannung [V] | Differenz [kWh] | kg CO2 | TS | Tag
2025-08-01 00:00:00 | 49.92 | 49.664 | 421.647 | 381.758 |  | 39.889 | 0.256 | 396.3482 | 387.9152 | 379.4823 | 3 | 3 | 3 | 57.2411 | 7.3211 | 49.92 |  | A |  | 49.92 | 381.758 | 7.3211 | 3.1847 | 3 | T |  | 2025-08-01 00:00:00 | 3236.992 | 381.7798 | 425.487 | 185.0869 | 2.75 | 1
2025-08-01 01:00:00 | 49.792 | 49.408 | 422.288 | 382.347 |  | 39.941 | 0.384 | 396.9507 | 388.505 | 380.0592 | 3 |  | 3 | 57.0944 | 7.3024 | 49.792 |  | A |  | 49.792 | 382.347 | 7.3024 | 3.1765 | 3
2025-08-01 02:00:00 | 49.536 | 49.408 | 422.009 | 382.097 |  | 39.912 | 0.128 | 396.6885 | 388.2483 | 379.8081 | 3 |  | 3 | 56.8008 | 7.2648 | 49.536 |  | A |  | 49.536 | 382.097 | 7.2648 | 3.1602 | 3
2025-08-01 03:00:00 | 46.592 | 46.336 | 421.574 | 381.721 |  | 39.853 | 0.256 | 396.2796 | 387.8481 | 379.4166 | 3 |  | 3 | 53.4251 | 6.8331 | 46.592 |  | A |  | 46.592 | 381.721 | 6.8331 | 2.9724 | 3
2025-08-01 04:00:00 | 45.568 | 45.312 | 420.929 | 381.14 |  | 39.789 | 0.256 | 395.6733 | 387.2547 | 378.8361 | 3 |  | 3 | 52.2509 | 6.6829 | 45.568 |  | A |  | 45.568 | 381.14 | 6.6829 | 2.9071 | 3
2025-08-01 05:00:00 | 67.456 | 67.328 | 418.539 | 379.44 |  | 39.099 | 0.128 | 393.4267 | 385.0559 | 376.6851 | 3 |  | 3 | 77.3489 | 9.8929 | 67.456 |  | A |  | 67.456 | 379.44 | 9.8929 | 4.3034 | 3
2025-08-01 06:00:00 | 128 | 127.616 | 420.207 | 380.796 |  | 39.411 | 0.384 | 394.9946 | 386.5904 | 378.1863 | 3 |  | 3 | 146.7722 | 18.7722 | 128 |  | A |  | 128 | 380.796 | 18.7722 | 8.1659 | 3
2025-08-01 07:00:00 | 165.504 | 165.248 | 420.68 | 380.471 |  | 40.209 | 0.256 | 395.4392 | 387.0256 | 378.612 | 3 |  | 3 | 189.7764 | 24.2724 | 165.504 |  | A |  | 165.504 | 380.471 | 24.2724 | 10.5585 | 3
2025-08-01 08:00:00 | 176.512 | 176 | 420.106 | 379.953 |  | 40.153 | 0.512 | 394.8996 | 386.4975 | 378.0954 | 3 |  | 3 | 202.3988 | 25.8868 | 176.512 |  | A |  | 176.512 | 379.953 | 25.8868 | 11.2608 | 3
2025-08-01 09:00:00 | 166.4 | 166.144 | 419.216 | 379.147 |  | 40.069 | 0.256 | 394.063 | 385.6787 | 377.2944 | 3 |  | 3 | 190.8038 | 24.4038 | 166.4 |  | A |  | 166.4 | 379.147 | 24.4038 | 10.6157 | 3
2025-08-01 10:00:00 | 169.6 | 169.216 | 421.034 | 380.873 |  | 40.161 | 0.384 | 395.772 | 387.3513 | 378.9306 | 3 |  | 3 | 194.4731 | 24.8731 | 169.6 |  | A |  | 169.6 | 380.873 | 24.8731 | 10.8198 | 3
2025-08-01 11:00:00 | 180.608 | 180.224 | 420.948 | 380.748 |  | 40.2 | 0.384 | 395.6911 | 387.2722 | 378.8532 | 3 |  | 3 | 207.0955 | 26.4875 | 180.608 |  | A |  | 180.608 | 380.748 | 26.4875 | 11.5221 | 3
2025-08-01 12:00:00 | 182.656 | 182.272 | 423.015 | 382.677 |  | 40.338 | 0.384 | 397.6341 | 389.1738 | 380.7135 | 3 |  | 3 | 209.4439 | 26.7879 | 182.656 |  | A |  | 182.656 | 382.677 | 26.7879 | 11.6527 | 3
2025-08-01 13:00:00 | 205.056 | 204.672 | 422.635 | 382.235 |  | 40.4 | 0.384 | 397.2769 | 388.8242 | 380.3715 | 3 |  | 3 | 235.129 | 30.073 | 205.056 |  | A |  | 205.056 | 382.235 | 30.073 | 13.0818 | 3
2025-08-01 14:00:00 | 203.776 | 203.264 | 422.593 | 382.147 |  | 40.446 | 0.512 | 397.2374 | 388.7856 | 380.3337 | 3 |  | 3 | 233.6613 | 29.8853 | 203.776 |  | A |  | 203.776 | 382.147 | 29.8853 | 13.0001 | 3
2025-08-01 15:00:00 | 181.76 | 181.376 | 425.223 | 384.601 |  | 40.622 | 0.384 | 399.7096 | 391.2052 | 382.7007 | 3 |  | 3 | 208.4165 | 26.6565 | 181.76 |  | A |  | 181.76 | 384.601 | 26.6565 | 11.5956 | 3
2025-08-01 16:00:00 | 162.944 | 162.688 | 418.295 | 384.264 |  | 34.031 | 0.256 | 393.1973 | 384.8314 | 376.4655 | 2 | 2 | 2 | 178.6863 | 15.7423 | 162.944 |  | A |  | 162.944 | 384.264 | 15.7423 | 6.8479 | 2
2025-08-01 17:00:00 | 171.136 | 170.752 | 417.453 | 383.475 |  | 33.978 | 0.384 | 392.4058 | 384.0568 | 375.7077 | 2 |  | 2 | 187.6697 | 16.5337 | 171.136 |  | A |  | 171.136 | 383.475 | 16.5337 | 7.1922 | 2
2025-08-01 18:00:00 | 171.392 | 170.88 | 417.082 | 383.098 |  | 33.984 | 0.512 | 392.0571 | 383.7154 | 375.3738 | 2 |  | 2 | 187.9504 | 16.5584 | 171.392 |  | A |  | 171.392 | 383.098 | 16.5584 | 7.2029 | 2
2025-08-01 19:00:00 | 169.984 | 169.728 | 416.339 | 382.395 |  | 33.944 | 0.256 | 391.3587 | 383.0319 | 374.7051 | 2 |  | 2 | 186.4064 | 16.4224 | 169.984 |  | A |  | 169.984 | 382.395 | 16.4224 | 7.1437 | 2
2025-08-01 20:00:00 | 160.128 | 159.744 | 416.773 | 382.815 |  | 33.958 | 0.384 | 391.7666 | 383.4312 | 375.0957 | 2 |  | 2 | 175.5982 | 15.4702 | 160.128 |  | A |  | 160.128 | 382.815 | 15.4702 | 6.7295 | 2
2025-08-01 21:00:00 | 148.352 | 148.096 | 418.242 | 383.643 |  | 34.599 | 0.256 | 393.1475 | 384.7826 | 376.4178 | 2 |  | 2 | 162.6845 | 14.3325 | 148.352 |  | A |  | 148.352 | 383.643 | 14.3325 | 6.2346 | 2
2025-08-01 22:00:00 | 97.536 | 97.28 | 419.763 | 379.908 |  | 39.855 | 0.256 | 394.5772 | 386.182 | 377.7867 | 3 | 3 | 3 | 111.8404 | 14.3044 | 97.536 |  | A |  | 97.536 | 379.908 | 14.3044 | 6.2224 | 3
2025-08-01 23:00:00 | 86.784 | 86.4 | 420.883 | 380.967 |  | 39.916 | 0.384 | 395.63 | 387.2124 | 378.7947 | 3 |  | 3 | 99.5115 | 12.7275 | 86.784 |  | A |  | 86.784 | 380.967 | 12.7275 | 5.5365 | 3
2025-08-02 00:00:00 | 69.504 | 69.248 | 419.864 | 380.083 |  | 39.781 | 0.256 | 394.6722 | 386.2749 | 377.8776 | 3 |  | 3 | 79.6973 | 10.1933 | 69.504 |  | A |  | 69.504 | 380.083 | 10.1933 | 4.4341 | 3 | T |  | 2025-08-02 00:00:00 | 1787.264 | 381.1832 | 234.9098 | 102.1858 | 2.7917 | 2
2025-08-02 01:00:00 | 66.432 | 66.176 | 420.74 | 380.889 |  | 39.851 | 0.256 | 395.4956 | 387.0808 | 378.666 | 3 |  | 3 | 76.1748 | 9.7428 | 66.432 |  | A |  | 66.432 | 380.889 | 9.7428 | 4.2381 | 3
2025-08-02 02:00:00 | 64.64 | 64.512 | 421.219 | 381.33 |  | 39.889 | 0.128 | 395.9459 | 387.5215 | 379.0971 | 3 |  | 3 | 74.1199 | 9.4799 | 64.64 |  | A |  | 64.64 | 381.33 | 9.4799 | 4.1238 | 3
2025-08-02 03:00:00 | 60.288 | 59.904 | 421.571 | 381.674 |  | 39.897 | 0.384 | 396.2767 | 387.8453 | 379.4139 | 3 |  | 3 | 69.1297 | 8.8417 | 60.288 |  | A |  | 60.288 | 381.674 | 8.8417 | 3.8461 | 3
2025-08-02 04:00:00 | 54.4 | 54.272 | 421.485 | 381.622 |  | 39.863 | 0.128 | 396.1959 | 387.7662 | 379.3365 | 3 |  | 3 | 62.3782 | 7.9782 | 54.4 |  | A |  | 54.4 | 381.622 | 7.9782 | 3.4705 | 3
2025-08-02 05:00:00 | 62.208 | 61.824 | 420.961 | 381.126 |  | 39.835 | 0.384 | 395.7033 | 387.2841 | 378.8649 | 3 |  | 3 | 71.3313 | 9.1233 | 62.208 |  | A |  | 62.208 | 381.126 | 9.1233 | 3.9686 | 3
2025-08-02 06:00:00 | 103.296 | 103.04 | 419.191 | 379.378 |  | 39.813 | 0.256 | 394.0395 | 385.6557 | 377.2719 | 3 |  | 3 | 118.4451 | 15.1491 | 103.296 |  | A |  | 103.296 | 379.378 | 15.1491 | 6.5899 | 3
2025-08-02 07:00:00 | 118.784 | 118.528 | 418.3 | 379.61 |  | 38.69 | 0.256 | 393.202 | 384.836 | 376.47 | 3 |  | 3 | 136.2046 | 17.4206 | 118.784 |  | A |  | 118.784 | 379.61 | 17.4206 | 7.5779 | 3
2025-08-02 08:00:00 | 121.728 | 121.472 | 417.411 | 383.583 |  | 33.828 | 0.256 | 392.3663 | 384.0181 | 375.6699 | 2 | 2 | 2 | 133.4883 | 11.7603 | 121.728 |  | A |  | 121.728 | 383.583 | 11.7603 | 5.1157 | 2
2025-08-02 09:00:00 | 119.936 | 119.552 | 417.286 | 383.5 |  | 33.786 | 0.384 | 392.2488 | 383.9031 | 375.5574 | 2 |  | 2 | 131.5232 | 11.5872 | 119.936 |  | A |  | 119.936 | 383.5 | 11.5872 | 5.0404 | 2
2025-08-02 10:00:00 | 107.648 | 107.52 | 416.912 | 383.207 |  | 33.705 | 0.128 | 391.8973 | 383.559 | 375.2208 | 2 |  | 2 | 118.048 | 10.4 | 107.648 |  | A |  | 107.648 | 383.207 | 10.4 | 4.524 | 2
2025-08-02 11:00:00 | 102.272 | 102.016 | 418.254 | 384.493 |  | 33.761 | 0.256 | 393.1588 | 384.7937 | 376.4286 | 2 |  | 2 | 112.1526 | 9.8806 | 102.272 |  | A |  | 102.272 | 384.493 | 9.8806 | 4.2981 | 2
2025-08-02 12:00:00 | 92.032 | 91.776 | 418.944 | 380.871 |  | 38.073 | 0.256 | 393.8074 | 385.4285 | 377.0496 | 2 |  | 2 | 100.9233 | 8.8913 | 92.032 |  | A |  | 92.032 | 380.871 | 8.8913 | 3.8677 | 2
2025-08-02 13:00:00 | 66.816 | 66.688 | 419.177 | 379.486 |  | 39.691 | 0.128 | 394.0264 | 385.6428 | 377.2593 | 3 | 3 | 3 | 76.6151 | 9.7991 | 66.816 |  | A |  | 66.816 | 379.486 | 9.7991 | 4.2626 | 3
2025-08-02 14:00:00 | 63.616 | 63.232 | 420.002 | 380.246 |  | 39.756 | 0.384 | 394.8019 | 386.4018 | 378.0018 | 3 |  | 3 | 72.9458 | 9.3298 | 63.616 |  | A |  | 63.616 | 380.246 | 9.3298 | 4.0584 | 3
2025-08-02 15:00:00 | 60.928 | 60.672 | 419.591 | 379.88 |  | 39.711 | 0.256 | 394.4155 | 386.0237 | 377.6319 | 3 |  | 3 | 69.8635 | 8.9355 | 60.928 |  | A |  | 60.928 | 379.88 | 8.9355 | 3.887 | 3
2025-08-02 16:00:00 | 68.48 | 68.224 | 419.551 | 379.828 |  | 39.723 | 0.256 | 394.3779 | 385.9869 | 377.5959 | 3 |  | 3 | 78.5231 | 10.0431 | 68.48 |  | A |  | 68.48 | 379.828 | 10.0431 | 4.3688 | 3
2025-08-02 17:00:00 | 60.544 | 60.416 | 419.584 | 379.866 |  | 39.718 | 0.128 | 394.409 | 386.0173 | 377.6256 | 3 |  | 3 | 69.4232 | 8.8792 | 60.544 |  | A |  | 60.544 | 379.866 | 8.8792 | 3.8625 | 3
2025-08-02 18:00:00 | 56.32 | 56.064 | 420.286 | 380.51 |  | 39.776 | 0.256 | 395.0688 | 386.6631 | 378.2574 | 3 |  | 3 | 64.5798 | 8.2598 | 56.32 |  | A |  | 56.32 | 380.51 | 8.2598 | 3.593 | 3
2025-08-02 19:00:00 | 54.272 | 54.016 | 420.666 | 380.878 |  | 39.788 | 0.256 | 395.426 | 387.0127 | 378.5994 | 3 |  | 3 | 62.2314 | 7.9594 | 54.272 |  | A |  | 54.272 | 380.878 | 7.9594 | 3.4623 | 3
2025-08-02 20:00:00 | 55.808 | 55.552 | 420.58 | 380.792 |  | 39.788 | 0.256 | 395.3452 | 386.9336 | 378.522 | 3 |  | 3 | 63.9927 | 8.1847 | 55.808 |  | A |  | 55.808 | 380.792 | 8.1847 | 3.5603 | 3
2025-08-02 21:00:00 | 53.632 | 53.376 | 421.123 | 381.291 |  | 39.832 | 0.256 | 395.8556 | 387.4332 | 379.0107 | 3 |  | 3 | 61.4975 | 7.8655 | 53.632 |  | A |  | 53.632 | 381.291 | 7.8655 | 3.4215 | 3
2025-08-02 22:00:00 | 51.84 | 51.584 | 421.616 | 381.746 |  | 39.87 | 0.256 | 396.319 | 387.8867 | 379.4544 | 3 |  | 3 | 59.4427 | 7.6027 | 51.84 |  | A |  | 51.84 | 381.746 | 7.6027 | 3.3072 | 3
2025-08-02 23:00:00 | 51.84 | 51.712 | 422.459 | 382.508 |  | 39.951 | 0.128 | 397.1115 | 388.6623 | 380.2131 | 3 |  | 3 | 59.4427 | 7.6027 | 51.84 |  | A |  | 51.84 | 382.508 | 7.6027 | 3.3072 | 3
2025-08-03 00:00:00 | 51.712 | 51.456 | 423.318 | 383.292 |  | 40.026 | 0.256 | 397.9189 | 389.4526 | 380.9862 | 3 |  | 3 | 59.296 | 7.584 | 51.712 |  | A |  | 51.712 | 383.292 | 7.584 | 3.299 | 3 | T |  | 2025-08-03 00:00:00 | 1233.792 | 381.759 | 180.9448 | 78.711 | 3 | 3
2025-08-03 01:00:00 | 51.968 | 51.712 | 422.916 | 382.928 |  | 39.988 | 0.256 | 397.541 | 389.0827 | 380.6244 | 3 |  | 3 | 59.5895 | 7.6215 | 51.968 |  | A |  | 51.968 | 382.928 | 7.6215 | 3.3154 | 3
2025-08-03 02:00:00 | 51.456 | 51.2 | 422.81 | 382.835 |  | 39.975 | 0.256 | 397.4414 | 388.9852 | 380.529 | 3 |  | 3 | 59.0024 | 7.5464 | 51.456 |  | A |  | 51.456 | 382.835 | 7.5464 | 3.2827 | 3
2025-08-03 03:00:00 | 52.736 | 52.48 | 422.473 | 382.524 |  | 39.949 | 0.256 | 397.1246 | 388.6752 | 380.2257 | 3 |  | 3 | 60.4701 | 7.7341 | 52.736 |  | A |  | 52.736 | 382.524 | 7.7341 | 3.3643 | 3
2025-08-03 04:00:00 | 52.736 | 52.48 | 422.285 | 382.351 |  | 39.934 | 0.256 | 396.9479 | 388.5022 | 380.0565 | 3 |  | 3 | 60.4701 | 7.7341 | 52.736 |  | A |  | 52.736 | 382.351 | 7.7341 | 3.3643 | 3
2025-08-03 05:00:00 | 51.328 | 51.2 | 421.935 | 382.042 |  | 39.893 | 0.128 | 396.6189 | 388.1802 | 379.7415 | 3 |  | 3 | 58.8556 | 7.5276 | 51.328 |  | A |  | 51.328 | 382.042 | 7.5276 | 3.2745 | 3
2025-08-03 06:00:00 | 49.28 | 49.024 | 422.133 | 382.23 |  | 39.903 | 0.256 | 396.805 | 388.3624 | 379.9197 | 3 |  | 3 | 56.5073 | 7.2273 | 49.28 |  | A |  | 49.28 | 382.23 | 7.2273 | 3.1439 | 3
2025-08-03 07:00:00 | 47.232 | 46.976 | 422.137 | 382.245 |  | 39.892 | 0.256 | 396.8088 | 388.366 | 379.9233 | 3 |  | 3 | 54.1589 | 6.9269 | 47.232 |  | A |  | 47.232 | 382.245 | 6.9269 | 3.0132 | 3
2025-08-03 08:00:00 | 47.488 | 47.36 | 422.13 | 382.238 |  | 39.892 | 0.128 | 396.8022 | 388.3596 | 379.917 | 3 |  | 3 | 54.4525 | 6.9645 | 47.488 |  | A |  | 47.488 | 382.238 | 6.9645 | 3.0295 | 3
2025-08-03 09:00:00 | 46.976 | 46.72 | 421.044 | 381.254 |  | 39.79 | 0.256 | 395.7814 | 387.3605 | 378.9396 | 3 |  | 3 | 53.8654 | 6.8894 | 46.976 |  | A |  | 46.976 | 381.254 | 6.8894 | 2.9969 | 3
2025-08-03 10:00:00 | 47.872 | 47.616 | 420.911 | 381.132 |  | 39.779 | 0.256 | 395.6563 | 387.2381 | 378.8199 | 3 |  | 3 | 54.8928 | 7.0208 | 47.872 |  | A |  | 47.872 | 381.132 | 7.0208 | 3.054 | 3
2025-08-03 11:00:00 | 53.632 | 53.376 | 420.662 | 380.887 |  | 39.775 | 0.256 | 395.4223 | 387.009 | 378.5958 | 3 |  | 3 | 61.4975 | 7.8655 | 53.632 |  | A |  | 53.632 | 380.887 | 7.8655 | 3.4215 | 3
2025-08-03 12:00:00 | 66.432 | 66.176 | 420.521 | 380.701 |  | 39.82 | 0.256 | 395.2897 | 386.8793 | 378.4689 | 3 |  | 3 | 76.1748 | 9.7428 | 66.432 |  | A |  | 66.432 | 380.701 | 9.7428 | 4.2381 | 3
2025-08-03 13:00:00 | 62.08 | 61.824 | 421.629 | 381.716 |  | 39.913 | 0.256 | 396.3313 | 387.8987 | 379.4661 | 3 |  | 3 | 71.1845 | 9.1045 | 62.08 |  | A |  | 62.08 | 381.716 | 9.1045 | 3.9605 | 3
2025-08-03 14:00:00 | 53.632 | 53.376 | 422.198 | 382.265 |  | 39.933 | 0.256 | 396.8661 | 388.4222 | 379.9782 | 3 |  | 3 | 61.4975 | 7.8655 | 53.632 |  | A |  | 53.632 | 382.265 | 7.8655 | 3.4215 | 3
2025-08-03 15:00:00 | 45.696 | 45.44 | 422.544 | 382.596 |  | 39.948 | 0.256 | 397.1914 | 388.7405 | 380.2896 | 3 |  | 3 | 52.3977 | 6.7017 | 45.696 |  | A |  | 45.696 | 382.596 | 6.7017 | 2.9152 | 3
2025-08-03 16:00:00 | 44.16 | 43.904 | 420.995 | 381.194 |  | 39.801 | 0.256 | 395.7353 | 387.3154 | 378.8955 | 3 |  | 3 | 50.6364 | 6.4764 | 44.16 |  | A |  | 44.16 | 381.194 | 6.4764 | 2.8172 | 3
2025-08-03 17:00:00 | 43.52 | 43.392 | 420.817 | 381.033 |  | 39.784 | 0.128 | 395.568 | 387.1516 | 378.7353 | 3 |  | 3 | 49.9025 | 6.3825 | 43.52 |  | A |  | 43.52 | 381.033 | 6.3825 | 2.7764 | 3
2025-08-03 18:00:00 | 50.176 | 49.92 | 421.234 | 381.385 |  | 39.849 | 0.256 | 395.96 | 387.5353 | 379.1106 | 3 |  | 3 | 57.5347 | 7.3587 | 50.176 |  | A |  | 50.176 | 381.385 | 7.3587 | 3.201 | 3
2025-08-03 19:00:00 | 55.936 | 55.68 | 420.664 | 380.844 |  | 39.82 | 0.256 | 395.4242 | 387.0109 | 378.5976 | 3 |  | 3 | 64.1394 | 8.2034 | 55.936 |  | A |  | 55.936 | 380.844 | 8.2034 | 3.5685 | 3
2025-08-03 20:00:00 | 56.32 | 56.064 | 420.252 | 380.502 |  | 39.75 | 0.256 | 395.0369 | 386.6318 | 378.2268 | 3 |  | 3 | 64.5798 | 8.2598 | 56.32 |  | A |  | 56.32 | 380.502 | 8.2598 | 3.593 | 3
2025-08-03 21:00:00 | 52.48 | 52.352 | 420.511 | 380.723 |  | 39.788 | 0.128 | 395.2803 | 386.8701 | 378.4599 | 3 |  | 3 | 60.1766 | 7.6966 | 52.48 |  | A |  | 52.48 | 380.723 | 7.6966 | 3.348 | 3
2025-08-03 22:00:00 | 50.816 | 50.56 | 421.112 | 381.282 |  | 39.83 | 0.256 | 395.8453 | 387.423 | 379.0008 | 3 |  | 3 | 58.2685 | 7.4525 | 50.816 |  | A |  | 50.816 | 381.282 | 7.4525 | 3.2419 | 3
2025-08-03 23:00:00 | 48.128 | 47.872 | 421.918 | 382.018 |  | 39.9 | 0.256 | 396.6029 | 388.1646 | 379.7262 | 3 |  | 3 | 55.1863 | 7.0583 | 48.128 |  | A |  | 48.128 | 382.018 | 7.0583 | 3.0704 | 3
2025-08-04 00:00:00 | 47.744 | 47.488 | 421.09 | 381.267 |  | 39.823 | 0.256 | 395.8246 | 387.4028 | 378.981 | 3 |  | 3 | 54.746 | 7.002 | 47.744 |  | A |  | 47.744 | 381.267 | 7.002 | 3.0459 | 3 | T |  | 2025-08-04 00:00:00 | 3183.36 | 381.2123 | 425.0844 | 184.9117 | 2.7917 | 4
2025-08-04 01:00:00 | 46.208 | 45.952 | 420.898 | 381.105 |  | 39.793 | 0.256 | 395.6441 | 387.2262 | 378.8082 | 3 |  | 3 | 52.9847 | 6.7767 | 46.208 |  | A |  | 46.208 | 381.105 | 6.7767 | 2.9479 | 3
2025-08-04 02:00:00 | 46.72 | 46.464 | 421.07 | 381.261 |  | 39.809 | 0.256 | 395.8058 | 387.3844 | 378.963 | 3 |  | 3 | 53.5718 | 6.8518 | 46.72 |  | A |  | 46.72 | 381.261 | 6.8518 | 2.9805 | 3
2025-08-04 03:00:00 | 46.08 | 45.952 | 421.436 | 381.596 |  | 39.84 | 0.128 | 396.1498 | 387.7211 | 379.2924 | 3 |  | 3 | 52.838 | 6.758 | 46.08 |  | A |  | 46.08 | 381.596 | 6.758 | 2.9397 | 3
2025-08-04 04:00:00 | 46.976 | 46.72 | 421.156 | 381.346 |  | 39.81 | 0.256 | 395.8866 | 387.4635 | 379.0404 | 3 |  | 3 | 53.8654 | 6.8894 | 46.976 |  | A |  | 46.976 | 381.346 | 6.8894 | 2.9969 | 3
2025-08-04 05:00:00 | 69.12 | 68.864 | 419.261 | 379.556 |  | 39.705 | 0.256 | 394.1053 | 385.7201 | 377.3349 | 3 |  | 3 | 79.257 | 10.137 | 69.12 |  | A |  | 69.12 | 379.556 | 10.137 | 4.4096 | 3
2025-08-04 06:00:00 | 132.224 | 131.84 | 419.569 | 380.306 |  | 39.263 | 0.384 | 394.3949 | 386.0035 | 377.6121 | 3 |  | 3 | 151.6156 | 19.3916 | 132.224 |  | A |  | 132.224 | 380.306 | 19.3916 | 8.4354 | 3
2025-08-04 07:00:00 | 164.096 | 163.84 | 416.826 | 382.446 |  | 34.38 | 0.256 | 391.8164 | 383.4799 | 375.1434 | 2 | 2 | 2 | 179.9496 | 15.8536 | 164.096 |  | A |  | 164.096 | 382.446 | 15.8536 | 6.8963 | 2
2025-08-04 08:00:00 | 171.136 | 170.752 | 416.301 | 382.421 |  | 33.88 | 0.384 | 391.3229 | 382.9969 | 374.6709 | 2 |  | 2 | 187.6697 | 16.5337 | 171.136 |  | A |  | 171.136 | 382.421 | 16.5337 | 7.1922 | 2
2025-08-04 09:00:00 | 162.432 | 162.176 | 416.085 | 382.239 |  | 33.846 | 0.256 | 391.1199 | 382.7982 | 374.4765 | 2 |  | 2 | 178.1248 | 15.6928 | 162.432 |  | A |  | 162.432 | 382.239 | 15.6928 | 6.8264 | 2
2025-08-04 10:00:00 | 169.728 | 169.344 | 417.092 | 383.147 |  | 33.945 | 0.384 | 392.0665 | 383.7246 | 375.3828 | 2 |  | 2 | 186.1257 | 16.3977 | 169.728 |  | A |  | 169.728 | 383.147 | 16.3977 | 7.133 | 2
2025-08-04 11:00:00 | 167.424 | 167.168 | 418.884 | 382.992 |  | 35.892 | 0.256 | 393.751 | 385.3733 | 376.9956 | 2 |  | 2 | 183.5991 | 16.1751 | 167.424 |  | A |  | 167.424 | 382.992 | 16.1751 | 7.0362 | 2
2025-08-04 12:00:00 | 157.184 | 156.8 | 422.302 | 382.005 |  | 40.297 | 0.384 | 396.9639 | 388.5178 | 380.0718 | 3 | 3 | 3 | 180.2362 | 23.0522 | 157.184 |  | A |  | 157.184 | 382.005 | 23.0522 | 10.0277 | 3
2025-08-04 13:00:00 | 162.944 | 162.56 | 420.384 | 380.252 |  | 40.132 | 0.384 | 395.161 | 386.7533 | 378.3456 | 3 |  | 3 | 186.841 | 23.897 | 162.944 |  | A |  | 162.944 | 380.252 | 23.897 | 10.3952 | 3
2025-08-04 14:00:00 | 194.048 | 193.664 | 419.427 | 379.245 |  | 40.182 | 0.384 | 394.2614 | 385.8728 | 377.4843 | 3 |  | 3 | 222.5066 | 28.4586 | 194.048 |  | A |  | 194.048 | 379.245 | 28.4586 | 12.3795 | 3
2025-08-04 15:00:00 | 192.768 | 192.256 | 421.881 | 381.492 |  | 40.389 | 0.512 | 396.5681 | 388.1305 | 379.6929 | 3 |  | 3 | 221.0389 | 28.2709 | 192.768 |  | A |  | 192.768 | 381.492 | 28.2709 | 12.2978 | 3
2025-08-04 16:00:00 | 182.144 | 181.76 | 423.225 | 382.827 |  | 40.398 | 0.384 | 397.8315 | 389.367 | 380.9025 | 3 |  | 3 | 208.8568 | 26.7128 | 182.144 |  | A |  | 182.144 | 382.827 | 26.7128 | 11.6201 | 3
2025-08-04 17:00:00 | 170.368 | 169.984 | 422.028 | 381.759 |  | 40.269 | 0.384 | 396.7063 | 388.2658 | 379.8252 | 3 |  | 3 | 195.3537 | 24.9857 | 170.368 |  | A |  | 170.368 | 381.759 | 24.9857 | 10.8688 | 3
2025-08-04 18:00:00 | 151.296 | 150.912 | 420.507 | 380.4 |  | 40.107 | 0.384 | 395.2766 | 386.8664 | 378.4563 | 3 |  | 3 | 173.4847 | 22.1887 | 151.296 |  | A |  | 151.296 | 380.4 | 22.1887 | 9.6521 | 3
2025-08-04 19:00:00 | 161.024 | 160.64 | 419.757 | 379.655 |  | 40.102 | 0.384 | 394.5716 | 386.1764 | 377.7813 | 3 |  | 3 | 184.6394 | 23.6154 | 161.024 |  | A |  | 161.024 | 379.655 | 23.6154 | 10.2727 | 3
2025-08-04 20:00:00 | 158.592 | 158.208 | 419.429 | 379.358 |  | 40.071 | 0.384 | 394.2633 | 385.8747 | 377.4861 | 3 |  | 3 | 181.8507 | 23.2587 | 158.592 |  | A |  | 158.592 | 379.358 | 23.2587 | 10.1175 | 3
2025-08-04 21:00:00 | 155.136 | 154.752 | 419.717 | 379.605 |  | 40.112 | 0.384 | 394.534 | 386.1396 | 377.7453 | 3 |  | 3 | 177.8879 | 22.7519 | 155.136 |  | A |  | 155.136 | 379.605 | 22.7519 | 9.8971 | 3
2025-08-04 22:00:00 | 144.512 | 144.128 | 420.827 | 380.663 |  | 40.164 | 0.384 | 395.5774 | 387.1608 | 378.7443 | 3 |  | 3 | 165.7058 | 21.1938 | 144.512 |  | A |  | 144.512 | 380.663 | 21.1938 | 9.2193 | 3
2025-08-04 23:00:00 | 83.456 | 83.2 | 422.199 | 382.151 |  | 40.048 | 0.256 | 396.8671 | 388.4231 | 379.9791 | 3 |  | 3 | 95.6954 | 12.2394 | 83.456 |  | A |  | 83.456 | 382.151 | 12.2394 | 5.3242 | 3
2025-08-05 00:00:00 | 59.904 | 59.648 | 422.786 | 382.749 |  | 40.037 | 0.256 | 397.4188 | 388.9631 | 380.5074 | 3 |  | 3 | 68.6894 | 8.7854 | 59.904 |  | A |  | 59.904 | 382.749 | 8.7854 | 3.8216 | 3 | T |  | 2025-08-05 00:00:00 | 3658.112 | 382.1277 | 497.2022 | 216.283 | 2.7917 | 5
2025-08-05 01:00:00 | 60.16 | 59.904 | 423.842 | 383.707 |  | 40.135 | 0.256 | 398.4115 | 389.9346 | 381.4578 | 3 |  | 3 | 68.9829 | 8.8229 | 60.16 |  | A |  | 60.16 | 383.707 | 8.8229 | 3.838 | 3
2025-08-05 02:00:00 | 59.904 | 59.648 | 424.334 | 384.158 |  | 40.176 | 0.256 | 398.874 | 390.3873 | 381.9006 | 3 |  | 3 | 68.6894 | 8.7854 | 59.904 |  | A |  | 59.904 | 384.158 | 8.7854 | 3.8216 | 3
2025-08-05 03:00:00 | 59.904 | 59.648 | 424.553 | 384.362 |  | 40.191 | 0.256 | 399.0798 | 390.5888 | 382.0977 | 3 |  | 3 | 68.6894 | 8.7854 | 59.904 |  | A |  | 59.904 | 384.362 | 8.7854 | 3.8216 | 3
2025-08-05 04:00:00 | 58.112 | 57.856 | 424.403 | 384.236 |  | 40.167 | 0.256 | 398.9388 | 390.4508 | 381.9627 | 3 |  | 3 | 66.6346 | 8.5226 | 58.112 |  | A |  | 58.112 | 384.236 | 8.5226 | 3.7073 | 3
2025-08-05 05:00:00 | 80.64 | 80.384 | 423.013 | 382.913 |  | 40.1 | 0.256 | 397.6322 | 389.172 | 380.7117 | 3 |  | 3 | 92.4665 | 11.8265 | 80.64 |  | A |  | 80.64 | 382.913 | 11.8265 | 5.1445 | 3
2025-08-05 06:00:00 | 134.656 | 134.4 | 417.535 | 382.197 |  | 35.338 | 0.256 | 392.4829 | 384.1322 | 375.7815 | 2 | 2 | 2 | 147.6653 | 13.0093 | 134.656 |  | A |  | 134.656 | 382.197 | 13.0093 | 5.6591 | 2
2025-08-05 07:00:00 | 182.4 | 182.016 | 419.748 | 379.563 |  | 40.185 | 0.384 | 394.5631 | 386.1682 | 377.7732 | 3 | 3 | 3 | 209.1503 | 26.7503 | 182.4 |  | A |  | 182.4 | 379.563 | 26.7503 | 11.6364 | 3
2025-08-05 08:00:00 | 204.8 | 204.288 | 419.245 | 379.065 |  | 40.18 | 0.512 | 394.0903 | 385.7054 | 377.3205 | 3 |  | 3 | 234.8355 | 30.0355 | 204.8 |  | A |  | 204.8 | 379.065 | 30.0355 | 13.0654 | 3
2025-08-05 09:00:00 | 208.128 | 207.744 | 418.265 | 381.924 |  | 36.341 | 0.384 | 393.1691 | 384.8038 | 376.4385 | 2 | 2 | 2 | 228.2356 | 20.1076 | 208.128 |  | A |  | 208.128 | 381.924 | 20.1076 | 8.7468 | 2
2025-08-05 10:00:00 | 229.376 | 228.736 | 421.576 | 381.075 |  | 40.501 | 0.64 | 396.2814 | 387.8499 | 379.4184 | 3 | 3 | 3 | 263.0157 | 33.6397 | 229.376 |  | A |  | 229.376 | 381.075 | 33.6397 | 14.6333 | 3
2025-08-05 11:00:00 | 224 | 223.488 | 423.985 | 383.406 |  | 40.579 | 0.512 | 398.5459 | 390.0662 | 381.5865 | 3 |  | 3 | 256.8513 | 32.8513 | 224 |  | A |  | 224 | 383.406 | 32.8513 | 14.2903 | 3
2025-08-05 12:00:00 | 212.736 | 212.224 | 425.751 | 384.964 |  | 40.787 | 0.512 | 400.2059 | 391.6909 | 383.1759 | 3 |  | 3 | 243.9353 | 31.1993 | 212.736 |  | A |  | 212.736 | 384.964 | 31.1993 | 13.5717 | 3
2025-08-05 13:00:00 | 231.936 | 231.168 | 423.648 | 382.96 |  | 40.688 | 0.768 | 398.2291 | 389.7562 | 381.2832 | 3 |  | 3 | 265.9512 | 34.0152 | 231.936 |  | A |  | 231.936 | 382.96 | 34.0152 | 14.7966 | 3
2025-08-05 14:00:00 | 221.568 | 221.056 | 423.739 | 383.008 |  | 40.731 | 0.512 | 398.3147 | 389.8399 | 381.3651 | 3 |  | 3 | 254.0626 | 32.4946 | 221.568 |  | A |  | 221.568 | 383.008 | 32.4946 | 14.1352 | 3
2025-08-05 15:00:00 | 209.92 | 209.408 | 423.484 | 382.816 |  | 40.668 | 0.512 | 398.075 | 389.6053 | 381.1356 | 3 |  | 3 | 240.7063 | 30.7863 | 209.92 |  | A |  | 209.92 | 382.816 | 30.7863 | 13.3921 | 3
2025-08-05 16:00:00 | 187.904 | 187.392 | 420.965 | 380.713 |  | 40.252 | 0.512 | 395.7071 | 387.2878 | 378.8685 | 3 |  | 3 | 215.4615 | 27.5575 | 187.904 |  | A |  | 187.904 | 380.713 | 27.5575 | 11.9875 | 3
2025-08-05 17:00:00 | 180.736 | 180.224 | 419.55 | 379.409 |  | 40.141 | 0.512 | 394.377 | 385.986 | 377.595 | 3 |  | 3 | 207.2423 | 26.5063 | 180.736 |  | A |  | 180.736 | 379.409 | 26.5063 | 11.5302 | 3
2025-08-05 18:00:00 | 172.672 | 172.288 | 419.376 | 379.253 |  | 40.123 | 0.384 | 394.2134 | 385.8259 | 377.4384 | 3 |  | 3 | 197.9956 | 25.3236 | 172.672 |  | A |  | 172.672 | 379.253 | 25.3236 | 11.0158 | 3
2025-08-05 19:00:00 | 157.696 | 157.312 | 419.694 | 379.582 |  | 40.112 | 0.384 | 394.5124 | 386.1185 | 377.7246 | 3 |  | 3 | 180.8233 | 23.1273 | 157.696 |  | A |  | 157.696 | 379.582 | 23.1273 | 10.0604 | 3
2025-08-05 20:00:00 | 157.056 | 156.672 | 417.981 | 381.457 |  | 36.524 | 0.384 | 392.9021 | 384.5425 | 376.1829 | 2 | 2 | 2 | 172.2294 | 15.1734 | 157.056 |  | A |  | 157.056 | 381.457 | 15.1734 | 6.6004 | 2
2025-08-05 21:00:00 | 142.592 | 142.208 | 416.607 | 382.704 |  | 33.903 | 0.384 | 391.6106 | 383.2784 | 374.9463 | 2 |  | 2 | 156.368 | 13.776 | 142.592 |  | A |  | 142.592 | 382.704 | 13.776 | 5.9926 | 2
2025-08-05 22:00:00 | 142.592 | 142.208 | 418.291 | 384.109 |  | 34.182 | 0.384 | 393.1935 | 384.8277 | 376.4619 | 2 |  | 2 | 156.368 | 13.776 | 142.592 |  | A |  | 142.592 | 384.109 | 13.776 | 5.9926 | 2
2025-08-05 23:00:00 | 78.72 | 78.464 | 420.613 | 380.734 |  | 39.879 | 0.256 | 395.3762 | 386.964 | 378.5517 | 3 | 3 | 3 | 90.2649 | 11.5449 | 78.72 |  | A |  | 78.72 | 380.734 | 11.5449 | 5.022 | 3
2025-08-06 00:00:00 | 64.384 | 64.128 | 420.893 | 381.028 |  | 39.865 | 0.256 | 395.6394 | 387.2216 | 378.8037 | 3 |  | 3 | 73.8264 | 9.4424 | 64.384 |  | A |  | 64.384 | 381.028 | 9.4424 | 4.1074 | 3 | T |  | 2025-08-06 00:00:00 | 3429.632 | 382.0523 | 462.7458 | 201.2944 | 2.7917 | 6
2025-08-06 01:00:00 | 63.232 | 62.976 | 421.266 | 381.375 |  | 39.891 | 0.256 | 395.99 | 387.5647 | 379.1394 | 3 |  | 3 | 72.5054 | 9.2734 | 63.232 |  | A |  | 63.232 | 381.375 | 9.2734 | 4.0339 | 3
2025-08-06 02:00:00 | 64.128 | 63.872 | 422.058 | 382.098 |  | 39.96 | 0.256 | 396.7345 | 388.2934 | 379.8522 | 3 |  | 3 | 73.5329 | 9.4049 | 64.128 |  | A |  | 64.128 | 382.098 | 9.4049 | 4.0911 | 3
2025-08-06 03:00:00 | 63.232 | 62.976 | 421.849 | 381.914 |  | 39.935 | 0.256 | 396.5381 | 388.1011 | 379.6641 | 3 |  | 3 | 72.5054 | 9.2734 | 63.232 |  | A |  | 63.232 | 381.914 | 9.2734 | 4.0339 | 3
2025-08-06 04:00:00 | 59.904 | 59.648 | 421.657 | 381.767 |  | 39.89 | 0.256 | 396.3576 | 387.9244 | 379.4913 | 3 |  | 3 | 68.6894 | 8.7854 | 59.904 |  | A |  | 59.904 | 381.767 | 8.7854 | 3.8216 | 3
2025-08-06 05:00:00 | 82.048 | 81.792 | 419.72 | 379.959 |  | 39.761 | 0.256 | 394.5368 | 386.1424 | 377.748 | 3 |  | 3 | 94.081 | 12.033 | 82.048 |  | A |  | 82.048 | 379.959 | 12.033 | 5.2343 | 3
2025-08-06 06:00:00 | 121.344 | 121.088 | 419.115 | 382.316 |  | 36.799 | 0.256 | 393.9681 | 385.5858 | 377.2035 | 2 | 2 | 2 | 133.0672 | 11.7232 | 121.344 |  | A |  | 121.344 | 382.316 | 11.7232 | 5.0996 | 2
2025-08-06 07:00:00 | 178.56 | 178.176 | 415.948 | 382.039 |  | 33.909 | 0.384 | 390.9911 | 382.6722 | 374.3532 | 2 |  | 2 | 195.8109 | 17.2509 | 178.56 |  | A |  | 178.56 | 382.039 | 17.2509 | 7.5042 | 2
2025-08-06 08:00:00 | 175.616 | 175.36 | 416.387 | 382.49 |  | 33.897 | 0.256 | 391.4038 | 383.076 | 374.7483 | 2 |  | 2 | 192.5825 | 16.9665 | 175.616 |  | A |  | 175.616 | 382.49 | 16.9665 | 7.3804 | 2
2025-08-06 09:00:00 | 177.408 | 177.024 | 418.096 | 383.873 |  | 34.223 | 0.384 | 393.0102 | 384.6483 | 376.2864 | 2 |  | 2 | 194.5476 | 17.1396 | 177.408 |  | A |  | 177.408 | 383.873 | 17.1396 | 7.4557 | 2
2025-08-06 10:00:00 | 188.928 | 188.544 | 421.867 | 381.549 |  | 40.318 | 0.384 | 396.555 | 388.1176 | 379.6803 | 3 | 3 | 3 | 216.6357 | 27.7077 | 188.928 |  | A |  | 188.928 | 381.549 | 27.7077 | 12.0529 | 3
2025-08-06 11:00:00 | 199.68 | 199.296 | 422.964 | 382.528 |  | 40.436 | 0.384 | 397.5862 | 389.1269 | 380.6676 | 3 |  | 3 | 228.9646 | 29.2846 | 199.68 |  | A |  | 199.68 | 382.528 | 29.2846 | 12.7388 | 3
2025-08-06 12:00:00 | 183.68 | 183.168 | 423.239 | 382.863 |  | 40.376 | 0.512 | 397.8447 | 389.3799 | 380.9151 | 3 |  | 3 | 210.618 | 26.938 | 183.68 |  | A |  | 183.68 | 382.863 | 26.938 | 11.7181 | 3
2025-08-06 13:00:00 | 208.768 | 208.256 | 422.979 | 382.48 |  | 40.499 | 0.512 | 397.6003 | 389.1407 | 380.6811 | 3 |  | 3 | 239.3854 | 30.6174 | 208.768 |  | A |  | 208.768 | 382.48 | 30.6174 | 13.3186 | 3
2025-08-06 14:00:00 | 219.264 | 218.624 | 424.374 | 383.701 |  | 40.673 | 0.64 | 398.9116 | 390.4241 | 381.9366 | 3 |  | 3 | 251.4207 | 32.1567 | 219.264 |  | A |  | 219.264 | 383.701 | 32.1567 | 13.9882 | 3
2025-08-06 15:00:00 | 203.52 | 203.008 | 425.422 | 384.707 |  | 40.715 | 0.512 | 399.8967 | 391.3882 | 382.8798 | 3 |  | 3 | 233.3677 | 29.8477 | 203.52 |  | A |  | 203.52 | 384.707 | 29.8477 | 12.9838 | 3
2025-08-06 16:00:00 | 184.192 | 183.68 | 422.279 | 381.901 |  | 40.378 | 0.512 | 396.9423 | 388.4967 | 380.0511 | 3 |  | 3 | 211.2051 | 27.0131 | 184.192 |  | A |  | 184.192 | 381.901 | 27.0131 | 11.7507 | 3
2025-08-06 17:00:00 | 169.344 | 168.96 | 422.345 | 381.976 |  | 40.369 | 0.384 | 397.0043 | 388.5574 | 380.1105 | 3 |  | 3 | 194.1796 | 24.8356 | 169.344 |  | A |  | 169.344 | 381.976 | 24.8356 | 10.8035 | 3
2025-08-06 18:00:00 | 163.2 | 162.816 | 421.083 | 381.187 |  | 39.896 | 0.384 | 395.818 | 387.3964 | 378.9747 | 3 |  | 3 | 187.1345 | 23.9345 | 163.2 |  | A |  | 163.2 | 381.187 | 23.9345 | 10.4115 | 3
2025-08-06 19:00:00 | 151.04 | 150.528 | 418.811 | 381.008 |  | 37.803 | 0.512 | 393.6823 | 385.3061 | 376.9299 | 2 | 2 | 2 | 165.6322 | 14.5922 | 151.04 |  | A |  | 151.04 | 381.008 | 14.5922 | 6.3476 | 2
2025-08-06 20:00:00 | 160.512 | 160.128 | 421.199 | 380.905 |  | 40.294 | 0.384 | 395.9271 | 387.5031 | 379.0791 | 3 | 3 | 3 | 184.0523 | 23.5403 | 160.512 |  | A |  | 160.512 | 380.905 | 23.5403 | 10.24 | 3
2025-08-06 21:00:00 | 153.216 | 152.832 | 422.375 | 382.007 |  | 40.368 | 0.384 | 397.0325 | 388.585 | 380.1375 | 3 |  | 3 | 175.6863 | 22.4703 | 153.216 |  | A |  | 153.216 | 382.007 | 22.4703 | 9.7746 | 3
2025-08-06 22:00:00 | 117.888 | 117.632 | 422.632 | 382.443 |  | 40.189 | 0.256 | 397.2741 | 388.8214 | 380.3688 | 3 |  | 3 | 135.1772 | 17.2892 | 117.888 |  | A |  | 117.888 | 382.443 | 17.2892 | 7.5208 | 3
2025-08-06 23:00:00 | 76.544 | 76.288 | 421.056 | 381.142 |  | 39.914 | 0.256 | 395.7926 | 387.3715 | 378.9504 | 3 |  | 3 | 87.7698 | 11.2258 | 76.544 |  | A |  | 76.544 | 381.142 | 11.2258 | 4.8832 | 3
2025-08-07 00:00:00 | 60.672 | 60.416 | 421.282 | 381.401 |  | 39.881 | 0.256 | 396.0051 | 387.5794 | 379.1538 | 3 |  | 3 | 69.57 | 8.898 | 60.672 |  | A |  | 60.672 | 381.401 | 8.898 | 3.8706 | 3 | T |  | 2025-08-07 00:00:00 | 3470.464 | 381.802 | 491.206 | 213.6746 | 2.9167 | 7
2025-08-07 01:00:00 | 61.44 | 61.184 | 421.066 | 381.209 |  | 39.857 | 0.256 | 395.802 | 387.3807 | 378.9594 | 3 |  | 3 | 70.4506 | 9.0106 | 61.44 |  | A |  | 61.44 | 381.209 | 9.0106 | 3.9196 | 3
2025-08-07 02:00:00 | 61.056 | 60.8 | 421.396 | 381.514 |  | 39.882 | 0.256 | 396.1122 | 387.6843 | 379.2564 | 3 |  | 3 | 70.0103 | 8.9543 | 61.056 |  | A |  | 61.056 | 381.514 | 8.9543 | 3.8951 | 3
2025-08-07 03:00:00 | 57.6 | 57.344 | 421.6 | 381.726 |  | 39.874 | 0.256 | 396.304 | 387.872 | 379.44 | 3 |  | 3 | 66.0475 | 8.4475 | 57.6 |  | A |  | 57.6 | 381.726 | 8.4475 | 3.6747 | 3
2025-08-07 04:00:00 | 55.168 | 54.912 | 421.084 | 381.27 |  | 39.814 | 0.256 | 395.819 | 387.3973 | 378.9756 | 3 |  | 3 | 63.2588 | 8.0908 | 55.168 |  | A |  | 55.168 | 381.27 | 8.0908 | 3.5195 | 3
2025-08-07 05:00:00 | 77.824 | 77.696 | 418.844 | 379.24 |  | 39.604 | 0.128 | 393.7134 | 385.3365 | 376.9596 | 3 |  | 3 | 89.2375 | 11.4135 | 77.824 |  | A |  | 77.824 | 379.24 | 11.4135 | 4.9649 | 3
2025-08-07 06:00:00 | 120.96 | 120.576 | 419.529 | 380.228 |  | 39.301 | 0.384 | 394.3573 | 385.9667 | 377.5761 | 3 |  | 3 | 138.6997 | 17.7397 | 120.96 |  | A |  | 120.96 | 380.228 | 17.7397 | 7.7168 | 3
2025-08-07 07:00:00 | 173.44 | 173.056 | 418.765 | 380.882 |  | 37.883 | 0.384 | 393.6391 | 385.2638 | 376.8885 | 2 | 2 | 2 | 190.1963 | 16.7563 | 173.44 |  | A |  | 173.44 | 380.882 | 16.7563 | 7.289 | 2
2025-08-07 08:00:00 | 183.296 | 182.784 | 421.876 | 381.555 |  | 40.321 | 0.512 | 396.5634 | 388.1259 | 379.6884 | 3 | 3 | 3 | 210.1777 | 26.8817 | 183.296 |  | A |  | 183.296 | 381.555 | 26.8817 | 11.6936 | 3
2025-08-07 09:00:00 | 171.392 | 171.008 | 422.78 | 382.426 |  | 40.354 | 0.384 | 397.4132 | 388.9576 | 380.502 | 3 |  | 3 | 196.5279 | 25.1359 | 171.392 |  | A |  | 171.392 | 382.426 | 25.1359 | 10.9341 | 3
2025-08-07 10:00:00 | 189.568 | 189.056 | 423.207 | 382.774 |  | 40.433 | 0.512 | 397.8146 | 389.3504 | 380.8863 | 3 |  | 3 | 217.3696 | 27.8016 | 189.568 |  | A |  | 189.568 | 382.774 | 27.8016 | 12.0937 | 3
2025-08-07 11:00:00 | 193.152 | 192.768 | 423.95 | 383.471 |  | 40.479 | 0.384 | 398.513 | 390.034 | 381.555 | 3 |  | 3 | 221.4792 | 28.3272 | 193.152 |  | A |  | 193.152 | 383.471 | 28.3272 | 12.3223 | 3
2025-08-07 12:00:00 | 192.768 | 192.256 | 424.961 | 384.416 |  | 40.545 | 0.512 | 399.4633 | 390.9641 | 382.4649 | 3 |  | 3 | 221.0389 | 28.2709 | 192.768 |  | A |  | 192.768 | 384.416 | 28.2709 | 12.2978 | 3
2025-08-07 13:00:00 | 211.712 | 211.072 | 422.91 | 382.472 |  | 40.438 | 0.64 | 397.5354 | 389.0772 | 380.619 | 3 |  | 3 | 242.7612 | 31.0492 | 211.712 |  | A |  | 211.712 | 382.472 | 31.0492 | 13.5064 | 3
2025-08-07 14:00:00 | 222.208 | 221.696 | 423.132 | 382.611 |  | 40.521 | 0.512 | 397.7441 | 389.2814 | 380.8188 | 3 |  | 3 | 254.7965 | 32.5885 | 222.208 |  | A |  | 222.208 | 382.611 | 32.5885 | 14.176 | 3
2025-08-07 15:00:00 | 198.784 | 198.272 | 425.035 | 384.363 |  | 40.672 | 0.512 | 399.5329 | 391.0322 | 382.5315 | 3 |  | 3 | 227.9372 | 29.1532 | 198.784 |  | A |  | 198.784 | 384.363 | 29.1532 | 12.6816 | 3
2025-08-07 16:00:00 | 209.024 | 208.384 | 420.945 | 380.589 |  | 40.356 | 0.64 | 395.6883 | 387.2694 | 378.8505 | 3 |  | 3 | 239.6789 | 30.6549 | 209.024 |  | A |  | 209.024 | 380.589 | 30.6549 | 13.3349 | 3
2025-08-07 17:00:00 | 181.504 | 180.992 | 419.697 | 382.348 |  | 37.349 | 0.512 | 394.5152 | 386.1212 | 377.7273 | 2 | 2 | 2 | 199.0394 | 17.5354 | 181.504 |  | A |  | 181.504 | 382.348 | 17.5354 | 7.6279 | 2
2025-08-07 18:00:00 | 170.752 | 170.24 | 421.498 | 381.159 |  | 40.339 | 0.512 | 396.2081 | 387.7782 | 379.3482 | 3 | 3 | 3 | 195.7941 | 25.0421 | 170.752 |  | A |  | 170.752 | 381.159 | 25.0421 | 10.8933 | 3
2025-08-07 19:00:00 | 179.84 | 179.328 | 419.518 | 379.339 |  | 40.179 | 0.512 | 394.3469 | 385.9566 | 377.5662 | 3 |  | 3 | 206.2149 | 26.3749 | 179.84 |  | A |  | 179.84 | 379.339 | 26.3749 | 11.4731 | 3
2025-08-07 20:00:00 | 158.464 | 158.08 | 422.64 | 382.229 |  | 40.411 | 0.384 | 397.2816 | 388.8288 | 380.376 | 3 |  | 3 | 181.7039 | 23.2399 | 158.464 |  | A |  | 158.464 | 382.229 | 23.2399 | 10.1094 | 3
2025-08-07 21:00:00 | 146.816 | 146.304 | 423.615 | 383.195 |  | 40.42 | 0.512 | 398.1981 | 389.7258 | 381.2535 | 3 |  | 3 | 168.3477 | 21.5317 | 146.816 |  | A |  | 146.816 | 383.195 | 21.5317 | 9.3663 | 3
2025-08-07 22:00:00 | 122.624 | 122.368 | 420.324 | 380.345 |  | 39.979 | 0.256 | 395.1046 | 386.6981 | 378.2916 | 3 |  | 3 | 140.6077 | 17.9837 | 122.624 |  | A |  | 122.624 | 380.345 | 17.9837 | 7.8229 | 3
2025-08-07 23:00:00 | 70.4 | 70.016 | 422.489 | 382.487 |  | 40.002 | 0.384 | 397.1397 | 388.6899 | 380.2401 | 3 |  | 3 | 80.7247 | 10.3247 | 70.4 |  | A |  | 70.4 | 382.487 | 10.3247 | 4.4912 | 3
2025-08-08 00:00:00 | 55.04 | 54.912 | 422.921 | 382.923 |  | 39.998 | 0.128 | 397.5457 | 389.0873 | 380.6289 | 3 |  | 3 | 63.112 | 8.072 | 55.04 |  | A |  | 55.04 | 382.923 | 8.072 | 3.5113 | 3 | T |  | 2025-08-08 00:00:00 | 3386.88 | 381.4347 | 490.1197 | 213.2021 | 2.9583 | 8
2025-08-08 01:00:00 | 55.168 | 54.912 | 423.108 | 383.105 |  | 40.003 | 0.256 | 397.7215 | 389.2594 | 380.7972 | 3 |  | 3 | 63.2588 | 8.0908 | 55.168 |  | A |  | 55.168 | 383.105 | 8.0908 | 3.5195 | 3
2025-08-08 02:00:00 | 55.552 | 55.296 | 423.296 | 383.273 |  | 40.023 | 0.256 | 397.8982 | 389.4323 | 380.9664 | 3 |  | 3 | 63.6991 | 8.1471 | 55.552 |  | A |  | 55.552 | 383.273 | 8.1471 | 3.544 | 3
2025-08-08 03:00:00 | 54.656 | 54.4 | 423.22 | 383.216 |  | 40.004 | 0.256 | 397.8268 | 389.3624 | 380.898 | 3 |  | 3 | 62.6717 | 8.0157 | 54.656 |  | A |  | 54.656 | 383.216 | 8.0157 | 3.4868 | 3
2025-08-08 04:00:00 | 55.424 | 55.296 | 422.532 | 382.593 |  | 39.939 | 0.128 | 397.1801 | 388.7294 | 380.2788 | 3 |  | 3 | 63.5523 | 8.1283 | 55.424 |  | A |  | 55.424 | 382.593 | 8.1283 | 3.5358 | 3
2025-08-08 05:00:00 | 79.872 | 79.616 | 420.696 | 380.849 |  | 39.847 | 0.256 | 395.4542 | 387.0403 | 378.6264 | 3 |  | 3 | 91.5858 | 11.7138 | 79.872 |  | A |  | 79.872 | 380.849 | 11.7138 | 5.0955 | 3
2025-08-08 06:00:00 | 131.712 | 131.328 | 417.094 | 380.775 |  | 36.319 | 0.384 | 392.0684 | 383.7265 | 375.3846 | 2 | 2 | 2 | 144.4369 | 12.7249 | 131.712 |  | A |  | 131.712 | 380.775 | 12.7249 | 5.5353 | 2
2025-08-08 07:00:00 | 154.752 | 154.368 | 418.92 | 378.936 |  | 39.984 | 0.384 | 393.7848 | 385.4064 | 377.028 | 3 | 3 | 3 | 177.4475 | 22.6955 | 154.752 |  | A |  | 154.752 | 378.936 | 22.6955 | 9.8726 | 3
2025-08-08 08:00:00 | 157.184 | 156.928 | 419.427 | 379.405 |  | 40.022 | 0.256 | 394.2614 | 385.8728 | 377.4843 | 3 |  | 3 | 180.2362 | 23.0522 | 157.184 |  | A |  | 157.184 | 379.405 | 23.0522 | 10.0277 | 3
2025-08-08 09:00:00 | 164.096 | 163.584 | 420.48 | 380.355 |  | 40.125 | 0.512 | 395.2512 | 386.8416 | 378.432 | 3 |  | 3 | 188.1619 | 24.0659 | 164.096 |  | A |  | 164.096 | 380.355 | 24.0659 | 10.4687 | 3
2025-08-08 10:00:00 | 186.496 | 185.984 | 419.881 | 379.752 |  | 40.129 | 0.512 | 394.6881 | 386.2905 | 377.8929 | 3 |  | 3 | 213.847 | 27.351 | 186.496 |  | A |  | 186.496 | 379.752 | 27.351 | 11.8977 | 3
2025-08-08 11:00:00 | 196.48 | 196.096 | 420.169 | 380.023 |  | 40.146 | 0.384 | 394.9589 | 386.5555 | 378.1521 | 3 |  | 3 | 225.2953 | 28.8153 | 196.48 |  | A |  | 196.48 | 380.023 | 28.8153 | 12.5346 | 3
2025-08-08 12:00:00 | 187.648 | 187.264 | 421.44 | 381.211 |  | 40.229 | 0.384 | 396.1536 | 387.7248 | 379.296 | 3 |  | 3 | 215.168 | 27.52 | 187.648 |  | A |  | 187.648 | 381.211 | 27.52 | 11.9712 | 3
2025-08-08 13:00:00 | 217.472 | 216.704 | 420.879 | 380.559 |  | 40.32 | 0.768 | 395.6263 | 387.2087 | 378.7911 | 3 |  | 3 | 249.3659 | 31.8939 | 217.472 |  | A |  | 217.472 | 380.559 | 31.8939 | 13.8738 | 3
2025-08-08 14:00:00 | 230.656 | 230.016 | 421.684 | 381.233 |  | 40.451 | 0.64 | 396.383 | 387.9493 | 379.5156 | 3 |  | 3 | 264.4834 | 33.8274 | 230.656 |  | A |  | 230.656 | 381.233 | 33.8274 | 14.7149 | 3
2025-08-08 15:00:00 | 210.304 | 209.792 | 422.835 | 382.341 |  | 40.494 | 0.512 | 397.4649 | 389.0082 | 380.5515 | 3 |  | 3 | 241.1467 | 30.8427 | 210.304 |  | A |  | 210.304 | 382.341 | 30.8427 | 13.4166 | 3
2025-08-08 16:00:00 | 194.304 | 193.792 | 423.005 | 382.508 |  | 40.497 | 0.512 | 397.6247 | 389.1646 | 380.7045 | 3 |  | 3 | 222.8001 | 28.4961 | 194.304 |  | A |  | 194.304 | 382.508 | 28.4961 | 12.3958 | 3
2025-08-08 17:00:00 | 191.488 | 190.976 | 422.048 | 381.615 |  | 40.433 | 0.512 | 396.7251 | 388.2842 | 379.8432 | 3 |  | 3 | 219.5712 | 28.0832 | 191.488 |  | A |  | 191.488 | 381.615 | 28.0832 | 12.2162 | 3
2025-08-08 18:00:00 | 182.912 | 182.4 | 420.387 | 380.118 |  | 40.269 | 0.512 | 395.1638 | 386.756 | 378.3483 | 3 |  | 3 | 209.7374 | 26.8254 | 182.912 |  | A |  | 182.912 | 380.118 | 26.8254 | 11.6691 | 3
2025-08-08 19:00:00 | 178.176 | 177.664 | 418.87 | 378.753 |  | 40.117 | 0.512 | 393.7378 | 385.3604 | 376.983 | 3 |  | 3 | 204.3068 | 26.1308 | 178.176 |  | A |  | 178.176 | 378.753 | 26.1308 | 11.3669 | 3
2025-08-08 20:00:00 | 160.256 | 159.872 | 419.465 | 379.372 |  | 40.093 | 0.384 | 394.2971 | 385.9078 | 377.5185 | 3 |  | 3 | 183.7587 | 23.5027 | 160.256 |  | A |  | 160.256 | 379.372 | 23.5027 | 10.2237 | 3
2025-08-08 21:00:00 | 129.408 | 128.896 | 421.612 | 381.461 |  | 40.151 | 0.512 | 396.3153 | 387.883 | 379.4508 | 3 |  | 3 | 148.3867 | 18.9787 | 129.408 |  | A |  | 129.408 | 381.461 | 18.9787 | 8.2557 | 3
2025-08-08 22:00:00 | 88.576 | 88.32 | 424.484 | 384.21 |  | 40.274 | 0.256 | 399.015 | 390.5253 | 382.0356 | 3 |  | 3 | 101.5663 | 12.9903 | 88.576 |  | A |  | 88.576 | 384.21 | 12.9903 | 5.6508 | 3
2025-08-08 23:00:00 | 69.248 | 68.992 | 426.21 | 385.848 |  | 40.362 | 0.256 | 400.6374 | 392.1132 | 383.589 | 3 |  | 3 | 79.4037 | 10.1557 | 69.248 |  | A |  | 69.248 | 385.848 | 10.1557 | 4.4177 | 3
2025-08-09 00:00:00 | 52.224 | 51.968 | 426.595 | 386.241 |  | 40.354 | 0.256 | 400.9993 | 392.4674 | 383.9355 | 3 |  | 3 | 59.883 | 7.659 | 52.224 |  | A |  | 52.224 | 386.241 | 7.659 | 3.3317 | 3 | T |  | 2025-08-09 00:00:00 | 1338.496 | 382.6875 | 189.3052 | 82.3478 | 2.9167 | 9
2025-08-09 01:00:00 | 49.152 | 48.896 | 426.647 | 386.313 |  | 40.334 | 0.256 | 401.0482 | 392.5152 | 383.9823 | 3 |  | 3 | 56.3605 | 7.2085 | 49.152 |  | A |  | 49.152 | 386.313 | 7.2085 | 3.1357 | 3
2025-08-09 02:00:00 | 43.904 | 43.776 | 421.188 | 381.388 |  | 39.8 | 0.128 | 395.9167 | 387.493 | 379.0692 | 3 |  | 3 | 50.3429 | 6.4389 | 43.904 |  | A |  | 43.904 | 381.388 | 6.4389 | 2.8009 | 3
2025-08-09 03:00:00 | 43.52 | 43.136 | 420.194 | 380.499 |  | 39.695 | 0.384 | 394.9824 | 386.5785 | 378.1746 | 3 |  | 3 | 49.9025 | 6.3825 | 43.52 |  | A |  | 43.52 | 380.499 | 6.3825 | 2.7764 | 3
2025-08-09 04:00:00 | 43.904 | 43.776 | 420.247 | 380.545 |  | 39.702 | 0.128 | 395.0322 | 386.6272 | 378.2223 | 3 |  | 3 | 50.3429 | 6.4389 | 43.904 |  | A |  | 43.904 | 380.545 | 6.4389 | 2.8009 | 3
2025-08-09 05:00:00 | 54.272 | 54.016 | 419.615 | 379.941 |  | 39.674 | 0.256 | 394.4381 | 386.0458 | 377.6535 | 3 |  | 3 | 62.2314 | 7.9594 | 54.272 |  | A |  | 54.272 | 379.941 | 7.9594 | 3.4623 | 3
2025-08-09 06:00:00 | 69.632 | 69.376 | 418.567 | 378.955 |  | 39.612 | 0.256 | 393.453 | 385.0816 | 376.7103 | 3 |  | 3 | 79.8441 | 10.2121 | 69.632 |  | A |  | 69.632 | 378.955 | 10.2121 | 4.4422 | 3
2025-08-09 07:00:00 | 69.888 | 69.632 | 417.952 | 379.492 |  | 38.46 | 0.256 | 392.8749 | 384.5158 | 376.1568 | 3 |  | 3 | 80.1376 | 10.2496 | 69.888 |  | A |  | 69.888 | 379.492 | 10.2496 | 4.4586 | 3
2025-08-09 08:00:00 | 68.736 | 68.48 | 416.864 | 383.309 |  | 33.555 | 0.256 | 391.8522 | 383.5149 | 375.1776 | 2 | 2 | 2 | 75.3767 | 6.6407 | 68.736 |  | A |  | 68.736 | 383.309 | 6.6407 | 2.8887 | 2
2025-08-09 09:00:00 | 71.04 | 70.912 | 419.626 | 383.04 |  | 36.586 | 0.128 | 394.4484 | 386.0559 | 377.6634 | 2 |  | 2 | 77.9033 | 6.8633 | 71.04 |  | A |  | 71.04 | 383.04 | 6.8633 | 2.9855 | 2
2025-08-09 10:00:00 | 93.696 | 93.312 | 423.212 | 383.11 |  | 40.102 | 0.384 | 397.8193 | 389.355 | 380.8908 | 3 | 3 | 3 | 107.4372 | 13.7412 | 93.696 |  | A |  | 93.696 | 383.11 | 13.7412 | 5.9774 | 3
2025-08-09 11:00:00 | 113.536 | 113.28 | 423.512 | 383.345 |  | 40.167 | 0.256 | 398.1013 | 389.631 | 381.1608 | 3 |  | 3 | 130.1869 | 16.6509 | 113.536 |  | A |  | 113.536 | 383.345 | 16.6509 | 7.2431 | 3
2025-08-09 12:00:00 | 136.704 | 136.32 | 422.948 | 382.802 |  | 40.146 | 0.384 | 397.5711 | 389.1122 | 380.6532 | 3 |  | 3 | 156.7527 | 20.0487 | 136.704 |  | A |  | 136.704 | 382.802 | 20.0487 | 8.7212 | 3
2025-08-09 13:00:00 | 58.752 | 58.624 | 423.171 | 383.216 |  | 39.955 | 0.128 | 397.7807 | 389.3173 | 380.8539 | 3 |  | 3 | 67.3684 | 8.6164 | 58.752 |  | A |  | 58.752 | 383.216 | 8.6164 | 3.7481 | 3
2025-08-09 14:00:00 | 44.288 | 43.904 | 424.506 | 384.41 |  | 40.096 | 0.384 | 399.0356 | 390.5455 | 382.0554 | 3 |  | 3 | 50.7832 | 6.4952 | 44.288 |  | A |  | 44.288 | 384.41 | 6.4952 | 2.8254 | 3
2025-08-09 15:00:00 | 43.52 | 43.392 | 424.59 | 384.469 |  | 40.121 | 0.128 | 399.1146 | 390.6228 | 382.131 | 3 |  | 3 | 49.9025 | 6.3825 | 43.52 |  | A |  | 43.52 | 384.469 | 6.3825 | 2.7764 | 3
2025-08-09 16:00:00 | 43.648 | 43.392 | 423.688 | 383.637 |  | 40.051 | 0.256 | 398.2667 | 389.793 | 381.3192 | 3 |  | 3 | 50.0493 | 6.4013 | 43.648 |  | A |  | 43.648 | 383.637 | 6.4013 | 2.7846 | 3
2025-08-09 17:00:00 | 45.056 | 44.8 | 423.616 | 383.558 |  | 40.058 | 0.256 | 398.199 | 389.7267 | 381.2544 | 3 |  | 3 | 51.6638 | 6.6078 | 45.056 |  | A |  | 45.056 | 383.558 | 6.6078 | 2.8744 | 3
2025-08-09 18:00:00 | 43.776 | 43.392 | 422.599 | 382.643 |  | 39.956 | 0.384 | 397.2431 | 388.7911 | 380.3391 | 3 |  | 3 | 50.1961 | 6.4201 | 43.776 |  | A |  | 43.776 | 382.643 | 6.4201 | 2.7927 | 3
2025-08-09 19:00:00 | 41.856 | 41.728 | 422.632 | 382.68 |  | 39.952 | 0.128 | 397.2741 | 388.8214 | 380.3688 | 3 |  | 3 | 47.9945 | 6.1385 | 41.856 |  | A |  | 41.856 | 382.68 | 6.1385 | 2.6702 | 3
2025-08-09 20:00:00 | 32.128 | 31.872 | 422.527 | 382.614 |  | 39.913 | 0.256 | 397.1754 | 388.7248 | 380.2743 | 3 |  | 3 | 36.8398 | 4.7118 | 32.128 |  | A |  | 32.128 | 382.614 | 4.7118 | 2.0496 | 3
2025-08-09 21:00:00 | 25.6 | 25.344 | 422.416 | 382.54 |  | 39.876 | 0.256 | 397.071 | 388.6227 | 380.1744 | 3 |  | 3 | 29.3544 | 3.7544 | 25.6 |  | A |  | 25.6 | 382.54 | 3.7544 | 1.6332 | 3
2025-08-09 22:00:00 | 25.088 | 24.832 | 423.501 | 383.53 |  | 39.971 | 0.256 | 398.0909 | 389.6209 | 381.1509 | 3 |  | 3 | 28.7673 | 3.6793 | 25.088 |  | A |  | 25.088 | 383.53 | 3.6793 | 1.6005 | 3
2025-08-09 23:00:00 | 24.576 | 24.448 | 422.049 | 382.222 |  | 39.827 | 0.128 | 396.7261 | 388.2851 | 379.8441 | 3 |  | 3 | 28.1803 | 3.6043 | 24.576 |  | A |  | 24.576 | 382.222 | 3.6043 | 1.5679 | 3
2025-08-10 00:00:00 | 23.808 | 23.552 | 420.644 | 382.031 |  | 38.613 | 0.256 | 395.4054 | 386.9925 | 378.5796 | 2 | 2 | 2 | 26.1081 | 2.3001 | 23.808 |  | A |  | 23.808 | 382.031 | 2.3001 | 1.0006 | 2 | T |  | 2025-08-10 00:00:00 | 566.528 | 384.9121 | 74.8924 | 32.5782 | 2.7083 | 10
2025-08-10 01:00:00 | 23.296 | 23.168 | 417.213 | 383.738 |  | 33.475 | 0.128 | 392.1802 | 383.836 | 375.4917 | 2 |  | 2 | 25.5467 | 2.2507 | 23.296 |  | A |  | 23.296 | 383.738 | 2.2507 | 0.97904 | 2
2025-08-10 02:00:00 | 23.296 | 23.04 | 417.802 | 384.28 |  | 33.522 | 0.256 | 392.7339 | 384.3778 | 376.0218 | 2 |  | 2 | 25.5467 | 2.2507 | 23.296 |  | A |  | 23.296 | 384.28 | 2.2507 | 0.97904 | 2
2025-08-10 03:00:00 | 23.168 | 23.04 | 417.859 | 384.342 |  | 33.517 | 0.128 | 392.7875 | 384.4303 | 376.0731 | 2 |  | 2 | 25.4063 | 2.2383 | 23.168 |  | A |  | 23.168 | 384.342 | 2.2383 | 0.97366 | 2
2025-08-10 04:00:00 | 23.296 | 23.168 | 418.545 | 384.971 |  | 33.574 | 0.128 | 393.4323 | 385.0614 | 376.6905 | 2 |  | 2 | 25.5467 | 2.2507 | 23.296 |  | A |  | 23.296 | 384.971 | 2.2507 | 0.97904 | 2
2025-08-10 05:00:00 | 23.936 | 23.68 | 418.023 | 384.496 |  | 33.527 | 0.256 | 392.9416 | 384.5812 | 376.2207 | 2 |  | 2 | 26.2485 | 2.3125 | 23.936 |  | A |  | 23.936 | 384.496 | 2.3125 | 1.0059 | 2
2025-08-10 06:00:00 | 22.912 | 22.784 | 417.428 | 383.955 |  | 33.473 | 0.128 | 392.3823 | 384.0338 | 375.6852 | 2 |  | 2 | 25.1256 | 2.2136 | 22.912 |  | A |  | 22.912 | 383.955 | 2.2136 | 0.9629 | 2
2025-08-10 07:00:00 | 22.912 | 22.656 | 425.664 | 386.066 |  | 39.598 | 0.256 | 400.1242 | 391.6109 | 383.0976 | 3 | 3 | 3 | 26.2722 | 3.3602 | 22.912 |  | A |  | 22.912 | 386.066 | 3.3602 | 1.4617 | 3
2025-08-10 08:00:00 | 26.624 | 26.496 | 425.912 | 385.738 |  | 40.174 | 0.128 | 400.3573 | 391.839 | 383.3208 | 3 |  | 3 | 30.5286 | 3.9046 | 26.624 |  | A |  | 26.624 | 385.738 | 3.9046 | 1.6985 | 3
2025-08-10 09:00:00 | 25.728 | 25.472 | 425.827 | 385.657 |  | 40.17 | 0.256 | 400.2774 | 391.7608 | 383.2443 | 3 |  | 3 | 29.5012 | 3.7732 | 25.728 |  | A |  | 25.728 | 385.657 | 3.7732 | 1.6413 | 3
2025-08-10 10:00:00 | 25.088 | 24.704 | 425.194 | 385.084 |  | 40.11 | 0.384 | 399.6824 | 391.1785 | 382.6746 | 3 |  | 3 | 28.7673 | 3.6793 | 25.088 |  | A |  | 25.088 | 385.084 | 3.6793 | 1.6005 | 3
2025-08-10 11:00:00 | 25.088 | 24.96 | 424.285 | 384.287 |  | 39.998 | 0.128 | 398.8279 | 390.3422 | 381.8565 | 3 |  | 3 | 28.7673 | 3.6793 | 25.088 |  | A |  | 25.088 | 384.287 | 3.6793 | 1.6005 | 3
2025-08-10 12:00:00 | 24.576 | 24.448 | 423.513 | 383.616 |  | 39.897 | 0.128 | 398.1022 | 389.632 | 381.1617 | 3 |  | 3 | 28.1803 | 3.6043 | 24.576 |  | A |  | 24.576 | 383.616 | 3.6043 | 1.5679 | 3
2025-08-10 13:00:00 | 25.216 | 24.96 | 424.934 | 384.903 |  | 40.031 | 0.256 | 399.438 | 390.9393 | 382.4406 | 3 |  | 3 | 28.9141 | 3.6981 | 25.216 |  | A |  | 25.216 | 384.903 | 3.6981 | 1.6087 | 3
2025-08-10 14:00:00 | 23.936 | 23.68 | 425.594 | 385.48 |  | 40.114 | 0.256 | 400.0584 | 391.5465 | 383.0346 | 3 |  | 3 | 27.4464 | 3.5104 | 23.936 |  | A |  | 23.936 | 385.48 | 3.5104 | 1.527 | 3
2025-08-10 15:00:00 | 24.448 | 24.192 | 425.597 | 385.453 |  | 40.144 | 0.256 | 400.0612 | 391.5492 | 383.0373 | 3 |  | 3 | 28.0335 | 3.5855 | 24.448 |  | A |  | 24.448 | 385.453 | 3.5855 | 1.5597 | 3
2025-08-10 16:00:00 | 26.496 | 26.368 | 424.874 | 384.776 |  | 40.098 | 0.128 | 399.3816 | 390.8841 | 382.3866 | 3 |  | 3 | 30.3818 | 3.8858 | 26.496 |  | A |  | 26.496 | 384.776 | 3.8858 | 1.6903 | 3
2025-08-10 17:00:00 | 25.856 | 25.6 | 426.776 | 386.483 |  | 40.293 | 0.256 | 401.1694 | 392.6339 | 384.0984 | 3 |  | 3 | 29.648 | 3.792 | 25.856 |  | A |  | 25.856 | 386.483 | 3.792 | 1.6495 | 3
2025-08-10 18:00:00 | 25.344 | 25.088 | 426.664 | 386.387 |  | 40.277 | 0.256 | 401.0642 | 392.5309 | 383.9976 | 3 |  | 3 | 29.0609 | 3.7169 | 25.344 |  | A |  | 25.344 | 386.387 | 3.7169 | 1.6168 | 3
2025-08-10 19:00:00 | 21.632 | 21.376 | 424.536 | 384.479 |  | 40.057 | 0.256 | 399.0638 | 390.5731 | 382.0824 | 3 |  | 3 | 24.8045 | 3.1725 | 21.632 |  | A |  | 21.632 | 384.479 | 3.1725 | 1.38 | 3
2025-08-10 20:00:00 | 18.816 | 18.56 | 424.156 | 384.143 |  | 40.013 | 0.256 | 398.7066 | 390.2235 | 381.7404 | 3 |  | 3 | 21.5755 | 2.7595 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 384.143 | 2.7595 | 1.2004 | 3
2025-08-10 21:00:00 | 23.936 | 23.808 | 424.817 | 384.731 |  | 40.086 | 0.128 | 399.328 | 390.8316 | 382.3353 | 3 |  | 3 | 27.4464 | 3.5104 | 23.936 |  | A |  | 23.936 | 384.731 | 3.5104 | 1.527 | 3
2025-08-10 22:00:00 | 18.176 | 17.92 | 426.193 | 386.001 |  | 40.192 | 0.256 | 400.6214 | 392.0976 | 383.5737 | 3 |  | 3 | 20.8416 | 2.6656 | 18.176 |  | A |  | 18.176 | 386.001 | 2.6656 | 1.1596 | 3
2025-08-10 23:00:00 | 18.944 | 18.688 | 427.066 | 386.793 |  | 40.273 | 0.256 | 401.442 | 392.9007 | 384.3594 | 3 |  | 3 | 21.7223 | 2.7783 | 18.944 |  | A |  | 18.944 | 386.793 | 2.7783 | 1.2086 | 3
2025-08-11 00:00:00 | 23.552 | 23.424 | 422.602 | 382.739 |  | 39.863 | 0.128 | 397.2459 | 388.7938 | 380.3418 | 3 |  | 3 | 27.0061 | 3.4541 | 23.552 |  | A |  | 23.552 | 382.739 | 3.4541 | 1.5025 | 3 | T |  | 2025-08-11 00:00:00 | 3262.464 | 381.6868 | 441.1184 | 191.8865 | 2.7917 | 11
2025-08-11 01:00:00 | 23.168 | 22.784 | 421.316 | 381.583 |  | 39.733 | 0.384 | 396.037 | 387.6107 | 379.1844 | 3 |  | 3 | 26.5658 | 3.3978 | 23.168 |  | A |  | 23.168 | 381.583 | 3.3978 | 1.478 | 3
2025-08-11 02:00:00 | 22.912 | 22.784 | 421.429 | 381.689 |  | 39.74 | 0.128 | 396.1433 | 387.7147 | 379.2861 | 3 |  | 3 | 26.2722 | 3.3602 | 22.912 |  | A |  | 22.912 | 381.689 | 3.3602 | 1.4617 | 3
2025-08-11 03:00:00 | 23.296 | 23.168 | 421.038 | 381.336 |  | 39.702 | 0.128 | 395.7757 | 387.355 | 378.9342 | 3 |  | 3 | 26.7125 | 3.4165 | 23.296 |  | A |  | 23.296 | 381.336 | 3.4165 | 1.4862 | 3
2025-08-11 04:00:00 | 23.296 | 22.912 | 420.907 | 381.221 |  | 39.686 | 0.384 | 395.6526 | 387.2344 | 378.8163 | 3 |  | 3 | 26.7125 | 3.4165 | 23.296 |  | A |  | 23.296 | 381.221 | 3.4165 | 1.4862 | 3
2025-08-11 05:00:00 | 49.024 | 48.896 | 418.814 | 380.238 |  | 38.576 | 0.128 | 393.6852 | 385.3089 | 376.9326 | 3 |  | 3 | 56.2137 | 7.1897 | 49.024 |  | A |  | 49.024 | 380.238 | 7.1897 | 3.1275 | 3
2025-08-11 06:00:00 | 104.32 | 103.936 | 419.152 | 379.321 |  | 39.831 | 0.384 | 394.0029 | 385.6198 | 377.2368 | 3 |  | 3 | 119.6193 | 15.2993 | 104.32 |  | A |  | 104.32 | 379.321 | 15.2993 | 6.6552 | 3
2025-08-11 07:00:00 | 129.024 | 128.64 | 420.514 | 381.535 |  | 38.979 | 0.384 | 395.2832 | 386.8729 | 378.4626 | 3 |  | 3 | 147.9463 | 18.9223 | 129.024 |  | A |  | 129.024 | 381.535 | 18.9223 | 8.2312 | 3
2025-08-11 08:00:00 | 138.112 | 137.856 | 420.918 | 380.848 |  | 40.07 | 0.256 | 395.6629 | 387.2446 | 378.8262 | 3 |  | 3 | 158.3672 | 20.2552 | 138.112 |  | A |  | 138.112 | 380.848 | 20.2552 | 8.811 | 3
2025-08-11 09:00:00 | 138.496 | 138.24 | 421.332 | 381.232 |  | 40.1 | 0.256 | 396.0521 | 387.6254 | 379.1988 | 3 |  | 3 | 158.8075 | 20.3115 | 138.496 |  | A |  | 138.496 | 381.232 | 20.3115 | 8.8355 | 3
2025-08-11 10:00:00 | 166.272 | 165.76 | 422.4 | 382.124 |  | 40.276 | 0.512 | 397.056 | 388.608 | 380.16 | 3 |  | 3 | 190.657 | 24.385 | 166.272 |  | A |  | 166.272 | 382.124 | 24.385 | 10.6075 | 3
2025-08-11 11:00:00 | 198.272 | 197.632 | 422.473 | 382.1 |  | 40.373 | 0.64 | 397.1246 | 388.6752 | 380.2257 | 3 |  | 3 | 227.3501 | 29.0781 | 198.272 |  | A |  | 198.272 | 382.1 | 29.0781 | 12.649 | 3
2025-08-11 12:00:00 | 202.368 | 201.984 | 423.663 | 383.199 |  | 40.464 | 0.384 | 398.2432 | 389.77 | 381.2967 | 3 |  | 3 | 232.0468 | 29.6788 | 202.368 |  | A |  | 202.368 | 383.199 | 29.6788 | 12.9103 | 3
2025-08-11 13:00:00 | 213.632 | 212.992 | 421.713 | 381.373 |  | 40.34 | 0.64 | 396.4102 | 387.976 | 379.5417 | 3 |  | 3 | 244.9627 | 31.3307 | 213.632 |  | A |  | 213.632 | 381.373 | 31.3307 | 13.6289 | 3
2025-08-11 14:00:00 | 230.016 | 229.376 | 421.516 | 381.078 |  | 40.438 | 0.64 | 396.225 | 387.7947 | 379.3644 | 3 |  | 3 | 263.7496 | 33.7336 | 230.016 |  | A |  | 230.016 | 381.078 | 33.7336 | 14.6741 | 3
2025-08-11 15:00:00 | 230.144 | 229.376 | 424.492 | 383.75 |  | 40.742 | 0.768 | 399.0225 | 390.5326 | 382.0428 | 3 |  | 3 | 263.8963 | 33.7523 | 230.144 |  | A |  | 230.144 | 383.75 | 33.7523 | 14.6823 | 3
2025-08-11 16:00:00 | 215.296 | 214.656 | 422.7 | 382.154 |  | 40.546 | 0.64 | 397.338 | 388.884 | 380.43 | 3 |  | 3 | 246.8708 | 31.5748 | 215.296 |  | A |  | 215.296 | 382.154 | 31.5748 | 13.735 | 3
2025-08-11 17:00:00 | 197.632 | 197.12 | 420.737 | 380.393 |  | 40.344 | 0.512 | 395.4928 | 387.078 | 378.6633 | 3 |  | 3 | 226.6162 | 28.9842 | 197.632 |  | A |  | 197.632 | 380.393 | 28.9842 | 12.6081 | 3
2025-08-11 18:00:00 | 187.392 | 186.88 | 419.258 | 379.077 |  | 40.181 | 0.512 | 394.1025 | 385.7174 | 377.3322 | 3 |  | 3 | 214.8744 | 27.4824 | 187.392 |  | A |  | 187.392 | 379.077 | 27.4824 | 11.9549 | 3
2025-08-11 19:00:00 | 186.624 | 186.112 | 417.175 | 380.89 |  | 36.285 | 0.512 | 392.1445 | 383.801 | 375.4575 | 2 | 2 | 2 | 204.654 | 18.03 | 186.624 |  | A |  | 186.624 | 380.89 | 18.03 | 7.8431 | 2
2025-08-11 20:00:00 | 173.952 | 173.44 | 417.648 | 383.578 |  | 34.07 | 0.512 | 392.5891 | 384.2362 | 375.8832 | 2 |  | 2 | 190.7578 | 16.8058 | 173.952 |  | A |  | 173.952 | 383.578 | 16.8058 | 7.3105 | 2
2025-08-11 21:00:00 | 148.736 | 148.352 | 419.596 | 382.387 |  | 37.209 | 0.384 | 394.4202 | 386.0283 | 377.6364 | 2 |  | 2 | 163.1056 | 14.3696 | 148.736 |  | A |  | 148.736 | 382.387 | 14.3696 | 6.2508 | 2
2025-08-11 22:00:00 | 143.104 | 142.72 | 416.899 | 383.017 |  | 33.882 | 0.384 | 391.8851 | 383.5471 | 375.2091 | 2 |  | 2 | 156.9295 | 13.8255 | 143.104 |  | A |  | 143.104 | 383.017 | 13.8255 | 6.0141 | 2
2025-08-11 23:00:00 | 93.824 | 93.696 | 417.338 | 383.621 |  | 33.717 | 0.128 | 392.2977 | 383.951 | 375.6042 | 2 |  | 2 | 102.8885 | 9.0645 | 93.824 |  | A |  | 93.824 | 383.621 | 9.0645 | 3.943 | 2
2025-08-12 00:00:00 | 59.136 | 58.88 | 418.234 | 384.559 |  | 33.675 | 0.256 | 393.14 | 384.7753 | 376.4106 | 2 |  | 2 | 64.8492 | 5.7132 | 59.136 |  | A |  | 59.136 | 384.559 | 5.7132 | 2.4852 | 2 | T |  | 2025-08-12 00:00:00 | 3852.8 | 381.968 | 497.5559 | 216.4368 | 2.5833 | 12
2025-08-12 01:00:00 | 54.912 | 54.784 | 419.089 | 385.366 |  | 33.723 | 0.128 | 393.9437 | 385.5619 | 377.1801 | 2 |  | 2 | 60.2171 | 5.3051 | 54.912 |  | A |  | 54.912 | 385.366 | 5.3051 | 2.3077 | 2
2025-08-12 02:00:00 | 54.272 | 54.016 | 419.629 | 384.091 |  | 35.538 | 0.256 | 394.4513 | 386.0587 | 377.6661 | 2 |  | 2 | 59.5153 | 5.2433 | 54.272 |  | A |  | 54.272 | 384.091 | 5.2433 | 2.2808 | 2
2025-08-12 03:00:00 | 50.432 | 50.304 | 420.027 | 380.335 |  | 39.692 | 0.128 | 394.8254 | 386.4248 | 378.0243 | 3 | 3 | 3 | 57.8282 | 7.3962 | 50.432 |  | A |  | 50.432 | 380.335 | 7.3962 | 3.2174 | 3
2025-08-12 04:00:00 | 48.128 | 47.744 | 419.514 | 379.884 |  | 39.63 | 0.384 | 394.3432 | 385.9529 | 377.5626 | 3 |  | 3 | 55.1863 | 7.0583 | 48.128 |  | A |  | 48.128 | 379.884 | 7.0583 | 3.0704 | 3
2025-08-12 05:00:00 | 74.624 | 74.496 | 417.516 | 380.979 |  | 36.537 | 0.128 | 392.465 | 384.1147 | 375.7644 | 2 | 2 | 2 | 81.8335 | 7.2095 | 74.624 |  | A |  | 74.624 | 380.979 | 7.2095 | 3.1361 | 2
2025-08-12 06:00:00 | 129.152 | 128.768 | 421.18 | 381.34 |  | 39.84 | 0.384 | 395.9092 | 387.4856 | 379.062 | 3 | 3 | 3 | 148.0931 | 18.9411 | 129.152 |  | A |  | 129.152 | 381.34 | 18.9411 | 8.2394 | 3
2025-08-12 07:00:00 | 156.416 | 156.16 | 421.018 | 380.798 |  | 40.22 | 0.256 | 395.7569 | 387.3366 | 378.9162 | 3 |  | 3 | 179.3556 | 22.9396 | 156.416 |  | A |  | 156.416 | 380.798 | 22.9396 | 9.9787 | 3
2025-08-12 08:00:00 | 176 | 175.616 | 420.901 | 380.661 |  | 40.24 | 0.384 | 395.6469 | 387.2289 | 378.8109 | 3 |  | 3 | 201.8117 | 25.8117 | 176 |  | A |  | 176 | 380.661 | 25.8117 | 11.2281 | 3
2025-08-12 09:00:00 | 185.728 | 185.344 | 422.078 | 381.712 |  | 40.366 | 0.384 | 396.7533 | 388.3118 | 379.8702 | 3 |  | 3 | 212.9664 | 27.2384 | 185.728 |  | A |  | 185.728 | 381.712 | 27.2384 | 11.8487 | 3
2025-08-12 10:00:00 | 220.8 | 220.288 | 420.819 | 380.422 |  | 40.397 | 0.512 | 395.5699 | 387.1535 | 378.7371 | 3 |  | 3 | 253.182 | 32.382 | 220.8 |  | A |  | 220.8 | 380.422 | 32.382 | 14.0862 | 3
2025-08-12 11:00:00 | 237.312 | 236.672 | 420.749 | 380.329 |  | 40.42 | 0.64 | 395.5041 | 387.0891 | 378.6741 | 3 |  | 3 | 272.1156 | 34.8036 | 237.312 |  | A |  | 237.312 | 380.329 | 34.8036 | 15.1396 | 3
2025-08-12 12:00:00 | 211.328 | 210.944 | 422.454 | 381.992 |  | 40.462 | 0.384 | 397.1068 | 388.6577 | 380.2086 | 3 |  | 3 | 242.3208 | 30.9928 | 211.328 |  | A |  | 211.328 | 381.992 | 30.9928 | 13.4819 | 3
2025-08-12 13:00:00 | 245.376 | 244.736 | 422.117 | 381.537 |  | 40.58 | 0.64 | 396.79 | 388.3476 | 379.9053 | 3 |  | 3 | 281.3622 | 35.9862 | 245.376 |  | A |  | 245.376 | 381.537 | 35.9862 | 15.654 | 3
2025-08-12 14:00:00 | 257.408 | 256.768 | 422.533 | 381.85 |  | 40.683 | 0.64 | 397.181 | 388.7304 | 380.2797 | 3 |  | 3 | 295.1588 | 37.7508 | 257.408 |  | A |  | 257.408 | 381.85 | 37.7508 | 16.4216 | 3
2025-08-12 15:00:00 | 247.552 | 246.784 | 424.2 | 383.379 |  | 40.821 | 0.768 | 398.748 | 390.264 | 381.78 | 3 |  | 3 | 283.8574 | 36.3054 | 247.552 |  | A |  | 247.552 | 383.379 | 36.3054 | 15.7928 | 3
2025-08-12 16:00:00 | 232.576 | 232.064 | 425.701 | 384.764 |  | 40.937 | 0.512 | 400.1589 | 391.6449 | 383.1309 | 3 |  | 3 | 266.685 | 34.109 | 232.576 |  | A |  | 232.576 | 384.764 | 34.109 | 14.8374 | 3
2025-08-12 17:00:00 | 218.624 | 217.984 | 418.083 | 380.018 |  | 38.065 | 0.64 | 392.998 | 384.6364 | 376.2747 | 2 | 2 | 2 | 239.7456 | 21.1216 | 218.624 |  | A |  | 218.624 | 380.018 | 21.1216 | 9.1879 | 2
2025-08-12 18:00:00 | 198.144 | 197.632 | 416.552 | 382.469 |  | 34.083 | 0.512 | 391.5589 | 383.2278 | 374.8968 | 2 |  | 2 | 217.287 | 19.143 | 198.144 |  | A |  | 198.144 | 382.469 | 19.143 | 8.3272 | 2
2025-08-12 19:00:00 | 190.848 | 190.464 | 415 | 381.072 |  | 33.928 | 0.384 | 390.1 | 381.8 | 373.5 | 2 |  | 2 | 209.2861 | 18.4381 | 190.848 |  | A |  | 190.848 | 381.072 | 18.4381 | 8.0206 | 2
2025-08-12 20:00:00 | 182.016 | 181.632 | 415.856 | 381.892 |  | 33.964 | 0.384 | 390.9046 | 382.5875 | 374.2704 | 2 |  | 2 | 199.6008 | 17.5848 | 182.016 |  | A |  | 182.016 | 381.892 | 17.5848 | 7.6494 | 2
2025-08-12 21:00:00 | 164.992 | 164.48 | 417.966 | 383.908 |  | 34.058 | 0.512 | 392.888 | 384.5287 | 376.1694 | 2 |  | 2 | 180.9321 | 15.9401 | 164.992 |  | A |  | 164.992 | 383.908 | 15.9401 | 6.934 | 2
2025-08-12 22:00:00 | 150.912 | 150.528 | 418.607 | 381.922 |  | 36.685 | 0.384 | 393.4906 | 385.1184 | 376.7463 | 2 |  | 2 | 165.4918 | 14.5798 | 150.912 |  | A |  | 150.912 | 381.922 | 14.5798 | 6.3422 | 2
2025-08-12 23:00:00 | 106.112 | 105.856 | 420.869 | 381.954 |  | 38.915 | 0.256 | 395.6169 | 387.1995 | 378.7821 | 3 | 3 | 3 | 121.6741 | 15.5621 | 106.112 |  | A |  | 106.112 | 381.954 | 15.5621 | 6.7695 | 3
2025-08-13 00:00:00 | 69.376 | 69.12 | 423.703 | 383.569 |  | 40.134 | 0.256 | 398.2808 | 389.8068 | 381.3327 | 3 |  | 3 | 79.5505 | 10.1745 | 69.376 |  | A |  | 69.376 | 383.569 | 10.1745 | 4.4259 | 3 | T |  | 2025-08-13 00:00:00 | 3871.36 | 382.5032 | 567.764 | 246.9773 | 3 | 13
2025-08-13 01:00:00 | 59.648 | 59.392 | 424.444 | 384.281 |  | 40.163 | 0.256 | 398.9774 | 390.4885 | 381.9996 | 3 |  | 3 | 68.3958 | 8.7478 | 59.648 |  | A |  | 59.648 | 384.281 | 8.7478 | 3.8053 | 3
2025-08-13 02:00:00 | 56.32 | 56.064 | 424.719 | 384.542 |  | 40.177 | 0.256 | 399.2359 | 390.7415 | 382.2471 | 3 |  | 3 | 64.5798 | 8.2598 | 56.32 |  | A |  | 56.32 | 384.542 | 8.2598 | 3.593 | 3
2025-08-13 03:00:00 | 51.456 | 51.328 | 424.691 | 384.541 |  | 40.15 | 0.128 | 399.2095 | 390.7157 | 382.2219 | 3 |  | 3 | 59.0024 | 7.5464 | 51.456 |  | A |  | 51.456 | 384.541 | 7.5464 | 3.2827 | 3
2025-08-13 04:00:00 | 44.288 | 44.032 | 424.383 | 384.297 |  | 40.086 | 0.256 | 398.92 | 390.4324 | 381.9447 | 3 |  | 3 | 50.7832 | 6.4952 | 44.288 |  | A |  | 44.288 | 384.297 | 6.4952 | 2.8254 | 3
2025-08-13 05:00:00 | 76.288 | 76.032 | 423.093 | 383.013 |  | 40.08 | 0.256 | 397.7074 | 389.2456 | 380.7837 | 3 |  | 3 | 87.4762 | 11.1882 | 76.288 |  | A |  | 76.288 | 383.013 | 11.1882 | 4.8669 | 3
2025-08-13 06:00:00 | 122.112 | 121.856 | 418.766 | 380.143 |  | 38.623 | 0.256 | 393.64 | 385.2647 | 376.8894 | 3 |  | 3 | 140.0206 | 17.9086 | 122.112 |  | A |  | 122.112 | 380.143 | 17.9086 | 7.7903 | 3
2025-08-13 07:00:00 | 148.736 | 148.352 | 420.359 | 381.339 |  | 39.02 | 0.384 | 395.1375 | 386.7303 | 378.3231 | 3 |  | 3 | 170.5492 | 21.8132 | 148.736 |  | A |  | 148.736 | 381.339 | 21.8132 | 9.4888 | 3
2025-08-13 08:00:00 | 181.376 | 180.864 | 422.801 | 382.342 |  | 40.459 | 0.512 | 397.4329 | 388.9769 | 380.5209 | 3 |  | 3 | 207.9761 | 26.6001 | 181.376 |  | A |  | 181.376 | 382.342 | 26.6001 | 11.5711 | 3
2025-08-13 09:00:00 | 215.168 | 214.656 | 423.413 | 382.799 |  | 40.614 | 0.512 | 398.0082 | 389.54 | 381.0717 | 3 |  | 3 | 246.724 | 31.556 | 215.168 |  | A |  | 215.168 | 382.799 | 31.556 | 13.7269 | 3
2025-08-13 10:00:00 | 230.656 | 230.016 | 422.612 | 382.035 |  | 40.577 | 0.64 | 397.2553 | 388.803 | 380.3508 | 3 |  | 3 | 264.4834 | 33.8274 | 230.656 |  | A |  | 230.656 | 382.035 | 33.8274 | 14.7149 | 3
2025-08-13 11:00:00 | 234.496 | 233.856 | 422.6 | 382.039 |  | 40.561 | 0.64 | 397.244 | 388.792 | 380.34 | 3 |  | 3 | 268.8866 | 34.3906 | 234.496 |  | A |  | 234.496 | 382.039 | 34.3906 | 14.9599 | 3
2025-08-13 12:00:00 | 235.264 | 234.624 | 423.377 | 382.748 |  | 40.629 | 0.64 | 397.9744 | 389.5068 | 381.0393 | 3 |  | 3 | 269.7672 | 34.5032 | 235.264 |  | A |  | 235.264 | 382.748 | 34.5032 | 15.0089 | 3
2025-08-13 13:00:00 | 249.344 | 248.704 | 423.618 | 382.916 |  | 40.702 | 0.64 | 398.2009 | 389.7286 | 381.2562 | 3 |  | 3 | 285.9122 | 36.5682 | 249.344 |  | A |  | 249.344 | 382.916 | 36.5682 | 15.9072 | 3
2025-08-13 14:00:00 | 259.968 | 259.328 | 425.029 | 384.13 |  | 40.899 | 0.64 | 399.5273 | 391.0267 | 382.5261 | 3 |  | 3 | 298.0943 | 38.1263 | 259.968 |  | A |  | 259.968 | 384.13 | 38.1263 | 16.5849 | 3
2025-08-13 15:00:00 | 256.128 | 255.36 | 425.322 | 384.383 |  | 40.939 | 0.768 | 399.8027 | 391.2962 | 382.7898 | 3 |  | 3 | 293.6911 | 37.5631 | 256.128 |  | A |  | 256.128 | 384.383 | 37.5631 | 16.3399 | 3
2025-08-13 16:00:00 | 228.736 | 228.224 | 424.536 | 383.785 |  | 40.751 | 0.512 | 399.0638 | 390.5731 | 382.0824 | 3 |  | 3 | 262.2818 | 33.5458 | 228.736 |  | A |  | 228.736 | 383.785 | 33.5458 | 14.5924 | 3
2025-08-13 17:00:00 | 204.288 | 203.648 | 423.478 | 382.881 |  | 40.597 | 0.64 | 398.0693 | 389.5998 | 381.1302 | 3 |  | 3 | 234.2484 | 29.9604 | 204.288 |  | A |  | 204.288 | 382.881 | 29.9604 | 13.0328 | 3
2025-08-13 18:00:00 | 184.32 | 183.936 | 422.104 | 381.685 |  | 40.419 | 0.384 | 396.7778 | 388.3357 | 379.8936 | 3 |  | 3 | 211.3519 | 27.0319 | 184.32 |  | A |  | 184.32 | 381.685 | 27.0319 | 11.7589 | 3
2025-08-13 19:00:00 | 185.088 | 184.448 | 420.067 | 379.815 |  | 40.252 | 0.64 | 394.863 | 386.4616 | 378.0603 | 3 |  | 3 | 212.2325 | 27.1445 | 185.088 |  | A |  | 185.088 | 379.815 | 27.1445 | 11.8079 | 3
2025-08-13 20:00:00 | 178.816 | 178.432 | 420.481 | 380.186 |  | 40.295 | 0.384 | 395.2521 | 386.8425 | 378.4329 | 3 |  | 3 | 205.0407 | 26.2247 | 178.816 |  | A |  | 178.816 | 380.186 | 26.2247 | 11.4077 | 3
2025-08-13 21:00:00 | 164.352 | 163.84 | 421.357 | 381.052 |  | 40.305 | 0.512 | 396.0756 | 387.6484 | 379.2213 | 3 |  | 3 | 188.4555 | 24.1035 | 164.352 |  | A |  | 164.352 | 381.052 | 24.1035 | 10.485 | 3
2025-08-13 22:00:00 | 144.128 | 143.744 | 419.992 | 379.896 |  | 40.096 | 0.384 | 394.7925 | 386.3926 | 377.9928 | 3 |  | 3 | 165.2655 | 21.1375 | 144.128 |  | A |  | 144.128 | 379.896 | 21.1375 | 9.1948 | 3
2025-08-13 23:00:00 | 91.008 | 90.752 | 421.664 | 381.66 |  | 40.004 | 0.256 | 396.3642 | 387.9309 | 379.4976 | 3 |  | 3 | 104.355 | 13.347 | 91.008 |  | A |  | 91.008 | 381.66 | 13.347 | 5.8059 | 3
2025-08-14 00:00:00 | 52.736 | 52.48 | 422.627 | 382.66 |  | 39.967 | 0.256 | 397.2694 | 388.8168 | 380.3643 | 3 |  | 3 | 60.4701 | 7.7341 | 52.736 |  | A |  | 52.736 | 382.66 | 7.7341 | 3.3643 | 3 | T |  | 2025-08-14 00:00:00 | 3960.832 | 381.539 | 552.5652 | 240.3659 | 2.8333 | 14
2025-08-14 01:00:00 | 42.624 | 42.368 | 423.271 | 383.284 |  | 39.987 | 0.256 | 397.8747 | 389.4093 | 380.9439 | 3 |  | 3 | 48.8751 | 6.2511 | 42.624 |  | A |  | 42.624 | 383.284 | 6.2511 | 2.7192 | 3
2025-08-14 02:00:00 | 40.832 | 40.576 | 423.552 | 383.545 |  | 40.007 | 0.256 | 398.1389 | 389.6678 | 381.1968 | 3 |  | 3 | 46.8203 | 5.9883 | 40.832 |  | A |  | 40.832 | 383.545 | 5.9883 | 2.6049 | 3
2025-08-14 03:00:00 | 34.944 | 34.816 | 424.065 | 384.047 |  | 40.018 | 0.128 | 398.6211 | 390.1398 | 381.6585 | 3 |  | 3 | 40.0688 | 5.1248 | 34.944 |  | A |  | 34.944 | 384.047 | 5.1248 | 2.2293 | 3
2025-08-14 04:00:00 | 33.664 | 33.408 | 423.746 | 383.767 |  | 39.979 | 0.256 | 398.3212 | 389.8463 | 381.3714 | 3 |  | 3 | 38.6011 | 4.9371 | 33.664 |  | A |  | 33.664 | 383.767 | 4.9371 | 2.1476 | 3
2025-08-14 05:00:00 | 59.008 | 58.88 | 422.767 | 382.789 |  | 39.978 | 0.128 | 397.401 | 388.9456 | 380.4903 | 3 |  | 3 | 67.662 | 8.654 | 59.008 |  | A |  | 59.008 | 382.789 | 8.654 | 3.7645 | 3
2025-08-14 06:00:00 | 123.008 | 122.624 | 416.109 | 381.549 |  | 34.56 | 0.384 | 391.1425 | 382.8203 | 374.4981 | 2 | 2 | 2 | 134.892 | 11.884 | 123.008 |  | A |  | 123.008 | 381.549 | 11.884 | 5.1695 | 2
2025-08-14 07:00:00 | 157.312 | 156.928 | 418.675 | 380.706 |  | 37.969 | 0.384 | 393.5545 | 385.181 | 376.8075 | 2 |  | 2 | 172.5101 | 15.1981 | 157.312 |  | A |  | 157.312 | 380.706 | 15.1981 | 6.6112 | 2
2025-08-14 08:00:00 | 185.472 | 184.96 | 419.721 | 379.528 |  | 40.193 | 0.512 | 394.5377 | 386.1433 | 377.7489 | 3 | 3 | 3 | 212.6729 | 27.2009 | 185.472 |  | A |  | 185.472 | 379.528 | 27.2009 | 11.8324 | 3
2025-08-14 09:00:00 | 203.776 | 203.264 | 420.129 | 379.849 |  | 40.28 | 0.512 | 394.9213 | 386.5187 | 378.1161 | 3 |  | 3 | 233.6613 | 29.8853 | 203.776 |  | A |  | 203.776 | 379.849 | 29.8853 | 13.0001 | 3
2025-08-14 10:00:00 | 222.464 | 221.952 | 420.009 | 379.683 |  | 40.326 | 0.512 | 394.8085 | 386.4083 | 378.0081 | 3 |  | 3 | 255.09 | 32.626 | 222.464 |  | A |  | 222.464 | 379.683 | 32.626 | 14.1923 | 3
2025-08-14 11:00:00 | 235.264 | 234.496 | 420.142 | 379.761 |  | 40.381 | 0.768 | 394.9335 | 386.5306 | 378.1278 | 3 |  | 3 | 269.7672 | 34.5032 | 235.264 |  | A |  | 235.264 | 379.761 | 34.5032 | 15.0089 | 3
2025-08-14 12:00:00 | 230.656 | 230.144 | 420.748 | 380.389 |  | 40.359 | 0.512 | 395.5031 | 387.0882 | 378.6732 | 3 |  | 3 | 264.4834 | 33.8274 | 230.656 |  | A |  | 230.656 | 380.389 | 33.8274 | 14.7149 | 3
2025-08-14 13:00:00 | 258.304 | 257.536 | 420.793 | 380.295 |  | 40.498 | 0.768 | 395.5454 | 387.1296 | 378.7137 | 3 |  | 3 | 296.1862 | 37.8822 | 258.304 |  | A |  | 258.304 | 380.295 | 37.8822 | 16.4788 | 3
2025-08-14 14:00:00 | 271.232 | 270.464 | 421.037 | 380.411 |  | 40.626 | 0.768 | 395.7748 | 387.354 | 378.9333 | 3 |  | 3 | 311.0102 | 39.7782 | 271.232 |  | A |  | 271.232 | 380.411 | 39.7782 | 17.3035 | 3
2025-08-14 15:00:00 | 259.456 | 258.688 | 421.824 | 381.165 |  | 40.659 | 0.768 | 396.5146 | 388.0781 | 379.6416 | 3 |  | 3 | 297.5072 | 38.0512 | 259.456 |  | A |  | 259.456 | 381.165 | 38.0512 | 16.5523 | 3
2025-08-14 16:00:00 | 240.384 | 239.616 | 423.795 | 383.03 |  | 40.765 | 0.768 | 398.3673 | 389.8914 | 381.4155 | 3 |  | 3 | 275.6381 | 35.2541 | 240.384 |  | A |  | 240.384 | 383.03 | 35.2541 | 15.3355 | 3
2025-08-14 17:00:00 | 215.552 | 215.04 | 423.393 | 382.735 |  | 40.658 | 0.512 | 397.9894 | 389.5216 | 381.0537 | 3 |  | 3 | 247.1643 | 31.6123 | 215.552 |  | A |  | 215.552 | 382.735 | 31.6123 | 13.7514 | 3
2025-08-14 18:00:00 | 212.992 | 212.48 | 421.985 | 381.466 |  | 40.519 | 0.512 | 396.6659 | 388.2262 | 379.7865 | 3 |  | 3 | 244.2289 | 31.2369 | 212.992 |  | A |  | 212.992 | 381.466 | 31.2369 | 13.588 | 3
2025-08-14 19:00:00 | 208 | 207.36 | 420.085 | 379.737 |  | 40.348 | 0.64 | 394.8799 | 386.4782 | 378.0765 | 3 |  | 3 | 238.5048 | 30.5048 | 208 |  | A |  | 208 | 379.737 | 30.5048 | 13.2696 | 3
2025-08-14 20:00:00 | 198.144 | 197.504 | 420.915 | 380.52 |  | 40.395 | 0.64 | 395.6601 | 387.2418 | 378.8235 | 3 |  | 3 | 227.2033 | 29.0593 | 198.144 |  | A |  | 198.144 | 380.52 | 29.0593 | 12.6408 | 3
2025-08-14 21:00:00 | 189.44 | 188.928 | 422.705 | 382.185 |  | 40.52 | 0.512 | 397.3427 | 388.8886 | 380.4345 | 3 |  | 3 | 217.2228 | 27.7828 | 189.44 |  | A |  | 189.44 | 382.185 | 27.7828 | 12.0855 | 3
2025-08-14 22:00:00 | 174.72 | 174.336 | 419.007 | 381.005 |  | 38.002 | 0.384 | 393.8666 | 385.4864 | 377.1063 | 2 | 2 | 2 | 191.6 | 16.88 | 174.72 |  | A |  | 174.72 | 381.005 | 16.88 | 7.3428 | 2
2025-08-14 23:00:00 | 110.848 | 110.464 | 418.784 | 382.83 |  | 35.954 | 0.384 | 393.657 | 385.2813 | 376.9056 | 2 |  | 2 | 121.5572 | 10.7092 | 110.848 |  | A |  | 110.848 | 382.83 | 10.7092 | 4.6585 | 2
2025-08-15 00:00:00 | 75.776 | 75.52 | 419.908 | 380.101 |  | 39.807 | 0.256 | 394.7135 | 386.3154 | 377.9172 | 3 | 3 | 3 | 86.8891 | 11.1131 | 75.776 |  | A |  | 75.776 | 380.101 | 11.1131 | 4.8342 | 3 | T |  | 2025-08-15 00:00:00 | 3818.112 | 389.9453 | 411.5512 | 179.0248 | 2.125 | 15
2025-08-15 01:00:00 | 65.408 | 65.152 | 420.787 | 380.939 |  | 39.848 | 0.256 | 395.5398 | 387.124 | 378.7083 | 3 |  | 3 | 75.0006 | 9.5926 | 65.408 |  | A |  | 65.408 | 380.939 | 9.5926 | 4.1728 | 3
2025-08-15 02:00:00 | 53.248 | 52.992 | 421.394 | 381.537 |  | 39.857 | 0.256 | 396.1104 | 387.6825 | 379.2546 | 3 |  | 3 | 61.0572 | 7.8092 | 53.248 |  | A |  | 53.248 | 381.537 | 7.8092 | 3.397 | 3
2025-08-15 03:00:00 | 44.672 | 44.416 | 421.523 | 381.684 |  | 39.839 | 0.256 | 396.2316 | 387.8012 | 379.3707 | 3 |  | 3 | 51.2235 | 6.5515 | 44.672 |  | A |  | 44.672 | 381.684 | 6.5515 | 2.8499 | 3
2025-08-15 04:00:00 | 45.44 | 45.184 | 421.164 | 381.358 |  | 39.806 | 0.256 | 395.8942 | 387.4709 | 379.0476 | 3 |  | 3 | 52.1041 | 6.6641 | 45.44 |  | A |  | 45.44 | 381.358 | 6.6641 | 2.8989 | 3
2025-08-15 05:00:00 | 82.688 | 82.432 | 419.987 | 380.161 |  | 39.826 | 0.256 | 394.7878 | 386.388 | 377.9883 | 3 |  | 3 | 94.8148 | 12.1268 | 82.688 |  | A |  | 82.688 | 380.161 | 12.1268 | 5.2752 | 3
2025-08-15 06:00:00 | 133.12 | 132.864 | 416.761 | 381.984 |  | 34.777 | 0.256 | 391.7553 | 383.4201 | 375.0849 | 2 | 2 | 2 | 145.9809 | 12.8609 | 133.12 |  | A |  | 133.12 | 381.984 | 12.8609 | 5.5945 | 2
2025-08-15 07:00:00 | 168.576 | 168.192 | 415.098 | 381.241 |  | 33.857 | 0.384 | 390.1921 | 381.8902 | 373.5882 | 2 |  | 2 | 184.8624 | 16.2864 | 168.576 |  | A |  | 168.576 | 381.241 | 16.2864 | 7.0846 | 2
2025-08-15 08:00:00 | 207.488 | 206.976 | 419.182 | 379.66 |  | 39.522 | 0.512 | 394.0311 | 385.6474 | 377.2638 | 3 | 3 | 3 | 237.9177 | 30.4297 | 207.488 |  | A |  | 207.488 | 379.66 | 30.4297 | 13.2369 | 3
2025-08-15 09:00:00 | 212.096 | 211.712 | 419.453 | 379.197 |  | 40.256 | 0.384 | 394.2858 | 385.8968 | 377.5077 | 3 |  | 3 | 243.2015 | 31.1055 | 212.096 |  | A |  | 212.096 | 379.197 | 31.1055 | 13.5309 | 3
2025-08-15 10:00:00 | 233.728 | 233.088 | 419.511 | 379.158 |  | 40.353 | 0.64 | 394.3403 | 385.9501 | 377.5599 | 3 |  | 3 | 268.006 | 34.278 | 233.728 |  | A |  | 233.728 | 379.158 | 34.278 | 14.9109 | 3
2025-08-15 11:00:00 | 241.792 | 241.152 | 420.059 | 379.634 |  | 40.425 | 0.64 | 394.8555 | 386.4543 | 378.0531 | 3 |  | 3 | 277.2526 | 35.4606 | 241.792 |  | A |  | 241.792 | 379.634 | 35.4606 | 15.4254 | 3
2025-08-15 12:00:00 | 237.568 | 236.928 | 421.075 | 380.627 |  | 40.448 | 0.64 | 395.8105 | 387.389 | 378.9675 | 3 |  | 3 | 272.4091 | 34.8411 | 237.568 |  | A |  | 237.568 | 380.627 | 34.8411 | 15.1559 | 3
2025-08-15 13:00:00 | 255.36 | 254.592 | 421.161 | 380.608 |  | 40.553 | 0.768 | 395.8913 | 387.4681 | 379.0449 | 3 |  | 3 | 292.8105 | 37.4505 | 255.36 |  | A |  | 255.36 | 380.608 | 37.4505 | 16.2909 | 3
2025-08-15 14:00:00 | 260.608 | 259.968 | 422.512 | 381.823 |  | 40.689 | 0.64 | 397.1613 | 388.711 | 380.2608 | 3 |  | 3 | 298.8281 | 38.2201 | 260.608 |  | A |  | 260.608 | 381.823 | 38.2201 | 16.6258 | 3
2025-08-15 15:00:00 | 234.112 | 233.472 | 423.601 | 382.888 |  | 40.713 | 0.64 | 398.1849 | 389.7129 | 381.2409 | 3 |  | 3 | 268.4463 | 34.3343 | 234.112 |  | A |  | 234.112 | 382.888 | 34.3343 | 14.9354 | 3
2025-08-15 16:00:00 | 227.456 | 226.816 | 424.528 | 383.756 |  | 40.772 | 0.64 | 399.0563 | 390.5658 | 382.0752 | 3 |  | 3 | 260.8141 | 33.3581 | 227.456 |  | A |  | 227.456 | 383.756 | 33.3581 | 14.5108 | 3
2025-08-15 17:00:00 | 197.376 | 196.992 | 418.562 | 380.988 |  | 37.574 | 0.384 | 393.4483 | 385.077 | 376.7058 | 2 | 2 | 2 | 216.4448 | 19.0688 | 197.376 |  | A |  | 197.376 | 380.988 | 19.0688 | 8.2949 | 2
2025-08-15 18:00:00 | 165.248 | 164.864 | 417.828 | 401.548 |  | 16.28 | 0.384 | 392.7583 | 384.4018 | 376.0452 | 0 | 0 | 0 | 165.248 | 0 | 165.248 |  | A |  | 165.248 | 401.548 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 19:00:00 | 178.176 | 178.048 | 417.052 | 416.854 |  | 0.198 | 0.128 | 392.0289 | 383.6878 | 375.3468 | 0 |  | 0 | 178.176 | 0 | 178.176 |  | A |  | 178.176 | 416.854 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 20:00:00 | 163.968 | 163.84 | 419.062 | 418.882 |  | 0.18 | 0.128 | 393.9183 | 385.537 | 377.1558 | 0 |  | 0 | 163.968 | 0 | 163.968 |  | A |  | 163.968 | 418.882 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 21:00:00 | 154.24 | 153.984 | 420.01 | 419.851 |  | 0.159 | 0.256 | 394.8094 | 386.4092 | 378.009 | 0 |  | 0 | 154.24 | 0 | 154.24 |  | A |  | 154.24 | 419.851 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 22:00:00 | 100.992 | 100.992 | 421.307 | 421.196 |  | 0.111 | 0 | 396.0286 | 387.6024 | 379.1763 | 0 |  | 0 | 100.992 | 0 | 100.992 |  | A |  | 100.992 | 421.196 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 23:00:00 | 78.976 | 78.72 | 423.102 | 423.012 |  | 0.09 | 0.256 | 397.7159 | 389.2538 | 380.7918 | 0 |  | 0 | 78.976 | 0 | 78.976 |  | A |  | 78.976 | 423.012 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 00:00:00 | 46.208 | 46.208 | 424.353 | 424.291 |  | 0.062 | 0 | 398.8918 | 390.4048 | 381.9177 | 0 |  | 0 | 46.208 | 0 | 46.208 |  | A |  | 46.208 | 424.291 | 0 | 0 | 0 | T |  | 2025-08-16 00:00:00 | 1176.064 | 423.8833 | 0 | 0 | 0 | 16
2025-08-16 01:00:00 | 38.4 | 38.272 | 425.353 | 425.302 |  | 0.051 | 0.128 | 399.8318 | 391.3248 | 382.8177 | 0 |  | 0 | 38.4 | 0 | 38.4 |  | A |  | 38.4 | 425.302 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 02:00:00 | 30.208 | 30.208 | 425.007 | 424.967 |  | 0.04 | 0 | 399.5066 | 391.0064 | 382.5063 | 0 |  | 0 | 30.208 | 0 | 30.208 |  | A |  | 30.208 | 424.967 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 03:00:00 | 30.464 | 30.336 | 425.21 | 425.173 |  | 0.037 | 0.128 | 399.6974 | 391.1932 | 382.689 | 0 |  | 0 | 30.464 | 0 | 30.464 |  | A |  | 30.464 | 425.173 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 04:00:00 | 30.592 | 30.592 | 425.49 | 425.455 |  | 0.035 | 0 | 399.9606 | 391.4508 | 382.941 | 0 |  | 0 | 30.592 | 0 | 30.592 |  | A |  | 30.592 | 425.455 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 05:00:00 | 44.16 | 44.032 | 425.671 | 425.627 |  | 0.044 | 0.128 | 400.1307 | 391.6173 | 383.1039 | 0 |  | 0 | 44.16 | 0 | 44.16 |  | A |  | 44.16 | 425.627 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 06:00:00 | 64.896 | 64.896 | 424.694 | 424.638 |  | 0.056 | 0 | 399.2124 | 390.7185 | 382.2246 | 0 |  | 0 | 64.896 | 0 | 64.896 |  | A |  | 64.896 | 424.638 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 07:00:00 | 65.792 | 65.664 | 424.409 | 424.355 |  | 0.054 | 0.128 | 398.9445 | 390.4563 | 381.9681 | 0 |  | 0 | 65.792 | 0 | 65.792 |  | A |  | 65.792 | 424.355 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 08:00:00 | 69.248 | 69.12 | 423.642 | 423.584 |  | 0.058 | 0.128 | 398.2235 | 389.7506 | 381.2778 | 0 |  | 0 | 69.248 | 0 | 69.248 |  | A |  | 69.248 | 423.584 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 09:00:00 | 80 | 79.872 | 423.632 | 423.563 |  | 0.069 | 0.128 | 398.2141 | 389.7414 | 381.2688 | 0 |  | 0 | 80 | 0 | 80 |  | A |  | 80 | 423.563 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 10:00:00 | 94.848 | 94.72 | 422.84 | 422.753 |  | 0.087 | 0.128 | 397.4696 | 389.0128 | 380.556 | 0 |  | 0 | 94.848 | 0 | 94.848 |  | A |  | 94.848 | 422.753 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 11:00:00 | 114.944 | 114.816 | 422.846 | 422.75 |  | 0.096 | 0.128 | 397.4752 | 389.0183 | 380.5614 | 0 |  | 0 | 114.944 | 0 | 114.944 |  | A |  | 114.944 | 422.75 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 12:00:00 | 115.968 | 115.968 | 426.608 | 426.513 |  | 0.095 | 0 | 401.0115 | 392.4794 | 383.9472 | 0 |  | 0 | 115.968 | 0 | 115.968 |  | A |  | 115.968 | 426.513 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 13:00:00 | 41.344 | 41.344 | 426.921 | 426.868 |  | 0.053 | 0 | 401.3057 | 392.7673 | 384.2289 | 0 |  | 0 | 41.344 | 0 | 41.344 |  | A |  | 41.344 | 426.868 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 14:00:00 | 31.616 | 31.488 | 426.539 | 426.484 |  | 0.055 | 0.128 | 400.9467 | 392.4159 | 383.8851 | 0 |  | 0 | 31.616 | 0 | 31.616 |  | A |  | 31.616 | 426.484 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 15:00:00 | 30.464 | 30.464 | 424.574 | 424.513 |  | 0.061 | 0 | 399.0996 | 390.6081 | 382.1166 | 0 |  | 0 | 30.464 | 0 | 30.464 |  | A |  | 30.464 | 424.513 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 16:00:00 | 31.744 | 31.616 | 421.769 | 421.71 |  | 0.059 | 0.128 | 396.4629 | 388.0275 | 379.5921 | 0 |  | 0 | 31.744 | 0 | 31.744 |  | A |  | 31.744 | 421.71 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 17:00:00 | 31.744 | 31.488 | 420.917 | 420.855 |  | 0.062 | 0.256 | 395.662 | 387.2436 | 378.8253 | 0 |  | 0 | 31.744 | 0 | 31.744 |  | A |  | 31.744 | 420.855 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 18:00:00 | 31.104 | 31.104 | 421.242 | 421.181 |  | 0.061 | 0 | 395.9675 | 387.5426 | 379.1178 | 0 |  | 0 | 31.104 | 0 | 31.104 |  | A |  | 31.104 | 421.181 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 19:00:00 | 30.976 | 30.976 | 421.426 | 421.365 |  | 0.061 | 0 | 396.1404 | 387.7119 | 379.2834 | 0 |  | 0 | 30.976 | 0 | 30.976 |  | A |  | 30.976 | 421.365 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 20:00:00 | 31.36 | 31.232 | 421.234 | 421.177 |  | 0.057 | 0.128 | 395.96 | 387.5353 | 379.1106 | 0 |  | 0 | 31.36 | 0 | 31.36 |  | A |  | 31.36 | 421.177 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 21:00:00 | 29.312 | 29.312 | 420.271 | 420.218 |  | 0.053 | 0 | 395.0547 | 386.6493 | 378.2439 | 0 |  | 0 | 29.312 | 0 | 29.312 |  | A |  | 29.312 | 420.218 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 22:00:00 | 30.592 | 30.464 | 424.427 | 424.377 |  | 0.05 | 0.128 | 398.9614 | 390.4728 | 381.9843 | 0 |  | 0 | 30.592 | 0 | 30.592 |  | A |  | 30.592 | 424.377 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 23:00:00 | 30.08 | 29.952 | 425.525 | 425.48 |  | 0.045 | 0.128 | 399.9935 | 391.483 | 382.9725 | 0 |  | 0 | 30.08 | 0 | 30.08 |  | A |  | 30.08 | 425.48 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 00:00:00 | 25.472 | 25.344 | 426.479 | 426.44 |  | 0.039 | 0.128 | 400.8903 | 392.3607 | 383.8311 | 0 |  | 0 | 25.472 | 0 | 25.472 |  | A |  | 25.472 | 426.44 | 0 | 0 | 0 | T |  | 2025-08-17 00:00:00 | 669.568 | 425.4684 | 0 | 0 | 0 | 17
2025-08-17 01:00:00 | 24.704 | 24.704 | 426.744 | 426.709 |  | 0.035 | 0 | 401.1394 | 392.6045 | 384.0696 | 0 |  | 0 | 24.704 | 0 | 24.704 |  | A |  | 24.704 | 426.709 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 02:00:00 | 25.472 | 25.344 | 426.933 | 426.899 |  | 0.034 | 0.128 | 401.317 | 392.7784 | 384.2397 | 0 |  | 0 | 25.472 | 0 | 25.472 |  | A |  | 25.472 | 426.899 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 03:00:00 | 24.704 | 24.704 | 427.147 | 427.117 |  | 0.03 | 0 | 401.5182 | 392.9752 | 384.4323 | 0 |  | 0 | 24.704 | 0 | 24.704 |  | A |  | 24.704 | 427.117 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 04:00:00 | 25.728 | 25.6 | 427.237 | 427.208 |  | 0.029 | 0.128 | 401.6028 | 393.058 | 384.5133 | 0 |  | 0 | 25.728 | 0 | 25.728 |  | A |  | 25.728 | 427.208 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 05:00:00 | 25.344 | 25.216 | 427.025 | 427.002 |  | 0.023 | 0.128 | 401.4035 | 392.863 | 384.3225 | 0 |  | 0 | 25.344 | 0 | 25.344 |  | A |  | 25.344 | 427.002 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 06:00:00 | 25.344 | 25.344 | 426.613 | 426.589 |  | 0.024 | 0 | 401.0162 | 392.484 | 383.9517 | 0 |  | 0 | 25.344 | 0 | 25.344 |  | A |  | 25.344 | 426.589 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 07:00:00 | 24.96 | 24.96 | 426.163 | 426.141 |  | 0.022 | 0 | 400.5932 | 392.07 | 383.5467 | 0 |  | 0 | 24.96 | 0 | 24.96 |  | A |  | 24.96 | 426.141 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 08:00:00 | 26.496 | 26.368 | 425.535 | 425.509 |  | 0.026 | 0.128 | 400.0029 | 391.4922 | 382.9815 | 0 |  | 0 | 26.496 | 0 | 26.496 |  | A |  | 26.496 | 425.509 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 09:00:00 | 24.704 | 24.704 | 424.784 | 424.762 |  | 0.022 | 0 | 399.297 | 390.8013 | 382.3056 | 0 |  | 0 | 24.704 | 0 | 24.704 |  | A |  | 24.704 | 424.762 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 10:00:00 | 28.288 | 28.16 | 424.514 | 424.485 |  | 0.029 | 0.128 | 399.0432 | 390.5529 | 382.0626 | 0 |  | 0 | 28.288 | 0 | 28.288 |  | A |  | 28.288 | 424.485 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 11:00:00 | 30.848 | 30.72 | 424.927 | 424.896 |  | 0.031 | 0.128 | 399.4314 | 390.9328 | 382.4343 | 0 |  | 0 | 30.848 | 0 | 30.848 |  | A |  | 30.848 | 424.896 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 12:00:00 | 30.976 | 30.848 | 424.775 | 424.739 |  | 0.036 | 0.128 | 399.2885 | 390.793 | 382.2975 | 0 |  | 0 | 30.976 | 0 | 30.976 |  | A |  | 30.976 | 424.739 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 13:00:00 | 28.544 | 28.416 | 424.556 | 424.518 |  | 0.038 | 0.128 | 399.0826 | 390.5915 | 382.1004 | 0 |  | 0 | 28.544 | 0 | 28.544 |  | A |  | 28.544 | 424.518 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 14:00:00 | 28.16 | 28.16 | 423.813 | 423.775 |  | 0.038 | 0 | 398.3842 | 389.908 | 381.4317 | 0 |  | 0 | 28.16 | 0 | 28.16 |  | A |  | 28.16 | 423.775 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 15:00:00 | 28.672 | 28.672 | 425.452 | 425.414 |  | 0.038 | 0 | 399.9249 | 391.4158 | 382.9068 | 0 |  | 0 | 28.672 | 0 | 28.672 |  | A |  | 28.672 | 425.414 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 16:00:00 | 30.592 | 30.336 | 426.608 | 426.564 |  | 0.044 | 0.256 | 401.0115 | 392.4794 | 383.9472 | 0 |  | 0 | 30.592 | 0 | 30.592 |  | A |  | 30.592 | 426.564 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 17:00:00 | 30.976 | 30.976 | 427.147 | 427.099 |  | 0.048 | 0 | 401.5182 | 392.9752 | 384.4323 | 0 |  | 0 | 30.976 | 0 | 30.976 |  | A |  | 30.976 | 427.099 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 18:00:00 | 30.464 | 30.464 | 424.666 | 424.62 |  | 0.046 | 0 | 399.186 | 390.6927 | 382.1994 | 0 |  | 0 | 30.464 | 0 | 30.464 |  | A |  | 30.464 | 424.62 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 19:00:00 | 30.848 | 30.72 | 423.377 | 423.329 |  | 0.048 | 0.128 | 397.9744 | 389.5068 | 381.0393 | 0 |  | 0 | 30.848 | 0 | 30.848 |  | A |  | 30.848 | 423.329 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 20:00:00 | 29.184 | 29.056 | 423.315 | 423.272 |  | 0.043 | 0.128 | 397.9161 | 389.4498 | 380.9835 | 0 |  | 0 | 29.184 | 0 | 29.184 |  | A |  | 29.184 | 423.272 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 21:00:00 | 31.104 | 31.104 | 423.683 | 423.64 |  | 0.043 | 0 | 398.262 | 389.7884 | 381.3147 | 0 |  | 0 | 31.104 | 0 | 31.104 |  | A |  | 31.104 | 423.64 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 22:00:00 | 28.288 | 28.16 | 424.684 | 424.651 |  | 0.033 | 0.128 | 399.203 | 390.7093 | 382.2156 | 0 |  | 0 | 28.288 | 0 | 28.288 |  | A |  | 28.288 | 424.651 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 23:00:00 | 29.696 | 29.568 | 425.895 | 425.863 |  | 0.032 | 0.128 | 400.3413 | 391.8234 | 383.3055 | 0 |  | 0 | 29.696 | 0 | 29.696 |  | A |  | 29.696 | 425.863 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 00:00:00 | 32.768 | 32.768 | 426.591 | 426.562 |  | 0.029 | 0 | 400.9955 | 392.4637 | 383.9319 | 0 |  | 0 | 32.768 | 0 | 32.768 |  | A |  | 32.768 | 426.562 | 0 | 0 | 0 | T |  | 2025-08-18 00:00:00 | 3102.592 | 395.8361 | 390.2833 | 169.7732 | 2 | 18
2025-08-18 01:00:00 | 30.08 | 29.952 | 426.965 | 426.942 |  | 0.023 | 0.128 | 401.3471 | 392.8078 | 384.2685 | 0 |  | 0 | 30.08 | 0 | 30.08 |  | A |  | 30.08 | 426.942 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 02:00:00 | 29.696 | 29.696 | 426.666 | 426.647 |  | 0.019 | 0 | 401.066 | 392.5327 | 383.9994 | 0 |  | 0 | 29.696 | 0 | 29.696 |  | A |  | 29.696 | 426.647 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 03:00:00 | 29.44 | 29.312 | 426.582 | 426.566 |  | 0.016 | 0.128 | 400.9871 | 392.4554 | 383.9238 | 0 |  | 0 | 29.44 | 0 | 29.44 |  | A |  | 29.44 | 426.566 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 04:00:00 | 30.72 | 30.592 | 425.915 | 425.901 |  | 0.014 | 0.128 | 400.3601 | 391.8418 | 383.3235 | 0 |  | 0 | 30.72 | 0 | 30.72 |  | A |  | 30.72 | 425.901 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 05:00:00 | 61.952 | 61.824 | 424.062 | 424.028 |  | 0.034 | 0.128 | 398.6183 | 390.137 | 381.6558 | 0 |  | 0 | 61.952 | 0 | 61.952 |  | A |  | 61.952 | 424.028 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 06:00:00 | 116.48 | 116.48 | 420.07 | 419.99 |  | 0.08 | 0 | 394.8658 | 386.4644 | 378.063 | 0 |  | 0 | 116.48 | 0 | 116.48 |  | A |  | 116.48 | 419.99 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 07:00:00 | 150.912 | 150.656 | 417.894 | 394.644 |  | 23.25 | 0.256 | 392.8204 | 384.4625 | 376.1046 | 1 | 1 | 1 | 159.8644 | 8.9524 | 150.912 |  | A |  | 150.912 | 394.644 | 8.9524 | 3.8943 | 1
2025-08-18 08:00:00 | 158.848 | 158.592 | 419.993 | 380.344 |  | 39.649 | 0.256 | 394.7934 | 386.3936 | 377.9937 | 3 | 3 | 3 | 182.1442 | 23.2962 | 158.848 |  | A |  | 158.848 | 380.344 | 23.2962 | 10.1339 | 3
2025-08-18 09:00:00 | 154.112 | 153.856 | 421.061 | 380.987 |  | 40.074 | 0.256 | 395.7973 | 387.3761 | 378.9549 | 3 |  | 3 | 176.7137 | 22.6017 | 154.112 |  | A |  | 154.112 | 380.987 | 22.6017 | 9.8317 | 3
2025-08-18 10:00:00 | 162.048 | 161.792 | 420.522 | 380.472 |  | 40.05 | 0.256 | 395.2907 | 386.8802 | 378.4698 | 3 |  | 3 | 185.8136 | 23.7656 | 162.048 |  | A |  | 162.048 | 380.472 | 23.7656 | 10.338 | 3
2025-08-18 11:00:00 | 179.968 | 179.584 | 424.396 | 383.948 |  | 40.448 | 0.384 | 398.9322 | 390.4443 | 381.9564 | 3 |  | 3 | 206.3617 | 26.3937 | 179.968 |  | A |  | 179.968 | 383.948 | 26.3937 | 11.4812 | 3
2025-08-18 12:00:00 | 173.184 | 172.928 | 425.657 | 385.111 |  | 40.546 | 0.256 | 400.1176 | 391.6044 | 383.0913 | 3 |  | 3 | 198.5827 | 25.3987 | 173.184 |  | A |  | 173.184 | 385.111 | 25.3987 | 11.0484 | 3
2025-08-18 13:00:00 | 198.784 | 198.4 | 426.49 | 385.818 |  | 40.672 | 0.384 | 400.9006 | 392.3708 | 383.841 | 3 |  | 3 | 227.9372 | 29.1532 | 198.784 |  | A |  | 198.784 | 385.818 | 29.1532 | 12.6816 | 3
2025-08-18 14:00:00 | 204.416 | 203.904 | 424.037 | 383.52 |  | 40.517 | 0.512 | 398.5948 | 390.114 | 381.6333 | 3 |  | 3 | 234.3951 | 29.9791 | 204.416 |  | A |  | 204.416 | 383.52 | 29.9791 | 13.0409 | 3
2025-08-18 15:00:00 | 198.016 | 197.632 | 425.668 | 385.006 |  | 40.662 | 0.384 | 400.1279 | 391.6146 | 383.1012 | 3 |  | 3 | 227.0565 | 29.0405 | 198.016 |  | A |  | 198.016 | 385.006 | 29.0405 | 12.6326 | 3
2025-08-18 16:00:00 | 197.376 | 196.864 | 426.335 | 385.549 |  | 40.786 | 0.512 | 400.7549 | 392.2282 | 383.7015 | 3 |  | 3 | 226.3227 | 28.9467 | 197.376 |  | A |  | 197.376 | 385.549 | 28.9467 | 12.5918 | 3
2025-08-18 17:00:00 | 183.68 | 183.424 | 425.627 | 384.921 |  | 40.706 | 0.256 | 400.0894 | 391.5768 | 383.0643 | 3 |  | 3 | 210.618 | 26.938 | 183.68 |  | A |  | 183.68 | 384.921 | 26.938 | 11.7181 | 3
2025-08-18 18:00:00 | 167.168 | 166.656 | 424.386 | 383.844 |  | 40.542 | 0.512 | 398.9228 | 390.4351 | 381.9474 | 3 |  | 3 | 191.6844 | 24.5164 | 167.168 |  | A |  | 167.168 | 383.844 | 24.5164 | 10.6647 | 3
2025-08-18 19:00:00 | 170.624 | 170.24 | 421.507 | 381.131 |  | 40.376 | 0.384 | 396.2166 | 387.7864 | 379.3563 | 3 |  | 3 | 195.6473 | 25.0233 | 170.624 |  | A |  | 170.624 | 381.131 | 25.0233 | 10.8851 | 3
2025-08-18 20:00:00 | 158.592 | 158.08 | 422.328 | 381.927 |  | 40.401 | 0.512 | 396.9883 | 388.5418 | 380.0952 | 3 |  | 3 | 181.8507 | 23.2587 | 158.592 |  | A |  | 158.592 | 381.927 | 23.2587 | 10.1175 | 3
2025-08-18 21:00:00 | 141.824 | 141.568 | 422.31 | 381.972 |  | 40.338 | 0.256 | 396.9714 | 388.5252 | 380.079 | 3 |  | 3 | 162.6236 | 20.7996 | 141.824 |  | A |  | 141.824 | 381.972 | 20.7996 | 9.0478 | 3
2025-08-18 22:00:00 | 112.128 | 111.744 | 420.823 | 381.056 |  | 39.767 | 0.384 | 395.5736 | 387.1572 | 378.7407 | 3 |  | 3 | 128.5724 | 16.4444 | 112.128 |  | A |  | 112.128 | 381.056 | 16.4444 | 7.1533 | 3
2025-08-18 23:00:00 | 59.776 | 59.648 | 419.954 | 383.18 |  | 36.774 | 0.128 | 394.7568 | 386.3577 | 377.9586 | 2 | 2 | 2 | 65.551 | 5.775 | 59.776 |  | A |  | 59.776 | 383.18 | 5.775 | 2.5121 | 2
2025-08-19 00:00:00 | 41.472 | 41.088 | 423.852 | 383.794 |  | 40.058 | 0.384 | 398.4209 | 389.9438 | 381.4668 | 3 | 3 | 3 | 47.5542 | 6.0822 | 41.472 |  | A |  | 41.472 | 383.794 | 6.0822 | 2.6457 | 3 | T |  | 2025-08-19 00:00:00 | 3508.224 | 382.2577 | 453.5553 | 197.2965 | 2.75 | 19
2025-08-19 01:00:00 | 42.496 | 42.368 | 425.2 | 385.016 |  | 40.184 | 0.128 | 399.688 | 391.184 | 382.68 | 3 |  | 3 | 48.7284 | 6.2324 | 42.496 |  | A |  | 42.496 | 385.016 | 6.2324 | 2.7111 | 3
2025-08-19 02:00:00 | 38.272 | 38.016 | 425.696 | 385.491 |  | 40.205 | 0.256 | 400.1542 | 391.6403 | 383.1264 | 3 |  | 3 | 43.8849 | 5.6129 | 38.272 |  | A |  | 38.272 | 385.491 | 5.6129 | 2.4416 | 3
2025-08-19 03:00:00 | 38.528 | 38.272 | 426.038 | 385.803 |  | 40.235 | 0.256 | 400.4757 | 391.955 | 383.4342 | 3 |  | 3 | 44.1784 | 5.6504 | 38.528 |  | A |  | 38.528 | 385.803 | 5.6504 | 2.4579 | 3
2025-08-19 04:00:00 | 38.656 | 38.4 | 425.5 | 385.323 |  | 40.177 | 0.256 | 399.97 | 391.46 | 382.95 | 3 |  | 3 | 44.3252 | 5.6692 | 38.656 |  | A |  | 38.656 | 385.323 | 5.6692 | 2.4661 | 3
2025-08-19 05:00:00 | 63.36 | 63.104 | 423.608 | 383.526 |  | 40.082 | 0.256 | 398.1915 | 389.7194 | 381.2472 | 3 |  | 3 | 72.6522 | 9.2922 | 63.36 |  | A |  | 63.36 | 383.526 | 9.2922 | 4.0421 | 3
2025-08-19 06:00:00 | 120.448 | 120.192 | 418.985 | 379.106 |  | 39.879 | 0.256 | 393.8459 | 385.4662 | 377.0865 | 3 |  | 3 | 138.1126 | 17.6646 | 120.448 |  | A |  | 120.448 | 379.106 | 17.6646 | 7.6841 | 3
2025-08-19 07:00:00 | 145.792 | 145.408 | 422.807 | 382.487 |  | 40.32 | 0.384 | 397.4386 | 388.9824 | 380.5263 | 3 |  | 3 | 167.1735 | 21.3815 | 145.792 |  | A |  | 145.792 | 382.487 | 21.3815 | 9.3009 | 3
2025-08-19 08:00:00 | 171.264 | 170.88 | 424.105 | 383.624 |  | 40.481 | 0.384 | 398.6587 | 390.1766 | 381.6945 | 3 |  | 3 | 196.3811 | 25.1171 | 171.264 |  | A |  | 171.264 | 383.624 | 25.1171 | 10.926 | 3
2025-08-19 09:00:00 | 160.512 | 160.128 | 419.098 | 379.157 |  | 39.941 | 0.384 | 393.9521 | 385.5702 | 377.1882 | 3 |  | 3 | 184.0523 | 23.5403 | 160.512 |  | A |  | 160.512 | 379.157 | 23.5403 | 10.24 | 3
2025-08-19 10:00:00 | 187.008 | 186.624 | 418.742 | 381.792 |  | 36.95 | 0.384 | 393.6175 | 385.2426 | 376.8678 | 2 | 2 | 2 | 205.0751 | 18.0671 | 187.008 |  | A |  | 187.008 | 381.792 | 18.0671 | 7.8592 | 2
2025-08-19 11:00:00 | 215.168 | 214.656 | 418.748 | 384.61 |  | 34.138 | 0.512 | 393.6231 | 385.2482 | 376.8732 | 2 |  | 2 | 235.9557 | 20.7877 | 215.168 |  | A |  | 215.168 | 384.61 | 20.7877 | 9.0426 | 2
2025-08-19 12:00:00 | 210.048 | 209.664 | 419.478 | 385.324 |  | 34.154 | 0.384 | 394.3093 | 385.9198 | 377.5302 | 2 |  | 2 | 230.341 | 20.293 | 210.048 |  | A |  | 210.048 | 385.324 | 20.293 | 8.8275 | 2
2025-08-19 13:00:00 | 235.264 | 234.624 | 420.733 | 382.359 |  | 38.374 | 0.64 | 395.489 | 387.0744 | 378.6597 | 2 |  | 2 | 257.9932 | 22.7292 | 235.264 |  | A |  | 235.264 | 382.359 | 22.7292 | 9.8872 | 2
2025-08-19 14:00:00 | 246.4 | 245.888 | 419.655 | 379.34 |  | 40.315 | 0.512 | 394.4757 | 386.0826 | 377.6895 | 3 | 3 | 3 | 282.5364 | 36.1364 | 246.4 |  | A |  | 246.4 | 379.34 | 36.1364 | 15.7193 | 3
2025-08-19 15:00:00 | 235.648 | 235.008 | 419.669 | 379.371 |  | 40.298 | 0.64 | 394.4889 | 386.0955 | 377.7021 | 3 |  | 3 | 270.2075 | 34.5595 | 235.648 |  | A |  | 235.648 | 379.371 | 34.5595 | 15.0334 | 3
2025-08-19 16:00:00 | 218.496 | 217.856 | 420.426 | 380.094 |  | 40.332 | 0.64 | 395.2004 | 386.7919 | 378.3834 | 3 |  | 3 | 250.5401 | 32.0441 | 218.496 |  | A |  | 218.496 | 380.094 | 32.0441 | 13.9392 | 3
2025-08-19 17:00:00 | 200.704 | 200.192 | 418.233 | 378.167 |  | 40.066 | 0.512 | 393.139 | 384.7744 | 376.4097 | 3 |  | 3 | 230.1387 | 29.4347 | 200.704 |  | A |  | 200.704 | 378.167 | 29.4347 | 12.8041 | 3
2025-08-19 18:00:00 | 187.648 | 187.136 | 416.66 | 382.014 |  | 34.646 | 0.512 | 391.6604 | 383.3272 | 374.994 | 2 | 2 | 2 | 205.7769 | 18.1289 | 187.648 |  | A |  | 187.648 | 382.014 | 18.1289 | 7.8861 | 2
2025-08-19 19:00:00 | 182.784 | 182.4 | 417.808 | 380.736 |  | 37.072 | 0.384 | 392.7395 | 384.3834 | 376.0272 | 2 |  | 2 | 200.443 | 17.659 | 182.784 |  | A |  | 182.784 | 380.736 | 17.659 | 7.6817 | 2
2025-08-19 20:00:00 | 164.608 | 164.224 | 421.103 | 380.836 |  | 40.267 | 0.384 | 395.8368 | 387.4148 | 378.9927 | 3 | 3 | 3 | 188.749 | 24.141 | 164.608 |  | A |  | 164.608 | 380.836 | 24.141 | 10.5013 | 3
2025-08-19 21:00:00 | 153.344 | 152.96 | 423.464 | 383.027 |  | 40.437 | 0.384 | 398.0562 | 389.5869 | 381.1176 | 3 |  | 3 | 175.833 | 22.489 | 153.344 |  | A |  | 153.344 | 383.027 | 22.489 | 9.7827 | 3
2025-08-19 22:00:00 | 138.496 | 138.112 | 422.771 | 382.49 |  | 40.281 | 0.384 | 397.4047 | 388.9493 | 380.4939 | 3 |  | 3 | 158.8075 | 20.3115 | 138.496 |  | A |  | 138.496 | 382.49 | 20.3115 | 8.8355 | 3
2025-08-19 23:00:00 | 71.808 | 71.552 | 420.542 | 380.699 |  | 39.843 | 0.256 | 395.3095 | 386.8986 | 378.4878 | 3 |  | 3 | 82.3392 | 10.5312 | 71.808 |  | A |  | 71.808 | 380.699 | 10.5312 | 4.5811 | 3
2025-08-20 00:00:00 | 49.152 | 48.896 | 422.041 | 382.122 |  | 39.919 | 0.256 | 396.7185 | 388.2777 | 379.8369 | 3 |  | 3 | 56.3605 | 7.2085 | 49.152 |  | A |  | 49.152 | 382.122 | 7.2085 | 3.1357 | 3 | T |  | 2025-08-20 00:00:00 | 3411.84 | 381.7399 | 411.8617 | 179.1598 | 2.5833 | 20
2025-08-20 01:00:00 | 42.496 | 42.24 | 423.037 | 383.058 |  | 39.979 | 0.256 | 397.6548 | 389.194 | 380.7333 | 3 |  | 3 | 48.7284 | 6.2324 | 42.496 |  | A |  | 42.496 | 383.058 | 6.2324 | 2.7111 | 3
2025-08-20 02:00:00 | 42.24 | 42.112 | 419.227 | 379.608 |  | 39.619 | 0.128 | 394.0734 | 385.6888 | 377.3043 | 3 |  | 3 | 48.4348 | 6.1948 | 42.24 |  | A |  | 42.24 | 379.608 | 6.1948 | 2.6947 | 3
2025-08-20 03:00:00 | 41.728 | 41.472 | 418.584 | 379.034 |  | 39.55 | 0.256 | 393.469 | 385.0973 | 376.7256 | 3 |  | 3 | 47.8477 | 6.1197 | 41.728 |  | A |  | 41.728 | 379.034 | 6.1197 | 2.6621 | 3
2025-08-20 04:00:00 | 42.496 | 42.24 | 417.93 | 378.59 |  | 39.34 | 0.256 | 392.8542 | 384.4956 | 376.137 | 3 |  | 3 | 48.7284 | 6.2324 | 42.496 |  | A |  | 42.496 | 378.59 | 6.2324 | 2.7111 | 3
2025-08-20 05:00:00 | 66.56 | 66.432 | 418.148 | 382.944 |  | 35.204 | 0.128 | 393.0591 | 384.6962 | 376.3332 | 2 | 2 | 2 | 72.9905 | 6.4305 | 66.56 |  | A |  | 66.56 | 382.944 | 6.4305 | 2.7972 | 2
2025-08-20 06:00:00 | 114.944 | 114.688 | 419.849 | 379.916 |  | 39.933 | 0.256 | 394.6581 | 386.2611 | 377.8641 | 3 | 3 | 3 | 131.8014 | 16.8574 | 114.944 |  | A |  | 114.944 | 379.916 | 16.8574 | 7.333 | 3
2025-08-20 07:00:00 | 152.96 | 152.704 | 417.74 | 381.446 |  | 36.294 | 0.256 | 392.6756 | 384.3208 | 375.966 | 2 | 2 | 2 | 167.7377 | 14.7777 | 152.96 |  | A |  | 152.96 | 381.446 | 14.7777 | 6.4283 | 2
2025-08-20 08:00:00 | 161.664 | 161.28 | 417.002 | 383.1 |  | 33.902 | 0.384 | 391.9819 | 383.6418 | 375.3018 | 2 |  | 2 | 177.2826 | 15.6186 | 161.664 |  | A |  | 161.664 | 383.1 | 15.6186 | 6.7941 | 2
2025-08-20 09:00:00 | 167.68 | 167.296 | 417.484 | 383.548 |  | 33.936 | 0.384 | 392.435 | 384.0853 | 375.7356 | 2 |  | 2 | 183.8798 | 16.1998 | 167.68 |  | A |  | 167.68 | 383.548 | 16.1998 | 7.0469 | 2
2025-08-20 10:00:00 | 175.872 | 175.616 | 417.595 | 383.638 |  | 33.957 | 0.256 | 392.5393 | 384.1874 | 375.8355 | 2 |  | 2 | 192.8633 | 16.9913 | 175.872 |  | A |  | 175.872 | 383.638 | 16.9913 | 7.3912 | 2
2025-08-20 11:00:00 | 198.016 | 197.632 | 417.36 | 383.335 |  | 34.025 | 0.384 | 392.3184 | 383.9712 | 375.624 | 2 |  | 2 | 217.1466 | 19.1306 | 198.016 |  | A |  | 198.016 | 383.335 | 19.1306 | 8.3218 | 2
2025-08-20 12:00:00 | 195.328 | 194.944 | 419.275 | 382.425 |  | 36.85 | 0.384 | 394.1185 | 385.733 | 377.3475 | 2 |  | 2 | 214.1989 | 18.8709 | 195.328 |  | A |  | 195.328 | 382.425 | 18.8709 | 8.2089 | 2
2025-08-20 13:00:00 | 215.808 | 215.296 | 418.591 | 380.573 |  | 38.018 | 0.512 | 393.4755 | 385.1037 | 376.7319 | 2 |  | 2 | 236.6575 | 20.8495 | 215.808 |  | A |  | 215.808 | 380.573 | 20.8495 | 9.0695 | 2
2025-08-20 14:00:00 | 231.424 | 230.912 | 419.125 | 384.813 |  | 34.312 | 0.512 | 393.9775 | 385.595 | 377.2125 | 2 |  | 2 | 253.7822 | 22.3582 | 231.424 |  | A |  | 231.424 | 384.813 | 22.3582 | 9.7258 | 2
2025-08-20 15:00:00 | 213.632 | 213.12 | 419.682 | 380.182 |  | 39.5 | 0.512 | 394.5011 | 386.1074 | 377.7138 | 3 | 3 | 3 | 244.9627 | 31.3307 | 213.632 |  | A |  | 213.632 | 380.182 | 31.3307 | 13.6289 | 3
2025-08-20 16:00:00 | 203.264 | 202.752 | 418.59 | 381.026 |  | 37.564 | 0.512 | 393.4746 | 385.1028 | 376.731 | 2 | 2 | 2 | 222.9016 | 19.6376 | 203.264 |  | A |  | 203.264 | 381.026 | 19.6376 | 8.5424 | 2
2025-08-20 17:00:00 | 183.04 | 182.528 | 421.249 | 380.896 |  | 40.353 | 0.512 | 395.9741 | 387.5491 | 379.1241 | 3 | 3 | 3 | 209.8842 | 26.8442 | 183.04 |  | A |  | 183.04 | 380.896 | 26.8442 | 11.6772 | 3
2025-08-20 18:00:00 | 179.712 | 179.328 | 420.837 | 380.522 |  | 40.315 | 0.384 | 395.5868 | 387.17 | 378.7533 | 3 |  | 3 | 206.0681 | 26.3561 | 179.712 |  | A |  | 179.712 | 380.522 | 26.3561 | 11.4649 | 3
2025-08-20 19:00:00 | 177.024 | 176.512 | 419.742 | 379.536 |  | 40.206 | 0.512 | 394.5575 | 386.1626 | 377.7678 | 3 |  | 3 | 202.9859 | 25.9619 | 177.024 |  | A |  | 177.024 | 379.536 | 25.9619 | 11.2934 | 3
2025-08-20 20:00:00 | 175.616 | 175.232 | 420.085 | 379.844 |  | 40.241 | 0.384 | 394.8799 | 386.4782 | 378.0765 | 3 |  | 3 | 201.3714 | 25.7554 | 175.616 |  | A |  | 175.616 | 379.844 | 25.7554 | 11.2036 | 3
2025-08-20 21:00:00 | 171.136 | 170.624 | 422.215 | 381.78 |  | 40.435 | 0.512 | 396.8821 | 388.4378 | 379.9935 | 3 |  | 3 | 196.2344 | 25.0984 | 171.136 |  | A |  | 171.136 | 381.78 | 25.0984 | 10.9178 | 3
2025-08-20 22:00:00 | 147.968 | 147.584 | 424.377 | 383.875 |  | 40.502 | 0.384 | 398.9144 | 390.4268 | 381.9393 | 3 |  | 3 | 169.6686 | 21.7006 | 147.968 |  | A |  | 147.968 | 383.875 | 21.7006 | 9.4398 | 3
2025-08-20 23:00:00 | 62.08 | 61.696 | 426.288 | 385.946 |  | 40.342 | 0.384 | 400.7107 | 392.185 | 383.6592 | 3 |  | 3 | 71.1845 | 9.1045 | 62.08 |  | A |  | 62.08 | 385.946 | 9.1045 | 3.9605 | 3
2025-08-21 00:00:00 | 36.736 | 36.608 | 421.738 | 381.896 |  | 39.842 | 0.128 | 396.4337 | 387.999 | 379.5642 | 3 |  | 3 | 42.1236 | 5.3876 | 36.736 |  | A |  | 36.736 | 381.896 | 5.3876 | 2.3436 | 3 | T |  | 2025-08-21 00:00:00 | 3188.096 | 382.3448 | 369.3815 | 160.6809 | 2.5 | 21
2025-08-21 01:00:00 | 31.744 | 31.488 | 421.113 | 381.361 |  | 39.752 | 0.256 | 395.8462 | 387.424 | 379.0017 | 3 |  | 3 | 36.3995 | 4.6555 | 31.744 |  | A |  | 31.744 | 381.361 | 4.6555 | 2.0251 | 3
2025-08-21 02:00:00 | 30.592 | 30.464 | 421.683 | 381.882 |  | 39.801 | 0.128 | 396.382 | 387.9484 | 379.5147 | 3 |  | 3 | 35.0785 | 4.4865 | 30.592 |  | A |  | 30.592 | 381.882 | 4.4865 | 1.9516 | 3
2025-08-21 03:00:00 | 31.104 | 30.72 | 421.733 | 381.928 |  | 39.805 | 0.384 | 396.429 | 387.9944 | 379.5597 | 3 |  | 3 | 35.6656 | 4.5616 | 31.104 |  | A |  | 31.104 | 381.928 | 4.5616 | 1.9843 | 3
2025-08-21 04:00:00 | 31.488 | 31.36 | 421.086 | 381.348 |  | 39.738 | 0.128 | 395.8208 | 387.3991 | 378.9774 | 3 |  | 3 | 36.106 | 4.618 | 31.488 |  | A |  | 31.488 | 381.348 | 4.618 | 2.0088 | 3
2025-08-21 05:00:00 | 56.832 | 56.704 | 419.15 | 379.506 |  | 39.644 | 0.128 | 394.001 | 385.618 | 377.235 | 3 |  | 3 | 65.1668 | 8.3348 | 56.832 |  | A |  | 56.832 | 379.506 | 8.3348 | 3.6257 | 3
2025-08-21 06:00:00 | 115.2 | 114.816 | 418.874 | 381.351 |  | 37.523 | 0.384 | 393.7416 | 385.3641 | 376.9866 | 2 | 2 | 2 | 126.3296 | 11.1296 | 115.2 |  | A |  | 115.2 | 381.351 | 11.1296 | 4.8414 | 2
2025-08-21 07:00:00 | 157.056 | 156.8 | 421.653 | 381.401 |  | 40.252 | 0.256 | 396.3538 | 387.9208 | 379.4877 | 3 | 3 | 3 | 180.0894 | 23.0334 | 157.056 |  | A |  | 157.056 | 381.401 | 23.0334 | 10.0195 | 3
2025-08-21 08:00:00 | 160.896 | 160.512 | 423.272 | 382.872 |  | 40.4 | 0.384 | 397.8757 | 389.4102 | 380.9448 | 3 |  | 3 | 184.4926 | 23.5966 | 160.896 |  | A |  | 160.896 | 382.872 | 23.5966 | 10.2645 | 3
2025-08-21 09:00:00 | 157.056 | 156.672 | 423.108 | 382.747 |  | 40.361 | 0.384 | 397.7215 | 389.2594 | 380.7972 | 3 |  | 3 | 180.0894 | 23.0334 | 157.056 |  | A |  | 157.056 | 382.747 | 23.0334 | 10.0195 | 3
2025-08-21 10:00:00 | 167.936 | 167.552 | 422.421 | 382.073 |  | 40.348 | 0.384 | 397.0757 | 388.6273 | 380.1789 | 3 |  | 3 | 192.5651 | 24.6291 | 167.936 |  | A |  | 167.936 | 382.073 | 24.6291 | 10.7136 | 3
2025-08-21 11:00:00 | 177.28 | 176.768 | 424.1 | 383.594 |  | 40.506 | 0.512 | 398.654 | 390.172 | 381.69 | 3 |  | 3 | 203.2794 | 25.9994 | 177.28 |  | A |  | 177.28 | 383.594 | 25.9994 | 11.3098 | 3
2025-08-21 12:00:00 | 187.648 | 187.264 | 419.038 | 378.94 |  | 40.098 | 0.384 | 393.8957 | 385.515 | 377.1342 | 3 |  | 3 | 215.168 | 27.52 | 187.648 |  | A |  | 187.648 | 378.94 | 27.52 | 11.9712 | 3
2025-08-21 13:00:00 | 195.84 | 195.456 | 417.809 | 381.022 |  | 36.787 | 0.384 | 392.7405 | 384.3843 | 376.0281 | 2 | 2 | 2 | 214.7604 | 18.9204 | 195.84 |  | A |  | 195.84 | 381.022 | 18.9204 | 8.2304 | 2
2025-08-21 14:00:00 | 201.728 | 201.216 | 417.708 | 383.572 |  | 34.136 | 0.512 | 392.6455 | 384.2914 | 375.9372 | 2 |  | 2 | 221.2172 | 19.4892 | 201.728 |  | A |  | 201.728 | 383.572 | 19.4892 | 8.4778 | 2
2025-08-21 15:00:00 | 208.128 | 207.744 | 417.477 | 383.319 |  | 34.158 | 0.384 | 392.4284 | 384.0788 | 375.7293 | 2 |  | 2 | 228.2356 | 20.1076 | 208.128 |  | A |  | 208.128 | 383.319 | 20.1076 | 8.7468 | 2
2025-08-21 16:00:00 | 203.008 | 202.624 | 417.639 | 383.485 |  | 34.154 | 0.384 | 392.5807 | 384.2279 | 375.8751 | 2 |  | 2 | 222.6209 | 19.6129 | 203.008 |  | A |  | 203.008 | 383.485 | 19.6129 | 8.5316 | 2
2025-08-21 17:00:00 | 182.272 | 181.888 | 417.69 | 383.55 |  | 34.14 | 0.384 | 392.6286 | 384.2748 | 375.921 | 2 |  | 2 | 199.8816 | 17.6096 | 182.272 |  | A |  | 182.272 | 383.55 | 17.6096 | 7.6602 | 2
2025-08-21 18:00:00 | 166.016 | 165.504 | 417.437 | 383.406 |  | 34.031 | 0.512 | 392.3908 | 384.042 | 375.6933 | 2 |  | 2 | 182.055 | 16.039 | 166.016 |  | A |  | 166.016 | 383.406 | 16.039 | 6.977 | 2
2025-08-21 19:00:00 | 159.232 | 158.848 | 417.272 | 383.26 |  | 34.012 | 0.384 | 392.2357 | 383.8902 | 375.5448 | 2 |  | 2 | 174.6156 | 15.3836 | 159.232 |  | A |  | 159.232 | 383.26 | 15.3836 | 6.6919 | 2
2025-08-21 20:00:00 | 160.768 | 160.512 | 417.863 | 383.809 |  | 34.054 | 0.256 | 392.7912 | 384.434 | 376.0767 | 2 |  | 2 | 176.3 | 15.532 | 160.768 |  | A |  | 160.768 | 383.809 | 15.532 | 6.7564 | 2
2025-08-21 21:00:00 | 157.056 | 156.672 | 417.783 | 383.745 |  | 34.038 | 0.384 | 392.716 | 384.3604 | 376.0047 | 2 |  | 2 | 172.2294 | 15.1734 | 157.056 |  | A |  | 157.056 | 383.745 | 15.1734 | 6.6004 | 2
2025-08-21 22:00:00 | 135.68 | 135.296 | 420.18 | 383.03 |  | 37.15 | 0.384 | 394.9692 | 386.5656 | 378.162 | 2 |  | 2 | 148.7882 | 13.1082 | 135.68 |  | A |  | 135.68 | 383.03 | 13.1082 | 5.7021 | 2
2025-08-21 23:00:00 | 76.8 | 76.672 | 418.553 | 383.178 |  | 35.375 | 0.128 | 393.4398 | 385.0688 | 376.6977 | 2 |  | 2 | 84.2198 | 7.4198 | 76.8 |  | A |  | 76.8 | 383.178 | 7.4198 | 3.2276 | 2
2025-08-22 00:00:00 | 57.728 | 57.472 | 418.482 | 384.795 |  | 33.687 | 0.256 | 393.3731 | 385.0034 | 376.6338 | 2 |  | 2 | 63.3052 | 5.5772 | 57.728 |  | A |  | 57.728 | 384.795 | 5.5772 | 2.4261 | 2 | T |  | 2025-08-22 00:00:00 | 2911.36 | 382.0673 | 409.3117 | 178.0506 | 2.75 | 22
2025-08-22 01:00:00 | 56.192 | 55.936 | 419.041 | 385.327 |  | 33.714 | 0.256 | 393.8985 | 385.5177 | 377.1369 | 2 |  | 2 | 61.6208 | 5.4288 | 56.192 |  | A |  | 56.192 | 385.327 | 5.4288 | 2.3615 | 2
2025-08-22 02:00:00 | 51.968 | 51.84 | 419.268 | 385.557 |  | 33.711 | 0.128 | 394.1119 | 385.7266 | 377.3412 | 2 |  | 2 | 56.9887 | 5.0207 | 51.968 |  | A |  | 51.968 | 385.557 | 5.0207 | 2.184 | 2
2025-08-22 03:00:00 | 52.224 | 52.096 | 419.31 | 385.596 |  | 33.714 | 0.128 | 394.1514 | 385.7652 | 377.379 | 2 |  | 2 | 57.2694 | 5.0454 | 52.224 |  | A |  | 52.224 | 385.596 | 5.0454 | 2.1948 | 2
2025-08-22 04:00:00 | 52.352 | 52.096 | 418.601 | 384.949 |  | 33.652 | 0.256 | 393.4849 | 385.1129 | 376.7409 | 2 |  | 2 | 57.4098 | 5.0578 | 52.352 |  | A |  | 52.352 | 384.949 | 5.0578 | 2.2001 | 2
2025-08-22 05:00:00 | 82.432 | 82.304 | 416.774 | 383.184 |  | 33.59 | 0.128 | 391.7676 | 383.4321 | 375.0966 | 2 |  | 2 | 90.3959 | 7.9639 | 82.432 |  | A |  | 82.432 | 383.184 | 7.9639 | 3.4643 | 2
2025-08-22 06:00:00 | 122.624 | 122.112 | 418.888 | 379.121 |  | 39.767 | 0.512 | 393.7547 | 385.377 | 376.9992 | 3 | 3 | 3 | 140.6077 | 17.9837 | 122.624 |  | A |  | 122.624 | 379.121 | 17.9837 | 7.8229 | 3
2025-08-22 07:00:00 | 151.936 | 151.68 | 418.882 | 379.434 |  | 39.448 | 0.256 | 393.7491 | 385.3714 | 376.9938 | 3 |  | 3 | 174.2186 | 22.2826 | 151.936 |  | A |  | 151.936 | 379.434 | 22.2826 | 9.6929 | 3
2025-08-22 08:00:00 | 151.808 | 151.424 | 418.883 | 378.932 |  | 39.951 | 0.384 | 393.75 | 385.3724 | 376.9947 | 3 |  | 3 | 174.0718 | 22.2638 | 151.808 |  | A |  | 151.808 | 378.932 | 22.2638 | 9.6847 | 3
2025-08-22 09:00:00 | 153.728 | 153.344 | 420.01 | 379.994 |  | 40.016 | 0.384 | 394.8094 | 386.4092 | 378.009 | 3 |  | 3 | 176.2734 | 22.5454 | 153.728 |  | A |  | 153.728 | 379.994 | 22.5454 | 9.8072 | 3
2025-08-22 10:00:00 | 155.008 | 154.752 | 419.953 | 379.94 |  | 40.013 | 0.256 | 394.7558 | 386.3568 | 377.9577 | 3 |  | 3 | 177.7411 | 22.7331 | 155.008 |  | A |  | 155.008 | 379.94 | 22.7331 | 9.8889 | 3
2025-08-22 11:00:00 | 154.368 | 153.984 | 420.673 | 380.658 |  | 40.015 | 0.384 | 395.4326 | 387.0192 | 378.6057 | 3 |  | 3 | 177.0072 | 22.6392 | 154.368 |  | A |  | 154.368 | 380.658 | 22.6392 | 9.8481 | 3
2025-08-22 12:00:00 | 149.504 | 149.12 | 421.178 | 381.115 |  | 40.063 | 0.384 | 395.9073 | 387.4838 | 379.0602 | 3 |  | 3 | 171.4299 | 21.9259 | 149.504 |  | A |  | 149.504 | 381.115 | 21.9259 | 9.5378 | 3
2025-08-22 13:00:00 | 162.56 | 162.176 | 421.905 | 381.745 |  | 40.16 | 0.384 | 396.5907 | 388.1526 | 379.7145 | 3 |  | 3 | 186.4006 | 23.8406 | 162.56 |  | A |  | 162.56 | 381.745 | 23.8406 | 10.3707 | 3
2025-08-22 14:00:00 | 194.816 | 194.304 | 423.697 | 383.261 |  | 40.436 | 0.512 | 398.2752 | 389.8012 | 381.3273 | 3 |  | 3 | 223.3872 | 28.5712 | 194.816 |  | A |  | 194.816 | 383.261 | 28.5712 | 12.4285 | 3
2025-08-22 15:00:00 | 184.576 | 184.192 | 425.162 | 384.53 |  | 40.632 | 0.384 | 399.6523 | 391.149 | 382.6458 | 3 |  | 3 | 211.6455 | 27.0695 | 184.576 |  | A |  | 184.576 | 384.53 | 27.0695 | 11.7752 | 3
2025-08-22 16:00:00 | 173.952 | 173.44 | 424.719 | 384.166 |  | 40.553 | 0.512 | 399.2359 | 390.7415 | 382.2471 | 3 |  | 3 | 199.4634 | 25.5114 | 173.952 |  | A |  | 173.952 | 384.166 | 25.5114 | 11.0974 | 3
2025-08-22 17:00:00 | 158.592 | 158.208 | 419.491 | 379.461 |  | 40.03 | 0.384 | 394.3215 | 385.9317 | 377.5419 | 3 |  | 3 | 181.8507 | 23.2587 | 158.592 |  | A |  | 158.592 | 379.461 | 23.2587 | 10.1175 | 3
2025-08-22 18:00:00 | 143.872 | 143.488 | 419.804 | 379.79 |  | 40.014 | 0.384 | 394.6158 | 386.2197 | 377.8236 | 3 |  | 3 | 164.9719 | 21.0999 | 143.872 |  | A |  | 143.872 | 379.79 | 21.0999 | 9.1785 | 3
2025-08-22 19:00:00 | 141.184 | 140.8 | 418.22 | 378.319 |  | 39.901 | 0.384 | 393.1268 | 384.7624 | 376.398 | 3 |  | 3 | 161.8897 | 20.7057 | 141.184 |  | A |  | 141.184 | 378.319 | 20.7057 | 9.007 | 3
2025-08-22 20:00:00 | 136.576 | 136.192 | 417.862 | 378.005 |  | 39.857 | 0.384 | 392.7903 | 384.433 | 376.0758 | 3 |  | 3 | 156.6059 | 20.0299 | 136.576 |  | A |  | 136.576 | 378.005 | 20.0299 | 8.713 | 3
2025-08-22 21:00:00 | 108.544 | 108.288 | 421.067 | 381.223 |  | 39.844 | 0.256 | 395.803 | 387.3816 | 378.9603 | 3 |  | 3 | 124.4628 | 15.9188 | 108.544 |  | A |  | 108.544 | 381.223 | 15.9188 | 6.9247 | 3
2025-08-22 22:00:00 | 68.096 | 67.84 | 425.173 | 384.943 |  | 40.23 | 0.256 | 399.6626 | 391.1592 | 382.6557 | 3 |  | 3 | 78.0828 | 9.9868 | 68.096 |  | A |  | 68.096 | 384.943 | 9.9868 | 4.3443 | 3
2025-08-22 23:00:00 | 46.72 | 46.464 | 425.789 | 385.57 |  | 40.219 | 0.256 | 400.2417 | 391.7259 | 383.2101 | 3 |  | 3 | 53.5718 | 6.8518 | 46.72 |  | A |  | 46.72 | 385.57 | 6.8518 | 2.9805 | 3
2025-08-23 00:00:00 | 37.12 | 36.992 | 426.041 | 385.822 |  | 40.219 | 0.128 | 400.4785 | 391.9577 | 383.4369 | 3 |  | 3 | 42.5639 | 5.4439 | 37.12 |  | A |  | 37.12 | 385.822 | 5.4439 | 2.3681 | 3 | T |  | 2025-08-23 00:00:00 | 984.448 | 384.3174 | 144.3767 | 62.8039 | 3 | 23
2025-08-23 01:00:00 | 36.608 | 36.352 | 426.783 | 386.501 |  | 40.282 | 0.256 | 401.176 | 392.6404 | 384.1047 | 3 |  | 3 | 41.9768 | 5.3688 | 36.608 |  | A |  | 36.608 | 386.501 | 5.3688 | 2.3354 | 3
2025-08-23 02:00:00 | 37.376 | 37.12 | 425.98 | 385.771 |  | 40.209 | 0.256 | 400.4212 | 391.9016 | 383.382 | 3 |  | 3 | 42.8575 | 5.4815 | 37.376 |  | A |  | 37.376 | 385.771 | 5.4815 | 2.3844 | 3
2025-08-23 03:00:00 | 37.888 | 37.76 | 425.748 | 385.563 |  | 40.185 | 0.128 | 400.2031 | 391.6882 | 383.1732 | 3 |  | 3 | 43.4446 | 5.5566 | 37.888 |  | A |  | 37.888 | 385.563 | 5.5566 | 2.4171 | 3
2025-08-23 04:00:00 | 38.784 | 38.528 | 425.546 | 385.377 |  | 40.169 | 0.256 | 400.0132 | 391.5023 | 382.9914 | 3 |  | 3 | 44.472 | 5.688 | 38.784 |  | A |  | 38.784 | 385.377 | 5.688 | 2.4743 | 3
2025-08-23 05:00:00 | 48 | 47.872 | 424.667 | 384.562 |  | 40.105 | 0.128 | 399.187 | 390.6936 | 382.2003 | 3 |  | 3 | 55.0396 | 7.0396 | 48 |  | A |  | 48 | 384.562 | 7.0396 | 3.0622 | 3
2025-08-23 06:00:00 | 64.64 | 64.256 | 423.664 | 383.605 |  | 40.059 | 0.384 | 398.2442 | 389.7709 | 381.2976 | 3 |  | 3 | 74.1199 | 9.4799 | 64.64 |  | A |  | 64.64 | 383.605 | 9.4799 | 4.1238 | 3
2025-08-23 07:00:00 | 65.664 | 65.536 | 423.067 | 383.074 |  | 39.993 | 0.128 | 397.683 | 389.2216 | 380.7603 | 3 |  | 3 | 75.2941 | 9.6301 | 65.664 |  | A |  | 65.664 | 383.074 | 9.6301 | 4.1891 | 3
2025-08-23 08:00:00 | 65.28 | 65.024 | 422.435 | 382.498 |  | 39.937 | 0.256 | 397.0889 | 388.6402 | 380.1915 | 3 |  | 3 | 74.8538 | 9.5738 | 65.28 |  | A |  | 65.28 | 382.498 | 9.5738 | 4.1646 | 3
2025-08-23 09:00:00 | 62.336 | 62.208 | 423.114 | 383.127 |  | 39.987 | 0.128 | 397.7272 | 389.2649 | 380.8026 | 3 |  | 3 | 71.478 | 9.142 | 62.336 |  | A |  | 62.336 | 383.127 | 9.142 | 3.9768 | 3
2025-08-23 10:00:00 | 61.44 | 61.056 | 423 | 383.024 |  | 39.976 | 0.384 | 397.62 | 389.16 | 380.7 | 3 |  | 3 | 70.4506 | 9.0106 | 61.44 |  | A |  | 61.44 | 383.024 | 9.0106 | 3.9196 | 3
2025-08-23 11:00:00 | 61.568 | 61.44 | 423.435 | 383.426 |  | 40.009 | 0.128 | 398.0289 | 389.5602 | 381.0915 | 3 |  | 3 | 70.5974 | 9.0294 | 61.568 |  | A |  | 61.568 | 383.426 | 9.0294 | 3.9278 | 3
2025-08-23 12:00:00 | 58.496 | 58.368 | 423.721 | 383.704 |  | 40.017 | 0.128 | 398.2977 | 389.8233 | 381.3489 | 3 |  | 3 | 67.0749 | 8.5789 | 58.496 |  | A |  | 58.496 | 383.704 | 8.5789 | 3.7318 | 3
2025-08-23 13:00:00 | 30.976 | 30.592 | 423.96 | 383.988 |  | 39.972 | 0.384 | 398.5224 | 390.0432 | 381.564 | 3 |  | 3 | 35.5189 | 4.5429 | 30.976 |  | A |  | 30.976 | 383.988 | 4.5429 | 1.9761 | 3
2025-08-23 14:00:00 | 27.008 | 26.88 | 424.636 | 384.593 |  | 40.043 | 0.128 | 399.1578 | 390.6651 | 382.1724 | 3 |  | 3 | 30.9689 | 3.9609 | 27.008 |  | A |  | 27.008 | 384.593 | 3.9609 | 1.723 | 3
2025-08-23 15:00:00 | 27.392 | 27.264 | 424.744 | 384.674 |  | 40.07 | 0.128 | 399.2594 | 390.7645 | 382.2696 | 3 |  | 3 | 31.4092 | 4.0172 | 27.392 |  | A |  | 27.392 | 384.674 | 4.0172 | 1.7475 | 3
2025-08-23 16:00:00 | 27.264 | 27.008 | 424.551 | 384.494 |  | 40.057 | 0.256 | 399.0779 | 390.5869 | 382.0959 | 3 |  | 3 | 31.2625 | 3.9985 | 27.264 |  | A |  | 27.264 | 384.494 | 3.9985 | 1.7393 | 3
2025-08-23 17:00:00 | 27.52 | 27.264 | 424.484 | 384.431 |  | 40.053 | 0.256 | 399.015 | 390.5253 | 382.0356 | 3 |  | 3 | 31.556 | 4.036 | 27.52 |  | A |  | 27.52 | 384.431 | 4.036 | 1.7557 | 3
2025-08-23 18:00:00 | 27.008 | 26.752 | 424.208 | 384.185 |  | 40.023 | 0.256 | 398.7555 | 390.2714 | 381.7872 | 3 |  | 3 | 30.9689 | 3.9609 | 27.008 |  | A |  | 27.008 | 384.185 | 3.9609 | 1.723 | 3
2025-08-23 19:00:00 | 28.032 | 27.904 | 423.225 | 383.292 |  | 39.933 | 0.128 | 397.8315 | 389.367 | 380.9025 | 3 |  | 3 | 32.1431 | 4.1111 | 28.032 |  | A |  | 28.032 | 383.292 | 4.1111 | 1.7883 | 3
2025-08-23 20:00:00 | 28.288 | 28.032 | 422.678 | 382.8 |  | 39.878 | 0.256 | 397.3173 | 388.8638 | 380.4102 | 3 |  | 3 | 32.4366 | 4.1486 | 28.288 |  | A |  | 28.288 | 382.8 | 4.1486 | 1.8047 | 3
2025-08-23 21:00:00 | 29.952 | 29.696 | 423.923 | 383.92 |  | 40.003 | 0.256 | 398.4876 | 390.0092 | 381.5307 | 3 |  | 3 | 34.3447 | 4.3927 | 29.952 |  | A |  | 29.952 | 383.92 | 4.3927 | 1.9108 | 3
2025-08-23 22:00:00 | 28.16 | 27.904 | 425.869 | 385.695 |  | 40.174 | 0.256 | 400.3169 | 391.7995 | 383.2821 | 3 |  | 3 | 32.2899 | 4.1299 | 28.16 |  | A |  | 28.16 | 385.695 | 4.1299 | 1.7965 | 3
2025-08-23 23:00:00 | 27.648 | 27.52 | 425.644 | 385.491 |  | 40.153 | 0.128 | 400.1054 | 391.5925 | 383.0796 | 3 |  | 3 | 31.7028 | 4.0548 | 27.648 |  | A |  | 27.648 | 385.491 | 4.0548 | 1.7638 | 3
2025-08-24 00:00:00 | 27.136 | 26.752 | 426.009 | 385.824 |  | 40.185 | 0.384 | 400.4485 | 391.9283 | 383.4081 | 3 |  | 3 | 31.1157 | 3.9797 | 27.136 |  | A |  | 27.136 | 385.824 | 3.9797 | 1.7312 | 3 | T |  | 2025-08-24 00:00:00 | 674.816 | 384.1392 | 96.0137 | 41.766 | 2.9167 | 24
2025-08-24 01:00:00 | 27.776 | 27.648 | 426.468 | 386.237 |  | 40.231 | 0.128 | 400.8799 | 392.3506 | 383.8212 | 3 |  | 3 | 31.8496 | 4.0736 | 27.776 |  | A |  | 27.776 | 386.237 | 4.0736 | 1.772 | 3
2025-08-24 02:00:00 | 27.392 | 27.136 | 426.953 | 386.68 |  | 40.273 | 0.256 | 401.3358 | 392.7968 | 384.2577 | 3 |  | 3 | 31.4092 | 4.0172 | 27.392 |  | A |  | 27.392 | 386.68 | 4.0172 | 1.7475 | 3
2025-08-24 03:00:00 | 27.52 | 27.392 | 427.118 | 386.832 |  | 40.286 | 0.128 | 401.4909 | 392.9486 | 384.4062 | 3 |  | 3 | 31.556 | 4.036 | 27.52 |  | A |  | 27.52 | 386.832 | 4.036 | 1.7557 | 3
2025-08-24 04:00:00 | 27.52 | 27.264 | 427.144 | 386.86 |  | 40.284 | 0.256 | 401.5154 | 392.9725 | 384.4296 | 3 |  | 3 | 31.556 | 4.036 | 27.52 |  | A |  | 27.52 | 386.86 | 4.036 | 1.7557 | 3
2025-08-24 05:00:00 | 28.288 | 28.032 | 425.243 | 385.142 |  | 40.101 | 0.256 | 399.7284 | 391.2236 | 382.7187 | 3 |  | 3 | 32.4366 | 4.1486 | 28.288 |  | A |  | 28.288 | 385.142 | 4.1486 | 1.8047 | 3
2025-08-24 06:00:00 | 26.88 | 26.752 | 420.161 | 380.54 |  | 39.621 | 0.128 | 394.9513 | 386.5481 | 378.1449 | 3 |  | 3 | 30.8222 | 3.9422 | 26.88 |  | A |  | 26.88 | 380.54 | 3.9422 | 1.7148 | 3
2025-08-24 07:00:00 | 27.776 | 27.52 | 419.798 | 380.208 |  | 39.59 | 0.256 | 394.6101 | 386.2142 | 377.8182 | 3 |  | 3 | 31.8496 | 4.0736 | 27.776 |  | A |  | 27.776 | 380.208 | 4.0736 | 1.772 | 3
2025-08-24 08:00:00 | 27.776 | 27.52 | 419.458 | 379.904 |  | 39.554 | 0.256 | 394.2905 | 385.9014 | 377.5122 | 3 |  | 3 | 31.8496 | 4.0736 | 27.776 |  | A |  | 27.776 | 379.904 | 4.0736 | 1.772 | 3
2025-08-24 09:00:00 | 29.184 | 29.056 | 419.027 | 381.171 |  | 37.856 | 0.128 | 393.8854 | 385.5048 | 377.1243 | 2 | 2 | 2 | 32.0035 | 2.8195 | 29.184 |  | A |  | 29.184 | 381.171 | 2.8195 | 1.2265 | 2
2025-08-24 10:00:00 | 27.904 | 27.648 | 424.11 | 384.112 |  | 39.998 | 0.256 | 398.6634 | 390.1812 | 381.699 | 3 | 3 | 3 | 31.9963 | 4.0923 | 27.904 |  | A |  | 27.904 | 384.112 | 4.0923 | 1.7802 | 3
2025-08-24 11:00:00 | 28.16 | 27.904 | 425.492 | 385.36 |  | 40.132 | 0.256 | 399.9625 | 391.4526 | 382.9428 | 3 |  | 3 | 32.2899 | 4.1299 | 28.16 |  | A |  | 28.16 | 385.36 | 4.1299 | 1.7965 | 3
2025-08-24 12:00:00 | 27.136 | 27.008 | 425.478 | 385.353 |  | 40.125 | 0.128 | 399.9493 | 391.4398 | 382.9302 | 3 |  | 3 | 31.1157 | 3.9797 | 27.136 |  | A |  | 27.136 | 385.353 | 3.9797 | 1.7312 | 3
2025-08-24 13:00:00 | 28.032 | 27.776 | 426.487 | 386.304 |  | 40.183 | 0.256 | 400.8978 | 392.368 | 383.8383 | 3 |  | 3 | 32.1431 | 4.1111 | 28.032 |  | A |  | 28.032 | 386.304 | 4.1111 | 1.7883 | 3
2025-08-24 14:00:00 | 28.544 | 28.416 | 426.94 | 386.67 |  | 40.27 | 0.128 | 401.3236 | 392.7848 | 384.246 | 3 |  | 3 | 32.7302 | 4.1862 | 28.544 |  | A |  | 28.544 | 386.67 | 4.1862 | 1.821 | 3
2025-08-24 15:00:00 | 29.952 | 29.568 | 428.325 | 387.906 |  | 40.419 | 0.384 | 402.6255 | 394.059 | 385.4925 | 3 |  | 3 | 34.3447 | 4.3927 | 29.952 |  | A |  | 29.952 | 387.906 | 4.3927 | 1.9108 | 3
2025-08-24 16:00:00 | 28.672 | 28.544 | 425.172 | 385.053 |  | 40.119 | 0.128 | 399.6617 | 391.1582 | 382.6548 | 3 |  | 3 | 32.877 | 4.205 | 28.672 |  | A |  | 28.672 | 385.053 | 4.205 | 1.8292 | 3
2025-08-24 17:00:00 | 28.672 | 28.416 | 420.253 | 380.593 |  | 39.66 | 0.256 | 395.0378 | 386.6328 | 378.2277 | 3 |  | 3 | 32.877 | 4.205 | 28.672 |  | A |  | 28.672 | 380.593 | 4.205 | 1.8292 | 3
2025-08-24 18:00:00 | 27.392 | 27.264 | 419.397 | 379.826 |  | 39.571 | 0.128 | 394.2332 | 385.8452 | 377.4573 | 3 |  | 3 | 31.4092 | 4.0172 | 27.392 |  | A |  | 27.392 | 379.826 | 4.0172 | 1.7475 | 3
2025-08-24 19:00:00 | 29.824 | 29.696 | 417.555 | 381.156 |  | 36.399 | 0.128 | 392.5017 | 384.1506 | 375.7995 | 2 | 2 | 2 | 32.7053 | 2.8813 | 29.824 |  | A |  | 29.824 | 381.156 | 2.8813 | 1.2534 | 2
2025-08-24 20:00:00 | 28.16 | 27.776 | 422.113 | 383.229 |  | 38.884 | 0.384 | 396.7862 | 388.344 | 379.9017 | 3 | 3 | 3 | 32.2899 | 4.1299 | 28.16 |  | A |  | 28.16 | 383.229 | 4.1299 | 1.7965 | 3
2025-08-24 21:00:00 | 28.672 | 28.544 | 423.893 | 383.901 |  | 39.992 | 0.128 | 398.4594 | 389.9816 | 381.5037 | 3 |  | 3 | 32.877 | 4.205 | 28.672 |  | A |  | 28.672 | 383.901 | 4.205 | 1.8292 | 3
2025-08-24 22:00:00 | 27.776 | 27.52 | 425.111 | 385.012 |  | 40.099 | 0.256 | 399.6043 | 391.1021 | 382.5999 | 3 |  | 3 | 31.8496 | 4.0736 | 27.776 |  | A |  | 27.776 | 385.012 | 4.0736 | 1.772 | 3
2025-08-24 23:00:00 | 28.672 | 28.416 | 425.612 | 385.469 |  | 40.143 | 0.256 | 400.0753 | 391.563 | 383.0508 | 3 |  | 3 | 32.877 | 4.205 | 28.672 |  | A |  | 28.672 | 385.469 | 4.205 | 1.8292 | 3
2025-08-25 00:00:00 | 32.64 | 32.512 | 425.858 | 385.691 |  | 40.167 | 0.128 | 400.3065 | 391.7894 | 383.2722 | 3 |  | 3 | 37.4269 | 4.7869 | 32.64 |  | A |  | 32.64 | 385.691 | 4.7869 | 2.0823 | 3 | T |  | 2025-08-25 00:00:00 | 3056 | 382.5265 | 415.0797 | 180.5597 | 2.7917 | 25
2025-08-25 01:00:00 | 33.536 | 33.28 | 426.197 | 385.999 |  | 40.198 | 0.256 | 400.6252 | 392.1012 | 383.5773 | 3 |  | 3 | 38.4543 | 4.9183 | 33.536 |  | A |  | 33.536 | 385.999 | 4.9183 | 2.1395 | 3
2025-08-25 02:00:00 | 33.024 | 32.768 | 426.313 | 386.11 |  | 40.203 | 0.256 | 400.7342 | 392.208 | 383.6817 | 3 |  | 3 | 37.8672 | 4.8432 | 33.024 |  | A |  | 33.024 | 386.11 | 4.8432 | 2.1068 | 3
2025-08-25 03:00:00 | 33.664 | 33.536 | 426.273 | 386.074 |  | 40.199 | 0.128 | 400.6966 | 392.1712 | 383.6457 | 3 |  | 3 | 38.6011 | 4.9371 | 33.664 |  | A |  | 33.664 | 386.074 | 4.9371 | 2.1476 | 3
2025-08-25 04:00:00 | 33.152 | 32.896 | 425.562 | 385.436 |  | 40.126 | 0.256 | 400.0283 | 391.517 | 383.0058 | 3 |  | 3 | 38.014 | 4.862 | 33.152 |  | A |  | 33.152 | 385.436 | 4.862 | 2.115 | 3
2025-08-25 05:00:00 | 55.808 | 55.552 | 424.649 | 384.542 |  | 40.107 | 0.256 | 399.1701 | 390.6771 | 382.1841 | 3 |  | 3 | 63.9927 | 8.1847 | 55.808 |  | A |  | 55.808 | 384.542 | 8.1847 | 3.5603 | 3
2025-08-25 06:00:00 | 108.672 | 108.544 | 420.405 | 380.447 |  | 39.958 | 0.128 | 395.1807 | 386.7726 | 378.3645 | 3 |  | 3 | 124.6096 | 15.9376 | 108.672 |  | A |  | 108.672 | 380.447 | 15.9376 | 6.9328 | 3
2025-08-25 07:00:00 | 142.976 | 142.592 | 419.827 | 379.845 |  | 39.982 | 0.384 | 394.6374 | 386.2408 | 377.8443 | 3 |  | 3 | 163.9445 | 20.9685 | 142.976 |  | A |  | 142.976 | 379.845 | 20.9685 | 9.1213 | 3
2025-08-25 08:00:00 | 161.152 | 160.896 | 420.161 | 380.103 |  | 40.058 | 0.256 | 394.9513 | 386.5481 | 378.1449 | 3 |  | 3 | 184.7861 | 23.6341 | 161.152 |  | A |  | 161.152 | 380.103 | 23.6341 | 10.2809 | 3
2025-08-25 09:00:00 | 158.592 | 158.336 | 420.115 | 380.086 |  | 40.029 | 0.256 | 394.9081 | 386.5058 | 378.1035 | 3 |  | 3 | 181.8507 | 23.2587 | 158.592 |  | A |  | 158.592 | 380.086 | 23.2587 | 10.1175 | 3
2025-08-25 10:00:00 | 163.584 | 163.2 | 419.444 | 379.485 |  | 39.959 | 0.384 | 394.2774 | 385.8885 | 377.4996 | 3 |  | 3 | 187.5748 | 23.9908 | 163.584 |  | A |  | 163.584 | 379.485 | 23.9908 | 10.436 | 3
2025-08-25 11:00:00 | 164.224 | 163.84 | 422.034 | 381.855 |  | 40.179 | 0.384 | 396.712 | 388.2713 | 379.8306 | 3 |  | 3 | 188.3087 | 24.0847 | 164.224 |  | A |  | 164.224 | 381.855 | 24.0847 | 10.4768 | 3
2025-08-25 12:00:00 | 158.208 | 157.824 | 421.704 | 381.586 |  | 40.118 | 0.384 | 396.4018 | 387.9677 | 379.5336 | 3 |  | 3 | 181.4104 | 23.2024 | 158.208 |  | A |  | 158.208 | 381.586 | 23.2024 | 10.093 | 3
2025-08-25 13:00:00 | 198.528 | 198.144 | 422.712 | 382.353 |  | 40.359 | 0.384 | 397.3493 | 388.895 | 380.4408 | 3 |  | 3 | 227.6436 | 29.1156 | 198.528 |  | A |  | 198.528 | 382.353 | 29.1156 | 12.6653 | 3
2025-08-25 14:00:00 | 213.888 | 213.504 | 422.763 | 382.332 |  | 40.431 | 0.384 | 397.3972 | 388.942 | 380.4867 | 3 |  | 3 | 245.2563 | 31.3683 | 213.888 |  | A |  | 213.888 | 382.332 | 31.3683 | 13.6452 | 3
2025-08-25 15:00:00 | 196.864 | 196.352 | 424.914 | 384.307 |  | 40.607 | 0.512 | 399.4192 | 390.9209 | 382.4226 | 3 |  | 3 | 225.7356 | 28.8716 | 196.864 |  | A |  | 196.864 | 384.307 | 28.8716 | 12.5591 | 3
2025-08-25 16:00:00 | 180.48 | 180.096 | 422.347 | 382.05 |  | 40.297 | 0.384 | 397.0062 | 388.5592 | 380.1123 | 3 |  | 3 | 206.9487 | 26.4687 | 180.48 |  | A |  | 180.48 | 382.05 | 26.4687 | 11.5139 | 3
2025-08-25 17:00:00 | 163.072 | 162.688 | 419.982 | 379.895 |  | 40.087 | 0.384 | 394.7831 | 386.3834 | 377.9838 | 3 |  | 3 | 186.9877 | 23.9157 | 163.072 |  | A |  | 163.072 | 379.895 | 23.9157 | 10.4033 | 3
2025-08-25 18:00:00 | 162.432 | 162.176 | 418.985 | 378.991 |  | 39.994 | 0.256 | 393.8459 | 385.4662 | 377.0865 | 3 |  | 3 | 186.2539 | 23.8219 | 162.432 |  | A |  | 162.432 | 378.991 | 23.8219 | 10.3625 | 3
2025-08-25 19:00:00 | 158.592 | 158.208 | 416.584 | 382.287 |  | 34.297 | 0.384 | 391.589 | 383.2573 | 374.9256 | 2 | 2 | 2 | 173.9138 | 15.3218 | 158.592 |  | A |  | 158.592 | 382.287 | 15.3218 | 6.665 | 2
2025-08-25 20:00:00 | 156.416 | 156.032 | 417.225 | 383.264 |  | 33.961 | 0.384 | 392.1915 | 383.847 | 375.5025 | 2 |  | 2 | 171.5276 | 15.1116 | 156.416 |  | A |  | 156.416 | 383.264 | 15.1116 | 6.5735 | 2
2025-08-25 21:00:00 | 136.96 | 136.576 | 419.265 | 381.876 |  | 37.389 | 0.384 | 394.1091 | 385.7238 | 377.3385 | 2 |  | 2 | 150.1919 | 13.2319 | 136.96 |  | A |  | 136.96 | 381.876 | 13.2319 | 5.7559 | 2
2025-08-25 22:00:00 | 124.16 | 123.904 | 417.346 | 382.18 |  | 35.166 | 0.256 | 392.3052 | 383.9583 | 375.6114 | 2 |  | 2 | 136.1553 | 11.9953 | 124.16 |  | A |  | 124.16 | 382.18 | 11.9953 | 5.2179 | 2
2025-08-25 23:00:00 | 85.376 | 85.12 | 417.513 | 383.843 |  | 33.67 | 0.256 | 392.4622 | 384.112 | 375.7617 | 2 |  | 2 | 93.6243 | 8.2483 | 85.376 |  | A |  | 85.376 | 383.843 | 8.2483 | 3.588 | 2
2025-08-26 00:00:00 | 68.992 | 68.864 | 418.112 | 384.439 |  | 33.673 | 0.128 | 393.0253 | 384.663 | 376.3008 | 2 |  | 2 | 75.6574 | 6.6654 | 68.992 |  | A |  | 68.992 | 384.439 | 6.6654 | 2.8995 | 2 | T |  | 2025-08-26 00:00:00 | 3500.288 | 382.561 | 462.6793 | 201.2655 | 2.5833 | 26
2025-08-26 01:00:00 | 57.216 | 57.088 | 418.695 | 385.036 |  | 33.659 | 0.128 | 393.5733 | 385.1994 | 376.8255 | 2 |  | 2 | 62.7437 | 5.5277 | 57.216 |  | A |  | 57.216 | 385.036 | 5.5277 | 2.4046 | 2
2025-08-26 02:00:00 | 51.712 | 51.456 | 418.959 | 385.294 |  | 33.665 | 0.256 | 393.8215 | 385.4423 | 377.0631 | 2 |  | 2 | 56.708 | 4.996 | 51.712 |  | A |  | 51.712 | 385.294 | 4.996 | 2.1732 | 2
2025-08-26 03:00:00 | 51.584 | 51.456 | 418.964 | 385.306 |  | 33.658 | 0.128 | 393.8262 | 385.4469 | 377.0676 | 2 |  | 2 | 56.5676 | 4.9836 | 51.584 |  | A |  | 51.584 | 385.306 | 4.9836 | 2.1679 | 2
2025-08-26 04:00:00 | 52.608 | 52.352 | 418.165 | 384.571 |  | 33.594 | 0.256 | 393.0751 | 384.7118 | 376.3485 | 2 |  | 2 | 57.6905 | 5.0825 | 52.608 |  | A |  | 52.608 | 384.571 | 5.0825 | 2.2109 | 2
2025-08-26 05:00:00 | 79.232 | 79.104 | 420.081 | 382.65 |  | 37.431 | 0.128 | 394.8761 | 386.4745 | 378.0729 | 2 |  | 2 | 86.8867 | 7.6547 | 79.232 |  | A |  | 79.232 | 382.65 | 7.6547 | 3.3298 | 2
2025-08-26 06:00:00 | 121.472 | 121.216 | 422.868 | 382.658 |  | 40.21 | 0.256 | 397.4959 | 389.0386 | 380.5812 | 3 | 3 | 3 | 139.2868 | 17.8148 | 121.472 |  | A |  | 121.472 | 382.658 | 17.8148 | 7.7494 | 3
2025-08-26 07:00:00 | 166.016 | 165.632 | 421.862 | 381.56 |  | 40.302 | 0.384 | 396.5503 | 388.113 | 379.6758 | 3 |  | 3 | 190.3635 | 24.3475 | 166.016 |  | A |  | 166.016 | 381.56 | 24.3475 | 10.5912 | 3
2025-08-26 08:00:00 | 183.168 | 182.784 | 422.389 | 382.018 |  | 40.371 | 0.384 | 397.0457 | 388.5979 | 380.1501 | 3 |  | 3 | 210.031 | 26.863 | 183.168 |  | A |  | 183.168 | 382.018 | 26.863 | 11.6854 | 3
2025-08-26 09:00:00 | 170.24 | 169.856 | 422.913 | 382.576 |  | 40.337 | 0.384 | 397.5382 | 389.08 | 380.6217 | 3 |  | 3 | 195.207 | 24.967 | 170.24 |  | A |  | 170.24 | 382.576 | 24.967 | 10.8606 | 3
2025-08-26 10:00:00 | 183.168 | 182.912 | 421.642 | 381.397 |  | 40.245 | 0.256 | 396.3435 | 387.9106 | 379.4778 | 3 |  | 3 | 210.031 | 26.863 | 183.168 |  | A |  | 183.168 | 381.397 | 26.863 | 11.6854 | 3
2025-08-26 11:00:00 | 188.288 | 187.776 | 420.85 | 380.68 |  | 40.17 | 0.512 | 395.599 | 387.182 | 378.765 | 3 |  | 3 | 215.9018 | 27.6138 | 188.288 |  | A |  | 188.288 | 380.68 | 27.6138 | 12.012 | 3
2025-08-26 12:00:00 | 191.488 | 191.104 | 421.439 | 381.258 |  | 40.181 | 0.384 | 396.1527 | 387.7239 | 379.2951 | 3 |  | 3 | 219.5712 | 28.0832 | 191.488 |  | A |  | 191.488 | 381.258 | 28.0832 | 12.2162 | 3
2025-08-26 13:00:00 | 223.744 | 223.36 | 421.991 | 381.568 |  | 40.423 | 0.384 | 396.6715 | 388.2317 | 379.7919 | 3 |  | 3 | 256.5577 | 32.8137 | 223.744 |  | A |  | 223.744 | 381.568 | 32.8137 | 14.274 | 3
2025-08-26 14:00:00 | 236.928 | 236.288 | 424.794 | 384.052 |  | 40.742 | 0.64 | 399.3064 | 390.8105 | 382.3146 | 3 |  | 3 | 271.6753 | 34.7473 | 236.928 |  | A |  | 236.928 | 384.052 | 34.7473 | 15.1151 | 3
2025-08-26 15:00:00 | 221.696 | 221.056 | 424.738 | 383.997 |  | 40.741 | 0.64 | 399.2537 | 390.759 | 382.2642 | 3 |  | 3 | 254.2094 | 32.5134 | 221.696 |  | A |  | 221.696 | 383.997 | 32.5134 | 14.1433 | 3
2025-08-26 16:00:00 | 191.104 | 190.72 | 422.781 | 382.336 |  | 40.445 | 0.384 | 397.4141 | 388.9585 | 380.5029 | 3 |  | 3 | 219.1308 | 28.0268 | 191.104 |  | A |  | 191.104 | 382.336 | 28.0268 | 12.1917 | 3
2025-08-26 17:00:00 | 176.64 | 176.256 | 419.009 | 378.922 |  | 40.087 | 0.384 | 393.8685 | 385.4883 | 377.1081 | 3 |  | 3 | 202.5456 | 25.9056 | 176.64 |  | A |  | 176.64 | 378.922 | 25.9056 | 11.2689 | 3
2025-08-26 18:00:00 | 172.672 | 172.16 | 416.67 | 381.274 |  | 35.396 | 0.512 | 391.6698 | 383.3364 | 375.003 | 2 | 2 | 2 | 189.3541 | 16.6821 | 172.672 |  | A |  | 172.672 | 381.274 | 16.6821 | 7.2567 | 2
2025-08-26 19:00:00 | 161.408 | 161.152 | 415.572 | 381.701 |  | 33.871 | 0.256 | 390.6377 | 382.3262 | 374.0148 | 2 |  | 2 | 177.0019 | 15.5939 | 161.408 |  | A |  | 161.408 | 381.701 | 15.5939 | 6.7833 | 2
2025-08-26 20:00:00 | 160 | 159.744 | 416.16 | 382.246 |  | 33.914 | 0.256 | 391.1904 | 382.8672 | 374.544 | 2 |  | 2 | 175.4578 | 15.4578 | 160 |  | A |  | 160 | 382.246 | 15.4578 | 6.7242 | 2
2025-08-26 21:00:00 | 156.928 | 156.416 | 418.24 | 383.693 |  | 34.547 | 0.512 | 393.1456 | 384.7808 | 376.416 | 2 |  | 2 | 172.089 | 15.161 | 156.928 |  | A |  | 156.928 | 383.693 | 15.161 | 6.5951 | 2
2025-08-26 22:00:00 | 143.744 | 143.36 | 420.939 | 380.781 |  | 40.158 | 0.384 | 395.6827 | 387.2639 | 378.8451 | 3 | 3 | 3 | 164.8251 | 21.0811 | 143.744 |  | A |  | 143.744 | 380.781 | 21.0811 | 9.1703 | 3
2025-08-26 23:00:00 | 90.24 | 89.984 | 421.416 | 381.452 |  | 39.964 | 0.256 | 396.131 | 387.7027 | 379.2744 | 3 |  | 3 | 103.4744 | 13.2344 | 90.24 |  | A |  | 90.24 | 381.452 | 13.2344 | 5.757 | 3
2025-08-27 00:00:00 | 52.352 | 52.096 | 422.726 | 382.752 |  | 39.974 | 0.256 | 397.3624 | 388.9079 | 380.4534 | 3 |  | 3 | 60.0298 | 7.6778 | 52.352 |  | A |  | 52.352 | 382.752 | 7.6778 | 3.3398 | 3 | T |  | 2025-08-27 00:00:00 | 3481.216 | 381.2067 | 496.3958 | 215.9322 | 2.9167 | 27
2025-08-27 01:00:00 | 46.336 | 46.08 | 423.664 | 383.631 |  | 40.033 | 0.256 | 398.2442 | 389.7709 | 381.2976 | 3 |  | 3 | 53.1315 | 6.7955 | 46.336 |  | A |  | 46.336 | 383.631 | 6.7955 | 2.9561 | 3
2025-08-27 02:00:00 | 44.928 | 44.672 | 423.938 | 383.891 |  | 40.047 | 0.256 | 398.5017 | 390.023 | 381.5442 | 3 |  | 3 | 51.517 | 6.589 | 44.928 |  | A |  | 44.928 | 383.891 | 6.589 | 2.8662 | 3
2025-08-27 03:00:00 | 43.52 | 43.264 | 423.658 | 383.646 |  | 40.012 | 0.256 | 398.2385 | 389.7654 | 381.2922 | 3 |  | 3 | 49.9025 | 6.3825 | 43.52 |  | A |  | 43.52 | 383.646 | 6.3825 | 2.7764 | 3
2025-08-27 04:00:00 | 43.264 | 43.136 | 422.925 | 382.991 |  | 39.934 | 0.128 | 397.5495 | 389.091 | 380.6325 | 3 |  | 3 | 49.609 | 6.345 | 43.264 |  | A |  | 43.264 | 382.991 | 6.345 | 2.7601 | 3
2025-08-27 05:00:00 | 66.816 | 66.432 | 421.321 | 381.463 |  | 39.858 | 0.384 | 396.0417 | 387.6153 | 379.1889 | 3 |  | 3 | 76.6151 | 9.7991 | 66.816 |  | A |  | 66.816 | 381.463 | 9.7991 | 4.2626 | 3
2025-08-27 06:00:00 | 111.616 | 111.488 | 416.776 | 381.689 |  | 35.087 | 0.128 | 391.7694 | 383.4339 | 375.0984 | 2 | 2 | 2 | 122.3994 | 10.7834 | 111.616 |  | A |  | 111.616 | 381.689 | 10.7834 | 4.6908 | 2
2025-08-27 07:00:00 | 149.76 | 149.376 | 419.47 | 380.327 |  | 39.143 | 0.384 | 394.3018 | 385.9124 | 377.523 | 3 | 3 | 3 | 171.7234 | 21.9634 | 149.76 |  | A |  | 149.76 | 380.327 | 21.9634 | 9.5541 | 3
2025-08-27 08:00:00 | 184.576 | 184.192 | 420.287 | 380.041 |  | 40.246 | 0.384 | 395.0698 | 386.664 | 378.2583 | 3 |  | 3 | 211.6455 | 27.0695 | 184.576 |  | A |  | 184.576 | 380.041 | 27.0695 | 11.7752 | 3
2025-08-27 09:00:00 | 192.512 | 192 | 421.085 | 380.751 |  | 40.334 | 0.512 | 395.8199 | 387.3982 | 378.9765 | 3 |  | 3 | 220.7453 | 28.2333 | 192.512 |  | A |  | 192.512 | 380.751 | 28.2333 | 12.2815 | 3
2025-08-27 10:00:00 | 206.592 | 206.208 | 420.992 | 380.627 |  | 40.365 | 0.384 | 395.7325 | 387.3126 | 378.8928 | 3 |  | 3 | 236.8903 | 30.2983 | 206.592 |  | A |  | 206.592 | 380.627 | 30.2983 | 13.1797 | 3
2025-08-27 11:00:00 | 222.336 | 221.824 | 419.95 | 379.624 |  | 40.326 | 0.512 | 394.753 | 386.354 | 377.955 | 3 |  | 3 | 254.9432 | 32.6072 | 222.336 |  | A |  | 222.336 | 379.624 | 32.6072 | 14.1841 | 3
2025-08-27 12:00:00 | 211.712 | 211.2 | 419.267 | 378.976 |  | 40.291 | 0.512 | 394.111 | 385.7256 | 377.3403 | 3 |  | 3 | 242.7612 | 31.0492 | 211.712 |  | A |  | 211.712 | 378.976 | 31.0492 | 13.5064 | 3
2025-08-27 13:00:00 | 227.84 | 227.2 | 419.651 | 379.242 |  | 40.409 | 0.64 | 394.4719 | 386.0789 | 377.6859 | 3 |  | 3 | 261.2544 | 33.4144 | 227.84 |  | A |  | 227.84 | 379.242 | 33.4144 | 14.5353 | 3
2025-08-27 14:00:00 | 233.984 | 233.344 | 421.206 | 380.637 |  | 40.569 | 0.64 | 395.9336 | 387.5095 | 379.0854 | 3 |  | 3 | 268.2995 | 34.3155 | 233.984 |  | A |  | 233.984 | 380.637 | 34.3155 | 14.9272 | 3
2025-08-27 15:00:00 | 220.672 | 220.032 | 423.109 | 382.454 |  | 40.655 | 0.64 | 397.7225 | 389.2603 | 380.7981 | 3 |  | 3 | 253.0352 | 32.3632 | 220.672 |  | A |  | 220.672 | 382.454 | 32.3632 | 14.078 | 3
2025-08-27 16:00:00 | 193.536 | 193.152 | 421.243 | 380.874 |  | 40.369 | 0.384 | 395.9684 | 387.5436 | 379.1187 | 3 |  | 3 | 221.9195 | 28.3835 | 193.536 |  | A |  | 193.536 | 380.874 | 28.3835 | 12.3468 | 3
2025-08-27 17:00:00 | 171.136 | 170.752 | 418.074 | 382.224 |  | 35.85 | 0.384 | 392.9896 | 384.6281 | 376.2666 | 2 | 2 | 2 | 187.6697 | 16.5337 | 171.136 |  | A |  | 171.136 | 382.224 | 16.5337 | 7.1922 | 2
2025-08-27 18:00:00 | 166.4 | 165.888 | 418.758 | 378.911 |  | 39.847 | 0.512 | 393.6325 | 385.2574 | 376.8822 | 3 | 3 | 3 | 190.8038 | 24.4038 | 166.4 |  | A |  | 166.4 | 378.911 | 24.4038 | 10.6157 | 3
2025-08-27 19:00:00 | 160.896 | 160.512 | 418.318 | 378.307 |  | 40.011 | 0.384 | 393.2189 | 384.8526 | 376.4862 | 3 |  | 3 | 184.4926 | 23.5966 | 160.896 |  | A |  | 160.896 | 378.307 | 23.5966 | 10.2645 | 3
2025-08-27 20:00:00 | 148.48 | 148.096 | 419.361 | 379.316 |  | 40.045 | 0.384 | 394.1993 | 385.8121 | 377.4249 | 3 |  | 3 | 170.2557 | 21.7757 | 148.48 |  | A |  | 148.48 | 379.316 | 21.7757 | 9.4724 | 3
2025-08-27 21:00:00 | 147.584 | 147.2 | 420.936 | 380.731 |  | 40.205 | 0.384 | 395.6798 | 387.2611 | 378.8424 | 3 |  | 3 | 169.2283 | 21.6443 | 147.584 |  | A |  | 147.584 | 380.731 | 21.6443 | 9.4153 | 3
2025-08-27 22:00:00 | 137.6 | 137.344 | 422.606 | 382.301 |  | 40.305 | 0.256 | 397.2496 | 388.7975 | 380.3454 | 3 |  | 3 | 157.7801 | 20.1801 | 137.6 |  | A |  | 137.6 | 382.301 | 20.1801 | 8.7783 | 3
2025-08-27 23:00:00 | 96.768 | 96.512 | 423.757 | 383.555 |  | 40.202 | 0.256 | 398.3316 | 389.8564 | 381.3813 | 3 |  | 3 | 110.9598 | 14.1918 | 96.768 |  | A |  | 96.768 | 383.555 | 14.1918 | 6.1734 | 3
2025-08-28 00:00:00 | 42.368 | 42.112 | 424.642 | 384.545 |  | 40.097 | 0.256 | 399.1635 | 390.6706 | 382.1778 | 3 |  | 3 | 48.5816 | 6.2136 | 42.368 |  | A |  | 42.368 | 384.545 | 6.2136 | 2.7029 | 3 | T |  | 2025-08-28 00:00:00 | 3117.824 | 382.7853 | 389.2089 | 169.3059 | 2.6667 | 28
2025-08-28 01:00:00 | 41.984 | 41.856 | 424.642 | 384.546 |  | 40.096 | 0.128 | 399.1635 | 390.6706 | 382.1778 | 3 |  | 3 | 48.1413 | 6.1573 | 41.984 |  | A |  | 41.984 | 384.546 | 6.1573 | 2.6784 | 3
2025-08-28 02:00:00 | 37.12 | 36.736 | 425.303 | 385.173 |  | 40.13 | 0.384 | 399.7848 | 391.2788 | 382.7727 | 3 |  | 3 | 42.5639 | 5.4439 | 37.12 |  | A |  | 37.12 | 385.173 | 5.4439 | 2.3681 | 3
2025-08-28 03:00:00 | 36.992 | 36.864 | 425.663 | 385.501 |  | 40.162 | 0.128 | 400.1232 | 391.61 | 383.0967 | 3 |  | 3 | 42.4172 | 5.4252 | 36.992 |  | A |  | 36.992 | 385.501 | 5.4252 | 2.3599 | 3
2025-08-28 04:00:00 | 36.992 | 36.864 | 425.351 | 385.225 |  | 40.126 | 0.128 | 399.8299 | 391.3229 | 382.8159 | 3 |  | 3 | 42.4172 | 5.4252 | 36.992 |  | A |  | 36.992 | 385.225 | 5.4252 | 2.3599 | 3
2025-08-28 05:00:00 | 63.36 | 63.104 | 423.283 | 383.267 |  | 40.016 | 0.256 | 397.886 | 389.4204 | 380.9547 | 3 |  | 3 | 72.6522 | 9.2922 | 63.36 |  | A |  | 63.36 | 383.267 | 9.2922 | 4.0421 | 3
2025-08-28 06:00:00 | 105.856 | 105.472 | 421.601 | 381.51 |  | 40.091 | 0.384 | 396.3049 | 387.8729 | 379.4409 | 3 |  | 3 | 121.3806 | 15.5246 | 105.856 |  | A |  | 105.856 | 381.51 | 15.5246 | 6.7532 | 3
2025-08-28 07:00:00 | 157.44 | 157.184 | 419.783 | 379.641 |  | 40.142 | 0.256 | 394.596 | 386.2004 | 377.8047 | 3 |  | 3 | 180.5298 | 23.0898 | 157.44 |  | A |  | 157.44 | 379.641 | 23.0898 | 10.044 | 3
2025-08-28 08:00:00 | 175.616 | 175.104 | 422.597 | 382.139 |  | 40.458 | 0.512 | 397.2412 | 388.7892 | 380.3373 | 3 |  | 3 | 201.3714 | 25.7554 | 175.616 |  | A |  | 175.616 | 382.139 | 25.7554 | 11.2036 | 3
2025-08-28 09:00:00 | 175.488 | 175.104 | 422.492 | 382.057 |  | 40.435 | 0.384 | 397.1425 | 388.6926 | 380.2428 | 3 |  | 3 | 201.2246 | 25.7366 | 175.488 |  | A |  | 175.488 | 382.057 | 25.7366 | 11.1954 | 3
2025-08-28 10:00:00 | 188.928 | 188.416 | 421.314 | 380.914 |  | 40.4 | 0.512 | 396.0352 | 387.6089 | 379.1826 | 3 |  | 3 | 216.6357 | 27.7077 | 188.928 |  | A |  | 188.928 | 380.914 | 27.7077 | 12.0529 | 3
2025-08-28 11:00:00 | 199.936 | 199.424 | 421.343 | 380.897 |  | 40.446 | 0.512 | 396.0624 | 387.6356 | 379.2087 | 3 |  | 3 | 229.2581 | 29.3221 | 199.936 |  | A |  | 199.936 | 380.897 | 29.3221 | 12.7551 | 3
2025-08-28 12:00:00 | 196.48 | 196.096 | 419.435 | 380.008 |  | 39.427 | 0.384 | 394.2689 | 385.8802 | 377.4915 | 3 |  | 3 | 225.2953 | 28.8153 | 196.48 |  | A |  | 196.48 | 380.008 | 28.8153 | 12.5346 | 3
2025-08-28 13:00:00 | 194.048 | 193.536 | 416.836 | 382.751 |  | 34.085 | 0.512 | 391.8258 | 383.4891 | 375.1524 | 2 | 2 | 2 | 212.7953 | 18.7473 | 194.048 |  | A |  | 194.048 | 382.751 | 18.7473 | 8.1551 | 2
2025-08-28 14:00:00 | 195.456 | 194.944 | 416.066 | 382.056 |  | 34.01 | 0.512 | 391.102 | 382.7807 | 374.4594 | 2 |  | 2 | 214.3393 | 18.8833 | 195.456 |  | A |  | 195.456 | 382.056 | 18.8833 | 8.2142 | 2
2025-08-28 15:00:00 | 184.832 | 184.448 | 415.821 | 381.89 |  | 33.931 | 0.384 | 390.8717 | 382.5553 | 374.2389 | 2 |  | 2 | 202.6889 | 17.8569 | 184.832 |  | A |  | 184.832 | 381.89 | 17.8569 | 7.7677 | 2
2025-08-28 16:00:00 | 174.208 | 173.952 | 417.017 | 383.014 |  | 34.003 | 0.256 | 391.996 | 383.6556 | 375.3153 | 2 |  | 2 | 191.0385 | 16.8305 | 174.208 |  | A |  | 174.208 | 383.014 | 16.8305 | 7.3213 | 2
2025-08-28 17:00:00 | 176 | 175.616 | 416.703 | 382.716 |  | 33.987 | 0.384 | 391.7008 | 383.3668 | 375.0327 | 2 |  | 2 | 193.0036 | 17.0036 | 176 |  | A |  | 176 | 382.716 | 17.0036 | 7.3966 | 2
2025-08-28 18:00:00 | 165.76 | 165.376 | 416.984 | 383.012 |  | 33.972 | 0.384 | 391.965 | 383.6253 | 375.2856 | 2 |  | 2 | 181.7743 | 16.0143 | 165.76 |  | A |  | 165.76 | 383.012 | 16.0143 | 6.9662 | 2
2025-08-28 19:00:00 | 141.568 | 141.184 | 417.205 | 383.298 |  | 33.907 | 0.384 | 392.1727 | 383.8286 | 375.4845 | 2 |  | 2 | 155.2451 | 13.6771 | 141.568 |  | A |  | 141.568 | 383.298 | 13.6771 | 5.9495 | 2
2025-08-28 20:00:00 | 127.744 | 127.488 | 418.031 | 384.12 |  | 33.911 | 0.256 | 392.9491 | 384.5885 | 376.2279 | 2 |  | 2 | 140.0855 | 12.3415 | 127.744 |  | A |  | 127.744 | 384.12 | 12.3415 | 5.3686 | 2
2025-08-28 21:00:00 | 121.984 | 121.728 | 420.013 | 381.373 |  | 38.64 | 0.256 | 394.8122 | 386.412 | 378.0117 | 3 | 3 | 3 | 139.8739 | 17.8899 | 121.984 |  | A |  | 121.984 | 381.373 | 17.8899 | 7.7821 | 3
2025-08-28 22:00:00 | 106.88 | 106.624 | 422.58 | 382.427 |  | 40.153 | 0.256 | 397.2252 | 388.7736 | 380.322 | 3 |  | 3 | 122.5548 | 15.6748 | 106.88 |  | A |  | 106.88 | 382.427 | 15.6748 | 6.8185 | 3
2025-08-28 23:00:00 | 70.784 | 70.528 | 424.986 | 384.768 |  | 40.218 | 0.256 | 399.4868 | 390.9871 | 382.4874 | 3 |  | 3 | 81.165 | 10.381 | 70.784 |  | A |  | 70.784 | 384.768 | 10.381 | 4.5157 | 3
2025-08-29 00:00:00 | 47.36 | 47.104 | 425.819 | 385.589 |  | 40.23 | 0.256 | 400.2699 | 391.7535 | 383.2371 | 3 |  | 3 | 54.3057 | 6.9457 | 47.36 |  | A |  | 47.36 | 385.589 | 6.9457 | 3.0214 | 3 | T |  | 2025-08-29 00:00:00 | 3027.968 | 382.4646 | 444.0742 | 193.1723 | 3 | 29
2025-08-29 01:00:00 | 44.672 | 44.416 | 426.392 | 386.12 |  | 40.272 | 0.256 | 400.8085 | 392.2806 | 383.7528 | 3 |  | 3 | 51.2235 | 6.5515 | 44.672 |  | A |  | 44.672 | 386.12 | 6.5515 | 2.8499 | 3
2025-08-29 02:00:00 | 44.672 | 44.544 | 426.814 | 386.508 |  | 40.306 | 0.128 | 401.2052 | 392.6689 | 384.1326 | 3 |  | 3 | 51.2235 | 6.5515 | 44.672 |  | A |  | 44.672 | 386.508 | 6.5515 | 2.8499 | 3
2025-08-29 03:00:00 | 45.056 | 44.8 | 426.678 | 386.381 |  | 40.297 | 0.256 | 401.0773 | 392.5438 | 384.0102 | 3 |  | 3 | 51.6638 | 6.6078 | 45.056 |  | A |  | 45.056 | 386.381 | 6.6078 | 2.8744 | 3
2025-08-29 04:00:00 | 44.544 | 44.416 | 426.169 | 385.929 |  | 40.24 | 0.128 | 400.5989 | 392.0755 | 383.5521 | 3 |  | 3 | 51.0767 | 6.5327 | 44.544 |  | A |  | 44.544 | 385.929 | 6.5327 | 2.8417 | 3
2025-08-29 05:00:00 | 70.528 | 70.272 | 423.626 | 383.539 |  | 40.087 | 0.256 | 398.2084 | 389.7359 | 381.2634 | 3 |  | 3 | 80.8715 | 10.3435 | 70.528 |  | A |  | 70.528 | 383.539 | 10.3435 | 4.4994 | 3
2025-08-29 06:00:00 | 121.856 | 121.472 | 421.025 | 380.934 |  | 40.091 | 0.384 | 395.7635 | 387.343 | 378.9225 | 3 |  | 3 | 139.7271 | 17.8711 | 121.856 |  | A |  | 121.856 | 380.934 | 17.8711 | 7.7739 | 3
2025-08-29 07:00:00 | 167.68 | 167.296 | 419.094 | 378.99 |  | 40.104 | 0.384 | 393.9484 | 385.5665 | 377.1846 | 3 |  | 3 | 192.2715 | 24.5915 | 167.68 |  | A |  | 167.68 | 378.99 | 24.5915 | 10.6973 | 3
2025-08-29 08:00:00 | 176.256 | 175.872 | 420.117 | 379.921 |  | 40.196 | 0.384 | 394.91 | 386.5076 | 378.1053 | 3 |  | 3 | 202.1053 | 25.8493 | 176.256 |  | A |  | 176.256 | 379.921 | 25.8493 | 11.2444 | 3
2025-08-29 09:00:00 | 170.496 | 170.112 | 422.213 | 381.884 |  | 40.329 | 0.384 | 396.8802 | 388.436 | 379.9917 | 3 |  | 3 | 195.5005 | 25.0045 | 170.496 |  | A |  | 170.496 | 381.884 | 25.0045 | 10.877 | 3
2025-08-29 10:00:00 | 176.256 | 175.872 | 422.078 | 381.763 |  | 40.315 | 0.384 | 396.7533 | 388.3118 | 379.8702 | 3 |  | 3 | 202.1053 | 25.8493 | 176.256 |  | A |  | 176.256 | 381.763 | 25.8493 | 11.2444 | 3
2025-08-29 11:00:00 | 183.296 | 182.912 | 421.624 | 381.362 |  | 40.262 | 0.384 | 396.3266 | 387.8941 | 379.4616 | 3 |  | 3 | 210.1777 | 26.8817 | 183.296 |  | A |  | 183.296 | 381.362 | 26.8817 | 11.6936 | 3
2025-08-29 12:00:00 | 183.04 | 182.656 | 423.073 | 382.741 |  | 40.332 | 0.384 | 397.6886 | 389.2272 | 380.7657 | 3 |  | 3 | 209.8842 | 26.8442 | 183.04 |  | A |  | 183.04 | 382.741 | 26.8442 | 11.6772 | 3
2025-08-29 13:00:00 | 208.128 | 207.744 | 422.585 | 382.156 |  | 40.429 | 0.384 | 397.2299 | 388.7782 | 380.3265 | 3 |  | 3 | 238.6515 | 30.5235 | 208.128 |  | A |  | 208.128 | 382.156 | 30.5235 | 13.2777 | 3
2025-08-29 14:00:00 | 212.352 | 211.84 | 422.265 | 381.828 |  | 40.437 | 0.512 | 396.9291 | 388.4838 | 380.0385 | 3 |  | 3 | 243.495 | 31.143 | 212.352 |  | A |  | 212.352 | 381.828 | 31.143 | 13.5472 | 3
2025-08-29 15:00:00 | 175.616 | 175.232 | 420.142 | 379.942 |  | 40.2 | 0.384 | 394.9335 | 386.5306 | 378.1278 | 3 |  | 3 | 201.3714 | 25.7554 | 175.616 |  | A |  | 175.616 | 379.942 | 25.7554 | 11.2036 | 3
2025-08-29 16:00:00 | 169.088 | 168.576 | 422.153 | 381.82 |  | 40.333 | 0.512 | 396.8238 | 388.3808 | 379.9377 | 3 |  | 3 | 193.886 | 24.798 | 169.088 |  | A |  | 169.088 | 381.82 | 24.798 | 10.7871 | 3
2025-08-29 17:00:00 | 149.888 | 149.504 | 421.152 | 380.977 |  | 40.175 | 0.384 | 395.8829 | 387.4598 | 379.0368 | 3 |  | 3 | 171.8702 | 21.9822 | 149.888 |  | A |  | 149.888 | 380.977 | 21.9822 | 9.5623 | 3
2025-08-29 18:00:00 | 138.112 | 137.856 | 420.332 | 380.283 |  | 40.049 | 0.256 | 395.1121 | 386.7054 | 378.2988 | 3 |  | 3 | 158.3672 | 20.2552 | 138.112 |  | A |  | 138.112 | 380.283 | 20.2552 | 8.811 | 3
2025-08-29 19:00:00 | 132.736 | 132.352 | 419.661 | 379.711 |  | 39.95 | 0.384 | 394.4813 | 386.0881 | 377.6949 | 3 |  | 3 | 152.2027 | 19.4667 | 132.736 |  | A |  | 132.736 | 379.711 | 19.4667 | 8.468 | 3
2025-08-29 20:00:00 | 117.376 | 117.12 | 420.347 | 380.386 |  | 39.961 | 0.256 | 395.1262 | 386.7192 | 378.3123 | 3 |  | 3 | 134.5901 | 17.2141 | 117.376 |  | A |  | 117.376 | 380.386 | 17.2141 | 7.4881 | 3
2025-08-29 21:00:00 | 100.864 | 100.608 | 422.925 | 382.787 |  | 40.138 | 0.256 | 397.5495 | 389.091 | 380.6325 | 3 |  | 3 | 115.6565 | 14.7925 | 100.864 |  | A |  | 100.864 | 382.787 | 14.7925 | 6.4347 | 3
2025-08-29 22:00:00 | 83.456 | 83.2 | 424.859 | 384.6 |  | 40.259 | 0.256 | 399.3675 | 390.8703 | 382.3731 | 3 |  | 3 | 95.6954 | 12.2394 | 83.456 |  | A |  | 83.456 | 384.6 | 12.2394 | 5.3242 | 3
2025-08-29 23:00:00 | 64.64 | 64.384 | 423.015 | 383 |  | 40.015 | 0.256 | 397.6341 | 389.1738 | 380.7135 | 3 |  | 3 | 74.1199 | 9.4799 | 64.64 |  | A |  | 64.64 | 383 | 9.4799 | 4.1238 | 3
2025-08-30 00:00:00 | 49.152 | 48.896 | 423.948 | 383.899 |  | 40.049 | 0.256 | 398.5111 | 390.0322 | 381.5532 | 3 |  | 3 | 56.3605 | 7.2085 | 49.152 |  | A |  | 49.152 | 383.899 | 7.2085 | 3.1357 | 3 | T |  | 2025-08-30 00:00:00 | 1491.84 | 383.5587 | 218.7895 | 95.1734 | 3 | 30
2025-08-30 01:00:00 | 47.616 | 47.36 | 424.694 | 384.583 |  | 40.111 | 0.256 | 399.2124 | 390.7185 | 382.2246 | 3 |  | 3 | 54.5992 | 6.9832 | 47.616 |  | A |  | 47.616 | 384.583 | 6.9832 | 3.0377 | 3
2025-08-30 02:00:00 | 44.032 | 43.904 | 424.914 | 384.8 |  | 40.114 | 0.128 | 399.4192 | 390.9209 | 382.4226 | 3 |  | 3 | 50.4896 | 6.4576 | 44.032 |  | A |  | 44.032 | 384.8 | 6.4576 | 2.8091 | 3
2025-08-30 03:00:00 | 44.8 | 44.544 | 425.226 | 385.082 |  | 40.144 | 0.256 | 399.7124 | 391.2079 | 382.7034 | 3 |  | 3 | 51.3703 | 6.5703 | 44.8 |  | A |  | 44.8 | 385.082 | 6.5703 | 2.8581 | 3
2025-08-30 04:00:00 | 44.544 | 44.416 | 425.251 | 385.112 |  | 40.139 | 0.128 | 399.7359 | 391.2309 | 382.7259 | 3 |  | 3 | 51.0767 | 6.5327 | 44.544 |  | A |  | 44.544 | 385.112 | 6.5327 | 2.8417 | 3
2025-08-30 05:00:00 | 56.32 | 56.064 | 424.777 | 384.644 |  | 40.133 | 0.256 | 399.2904 | 390.7948 | 382.2993 | 3 |  | 3 | 64.5798 | 8.2598 | 56.32 |  | A |  | 56.32 | 384.644 | 8.2598 | 3.593 | 3
2025-08-30 06:00:00 | 87.936 | 87.68 | 423.231 | 383.099 |  | 40.132 | 0.256 | 397.8371 | 389.3725 | 380.9079 | 3 |  | 3 | 100.8325 | 12.8965 | 87.936 |  | A |  | 87.936 | 383.099 | 12.8965 | 5.61 | 3
2025-08-30 07:00:00 | 103.424 | 103.168 | 422.606 | 382.475 |  | 40.131 | 0.256 | 397.2496 | 388.7975 | 380.3454 | 3 |  | 3 | 118.5919 | 15.1679 | 103.424 |  | A |  | 103.424 | 382.475 | 15.1679 | 6.598 | 3
2025-08-30 08:00:00 | 123.392 | 123.136 | 421.596 | 381.477 |  | 40.119 | 0.256 | 396.3002 | 387.8683 | 379.4364 | 3 |  | 3 | 141.4884 | 18.0964 | 123.392 |  | A |  | 123.392 | 381.477 | 18.0964 | 7.8719 | 3
2025-08-30 09:00:00 | 123.136 | 122.752 | 421.725 | 381.606 |  | 40.119 | 0.384 | 396.4215 | 387.987 | 379.5525 | 3 |  | 3 | 141.1948 | 18.0588 | 123.136 |  | A |  | 123.136 | 381.606 | 18.0588 | 7.8556 | 3
2025-08-30 10:00:00 | 100.736 | 100.352 | 422.059 | 382.038 |  | 40.021 | 0.384 | 396.7355 | 388.2943 | 379.8531 | 3 |  | 3 | 115.5097 | 14.7737 | 100.736 |  | A |  | 100.736 | 382.038 | 14.7737 | 6.4266 | 3
2025-08-30 11:00:00 | 99.2 | 99.072 | 422.21 | 382.197 |  | 40.013 | 0.128 | 396.8774 | 388.4332 | 379.989 | 3 |  | 3 | 113.7484 | 14.5484 | 99.2 |  | A |  | 99.2 | 382.197 | 14.5484 | 6.3286 | 3
2025-08-30 12:00:00 | 75.008 | 74.88 | 423.013 | 383.043 |  | 39.97 | 0.128 | 397.6322 | 389.172 | 380.7117 | 3 |  | 3 | 86.0085 | 11.0005 | 75.008 |  | A |  | 75.008 | 383.043 | 11.0005 | 4.7852 | 3
2025-08-30 13:00:00 | 48 | 47.616 | 423.161 | 383.224 |  | 39.937 | 0.384 | 397.7713 | 389.3081 | 380.8449 | 3 |  | 3 | 55.0396 | 7.0396 | 48 |  | A |  | 48 | 383.224 | 7.0396 | 3.0622 | 3
2025-08-30 14:00:00 | 59.392 | 59.392 | 423.681 | 383.652 |  | 40.029 | 0 | 398.2601 | 389.7865 | 381.3129 | 3 |  | 3 | 68.1023 | 8.7103 | 59.392 |  | A |  | 59.392 | 383.652 | 8.7103 | 3.789 | 3
2025-08-30 15:00:00 | 57.216 | 56.832 | 423.852 | 383.795 |  | 40.057 | 0.384 | 398.4209 | 389.9438 | 381.4668 | 3 |  | 3 | 65.6072 | 8.3912 | 57.216 |  | A |  | 57.216 | 383.795 | 8.3912 | 3.6502 | 3
2025-08-30 16:00:00 | 49.92 | 49.792 | 424.551 | 384.429 |  | 40.122 | 0.128 | 399.0779 | 390.5869 | 382.0959 | 3 |  | 3 | 57.2411 | 7.3211 | 49.92 |  | A |  | 49.92 | 384.429 | 7.3211 | 3.1847 | 3
2025-08-30 17:00:00 | 44.8 | 44.544 | 424.717 | 384.591 |  | 40.126 | 0.256 | 399.234 | 390.7396 | 382.2453 | 3 |  | 3 | 51.3703 | 6.5703 | 44.8 |  | A |  | 44.8 | 384.591 | 6.5703 | 2.8581 | 3
2025-08-30 18:00:00 | 48.64 | 48.384 | 423.139 | 383.148 |  | 39.991 | 0.256 | 397.7507 | 389.2879 | 380.8251 | 3 |  | 3 | 55.7734 | 7.1334 | 48.64 |  | A |  | 48.64 | 383.148 | 7.1334 | 3.103 | 3
2025-08-30 19:00:00 | 42.88 | 42.752 | 421.494 | 381.678 |  | 39.816 | 0.128 | 396.2044 | 387.7745 | 379.3446 | 3 |  | 3 | 49.1687 | 6.2887 | 42.88 |  | A |  | 42.88 | 381.678 | 6.2887 | 2.7356 | 3
2025-08-30 20:00:00 | 40.32 | 40.064 | 422.022 | 382.171 |  | 39.851 | 0.256 | 396.7007 | 388.2602 | 379.8198 | 3 |  | 3 | 46.2332 | 5.9132 | 40.32 |  | A |  | 40.32 | 382.171 | 5.9132 | 2.5723 | 3
2025-08-30 21:00:00 | 39.808 | 39.68 | 423.689 | 383.681 |  | 40.008 | 0.128 | 398.2677 | 389.7939 | 381.3201 | 3 |  | 3 | 45.6461 | 5.8381 | 39.808 |  | A |  | 39.808 | 383.681 | 5.8381 | 2.5396 | 3
2025-08-30 22:00:00 | 35.072 | 34.688 | 425.173 | 385.045 |  | 40.128 | 0.384 | 399.6626 | 391.1592 | 382.6557 | 3 |  | 3 | 40.2156 | 5.1436 | 35.072 |  | A |  | 35.072 | 385.045 | 5.1436 | 2.2375 | 3
2025-08-30 23:00:00 | 26.496 | 26.24 | 426.132 | 385.939 |  | 40.193 | 0.256 | 400.5641 | 392.0414 | 383.5188 | 3 |  | 3 | 30.3818 | 3.8858 | 26.496 |  | A |  | 26.496 | 385.939 | 3.8858 | 1.6903 | 3
2025-08-31 00:00:00 | 26.88 | 26.752 | 426.38 | 386.164 |  | 40.216 | 0.128 | 400.7972 | 392.2696 | 383.742 | 3 |  | 3 | 30.8222 | 3.9422 | 26.88 |  | A |  | 26.88 | 386.164 | 3.9422 | 1.7148 | 3 | T |  | 2025-08-31 00:00:00 | 490.496 | 384.6898 | 71.9349 | 31.2917 | 3 | 31
2025-08-31 01:00:00 | 26.24 | 25.984 | 425.743 | 385.595 |  | 40.148 | 0.256 | 400.1984 | 391.6836 | 383.1687 | 3 |  | 3 | 30.0883 | 3.8483 | 26.24 |  | A |  | 26.24 | 385.595 | 3.8483 | 1.674 | 3
2025-08-31 02:00:00 | 25.344 | 25.216 | 425.728 | 385.587 |  | 40.141 | 0.128 | 400.1843 | 391.6698 | 383.1552 | 3 |  | 3 | 29.0609 | 3.7169 | 25.344 |  | A |  | 25.344 | 385.587 | 3.7169 | 1.6168 | 3
2025-08-31 03:00:00 | 25.088 | 24.832 | 425.657 | 385.527 |  | 40.13 | 0.256 | 400.1176 | 391.6044 | 383.0913 | 3 |  | 3 | 28.7673 | 3.6793 | 25.088 |  | A |  | 25.088 | 385.527 | 3.6793 | 1.6005 | 3
2025-08-31 04:00:00 | 21.632 | 21.504 | 425.923 | 385.785 |  | 40.138 | 0.128 | 400.3676 | 391.8492 | 383.3307 | 3 |  | 3 | 24.8045 | 3.1725 | 21.632 |  | A |  | 21.632 | 385.785 | 3.1725 | 1.38 | 3
2025-08-31 05:00:00 | 22.016 | 21.76 | 426.745 | 386.529 |  | 40.216 | 0.256 | 401.1403 | 392.6054 | 384.0705 | 3 |  | 3 | 25.2448 | 3.2288 | 22.016 |  | A |  | 22.016 | 386.529 | 3.2288 | 1.4045 | 3
2025-08-31 06:00:00 | 21.248 | 20.992 | 422.855 | 383.009 |  | 39.846 | 0.256 | 397.4837 | 389.0266 | 380.5695 | 3 |  | 3 | 24.3642 | 3.1162 | 21.248 |  | A |  | 21.248 | 383.009 | 3.1162 | 1.3555 | 3
2025-08-31 07:00:00 | 21.376 | 21.248 | 420.617 | 380.978 |  | 39.639 | 0.128 | 395.38 | 386.9676 | 378.5553 | 3 |  | 3 | 24.511 | 3.135 | 21.376 |  | A |  | 21.376 | 380.978 | 3.135 | 1.3637 | 3
2025-08-31 08:00:00 | 21.504 | 21.248 | 420.908 | 381.244 |  | 39.664 | 0.256 | 395.6535 | 387.2354 | 378.8172 | 3 |  | 3 | 24.6577 | 3.1537 | 21.504 |  | A |  | 21.504 | 381.244 | 3.1537 | 1.3719 | 3
2025-08-31 09:00:00 | 21.12 | 20.992 | 419.765 | 380.207 |  | 39.558 | 0.128 | 394.5791 | 386.1838 | 377.7885 | 3 |  | 3 | 24.2174 | 3.0974 | 21.12 |  | A |  | 21.12 | 380.207 | 3.0974 | 1.3474 | 3
2025-08-31 10:00:00 | 21.76 | 21.504 | 422.893 | 383.033 |  | 39.86 | 0.256 | 397.5194 | 389.0616 | 380.6037 | 3 |  | 3 | 24.9513 | 3.1913 | 21.76 |  | A |  | 21.76 | 383.033 | 3.1913 | 1.3882 | 3
2025-08-31 11:00:00 | 21.248 | 21.12 | 423.809 | 383.868 |  | 39.941 | 0.128 | 398.3805 | 389.9043 | 381.4281 | 3 |  | 3 | 24.3642 | 3.1162 | 21.248 |  | A |  | 21.248 | 383.868 | 3.1162 | 1.3555 | 3
2025-08-31 12:00:00 | 23.04 | 22.656 | 424.837 | 384.795 |  | 40.042 | 0.384 | 399.3468 | 390.85 | 382.3533 | 3 |  | 3 | 26.419 | 3.379 | 23.04 |  | A |  | 23.04 | 384.795 | 3.379 | 1.4699 | 3
2025-08-31 13:00:00 | 22.656 | 22.528 | 426.069 | 385.891 |  | 40.178 | 0.128 | 400.5049 | 391.9835 | 383.4621 | 3 |  | 3 | 25.9787 | 3.3227 | 22.656 |  | A |  | 22.656 | 385.891 | 3.3227 | 1.4454 | 3
2025-08-31 14:00:00 | 22.784 | 22.528 | 426.745 | 386.493 |  | 40.252 | 0.256 | 401.1403 | 392.6054 | 384.0705 | 3 |  | 3 | 26.1254 | 3.3414 | 22.784 |  | A |  | 22.784 | 386.493 | 3.3414 | 1.4535 | 3
2025-08-31 15:00:00 | 22.016 | 21.888 | 426.66 | 386.421 |  | 40.239 | 0.128 | 401.0604 | 392.5272 | 383.994 | 3 |  | 3 | 25.2448 | 3.2288 | 22.016 |  | A |  | 22.016 | 386.421 | 3.2288 | 1.4045 | 3
2025-08-31 16:00:00 | 20.864 | 20.48 | 427.295 | 387 |  | 40.295 | 0.384 | 401.6573 | 393.1114 | 384.5655 | 3 |  | 3 | 23.9239 | 3.0599 | 20.864 |  | A |  | 20.864 | 387 | 3.0599 | 1.331 | 3
2025-08-31 17:00:00 | 14.336 | 14.336 | 427.112 | 386.845 |  | 40.267 | 0 | 401.4853 | 392.943 | 384.4008 | 3 |  | 3 | 16.4385 | 2.1025 | 14.336 |  | A |  | 14.336 | 386.845 | 2.1025 | 0.91458 | 3
2025-08-31 18:00:00 | 14.592 | 14.208 | 424.703 | 384.663 |  | 40.04 | 0.384 | 399.2208 | 390.7268 | 382.2327 | 3 |  | 3 | 16.732 | 2.14 | 14.592 |  | A |  | 14.592 | 384.663 | 2.14 | 0.93091 | 3
2025-08-31 19:00:00 | 14.464 | 14.336 | 423.311 | 383.402 |  | 39.909 | 0.128 | 397.9123 | 389.4461 | 380.9799 | 3 |  | 3 | 16.5853 | 2.1213 | 14.464 |  | A |  | 14.464 | 383.402 | 2.1213 | 0.92275 | 3
2025-08-31 20:00:00 | 15.36 | 15.104 | 423.64 | 383.699 |  | 39.941 | 0.256 | 398.2216 | 389.7488 | 381.276 | 3 |  | 3 | 17.6127 | 2.2527 | 15.36 |  | A |  | 15.36 | 383.699 | 2.2527 | 0.97991 | 3
2025-08-31 21:00:00 | 15.104 | 14.976 | 425.109 | 385.039 |  | 40.07 | 0.128 | 399.6025 | 391.1003 | 382.5981 | 3 |  | 3 | 17.3191 | 2.2151 | 15.104 |  | A |  | 15.104 | 385.039 | 2.2151 | 0.96357 | 3
2025-08-31 22:00:00 | 14.592 | 14.336 | 425.413 | 385.319 |  | 40.094 | 0.256 | 399.8882 | 391.38 | 382.8717 | 3 |  | 3 | 16.732 | 2.14 | 14.592 |  | A |  | 14.592 | 385.319 | 2.14 | 0.93091 | 3
2025-08-31 23:00:00 | 15.232 | 14.976 | 425.572 | 385.461 |  | 40.111 | 0.256 | 400.0377 | 391.5262 | 383.0148 | 3 |  | 3 | 17.4659 | 2.2339 | 15.232 |  | A |  | 15.232 | 385.461 | 2.2339 | 0.97174 | 3
[6 empty] | 35.9764 | [7 empty] | 92565.1264 | 10715.3984 | 81849.728 |  | B |  | 81849.728 | 385.8206 | 10715.3984 | 4661.1983 | 2.5874 | T |  | Gesamt: | 81849.728 | Einsparung: | 10715.3984 | 4661.1983 | 2.5874
[11 empty] | Std | Anz | [12 empty] | T
[8 empty] | Zähle Bypass |  | 0 | 61 | 1 |  | 08,20 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 00,13 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 2 |  | 2 | 122 | 35 |  | 16,40 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 3 |  | 3 | 560 | 36 |  | 75,27 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Anzahl Stunden |  |  | 744 | 73 |  | Schaltungen | [10 empty] | T
[8 empty] | Tage |  |  | 31 | [13 empty] | T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Note on Q3: Wert für Bypass
Note on Q4: Wert für Stufe 1
Note on Q5: Wert für Stufe 2
Note on Q6: Wert für Stufe 3
Note on X6: BAFA: kg CO2 aus BAFA-Tabelle
Note on S8: Prüfung KwH_ZUG = Kontrollwert
Note on Y8: Trafo Stufe:
Note on Z8: Selekt: T = Tagesansicht

## 2025_09
Stundenverbrauchsbericht / PJJ0X0XX | [10 empty] | .. |  |  |  | 5 | # | # | # | ### | [5 empty] | ### | ### | Tagesverbrauchsbericht / PJJ0X0XX
Filter: 01.09.2025 00:00 - 01.10.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name Verdichtungsstufe: 1 Stunde | [13 empty] | Trafo 4 / 6 / 8 6 / 8 / 10 | Eingang's Spannung |  |  |  |  | Stunden- Ansicht | [6 empty] | Filter: 01.09.2025 00:00 - 01.10.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name
[14 empty] | 426 | 426 | 0
| Grundintervall | [11 empty] | 1 | 6 | 400.44 | 5.6 | [10 empty] | Stufe 1 = 5,6% | Grundintervall | [5 empty] | 5.6
| Grundsicht | [11 empty] | 2 | 8 | 391.92 | 8.81 | [10 empty] | Stufe 2 = 8,81% | Grundsicht | [5 empty] | 8.81
| Wirkarbeit Summe L1..L3 [PJJ0X0XX_ZU] | Wirkarbeit Summe L1..L3 [PJJ0X0XX_AB] | Spannung L1-L2 [PJJ0X0XX_ZU] | Spannung L1-L2 [PJJ0X0XX_AB] | # | [7 empty] | 3 | 10 | 383.4 | 12.79 | [6 empty] | 0.435 |  |  |  | Stufe 3 = 12,79% | [6 empty] | 12.79
| Wirkverbrauch | Wirkverbrauch | Spannung | Spannung |  |  |  | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |  |  |  | kW ohne | kw gespart | Kontroll |  | kWh
Datum Uhrzeit | kWh_ZUG | kWh_ABG | V_ZUG | V_ABG |  | V-Diff | kW Diff | 6 | 8 | 10 |  |  |  | eSaver | mit eSaver | Wert |  | chk |  | Wirkverbrauch [kWh] | Spannung [V] | Differenz [kWh] | kg CO2 | TS | Sel |  | Datum | Wirkverbrauch [kWh] | Spannung [V] | Differenz [kWh] | kg CO2 | TS | Tag
2025-09-01 00:00:00 | 19.072 | 18.944 | 426.322 | 386.138 |  | 40.184 | 0.128 | 400.7427 | 392.2162 | 383.6898 | 3 | 3 | 3 | 21.8691 | 2.7971 | 19.072 |  | A |  | 19.072 | 386.138 | 2.7971 | 1.2167 | 3 | T |  | 2025-09-01 00:00:00 | 2860.672 | 382.5906 | 392.0193 | 170.5284 | 2.875 | 1
2025-09-01 01:00:00 | 19.456 | 19.2 | 426.18 | 386.009 |  | 40.171 | 0.256 | 400.6092 | 392.0856 | 383.562 | 3 |  | 3 | 22.3094 | 2.8534 | 19.456 |  | A |  | 19.456 | 386.009 | 2.8534 | 1.2412 | 3
2025-09-01 02:00:00 | 19.712 | 19.456 | 426.473 | 386.278 |  | 40.195 | 0.256 | 400.8846 | 392.3552 | 383.8257 | 3 |  | 3 | 22.6029 | 2.8909 | 19.712 |  | A |  | 19.712 | 386.278 | 2.8909 | 1.2575 | 3
2025-09-01 03:00:00 | 19.968 | 19.84 | 426.626 | 386.416 |  | 40.21 | 0.128 | 401.0284 | 392.4959 | 383.9634 | 3 |  | 3 | 22.8965 | 2.9285 | 19.968 |  | A |  | 19.968 | 386.416 | 2.9285 | 1.2739 | 3
2025-09-01 04:00:00 | 19.84 | 19.584 | 425.819 | 385.687 |  | 40.132 | 0.256 | 400.2699 | 391.7535 | 383.2371 | 3 |  | 3 | 22.7497 | 2.9097 | 19.84 |  | A |  | 19.84 | 385.687 | 2.9097 | 1.2657 | 3
2025-09-01 05:00:00 | 42.496 | 42.368 | 419.462 | 380.496 |  | 38.966 | 0.128 | 394.2943 | 385.905 | 377.5158 | 3 |  | 3 | 48.7284 | 6.2324 | 42.496 |  | A |  | 42.496 | 380.496 | 6.2324 | 2.7111 | 3
2025-09-01 06:00:00 | 110.208 | 109.824 | 419.992 | 380.746 |  | 39.246 | 0.384 | 394.7925 | 386.3926 | 377.9928 | 3 |  | 3 | 126.3708 | 16.1628 | 110.208 |  | A |  | 110.208 | 380.746 | 16.1628 | 7.0308 | 3
2025-09-01 07:00:00 | 167.552 | 167.168 | 418.455 | 380.235 |  | 38.22 | 0.384 | 393.3477 | 384.9786 | 376.6095 | 2 | 2 | 2 | 183.7394 | 16.1874 | 167.552 |  | A |  | 167.552 | 380.235 | 16.1874 | 7.0415 | 2
2025-09-01 08:00:00 | 181.888 | 181.376 | 419.401 | 379.24 |  | 40.161 | 0.512 | 394.2369 | 385.8489 | 377.4609 | 3 | 3 | 3 | 208.5632 | 26.6752 | 181.888 |  | A |  | 181.888 | 379.24 | 26.6752 | 11.6037 | 3
2025-09-01 09:00:00 | 175.744 | 175.36 | 419.255 | 380.065 |  | 39.19 | 0.384 | 394.0997 | 385.7146 | 377.3295 | 3 |  | 3 | 201.5182 | 25.7742 | 175.744 |  | A |  | 175.744 | 380.065 | 25.7742 | 11.2118 | 3
2025-09-01 10:00:00 | 187.648 | 187.136 | 417.618 | 383.499 |  | 34.119 | 0.512 | 392.5609 | 384.2086 | 375.8562 | 2 | 2 | 2 | 205.7769 | 18.1289 | 187.648 |  | A |  | 187.648 | 383.499 | 18.1289 | 7.8861 | 2
2025-09-01 11:00:00 | 194.688 | 194.176 | 417.653 | 383.509 |  | 34.144 | 0.512 | 392.5938 | 384.2408 | 375.8877 | 2 |  | 2 | 213.4971 | 18.8091 | 194.688 |  | A |  | 194.688 | 383.509 | 18.8091 | 8.182 | 2
2025-09-01 12:00:00 | 176.256 | 176 | 420.794 | 380.628 |  | 40.166 | 0.256 | 395.5464 | 387.1305 | 378.7146 | 3 | 3 | 3 | 202.1053 | 25.8493 | 176.256 |  | A |  | 176.256 | 380.628 | 25.8493 | 11.2444 | 3
2025-09-01 13:00:00 | 202.752 | 202.112 | 420.687 | 380.326 |  | 40.361 | 0.64 | 395.4458 | 387.032 | 378.6183 | 3 |  | 3 | 232.4871 | 29.7351 | 202.752 |  | A |  | 202.752 | 380.326 | 29.7351 | 12.9348 | 3
2025-09-01 14:00:00 | 201.216 | 200.704 | 420.387 | 380.052 |  | 40.335 | 0.512 | 395.1638 | 386.756 | 378.3483 | 3 |  | 3 | 230.7258 | 29.5098 | 201.216 |  | A |  | 201.216 | 380.052 | 29.5098 | 12.8368 | 3
2025-09-01 15:00:00 | 180.224 | 179.712 | 421.087 | 380.764 |  | 40.323 | 0.512 | 395.8218 | 387.4 | 378.9783 | 3 |  | 3 | 206.6552 | 26.4312 | 180.224 |  | A |  | 180.224 | 380.764 | 26.4312 | 11.4976 | 3
2025-09-01 16:00:00 | 156.288 | 155.904 | 422.971 | 382.625 |  | 40.346 | 0.384 | 397.5927 | 389.1333 | 380.6739 | 3 |  | 3 | 179.2088 | 22.9208 | 156.288 |  | A |  | 156.288 | 382.625 | 22.9208 | 9.9706 | 3
2025-09-01 17:00:00 | 135.168 | 134.784 | 423.179 | 382.877 |  | 40.302 | 0.384 | 397.7883 | 389.3247 | 380.8611 | 3 |  | 3 | 154.9914 | 19.8234 | 135.168 |  | A |  | 135.168 | 382.877 | 19.8234 | 8.6232 | 3
2025-09-01 18:00:00 | 129.408 | 129.152 | 423.131 | 382.871 |  | 40.26 | 0.256 | 397.7431 | 389.2805 | 380.8179 | 3 |  | 3 | 148.3867 | 18.9787 | 129.408 |  | A |  | 129.408 | 382.871 | 18.9787 | 8.2557 | 3
2025-09-01 19:00:00 | 122.368 | 121.856 | 423.326 | 383.062 |  | 40.264 | 0.512 | 397.9264 | 389.4599 | 380.9934 | 3 |  | 3 | 140.3142 | 17.9462 | 122.368 |  | A |  | 122.368 | 383.062 | 17.9462 | 7.8066 | 3
2025-09-01 20:00:00 | 114.304 | 113.92 | 423.811 | 383.54 |  | 40.271 | 0.384 | 398.3823 | 389.9061 | 381.4299 | 3 |  | 3 | 131.0675 | 16.7635 | 114.304 |  | A |  | 114.304 | 383.54 | 16.7635 | 7.2921 | 3
2025-09-01 21:00:00 | 108.544 | 108.416 | 425.191 | 384.811 |  | 40.38 | 0.128 | 399.6795 | 391.1757 | 382.6719 | 3 |  | 3 | 124.4628 | 15.9188 | 108.544 |  | A |  | 108.544 | 384.811 | 15.9188 | 6.9247 | 3
2025-09-01 22:00:00 | 103.936 | 103.424 | 420.489 | 380.576 |  | 39.913 | 0.512 | 395.2597 | 386.8499 | 378.4401 | 3 |  | 3 | 119.179 | 15.243 | 103.936 |  | A |  | 103.936 | 380.576 | 15.243 | 6.6307 | 3
2025-09-01 23:00:00 | 71.936 | 71.808 | 421.627 | 381.724 |  | 39.903 | 0.128 | 396.3294 | 387.8968 | 379.4643 | 3 |  | 3 | 82.486 | 10.55 | 71.936 |  | A |  | 71.936 | 381.724 | 10.55 | 4.5892 | 3
2025-09-02 00:00:00 | 58.88 | 58.624 | 421.828 | 381.935 |  | 39.893 | 0.256 | 396.5183 | 388.0818 | 379.6452 | 3 |  | 3 | 67.5152 | 8.6352 | 58.88 |  | A |  | 58.88 | 381.935 | 8.6352 | 3.7563 | 3 | T |  | 2025-09-02 00:00:00 | 3300.992 | 382.1479 | 385.2019 | 167.5628 | 2.5417 | 2
2025-09-02 01:00:00 | 56.576 | 56.448 | 422.415 | 382.479 |  | 39.936 | 0.128 | 397.0701 | 388.6218 | 380.1735 | 3 |  | 3 | 64.8733 | 8.2973 | 56.576 |  | A |  | 56.576 | 382.479 | 8.2973 | 3.6093 | 3
2025-09-02 02:00:00 | 54.528 | 54.144 | 421.912 | 382.04 |  | 39.872 | 0.384 | 396.5973 | 388.159 | 379.7208 | 3 |  | 3 | 62.5249 | 7.9969 | 54.528 |  | A |  | 54.528 | 382.04 | 7.9969 | 3.4787 | 3
2025-09-02 03:00:00 | 50.816 | 50.56 | 421.823 | 381.971 |  | 39.852 | 0.256 | 396.5136 | 388.0772 | 379.6407 | 3 |  | 3 | 58.2685 | 7.4525 | 50.816 |  | A |  | 50.816 | 381.971 | 7.4525 | 3.2419 | 3
2025-09-02 04:00:00 | 50.432 | 50.304 | 421.528 | 381.711 |  | 39.817 | 0.128 | 396.2363 | 387.8058 | 379.3752 | 3 |  | 3 | 57.8282 | 7.3962 | 50.432 |  | A |  | 50.432 | 381.711 | 7.3962 | 3.2174 | 3
2025-09-02 05:00:00 | 77.952 | 77.696 | 419.429 | 379.721 |  | 39.708 | 0.256 | 394.2633 | 385.8747 | 377.4861 | 3 |  | 3 | 89.3842 | 11.4322 | 77.952 |  | A |  | 77.952 | 379.721 | 11.4322 | 4.973 | 3
2025-09-02 06:00:00 | 126.336 | 126.08 | 420.086 | 380.732 |  | 39.354 | 0.256 | 394.8808 | 386.4791 | 378.0774 | 3 |  | 3 | 144.8641 | 18.5281 | 126.336 |  | A |  | 126.336 | 380.732 | 18.5281 | 8.0597 | 3
2025-09-02 07:00:00 | 179.328 | 178.816 | 421.679 | 381.264 |  | 40.415 | 0.512 | 396.3783 | 387.9447 | 379.5111 | 3 |  | 3 | 205.6278 | 26.2998 | 179.328 |  | A |  | 179.328 | 381.264 | 26.2998 | 11.4404 | 3
2025-09-02 08:00:00 | 191.232 | 190.72 | 422.687 | 382.171 |  | 40.516 | 0.512 | 397.3258 | 388.872 | 380.4183 | 3 |  | 3 | 219.2776 | 28.0456 | 191.232 |  | A |  | 191.232 | 382.171 | 28.0456 | 12.1998 | 3
2025-09-02 09:00:00 | 183.424 | 182.912 | 419.383 | 382.311 |  | 37.072 | 0.512 | 394.22 | 385.8324 | 377.4447 | 2 | 2 | 2 | 201.1449 | 17.7209 | 183.424 |  | A |  | 183.424 | 382.311 | 17.7209 | 7.7086 | 2
2025-09-02 10:00:00 | 192.896 | 192.512 | 416.945 | 382.923 |  | 34.022 | 0.384 | 391.9283 | 383.5894 | 375.2505 | 2 |  | 2 | 211.532 | 18.636 | 192.896 |  | A |  | 192.896 | 382.923 | 18.636 | 8.1066 | 2
2025-09-02 11:00:00 | 200.832 | 200.32 | 415.656 | 381.663 |  | 33.993 | 0.512 | 390.7166 | 382.4035 | 374.0904 | 2 |  | 2 | 220.2347 | 19.4027 | 200.832 |  | A |  | 200.832 | 381.663 | 19.4027 | 8.4402 | 2
2025-09-02 12:00:00 | 188.544 | 188.032 | 417.063 | 382.983 |  | 34.08 | 0.512 | 392.0392 | 383.698 | 375.3567 | 2 |  | 2 | 206.7595 | 18.2155 | 188.544 |  | A |  | 188.544 | 382.983 | 18.2155 | 7.9237 | 2
2025-09-02 13:00:00 | 200.576 | 200.192 | 417.786 | 383.684 |  | 34.102 | 0.384 | 392.7188 | 384.3631 | 376.0074 | 2 |  | 2 | 219.9539 | 19.3779 | 200.576 |  | A |  | 200.576 | 383.684 | 19.3779 | 8.4294 | 2
2025-09-02 14:00:00 | 199.296 | 198.784 | 417.783 | 383.681 |  | 34.102 | 0.512 | 392.716 | 384.3604 | 376.0047 | 2 |  | 2 | 218.5503 | 19.2543 | 199.296 |  | A |  | 199.296 | 383.681 | 19.2543 | 8.3756 | 2
2025-09-02 15:00:00 | 196.992 | 196.608 | 417.956 | 383.471 |  | 34.485 | 0.384 | 392.8786 | 384.5195 | 376.1604 | 2 |  | 2 | 216.0237 | 19.0317 | 196.992 |  | A |  | 196.992 | 383.471 | 19.0317 | 8.2788 | 2
2025-09-02 16:00:00 | 145.536 | 145.152 | 420.178 | 380.147 |  | 40.031 | 0.384 | 394.9673 | 386.5638 | 378.1602 | 3 | 3 | 3 | 166.8799 | 21.3439 | 145.536 |  | A |  | 145.536 | 380.147 | 21.3439 | 9.2846 | 3
2025-09-02 17:00:00 | 159.616 | 159.104 | 418.727 | 378.728 |  | 39.999 | 0.512 | 393.6034 | 385.2288 | 376.8543 | 3 |  | 3 | 183.0249 | 23.4089 | 159.616 |  | A |  | 159.616 | 378.728 | 23.4089 | 10.1829 | 3
2025-09-02 18:00:00 | 163.84 | 163.584 | 417.188 | 381.462 |  | 35.726 | 0.256 | 392.1567 | 383.813 | 375.4692 | 2 | 2 | 2 | 179.6688 | 15.8288 | 163.84 |  | A |  | 163.84 | 381.462 | 15.8288 | 6.8855 | 2
2025-09-02 19:00:00 | 156.032 | 155.648 | 415.852 | 382.01 |  | 33.842 | 0.384 | 390.9009 | 382.5838 | 374.2668 | 2 |  | 2 | 171.1065 | 15.0745 | 156.032 |  | A |  | 156.032 | 382.01 | 15.0745 | 6.5574 | 2
2025-09-02 20:00:00 | 153.088 | 152.704 | 416.717 | 382.814 |  | 33.903 | 0.384 | 391.714 | 383.3796 | 375.0453 | 2 |  | 2 | 167.8781 | 14.7901 | 153.088 |  | A |  | 153.088 | 382.814 | 14.7901 | 6.4337 | 2
2025-09-02 21:00:00 | 140.928 | 140.672 | 419.306 | 383.276 |  | 36.03 | 0.256 | 394.1476 | 385.7615 | 377.3754 | 2 |  | 2 | 154.5433 | 13.6153 | 140.928 |  | A |  | 140.928 | 383.276 | 13.6153 | 5.9226 | 2
2025-09-02 22:00:00 | 109.568 | 109.312 | 423.186 | 382.996 |  | 40.19 | 0.256 | 397.7948 | 389.3311 | 380.8674 | 3 | 3 | 3 | 125.637 | 16.069 | 109.568 |  | A |  | 109.568 | 382.996 | 16.069 | 6.99 | 3
2025-09-02 23:00:00 | 63.744 | 63.488 | 425.632 | 385.377 |  | 40.255 | 0.256 | 400.0941 | 391.5814 | 383.0688 | 3 |  | 3 | 73.0925 | 9.3485 | 63.744 |  | A |  | 63.744 | 385.377 | 9.3485 | 4.0666 | 3
2025-09-03 00:00:00 | 46.976 | 46.72 | 425.358 | 385.166 |  | 40.192 | 0.256 | 399.8365 | 391.3294 | 382.8222 | 3 |  | 3 | 53.8654 | 6.8894 | 46.976 |  | A |  | 46.976 | 385.166 | 6.8894 | 2.9969 | 3 | T |  | 2025-09-03 00:00:00 | 3413.632 | 382.7651 | 362.9401 | 157.8789 | 2.375 | 3
2025-09-03 01:00:00 | 46.08 | 45.824 | 424.75 | 384.62 |  | 40.13 | 0.256 | 399.265 | 390.77 | 382.275 | 3 |  | 3 | 52.838 | 6.758 | 46.08 |  | A |  | 46.08 | 384.62 | 6.758 | 2.9397 | 3
2025-09-03 02:00:00 | 42.496 | 42.368 | 425.082 | 384.942 |  | 40.14 | 0.128 | 399.5771 | 391.0754 | 382.5738 | 3 |  | 3 | 48.7284 | 6.2324 | 42.496 |  | A |  | 42.496 | 384.942 | 6.2324 | 2.7111 | 3
2025-09-03 03:00:00 | 40.32 | 40.064 | 424.559 | 384.476 |  | 40.083 | 0.256 | 399.0855 | 390.5943 | 382.1031 | 3 |  | 3 | 46.2332 | 5.9132 | 40.32 |  | A |  | 40.32 | 384.476 | 5.9132 | 2.5723 | 3
2025-09-03 04:00:00 | 41.728 | 41.6 | 424.065 | 384.021 |  | 40.044 | 0.128 | 398.6211 | 390.1398 | 381.6585 | 3 |  | 3 | 47.8477 | 6.1197 | 41.728 |  | A |  | 41.728 | 384.021 | 6.1197 | 2.6621 | 3
2025-09-03 05:00:00 | 65.28 | 64.896 | 422.809 | 382.811 |  | 39.998 | 0.384 | 397.4405 | 388.9843 | 380.5281 | 3 |  | 3 | 74.8538 | 9.5738 | 65.28 |  | A |  | 65.28 | 382.811 | 9.5738 | 4.1646 | 3
2025-09-03 06:00:00 | 123.904 | 123.776 | 421.658 | 381.487 |  | 40.171 | 0.128 | 396.3585 | 387.9254 | 379.4922 | 3 |  | 3 | 142.0755 | 18.1715 | 123.904 |  | A |  | 123.904 | 381.487 | 18.1715 | 7.9046 | 3
2025-09-03 07:00:00 | 176.896 | 176.384 | 417.571 | 382.891 |  | 34.68 | 0.512 | 392.5167 | 384.1653 | 375.8139 | 2 | 2 | 2 | 193.9862 | 17.0902 | 176.896 |  | A |  | 176.896 | 382.891 | 17.0902 | 7.4342 | 2
2025-09-03 08:00:00 | 186.624 | 186.24 | 416.977 | 382.934 |  | 34.043 | 0.384 | 391.9584 | 383.6188 | 375.2793 | 2 |  | 2 | 204.654 | 18.03 | 186.624 |  | A |  | 186.624 | 382.934 | 18.03 | 7.8431 | 2
2025-09-03 09:00:00 | 177.536 | 177.28 | 417.402 | 383.4 |  | 34.002 | 0.256 | 392.3579 | 384.0098 | 375.6618 | 2 |  | 2 | 194.688 | 17.152 | 177.536 |  | A |  | 177.536 | 383.4 | 17.152 | 7.4611 | 2
2025-09-03 10:00:00 | 193.152 | 192.768 | 416.686 | 382.677 |  | 34.009 | 0.384 | 391.6848 | 383.3511 | 375.0174 | 2 |  | 2 | 211.8127 | 18.6607 | 193.152 |  | A |  | 193.152 | 382.677 | 18.6607 | 8.1174 | 2
2025-09-03 11:00:00 | 198.016 | 197.632 | 416.269 | 382.274 |  | 33.995 | 0.384 | 391.2929 | 382.9675 | 374.6421 | 2 |  | 2 | 217.1466 | 19.1306 | 198.016 |  | A |  | 198.016 | 382.274 | 19.1306 | 8.3218 | 2
2025-09-03 12:00:00 | 188.8 | 188.416 | 418.442 | 382.121 |  | 36.321 | 0.384 | 393.3355 | 384.9666 | 376.5978 | 2 |  | 2 | 207.0402 | 18.2402 | 188.8 |  | A |  | 188.8 | 382.121 | 18.2402 | 7.9345 | 2
2025-09-03 13:00:00 | 210.56 | 210.048 | 416.187 | 382.148 |  | 34.039 | 0.512 | 391.2158 | 382.892 | 374.5683 | 2 |  | 2 | 230.9025 | 20.3425 | 210.56 |  | A |  | 210.56 | 382.148 | 20.3425 | 8.849 | 2
2025-09-03 14:00:00 | 216.448 | 215.936 | 417.127 | 382.982 |  | 34.145 | 0.512 | 392.0994 | 383.7568 | 375.4143 | 2 |  | 2 | 237.3594 | 20.9114 | 216.448 |  | A |  | 216.448 | 382.982 | 20.9114 | 9.0964 | 2
2025-09-03 15:00:00 | 190.592 | 190.208 | 418.918 | 384.222 |  | 34.696 | 0.384 | 393.7829 | 385.4046 | 377.0262 | 2 |  | 2 | 209.0054 | 18.4134 | 190.592 |  | A |  | 190.592 | 384.222 | 18.4134 | 8.0098 | 2
2025-09-03 16:00:00 | 176.896 | 176.384 | 418.884 | 378.854 |  | 40.03 | 0.512 | 393.751 | 385.3733 | 376.9956 | 3 | 3 | 3 | 202.8391 | 25.9431 | 176.896 |  | A |  | 176.896 | 378.854 | 25.9431 | 11.2853 | 3
2025-09-03 17:00:00 | 183.424 | 183.04 | 418.167 | 380.578 |  | 37.589 | 0.384 | 393.077 | 384.7136 | 376.3503 | 2 | 2 | 2 | 201.1449 | 17.7209 | 183.424 |  | A |  | 183.424 | 380.578 | 17.7209 | 7.7086 | 2
2025-09-03 18:00:00 | 184.576 | 184.064 | 416.213 | 382.228 |  | 33.985 | 0.512 | 391.2402 | 382.916 | 374.5917 | 2 |  | 2 | 202.4082 | 17.8322 | 184.576 |  | A |  | 184.576 | 382.228 | 17.8322 | 7.757 | 2
2025-09-03 19:00:00 | 171.648 | 171.392 | 415.041 | 381.153 |  | 33.888 | 0.256 | 390.1385 | 381.8377 | 373.5369 | 2 |  | 2 | 188.2312 | 16.5832 | 171.648 |  | A |  | 171.648 | 381.153 | 16.5832 | 7.2137 | 2
2025-09-03 20:00:00 | 169.984 | 169.472 | 415.765 | 381.833 |  | 33.932 | 0.512 | 390.8191 | 382.5038 | 374.1885 | 2 |  | 2 | 186.4064 | 16.4224 | 169.984 |  | A |  | 169.984 | 381.833 | 16.4224 | 7.1437 | 2
2025-09-03 21:00:00 | 164.224 | 163.84 | 416.774 | 382.797 |  | 33.977 | 0.384 | 391.7676 | 383.4321 | 375.0966 | 2 |  | 2 | 180.0899 | 15.8659 | 164.224 |  | A |  | 164.224 | 382.797 | 15.8659 | 6.9017 | 2
2025-09-03 22:00:00 | 138.88 | 138.624 | 419.535 | 383.919 |  | 35.616 | 0.256 | 394.3629 | 385.9722 | 377.5815 | 2 |  | 2 | 152.2974 | 13.4174 | 138.88 |  | A |  | 138.88 | 383.919 | 13.4174 | 5.8366 | 2
2025-09-03 23:00:00 | 78.592 | 78.336 | 421.145 | 381.829 |  | 39.316 | 0.256 | 395.8763 | 387.4534 | 379.0305 | 3 | 3 | 3 | 90.1181 | 11.5261 | 78.592 |  | A |  | 78.592 | 381.829 | 11.5261 | 5.0139 | 3
2025-09-04 00:00:00 | 56.448 | 56.192 | 417.224 | 383.623 |  | 33.601 | 0.256 | 392.1906 | 383.8461 | 375.5016 | 2 | 2 | 2 | 61.9015 | 5.4535 | 56.448 |  | A |  | 56.448 | 383.623 | 5.4535 | 2.3723 | 2 | T |  | 2025-09-04 00:00:00 | 3344.896 | 382.4074 | 379.5336 | 165.0971 | 2.2917 | 4
2025-09-04 01:00:00 | 51.456 | 51.328 | 417.078 | 383.513 |  | 33.565 | 0.128 | 392.0533 | 383.7118 | 375.3702 | 2 |  | 2 | 56.4272 | 4.9712 | 51.456 |  | A |  | 51.456 | 383.513 | 4.9712 | 2.1625 | 2
2025-09-04 02:00:00 | 48 | 47.744 | 417.461 | 383.876 |  | 33.585 | 0.256 | 392.4133 | 384.0641 | 375.7149 | 2 |  | 2 | 52.6374 | 4.6374 | 48 |  | A |  | 48 | 383.876 | 4.6374 | 2.0172 | 2
2025-09-04 03:00:00 | 45.952 | 45.696 | 417.841 | 384.238 |  | 33.603 | 0.256 | 392.7705 | 384.4137 | 376.0569 | 2 |  | 2 | 50.3915 | 4.4395 | 45.952 |  | A |  | 45.952 | 384.238 | 4.4395 | 1.9312 | 2
2025-09-04 04:00:00 | 46.336 | 46.208 | 417.901 | 384.3 |  | 33.601 | 0.128 | 392.8269 | 384.4689 | 376.1109 | 2 |  | 2 | 50.8126 | 4.4766 | 46.336 |  | A |  | 46.336 | 384.3 | 4.4766 | 1.9473 | 2
2025-09-04 05:00:00 | 68.608 | 68.48 | 417.279 | 383.083 |  | 34.196 | 0.128 | 392.2423 | 383.8967 | 375.5511 | 2 |  | 2 | 75.2363 | 6.6283 | 68.608 |  | A |  | 68.608 | 383.083 | 6.6283 | 2.8833 | 2
2025-09-04 06:00:00 | 119.68 | 119.424 | 420.979 | 380.913 |  | 40.066 | 0.256 | 395.7203 | 387.3007 | 378.8811 | 3 | 3 | 3 | 137.232 | 17.552 | 119.68 |  | A |  | 119.68 | 380.913 | 17.552 | 7.6351 | 3
2025-09-04 07:00:00 | 178.304 | 177.792 | 418.622 | 378.54 |  | 40.082 | 0.512 | 393.5047 | 385.1322 | 376.7598 | 3 |  | 3 | 204.4536 | 26.1496 | 178.304 |  | A |  | 178.304 | 378.54 | 26.1496 | 11.3751 | 3
2025-09-04 08:00:00 | 192.768 | 192.384 | 416.764 | 378.438 |  | 38.326 | 0.384 | 391.7582 | 383.4229 | 375.0876 | 2 | 2 | 2 | 211.3916 | 18.6236 | 192.768 |  | A |  | 192.768 | 378.438 | 18.6236 | 8.1013 | 2
2025-09-04 09:00:00 | 168.064 | 167.68 | 415.973 | 382.131 |  | 33.842 | 0.384 | 391.0146 | 382.6952 | 374.3757 | 2 |  | 2 | 184.3009 | 16.2369 | 168.064 |  | A |  | 168.064 | 382.131 | 16.2369 | 7.0631 | 2
2025-09-04 10:00:00 | 201.472 | 201.088 | 418.309 | 384.192 |  | 34.117 | 0.384 | 393.2105 | 384.8443 | 376.4781 | 2 |  | 2 | 220.9365 | 19.4645 | 201.472 |  | A |  | 201.472 | 384.192 | 19.4645 | 8.4671 | 2
2025-09-04 11:00:00 | 224.768 | 224.384 | 418.653 | 384.435 |  | 34.218 | 0.384 | 393.5338 | 385.1608 | 376.7877 | 2 |  | 2 | 246.4832 | 21.7152 | 224.768 |  | A |  | 224.768 | 384.435 | 21.7152 | 9.4461 | 2
2025-09-04 12:00:00 | 215.424 | 214.912 | 418.798 | 380.809 |  | 37.989 | 0.512 | 393.6701 | 385.2942 | 376.9182 | 2 |  | 2 | 236.2364 | 20.8124 | 215.424 |  | A |  | 215.424 | 380.809 | 20.8124 | 9.0534 | 2
2025-09-04 13:00:00 | 219.648 | 219.136 | 415.116 | 381.077 |  | 34.039 | 0.512 | 390.209 | 381.9067 | 373.6044 | 2 |  | 2 | 240.8685 | 21.2205 | 219.648 |  | A |  | 219.648 | 381.077 | 21.2205 | 9.2309 | 2
2025-09-04 14:00:00 | 219.776 | 219.136 | 421.166 | 381.758 |  | 39.408 | 0.64 | 395.896 | 387.4727 | 379.0494 | 3 | 3 | 3 | 252.0078 | 32.2318 | 219.776 |  | A |  | 219.776 | 381.758 | 32.2318 | 14.0208 | 3
2025-09-04 15:00:00 | 208.768 | 208.256 | 423.737 | 383.138 |  | 40.599 | 0.512 | 398.3128 | 389.838 | 381.3633 | 3 |  | 3 | 239.3854 | 30.6174 | 208.768 |  | A |  | 208.768 | 383.138 | 30.6174 | 13.3186 | 3
2025-09-04 16:00:00 | 193.792 | 193.152 | 421.456 | 382.412 |  | 39.044 | 0.64 | 396.1686 | 387.7395 | 379.3104 | 3 |  | 3 | 222.213 | 28.421 | 193.792 |  | A |  | 193.792 | 382.412 | 28.421 | 12.3632 | 3
2025-09-04 17:00:00 | 160.896 | 160.64 | 417.144 | 383.198 |  | 33.946 | 0.256 | 392.1154 | 383.7725 | 375.4296 | 2 | 2 | 2 | 176.4404 | 15.5444 | 160.896 |  | A |  | 160.896 | 383.198 | 15.5444 | 6.7618 | 2
2025-09-04 18:00:00 | 129.024 | 128.64 | 416.991 | 383.176 |  | 33.815 | 0.384 | 391.9715 | 383.6317 | 375.2919 | 2 |  | 2 | 141.4892 | 12.4652 | 129.024 |  | A |  | 129.024 | 383.176 | 12.4652 | 5.4224 | 2
2025-09-04 19:00:00 | 131.584 | 131.2 | 416.375 | 382.595 |  | 33.78 | 0.384 | 391.3925 | 383.065 | 374.7375 | 2 |  | 2 | 144.2965 | 12.7125 | 131.584 |  | A |  | 131.584 | 382.595 | 12.7125 | 5.5299 | 2
2025-09-04 20:00:00 | 135.936 | 135.68 | 417.895 | 383.997 |  | 33.898 | 0.256 | 392.8213 | 384.4634 | 376.1055 | 2 |  | 2 | 149.069 | 13.133 | 135.936 |  | A |  | 135.936 | 383.997 | 13.133 | 5.7128 | 2
2025-09-04 21:00:00 | 121.984 | 121.728 | 419.924 | 381.706 |  | 38.218 | 0.256 | 394.7286 | 386.3301 | 377.9316 | 2 |  | 2 | 133.7691 | 11.7851 | 121.984 |  | A |  | 121.984 | 381.706 | 11.7851 | 5.1265 | 2
2025-09-04 22:00:00 | 119.296 | 118.912 | 420.967 | 380.955 |  | 40.012 | 0.384 | 395.709 | 387.2896 | 378.8703 | 3 | 3 | 3 | 136.7917 | 17.4957 | 119.296 |  | A |  | 119.296 | 380.955 | 17.4957 | 7.6106 | 3
2025-09-04 23:00:00 | 86.912 | 86.656 | 421.641 | 381.675 |  | 39.966 | 0.256 | 396.3425 | 387.9097 | 379.4769 | 3 |  | 3 | 99.6583 | 12.7463 | 86.912 |  | A |  | 86.912 | 381.675 | 12.7463 | 5.5446 | 3
2025-09-05 00:00:00 | 68.992 | 68.736 | 422.204 | 382.229 |  | 39.975 | 0.256 | 396.8718 | 388.4277 | 379.9836 | 3 |  | 3 | 79.1102 | 10.1182 | 68.992 |  | A |  | 68.992 | 382.229 | 10.1182 | 4.4014 | 3 | T |  | 2025-09-05 00:00:00 | 3217.792 | 381.2512 | 415.4774 | 180.7327 | 2.7083 | 5
2025-09-05 01:00:00 | 65.024 | 64.768 | 422.145 | 382.187 |  | 39.958 | 0.256 | 396.8163 | 388.3734 | 379.9305 | 3 |  | 3 | 74.5603 | 9.5363 | 65.024 |  | A |  | 65.024 | 382.187 | 9.5363 | 4.1483 | 3
2025-09-05 02:00:00 | 60.288 | 60.032 | 422.568 | 382.589 |  | 39.979 | 0.256 | 397.2139 | 388.7626 | 380.3112 | 3 |  | 3 | 69.1297 | 8.8417 | 60.288 |  | A |  | 60.288 | 382.589 | 8.8417 | 3.8461 | 3
2025-09-05 03:00:00 | 60.672 | 60.416 | 422.376 | 382.415 |  | 39.961 | 0.256 | 397.0334 | 388.5859 | 380.1384 | 3 |  | 3 | 69.57 | 8.898 | 60.672 |  | A |  | 60.672 | 382.415 | 8.898 | 3.8706 | 3
2025-09-05 04:00:00 | 60.8 | 60.672 | 422.127 | 382.191 |  | 39.936 | 0.128 | 396.7994 | 388.3568 | 379.9143 | 3 |  | 3 | 69.7168 | 8.9168 | 60.8 |  | A |  | 60.8 | 382.191 | 8.9168 | 3.8788 | 3
2025-09-05 05:00:00 | 84.096 | 83.712 | 420.281 | 380.451 |  | 39.83 | 0.384 | 395.0641 | 386.6585 | 378.2529 | 3 |  | 3 | 96.4293 | 12.3333 | 84.096 |  | A |  | 84.096 | 380.451 | 12.3333 | 5.365 | 3
2025-09-05 06:00:00 | 119.168 | 118.912 | 416.966 | 381.052 |  | 35.914 | 0.256 | 391.948 | 383.6087 | 375.2694 | 2 | 2 | 2 | 130.681 | 11.513 | 119.168 |  | A |  | 119.168 | 381.052 | 11.513 | 5.0082 | 2
2025-09-05 07:00:00 | 162.432 | 162.048 | 419.882 | 380.535 |  | 39.347 | 0.384 | 394.6891 | 386.2914 | 377.8938 | 3 | 3 | 3 | 186.2539 | 23.8219 | 162.432 |  | A |  | 162.432 | 380.535 | 23.8219 | 10.3625 | 3
2025-09-05 08:00:00 | 179.84 | 179.328 | 418.978 | 378.897 |  | 40.081 | 0.512 | 393.8393 | 385.4598 | 377.0802 | 3 |  | 3 | 206.2149 | 26.3749 | 179.84 |  | A |  | 179.84 | 378.897 | 26.3749 | 11.4731 | 3
2025-09-05 09:00:00 | 171.136 | 170.752 | 417.782 | 380.719 |  | 37.063 | 0.384 | 392.7151 | 384.3594 | 376.0038 | 2 | 2 | 2 | 187.6697 | 16.5337 | 171.136 |  | A |  | 171.136 | 380.719 | 16.5337 | 7.1922 | 2
2025-09-05 10:00:00 | 187.392 | 187.008 | 416.257 | 382.294 |  | 33.963 | 0.384 | 391.2816 | 382.9564 | 374.6313 | 2 |  | 2 | 205.4962 | 18.1042 | 187.392 |  | A |  | 187.392 | 382.294 | 18.1042 | 7.8753 | 2
2025-09-05 11:00:00 | 186.368 | 185.856 | 417.345 | 383.163 |  | 34.182 | 0.512 | 392.3043 | 383.9574 | 375.6105 | 2 |  | 2 | 204.3733 | 18.0053 | 186.368 |  | A |  | 186.368 | 383.163 | 18.0053 | 7.8323 | 2
2025-09-05 12:00:00 | 179.712 | 179.456 | 418.949 | 380.43 |  | 38.519 | 0.256 | 393.8121 | 385.4331 | 377.0541 | 3 | 3 | 3 | 206.0681 | 26.3561 | 179.712 |  | A |  | 179.712 | 380.43 | 26.3561 | 11.4649 | 3
2025-09-05 13:00:00 | 195.072 | 194.688 | 418.721 | 384.548 |  | 34.173 | 0.384 | 393.5977 | 385.2233 | 376.8489 | 2 | 2 | 2 | 213.9182 | 18.8462 | 195.072 |  | A |  | 195.072 | 384.548 | 18.8462 | 8.1981 | 2
2025-09-05 14:00:00 | 190.592 | 190.08 | 418.916 | 381.908 |  | 37.008 | 0.512 | 393.781 | 385.4027 | 377.0244 | 2 |  | 2 | 209.0054 | 18.4134 | 190.592 |  | A |  | 190.592 | 381.908 | 18.4134 | 8.0098 | 2
2025-09-05 15:00:00 | 183.936 | 183.424 | 419.843 | 380.076 |  | 39.767 | 0.512 | 394.6524 | 386.2556 | 377.8587 | 3 | 3 | 3 | 210.9116 | 26.9756 | 183.936 |  | A |  | 183.936 | 380.076 | 26.9756 | 11.7344 | 3
2025-09-05 16:00:00 | 169.984 | 169.6 | 419.827 | 379.714 |  | 40.113 | 0.384 | 394.6374 | 386.2408 | 377.8443 | 3 |  | 3 | 194.9134 | 24.9294 | 169.984 |  | A |  | 169.984 | 379.714 | 24.9294 | 10.8443 | 3
2025-09-05 17:00:00 | 156.032 | 155.648 | 420.545 | 380.397 |  | 40.148 | 0.384 | 395.3123 | 386.9014 | 378.4905 | 3 |  | 3 | 178.9153 | 22.8833 | 156.032 |  | A |  | 156.032 | 380.397 | 22.8833 | 9.9542 | 3
2025-09-05 18:00:00 | 162.944 | 162.56 | 420.411 | 380.245 |  | 40.166 | 0.384 | 395.1863 | 386.7781 | 378.3699 | 3 |  | 3 | 186.841 | 23.897 | 162.944 |  | A |  | 162.944 | 380.245 | 23.897 | 10.3952 | 3
2025-09-05 19:00:00 | 148.224 | 147.712 | 418.758 | 378.778 |  | 39.98 | 0.512 | 393.6325 | 385.2574 | 376.8822 | 3 |  | 3 | 169.9622 | 21.7382 | 148.224 |  | A |  | 148.224 | 378.778 | 21.7382 | 9.4561 | 3
2025-09-05 20:00:00 | 141.952 | 141.568 | 419.49 | 379.457 |  | 40.033 | 0.384 | 394.3206 | 385.9308 | 377.541 | 3 |  | 3 | 162.7703 | 20.8183 | 141.952 |  | A |  | 141.952 | 379.457 | 20.8183 | 9.056 | 3
2025-09-05 21:00:00 | 115.072 | 114.688 | 420.706 | 380.712 |  | 39.994 | 0.384 | 395.4636 | 387.0495 | 378.6354 | 3 |  | 3 | 131.9482 | 16.8762 | 115.072 |  | A |  | 115.072 | 380.712 | 16.8762 | 7.3411 | 3
2025-09-05 22:00:00 | 90.112 | 89.984 | 420.986 | 381.15 |  | 39.836 | 0.128 | 395.7268 | 387.3071 | 378.8874 | 3 |  | 3 | 103.3276 | 13.2156 | 90.112 |  | A |  | 90.112 | 381.15 | 13.2156 | 5.7488 | 3
2025-09-05 23:00:00 | 77.952 | 77.696 | 417.565 | 383.891 |  | 33.674 | 0.256 | 392.5111 | 384.1598 | 375.8085 | 2 | 2 | 2 | 85.4831 | 7.5311 | 77.952 |  | A |  | 77.952 | 383.891 | 7.5311 | 3.276 | 2
2025-09-06 00:00:00 | 64 | 63.744 | 417.932 | 384.273 |  | 33.659 | 0.256 | 392.8561 | 384.4974 | 376.1388 | 2 |  | 2 | 70.1831 | 6.1831 | 64 |  | A |  | 64 | 384.273 | 6.1831 | 2.6897 | 2 | T |  | 2025-09-06 00:00:00 | 1490.432 | 384.3167 | 190.3587 | 82.806 | 2.6667 | 6
2025-09-06 01:00:00 | 61.056 | 60.928 | 418.406 | 384.725 |  | 33.681 | 0.128 | 393.3016 | 384.9335 | 376.5654 | 2 |  | 2 | 66.9547 | 5.8987 | 61.056 |  | A |  | 61.056 | 384.725 | 5.8987 | 2.5659 | 2
2025-09-06 02:00:00 | 58.368 | 58.24 | 418.904 | 385.193 |  | 33.711 | 0.128 | 393.7698 | 385.3917 | 377.0136 | 2 |  | 2 | 64.007 | 5.639 | 58.368 |  | A |  | 58.368 | 385.193 | 5.639 | 2.453 | 2
2025-09-06 03:00:00 | 58.24 | 57.984 | 418.268 | 384.615 |  | 33.653 | 0.256 | 393.1719 | 384.8066 | 376.4412 | 2 |  | 2 | 63.8667 | 5.6267 | 58.24 |  | A |  | 58.24 | 384.615 | 5.6267 | 2.4476 | 2
2025-09-06 04:00:00 | 58.624 | 58.368 | 417.902 | 384.279 |  | 33.623 | 0.256 | 392.8279 | 384.4698 | 376.1118 | 2 |  | 2 | 64.2878 | 5.6638 | 58.624 |  | A |  | 58.624 | 384.279 | 5.6638 | 2.4637 | 2
2025-09-06 05:00:00 | 71.168 | 70.912 | 417.378 | 383.762 |  | 33.616 | 0.256 | 392.3353 | 383.9878 | 375.6402 | 2 |  | 2 | 78.0436 | 6.8756 | 71.168 |  | A |  | 71.168 | 383.762 | 6.8756 | 2.9909 | 2
2025-09-06 06:00:00 | 92.672 | 92.544 | 416.464 | 382.848 |  | 33.616 | 0.128 | 391.4762 | 383.1469 | 374.8176 | 2 |  | 2 | 101.6252 | 8.9532 | 92.672 |  | A |  | 92.672 | 382.848 | 8.9532 | 3.8946 | 2
2025-09-06 07:00:00 | 99.84 | 99.584 | 420.774 | 382.609 |  | 38.165 | 0.256 | 395.5276 | 387.1121 | 378.6966 | 2 |  | 2 | 109.4857 | 9.6457 | 99.84 |  | A |  | 99.84 | 382.609 | 9.6457 | 4.1959 | 2
2025-09-06 08:00:00 | 119.04 | 118.784 | 422.666 | 382.524 |  | 40.142 | 0.256 | 397.306 | 388.8527 | 380.3994 | 3 | 3 | 3 | 136.4981 | 17.4581 | 119.04 |  | A |  | 119.04 | 382.524 | 17.4581 | 7.5943 | 3
2025-09-06 09:00:00 | 122.368 | 122.112 | 422.194 | 382.117 |  | 40.077 | 0.256 | 396.8624 | 388.4185 | 379.9746 | 3 |  | 3 | 140.3142 | 17.9462 | 122.368 |  | A |  | 122.368 | 382.117 | 17.9462 | 7.8066 | 3
2025-09-06 10:00:00 | 111.36 | 111.232 | 422.131 | 382.071 |  | 40.06 | 0.128 | 396.8031 | 388.3605 | 379.9179 | 3 |  | 3 | 127.6918 | 16.3318 | 111.36 |  | A |  | 111.36 | 382.071 | 16.3318 | 7.1043 | 3
2025-09-06 11:00:00 | 111.232 | 110.976 | 423.987 | 383.751 |  | 40.236 | 0.256 | 398.5478 | 390.068 | 381.5883 | 3 |  | 3 | 127.545 | 16.313 | 111.232 |  | A |  | 111.232 | 383.751 | 16.313 | 7.0962 | 3
2025-09-06 12:00:00 | 97.792 | 97.536 | 423.629 | 383.51 |  | 40.119 | 0.256 | 398.2113 | 389.7387 | 381.2661 | 3 |  | 3 | 112.1339 | 14.3419 | 97.792 |  | A |  | 97.792 | 383.51 | 14.3419 | 6.2387 | 3
2025-09-06 13:00:00 | 52.864 | 52.608 | 424.456 | 384.369 |  | 40.087 | 0.256 | 398.9886 | 390.4995 | 382.0104 | 3 |  | 3 | 60.6169 | 7.7529 | 52.864 |  | A |  | 52.864 | 384.369 | 7.7529 | 3.3725 | 3
2025-09-06 14:00:00 | 40.32 | 40.192 | 425.921 | 385.689 |  | 40.232 | 0.128 | 400.3657 | 391.8473 | 383.3289 | 3 |  | 3 | 46.2332 | 5.9132 | 40.32 |  | A |  | 40.32 | 385.689 | 5.9132 | 2.5723 | 3
2025-09-06 15:00:00 | 34.176 | 33.92 | 426.915 | 386.592 |  | 40.323 | 0.256 | 401.3001 | 392.7618 | 384.2235 | 3 |  | 3 | 39.1882 | 5.0122 | 34.176 |  | A |  | 34.176 | 386.592 | 5.0122 | 2.1803 | 3
2025-09-06 16:00:00 | 34.432 | 34.176 | 427.79 | 387.381 |  | 40.409 | 0.256 | 402.1226 | 393.5668 | 385.011 | 3 |  | 3 | 39.4817 | 5.0497 | 34.432 |  | A |  | 34.432 | 387.381 | 5.0497 | 2.1966 | 3
2025-09-06 17:00:00 | 34.176 | 33.92 | 426.791 | 386.472 |  | 40.319 | 0.256 | 401.1835 | 392.6477 | 384.1119 | 3 |  | 3 | 39.1882 | 5.0122 | 34.176 |  | A |  | 34.176 | 386.472 | 5.0122 | 2.1803 | 3
2025-09-06 18:00:00 | 33.664 | 33.408 | 424.685 | 384.573 |  | 40.112 | 0.256 | 399.2039 | 390.7102 | 382.2165 | 3 |  | 3 | 38.6011 | 4.9371 | 33.664 |  | A |  | 33.664 | 384.573 | 4.9371 | 2.1476 | 3
2025-09-06 19:00:00 | 32.768 | 32.512 | 424.557 | 384.46 |  | 40.097 | 0.256 | 399.0836 | 390.5924 | 382.1013 | 3 |  | 3 | 37.5737 | 4.8057 | 32.768 |  | A |  | 32.768 | 384.46 | 4.8057 | 2.0905 | 3
2025-09-06 20:00:00 | 32 | 31.872 | 424.808 | 384.695 |  | 40.113 | 0.128 | 399.3195 | 390.8234 | 382.3272 | 3 |  | 3 | 36.693 | 4.693 | 32 |  | A |  | 32 | 384.695 | 4.693 | 2.0415 | 3
2025-09-06 21:00:00 | 23.808 | 23.552 | 426.553 | 386.327 |  | 40.226 | 0.256 | 400.9598 | 392.4288 | 383.8977 | 3 |  | 3 | 27.2996 | 3.4916 | 23.808 |  | A |  | 23.808 | 386.327 | 3.4916 | 1.5189 | 3
2025-09-06 22:00:00 | 23.168 | 23.04 | 425.028 | 384.952 |  | 40.076 | 0.128 | 399.5263 | 391.0258 | 382.5252 | 3 |  | 3 | 26.5658 | 3.3978 | 23.168 |  | A |  | 23.168 | 384.952 | 3.3978 | 1.478 | 3
2025-09-06 23:00:00 | 23.296 | 23.168 | 421.562 | 381.814 |  | 39.748 | 0.128 | 396.2683 | 387.837 | 379.4058 | 3 |  | 3 | 26.7125 | 3.4165 | 23.296 |  | A |  | 23.296 | 381.814 | 3.4165 | 1.4862 | 3
2025-09-07 00:00:00 | 22.656 | 22.4 | 422.557 | 382.72 |  | 39.837 | 0.256 | 397.2036 | 388.7524 | 380.3013 | 3 |  | 3 | 25.9787 | 3.3227 | 22.656 |  | A |  | 22.656 | 382.72 | 3.3227 | 1.4454 | 3 | T |  | 2025-09-07 00:00:00 | 565.12 | 382.1133 | 78.1515 | 33.9959 | 2.8333 | 7
2025-09-07 01:00:00 | 22.144 | 21.888 | 422.92 | 383.054 |  | 39.866 | 0.256 | 397.5448 | 389.0864 | 380.628 | 3 |  | 3 | 25.3916 | 3.2476 | 22.144 |  | A |  | 22.144 | 383.054 | 3.2476 | 1.4127 | 3
2025-09-07 02:00:00 | 22.784 | 22.528 | 422.835 | 382.976 |  | 39.859 | 0.256 | 397.4649 | 389.0082 | 380.5515 | 3 |  | 3 | 26.1254 | 3.3414 | 22.784 |  | A |  | 22.784 | 382.976 | 3.3414 | 1.4535 | 3
2025-09-07 03:00:00 | 22.016 | 21.888 | 423.108 | 383.231 |  | 39.877 | 0.128 | 397.7215 | 389.2594 | 380.7972 | 3 |  | 3 | 25.2448 | 3.2288 | 22.016 |  | A |  | 22.016 | 383.231 | 3.2288 | 1.4045 | 3
2025-09-07 04:00:00 | 22.912 | 22.656 | 423.228 | 383.336 |  | 39.892 | 0.256 | 397.8343 | 389.3698 | 380.9052 | 3 |  | 3 | 26.2722 | 3.3602 | 22.912 |  | A |  | 22.912 | 383.336 | 3.3602 | 1.4617 | 3
2025-09-07 05:00:00 | 22.784 | 22.656 | 422.712 | 382.873 |  | 39.839 | 0.128 | 397.3493 | 388.895 | 380.4408 | 3 |  | 3 | 26.1254 | 3.3414 | 22.784 |  | A |  | 22.784 | 382.873 | 3.3414 | 1.4535 | 3
2025-09-07 06:00:00 | 22.784 | 22.528 | 421.853 | 382.093 |  | 39.76 | 0.256 | 396.5418 | 388.1048 | 379.6677 | 3 |  | 3 | 26.1254 | 3.3414 | 22.784 |  | A |  | 22.784 | 382.093 | 3.3414 | 1.4535 | 3
2025-09-07 07:00:00 | 22.528 | 22.4 | 421.862 | 382.104 |  | 39.758 | 0.128 | 396.5503 | 388.113 | 379.6758 | 3 |  | 3 | 25.8319 | 3.3039 | 22.528 |  | A |  | 22.528 | 382.104 | 3.3039 | 1.4372 | 3
2025-09-07 08:00:00 | 22.784 | 22.656 | 421.987 | 382.217 |  | 39.77 | 0.128 | 396.6678 | 388.228 | 379.7883 | 3 |  | 3 | 26.1254 | 3.3414 | 22.784 |  | A |  | 22.784 | 382.217 | 3.3414 | 1.4535 | 3
2025-09-07 09:00:00 | 24.192 | 23.808 | 422.253 | 382.454 |  | 39.799 | 0.384 | 396.9178 | 388.4728 | 380.0277 | 3 |  | 3 | 27.7399 | 3.5479 | 24.192 |  | A |  | 24.192 | 382.454 | 3.5479 | 1.5434 | 3
2025-09-07 10:00:00 | 23.552 | 23.424 | 420.834 | 381.164 |  | 39.67 | 0.128 | 395.584 | 387.1673 | 378.7506 | 3 |  | 3 | 27.0061 | 3.4541 | 23.552 |  | A |  | 23.552 | 381.164 | 3.4541 | 1.5025 | 3
2025-09-07 11:00:00 | 23.936 | 23.68 | 420.606 | 380.951 |  | 39.655 | 0.256 | 395.3696 | 386.9575 | 378.5454 | 3 |  | 3 | 27.4464 | 3.5104 | 23.936 |  | A |  | 23.936 | 380.951 | 3.5104 | 1.527 | 3
2025-09-07 12:00:00 | 24.192 | 24.064 | 420.448 | 380.801 |  | 39.647 | 0.128 | 395.2211 | 386.8122 | 378.4032 | 3 |  | 3 | 27.7399 | 3.5479 | 24.192 |  | A |  | 24.192 | 380.801 | 3.5479 | 1.5434 | 3
2025-09-07 13:00:00 | 24.576 | 24.32 | 420.529 | 380.869 |  | 39.66 | 0.256 | 395.2973 | 386.8867 | 378.4761 | 3 |  | 3 | 28.1803 | 3.6043 | 24.576 |  | A |  | 24.576 | 380.869 | 3.6043 | 1.5679 | 3
2025-09-07 14:00:00 | 24.448 | 24.192 | 421.124 | 381.404 |  | 39.72 | 0.256 | 395.8566 | 387.4341 | 379.0116 | 3 |  | 3 | 28.0335 | 3.5855 | 24.448 |  | A |  | 24.448 | 381.404 | 3.5855 | 1.5597 | 3
2025-09-07 15:00:00 | 23.168 | 23.04 | 422.007 | 382.207 |  | 39.8 | 0.128 | 396.6866 | 388.2464 | 379.8063 | 3 |  | 3 | 26.5658 | 3.3978 | 23.168 |  | A |  | 23.168 | 382.207 | 3.3978 | 1.478 | 3
2025-09-07 16:00:00 | 26.496 | 26.24 | 422.711 | 382.832 |  | 39.879 | 0.256 | 397.3483 | 388.8941 | 380.4399 | 3 |  | 3 | 30.3818 | 3.8858 | 26.496 |  | A |  | 26.496 | 382.832 | 3.8858 | 1.6903 | 3
2025-09-07 17:00:00 | 24.064 | 23.936 | 420.964 | 381.256 |  | 39.708 | 0.128 | 395.7062 | 387.2869 | 378.8676 | 3 |  | 3 | 27.5932 | 3.5292 | 24.064 |  | A |  | 24.064 | 381.256 | 3.5292 | 1.5352 | 3
2025-09-07 18:00:00 | 23.936 | 23.68 | 419.462 | 379.887 |  | 39.575 | 0.256 | 394.2943 | 385.905 | 377.5158 | 3 |  | 3 | 27.4464 | 3.5104 | 23.936 |  | A |  | 23.936 | 379.887 | 3.5104 | 1.527 | 3
2025-09-07 19:00:00 | 24.704 | 24.576 | 418.417 | 378.945 |  | 39.472 | 0.128 | 393.312 | 384.9436 | 376.5753 | 3 |  | 3 | 28.327 | 3.623 | 24.704 |  | A |  | 24.704 | 378.945 | 3.623 | 1.576 | 3
2025-09-07 20:00:00 | 24.192 | 23.936 | 417.568 | 382.476 |  | 35.092 | 0.256 | 392.5139 | 384.1626 | 375.8112 | 2 | 2 | 2 | 26.5292 | 2.3372 | 24.192 |  | A |  | 24.192 | 382.476 | 2.3372 | 1.0167 | 2
2025-09-07 21:00:00 | 23.296 | 23.168 | 417.572 | 384.088 |  | 33.484 | 0.128 | 392.5177 | 384.1662 | 375.8148 | 2 |  | 2 | 25.5467 | 2.2507 | 23.296 |  | A |  | 23.296 | 384.088 | 2.2507 | 0.97904 | 2
2025-09-07 22:00:00 | 23.808 | 23.808 | 418.281 | 384.74 |  | 33.541 | 0 | 393.1841 | 384.8185 | 376.4529 | 2 |  | 2 | 26.1081 | 2.3001 | 23.808 |  | A |  | 23.808 | 384.74 | 2.3001 | 1.0006 | 2
2025-09-07 23:00:00 | 23.168 | 22.912 | 419.458 | 382.041 |  | 37.417 | 0.256 | 394.2905 | 385.9014 | 377.5122 | 2 |  | 2 | 25.4063 | 2.2383 | 23.168 |  | A |  | 23.168 | 382.041 | 2.2383 | 0.97366 | 2
2025-09-08 00:00:00 | 27.52 | 27.392 | 420.256 | 380.627 |  | 39.629 | 0.128 | 395.0406 | 386.6355 | 378.2304 | 3 | 3 | 3 | 31.556 | 4.036 | 27.52 |  | A |  | 27.52 | 380.627 | 4.036 | 1.7557 | 3 | T |  | 2025-09-08 00:00:00 | 3357.824 | 381.208 | 454.7386 | 197.8113 | 2.7917 | 8
2025-09-08 01:00:00 | 28.288 | 27.904 | 420.315 | 380.68 |  | 39.635 | 0.384 | 395.0961 | 386.6898 | 378.2835 | 3 |  | 3 | 32.4366 | 4.1486 | 28.288 |  | A |  | 28.288 | 380.68 | 4.1486 | 1.8047 | 3
2025-09-08 02:00:00 | 27.52 | 27.392 | 420.769 | 381.094 |  | 39.675 | 0.128 | 395.5229 | 387.1075 | 378.6921 | 3 |  | 3 | 31.556 | 4.036 | 27.52 |  | A |  | 27.52 | 381.094 | 4.036 | 1.7557 | 3
2025-09-08 03:00:00 | 28.032 | 27.904 | 420.509 | 380.857 |  | 39.652 | 0.128 | 395.2785 | 386.8683 | 378.4581 | 3 |  | 3 | 32.1431 | 4.1111 | 28.032 |  | A |  | 28.032 | 380.857 | 4.1111 | 1.7883 | 3
2025-09-08 04:00:00 | 27.904 | 27.648 | 419.067 | 379.556 |  | 39.511 | 0.256 | 393.923 | 385.5416 | 377.1603 | 3 |  | 3 | 31.9963 | 4.0923 | 27.904 |  | A |  | 27.904 | 379.556 | 4.0923 | 1.7802 | 3
2025-09-08 05:00:00 | 50.176 | 50.048 | 418.03 | 384.05 |  | 33.98 | 0.128 | 392.9482 | 384.5876 | 376.227 | 2 | 2 | 2 | 55.0236 | 4.8476 | 50.176 |  | A |  | 50.176 | 384.05 | 4.8476 | 2.1087 | 2
2025-09-08 06:00:00 | 109.056 | 108.8 | 419.436 | 380.319 |  | 39.117 | 0.256 | 394.2698 | 385.8811 | 377.4924 | 3 | 3 | 3 | 125.0499 | 15.9939 | 109.056 |  | A |  | 109.056 | 380.319 | 15.9939 | 6.9573 | 3
2025-09-08 07:00:00 | 175.616 | 175.488 | 417.092 | 383.079 |  | 34.013 | 0.128 | 392.0665 | 383.7246 | 375.3828 | 2 | 2 | 2 | 192.5825 | 16.9665 | 175.616 |  | A |  | 175.616 | 383.079 | 16.9665 | 7.3804 | 2
2025-09-08 08:00:00 | 186.88 | 186.368 | 416.693 | 382.717 |  | 33.976 | 0.512 | 391.6914 | 383.3576 | 375.0237 | 2 |  | 2 | 204.9348 | 18.0548 | 186.88 |  | A |  | 186.88 | 382.717 | 18.0548 | 7.8538 | 2
2025-09-08 09:00:00 | 177.024 | 176.768 | 418.841 | 380.173 |  | 38.668 | 0.256 | 393.7105 | 385.3337 | 376.9569 | 3 | 3 | 3 | 202.9859 | 25.9619 | 177.024 |  | A |  | 177.024 | 380.173 | 25.9619 | 11.2934 | 3
2025-09-08 10:00:00 | 199.424 | 198.912 | 421.14 | 380.785 |  | 40.355 | 0.512 | 395.8716 | 387.4488 | 379.026 | 3 |  | 3 | 228.671 | 29.247 | 199.424 |  | A |  | 199.424 | 380.785 | 29.247 | 12.7225 | 3
2025-09-08 11:00:00 | 207.36 | 206.976 | 421.085 | 380.707 |  | 40.378 | 0.384 | 395.8199 | 387.3982 | 378.9765 | 3 |  | 3 | 237.7709 | 30.4109 | 207.36 |  | A |  | 207.36 | 380.707 | 30.4109 | 13.2287 | 3
2025-09-08 12:00:00 | 185.344 | 184.832 | 423.85 | 383.298 |  | 40.552 | 0.512 | 398.419 | 389.942 | 381.465 | 3 |  | 3 | 212.5261 | 27.1821 | 185.344 |  | A |  | 185.344 | 383.298 | 27.1821 | 11.8242 | 3
2025-09-08 13:00:00 | 210.048 | 209.536 | 422.299 | 381.783 |  | 40.516 | 0.512 | 396.9611 | 388.5151 | 380.0691 | 3 |  | 3 | 240.8531 | 30.8051 | 210.048 |  | A |  | 210.048 | 381.783 | 30.8051 | 13.4002 | 3
2025-09-08 14:00:00 | 218.624 | 218.112 | 422.349 | 381.763 |  | 40.586 | 0.512 | 397.0081 | 388.5611 | 380.1141 | 3 |  | 3 | 250.6868 | 32.0628 | 218.624 |  | A |  | 218.624 | 381.763 | 32.0628 | 13.9473 | 3
2025-09-08 15:00:00 | 212.352 | 211.84 | 422.662 | 382.086 |  | 40.576 | 0.512 | 397.3023 | 388.849 | 380.3958 | 3 |  | 3 | 243.495 | 31.143 | 212.352 |  | A |  | 212.352 | 382.086 | 31.143 | 13.5472 | 3
2025-09-08 16:00:00 | 188.8 | 188.288 | 419.29 | 379.137 |  | 40.153 | 0.512 | 394.1326 | 385.7468 | 377.361 | 3 |  | 3 | 216.4889 | 27.6889 | 188.8 |  | A |  | 188.8 | 379.137 | 27.6889 | 12.0447 | 3
2025-09-08 17:00:00 | 167.68 | 167.296 | 418.377 | 378.347 |  | 40.03 | 0.384 | 393.2744 | 384.9068 | 376.5393 | 3 |  | 3 | 192.2715 | 24.5915 | 167.68 |  | A |  | 167.68 | 378.347 | 24.5915 | 10.6973 | 3
2025-09-08 18:00:00 | 171.392 | 171.008 | 417.935 | 377.932 |  | 40.003 | 0.384 | 392.8589 | 384.5002 | 376.1415 | 3 |  | 3 | 196.5279 | 25.1359 | 171.392 |  | A |  | 171.392 | 377.932 | 25.1359 | 10.9341 | 3
2025-09-08 19:00:00 | 178.816 | 178.304 | 417.434 | 382.688 |  | 34.746 | 0.512 | 392.388 | 384.0393 | 375.6906 | 2 | 2 | 2 | 196.0917 | 17.2757 | 178.816 |  | A |  | 178.816 | 382.688 | 17.2757 | 7.5149 | 2
2025-09-08 20:00:00 | 162.048 | 161.664 | 419.527 | 382.414 |  | 37.113 | 0.384 | 394.3554 | 385.9648 | 377.5743 | 2 |  | 2 | 177.7037 | 15.6557 | 162.048 |  | A |  | 162.048 | 382.414 | 15.6557 | 6.8102 | 2
2025-09-08 21:00:00 | 150.912 | 150.4 | 419.735 | 379.626 |  | 40.109 | 0.512 | 394.5509 | 386.1562 | 377.7615 | 3 | 3 | 3 | 173.0444 | 22.1324 | 150.912 |  | A |  | 150.912 | 379.626 | 22.1324 | 9.6276 | 3
2025-09-08 22:00:00 | 144.896 | 144.64 | 420.651 | 380.838 |  | 39.813 | 0.256 | 395.4119 | 386.9989 | 378.5859 | 3 |  | 3 | 166.1461 | 21.2501 | 144.896 |  | A |  | 144.896 | 380.838 | 21.2501 | 9.2438 | 3
2025-09-08 23:00:00 | 122.112 | 121.856 | 424.871 | 384.436 |  | 40.435 | 0.256 | 399.3787 | 390.8813 | 382.3839 | 3 |  | 3 | 140.0206 | 17.9086 | 122.112 |  | A |  | 122.112 | 384.436 | 17.9086 | 7.7903 | 3
2025-09-09 00:00:00 | 96.896 | 96.512 | 426.69 | 386.203 |  | 40.487 | 0.384 | 401.0886 | 392.5548 | 384.021 | 3 |  | 3 | 111.1065 | 14.2105 | 96.896 |  | A |  | 96.896 | 386.203 | 14.2105 | 6.1816 | 3 | T |  | 2025-09-09 00:00:00 | 3599.232 | 381.631 | 487.0104 | 211.8495 | 2.7917 | 9
2025-09-09 01:00:00 | 88.832 | 88.576 | 427.173 | 386.669 |  | 40.504 | 0.256 | 401.5426 | 392.9992 | 384.4557 | 3 |  | 3 | 101.8599 | 13.0279 | 88.832 |  | A |  | 88.832 | 386.669 | 13.0279 | 5.6671 | 3
2025-09-09 02:00:00 | 78.464 | 78.208 | 422.466 | 382.45 |  | 40.016 | 0.256 | 397.118 | 388.6687 | 380.2194 | 3 |  | 3 | 89.9713 | 11.5073 | 78.464 |  | A |  | 78.464 | 382.45 | 11.5073 | 5.0057 | 3
2025-09-09 03:00:00 | 76.416 | 76.16 | 420.985 | 381.118 |  | 39.867 | 0.256 | 395.7259 | 387.3062 | 378.8865 | 3 |  | 3 | 87.623 | 11.207 | 76.416 |  | A |  | 76.416 | 381.118 | 11.207 | 4.875 | 3
2025-09-09 04:00:00 | 73.984 | 73.856 | 420.239 | 380.461 |  | 39.778 | 0.128 | 395.0247 | 386.6199 | 378.2151 | 3 |  | 3 | 84.8343 | 10.8503 | 73.984 |  | A |  | 73.984 | 380.461 | 10.8503 | 4.7199 | 3
2025-09-09 05:00:00 | 97.792 | 97.536 | 418.452 | 381.164 |  | 37.288 | 0.256 | 393.3449 | 384.9758 | 376.6068 | 2 | 2 | 2 | 107.2398 | 9.4478 | 97.792 |  | A |  | 97.792 | 381.164 | 9.4478 | 4.1098 | 2
2025-09-09 06:00:00 | 151.936 | 151.552 | 420.265 | 381.847 |  | 38.418 | 0.384 | 395.0491 | 386.6438 | 378.2385 | 2 |  | 2 | 166.6148 | 14.6788 | 151.936 |  | A |  | 151.936 | 381.847 | 14.6788 | 6.3853 | 2
2025-09-09 07:00:00 | 187.52 | 187.136 | 416.832 | 380.749 |  | 36.083 | 0.384 | 391.8221 | 383.4854 | 375.1488 | 2 |  | 2 | 205.6366 | 18.1166 | 187.52 |  | A |  | 187.52 | 380.749 | 18.1166 | 7.8807 | 2
2025-09-09 08:00:00 | 182.144 | 181.632 | 419.172 | 379.026 |  | 40.146 | 0.512 | 394.0217 | 385.6382 | 377.2548 | 3 | 3 | 3 | 208.8568 | 26.7128 | 182.144 |  | A |  | 182.144 | 379.026 | 26.7128 | 11.6201 | 3
2025-09-09 09:00:00 | 172.544 | 172.16 | 419.154 | 379.05 |  | 40.104 | 0.384 | 394.0048 | 385.6217 | 377.2386 | 3 |  | 3 | 197.8489 | 25.3049 | 172.544 |  | A |  | 172.544 | 379.05 | 25.3049 | 11.0076 | 3
2025-09-09 10:00:00 | 188.672 | 188.16 | 418.313 | 382.054 |  | 36.259 | 0.512 | 393.2142 | 384.848 | 376.4817 | 2 | 2 | 2 | 206.8999 | 18.2279 | 188.672 |  | A |  | 188.672 | 382.054 | 18.2279 | 7.9291 | 2
2025-09-09 11:00:00 | 187.648 | 187.264 | 419.571 | 379.365 |  | 40.206 | 0.384 | 394.3967 | 386.0053 | 377.6139 | 3 | 3 | 3 | 215.168 | 27.52 | 187.648 |  | A |  | 187.648 | 379.365 | 27.52 | 11.9712 | 3
2025-09-09 12:00:00 | 195.328 | 194.816 | 422.43 | 381.929 |  | 40.501 | 0.512 | 397.0842 | 388.6356 | 380.187 | 3 |  | 3 | 223.9743 | 28.6463 | 195.328 |  | A |  | 195.328 | 381.929 | 28.6463 | 12.4611 | 3
2025-09-09 13:00:00 | 194.432 | 193.92 | 423.25 | 382.735 |  | 40.515 | 0.512 | 397.855 | 389.39 | 380.925 | 3 |  | 3 | 222.9469 | 28.5149 | 194.432 |  | A |  | 194.432 | 382.735 | 28.5149 | 12.404 | 3
2025-09-09 14:00:00 | 190.208 | 189.824 | 419.694 | 381.517 |  | 38.177 | 0.384 | 394.5124 | 386.1185 | 377.7246 | 2 | 2 | 2 | 208.5843 | 18.3763 | 190.208 |  | A |  | 190.208 | 381.517 | 18.3763 | 7.9937 | 2
2025-09-09 15:00:00 | 208.128 | 207.616 | 420.736 | 380.416 |  | 40.32 | 0.512 | 395.4918 | 387.0771 | 378.6624 | 3 | 3 | 3 | 238.6515 | 30.5235 | 208.128 |  | A |  | 208.128 | 380.416 | 30.5235 | 13.2777 | 3
2025-09-09 16:00:00 | 179.712 | 179.328 | 422.33 | 381.955 |  | 40.375 | 0.384 | 396.9902 | 388.5436 | 380.097 | 3 |  | 3 | 206.0681 | 26.3561 | 179.712 |  | A |  | 179.712 | 381.955 | 26.3561 | 11.4649 | 3
2025-09-09 17:00:00 | 167.424 | 166.912 | 421.817 | 381.494 |  | 40.323 | 0.512 | 396.508 | 388.0716 | 379.6353 | 3 |  | 3 | 191.978 | 24.554 | 167.424 |  | A |  | 167.424 | 381.494 | 24.554 | 10.681 | 3
2025-09-09 18:00:00 | 168.448 | 168.064 | 422.055 | 381.705 |  | 40.35 | 0.384 | 396.7317 | 388.2906 | 379.8495 | 3 |  | 3 | 193.1522 | 24.7042 | 168.448 |  | A |  | 168.448 | 381.705 | 24.7042 | 10.7463 | 3
2025-09-09 19:00:00 | 158.08 | 157.568 | 421.505 | 381.242 |  | 40.263 | 0.512 | 396.2147 | 387.7846 | 379.3545 | 3 |  | 3 | 181.2636 | 23.1836 | 158.08 |  | A |  | 158.08 | 381.242 | 23.1836 | 10.0849 | 3
2025-09-09 20:00:00 | 151.168 | 150.912 | 422.629 | 382.29 |  | 40.339 | 0.256 | 397.2713 | 388.8187 | 380.3661 | 3 |  | 3 | 173.3379 | 22.1699 | 151.168 |  | A |  | 151.168 | 382.29 | 22.1699 | 9.6439 | 3
2025-09-09 21:00:00 | 147.072 | 146.688 | 424.108 | 383.649 |  | 40.459 | 0.384 | 398.6615 | 390.1794 | 381.6972 | 3 |  | 3 | 168.6412 | 21.5692 | 147.072 |  | A |  | 147.072 | 383.649 | 21.5692 | 9.3826 | 3
2025-09-09 22:00:00 | 140.672 | 140.288 | 421.438 | 381.263 |  | 40.175 | 0.384 | 396.1517 | 387.723 | 379.2942 | 3 |  | 3 | 161.3026 | 20.6306 | 140.672 |  | A |  | 140.672 | 381.263 | 20.6306 | 8.9743 | 3
2025-09-09 23:00:00 | 115.712 | 115.456 | 418.647 | 378.792 |  | 39.855 | 0.256 | 393.5282 | 385.1552 | 376.7823 | 3 |  | 3 | 132.682 | 16.97 | 115.712 |  | A |  | 115.712 | 378.792 | 16.97 | 7.382 | 3
2025-09-10 00:00:00 | 103.936 | 103.68 | 419.935 | 380.051 |  | 39.884 | 0.256 | 394.7389 | 386.3402 | 377.9415 | 3 |  | 3 | 119.179 | 15.243 | 103.936 |  | A |  | 103.936 | 380.051 | 15.243 | 6.6307 | 3 | T |  | 2025-09-10 00:00:00 | 3580.544 | 380.8435 | 463.4441 | 201.5982 | 2.7083 | 10
2025-09-10 01:00:00 | 96.384 | 96 | 419.471 | 379.662 |  | 39.809 | 0.384 | 394.3027 | 385.9133 | 377.5239 | 3 |  | 3 | 110.5194 | 14.1354 | 96.384 |  | A |  | 96.384 | 379.662 | 14.1354 | 6.1489 | 3
2025-09-10 02:00:00 | 81.152 | 80.896 | 420.067 | 380.271 |  | 39.796 | 0.256 | 394.863 | 386.4616 | 378.0603 | 3 |  | 3 | 93.0535 | 11.9015 | 81.152 |  | A |  | 81.152 | 380.271 | 11.9015 | 5.1772 | 3
2025-09-10 03:00:00 | 73.472 | 73.216 | 419.859 | 380.111 |  | 39.748 | 0.256 | 394.6675 | 386.2703 | 377.8731 | 3 |  | 3 | 84.2472 | 10.7752 | 73.472 |  | A |  | 73.472 | 380.111 | 10.7752 | 4.6872 | 3
2025-09-10 04:00:00 | 70.528 | 70.4 | 419.081 | 379.423 |  | 39.658 | 0.128 | 393.9361 | 385.5545 | 377.1729 | 3 |  | 3 | 80.8715 | 10.3435 | 70.528 |  | A |  | 70.528 | 379.423 | 10.3435 | 4.4994 | 3
2025-09-10 05:00:00 | 94.336 | 94.08 | 417.978 | 382.378 |  | 35.6 | 0.256 | 392.8993 | 384.5398 | 376.1802 | 2 | 2 | 2 | 103.4499 | 9.1139 | 94.336 |  | A |  | 94.336 | 382.378 | 9.1139 | 3.9646 | 2
2025-09-10 06:00:00 | 149.76 | 149.248 | 420.131 | 379.984 |  | 40.147 | 0.512 | 394.9231 | 386.5205 | 378.1179 | 3 | 3 | 3 | 171.7234 | 21.9634 | 149.76 |  | A |  | 149.76 | 379.984 | 21.9634 | 9.5541 | 3
2025-09-10 07:00:00 | 190.976 | 190.464 | 419.403 | 379.182 |  | 40.221 | 0.512 | 394.2388 | 385.8508 | 377.4627 | 3 |  | 3 | 218.9841 | 28.0081 | 190.976 |  | A |  | 190.976 | 379.182 | 28.0081 | 12.1835 | 3
2025-09-10 08:00:00 | 194.816 | 194.432 | 417.556 | 381.817 |  | 35.739 | 0.384 | 392.5026 | 384.1515 | 375.8004 | 2 | 2 | 2 | 213.6375 | 18.8215 | 194.816 |  | A |  | 194.816 | 381.817 | 18.8215 | 8.1873 | 2
2025-09-10 09:00:00 | 189.696 | 189.312 | 417.854 | 383.737 |  | 34.117 | 0.384 | 392.7828 | 384.4257 | 376.0686 | 2 |  | 2 | 208.0228 | 18.3268 | 189.696 |  | A |  | 189.696 | 383.737 | 18.3268 | 7.9722 | 2
2025-09-10 10:00:00 | 184.064 | 183.552 | 415.762 | 381.813 |  | 33.949 | 0.512 | 390.8163 | 382.501 | 374.1858 | 2 |  | 2 | 201.8467 | 17.7827 | 184.064 |  | A |  | 184.064 | 381.813 | 17.7827 | 7.7355 | 2
2025-09-10 11:00:00 | 189.952 | 189.568 | 416.27 | 382.266 |  | 34.004 | 0.384 | 391.2938 | 382.9684 | 374.643 | 2 |  | 2 | 208.3035 | 18.3515 | 189.952 |  | A |  | 189.952 | 382.266 | 18.3515 | 7.9829 | 2
2025-09-10 12:00:00 | 178.944 | 178.56 | 418.919 | 380.953 |  | 37.966 | 0.384 | 393.7839 | 385.4055 | 377.0271 | 2 |  | 2 | 196.232 | 17.288 | 178.944 |  | A |  | 178.944 | 380.953 | 17.288 | 7.5203 | 2
2025-09-10 13:00:00 | 203.776 | 203.392 | 419.905 | 381.028 |  | 38.877 | 0.384 | 394.7107 | 386.3126 | 377.9145 | 3 | 3 | 3 | 233.6613 | 29.8853 | 203.776 |  | A |  | 203.776 | 381.028 | 29.8853 | 13.0001 | 3
2025-09-10 14:00:00 | 192.64 | 192.128 | 422.771 | 382.277 |  | 40.494 | 0.512 | 397.4047 | 388.9493 | 380.4939 | 3 |  | 3 | 220.8921 | 28.2521 | 192.64 |  | A |  | 192.64 | 382.277 | 28.2521 | 12.2897 | 3
2025-09-10 15:00:00 | 200.448 | 199.936 | 417.984 | 382.803 |  | 35.181 | 0.512 | 392.905 | 384.5453 | 376.1856 | 2 | 2 | 2 | 219.8136 | 19.3656 | 200.448 |  | A |  | 200.448 | 382.803 | 19.3656 | 8.424 | 2
2025-09-10 16:00:00 | 193.28 | 192.896 | 420.522 | 380.259 |  | 40.263 | 0.384 | 395.2907 | 386.8802 | 378.4698 | 3 | 3 | 3 | 221.626 | 28.346 | 193.28 |  | A |  | 193.28 | 380.259 | 28.346 | 12.3305 | 3
2025-09-10 17:00:00 | 171.648 | 171.136 | 419.254 | 379.171 |  | 40.083 | 0.512 | 394.0988 | 385.7137 | 377.3286 | 3 |  | 3 | 196.8215 | 25.1735 | 171.648 |  | A |  | 171.648 | 379.171 | 25.1735 | 10.9505 | 3
2025-09-10 18:00:00 | 166.144 | 165.76 | 419.338 | 379.252 |  | 40.086 | 0.384 | 394.1777 | 385.791 | 377.4042 | 3 |  | 3 | 190.5103 | 24.3663 | 166.144 |  | A |  | 166.144 | 379.252 | 24.3663 | 10.5993 | 3
2025-09-10 19:00:00 | 152.832 | 152.576 | 418.727 | 378.73 |  | 39.997 | 0.256 | 393.6034 | 385.2288 | 376.8543 | 3 |  | 3 | 175.246 | 22.414 | 152.832 |  | A |  | 152.832 | 378.73 | 22.414 | 9.7501 | 3
2025-09-10 20:00:00 | 140.16 | 139.648 | 419.732 | 379.69 |  | 40.042 | 0.512 | 394.5481 | 386.1534 | 377.7588 | 3 |  | 3 | 160.7155 | 20.5555 | 140.16 |  | A |  | 140.16 | 379.69 | 20.5555 | 8.9416 | 3
2025-09-10 21:00:00 | 144 | 143.744 | 421.196 | 381.022 |  | 40.174 | 0.256 | 395.9242 | 387.5003 | 379.0764 | 3 |  | 3 | 165.1187 | 21.1187 | 144 |  | A |  | 144 | 381.022 | 21.1187 | 9.1866 | 3
2025-09-10 22:00:00 | 125.312 | 124.928 | 421.748 | 381.581 |  | 40.167 | 0.384 | 396.4431 | 388.0082 | 379.5732 | 3 |  | 3 | 143.6899 | 18.3779 | 125.312 |  | A |  | 125.312 | 381.581 | 18.3779 | 7.9944 | 3
2025-09-10 23:00:00 | 92.288 | 92.032 | 422.93 | 382.784 |  | 40.146 | 0.256 | 397.5542 | 389.0956 | 380.637 | 3 |  | 3 | 105.8227 | 13.5347 | 92.288 |  | A |  | 92.288 | 382.784 | 13.5347 | 5.8876 | 3
2025-09-11 00:00:00 | 66.944 | 66.688 | 421.554 | 381.629 |  | 39.925 | 0.256 | 396.2608 | 387.8297 | 379.3986 | 3 |  | 3 | 76.7618 | 9.8178 | 66.944 |  | A |  | 66.944 | 381.629 | 9.8178 | 4.2708 | 3 | T |  | 2025-09-11 00:00:00 | 3307.776 | 381.1564 | 474.6878 | 206.4892 | 2.9583 | 11
2025-09-11 01:00:00 | 56.448 | 56.192 | 421.536 | 381.648 |  | 39.888 | 0.256 | 396.2438 | 387.8131 | 379.3824 | 3 |  | 3 | 64.7265 | 8.2785 | 56.448 |  | A |  | 56.448 | 381.648 | 8.2785 | 3.6012 | 3
2025-09-11 02:00:00 | 53.504 | 53.376 | 421.387 | 381.529 |  | 39.858 | 0.128 | 396.1038 | 387.676 | 379.2483 | 3 |  | 3 | 61.3508 | 7.8468 | 53.504 |  | A |  | 53.504 | 381.529 | 7.8468 | 3.4133 | 3
2025-09-11 03:00:00 | 50.176 | 49.92 | 421.001 | 381.197 |  | 39.804 | 0.256 | 395.7409 | 387.3209 | 378.9009 | 3 |  | 3 | 57.5347 | 7.3587 | 50.176 |  | A |  | 50.176 | 381.197 | 7.3587 | 3.201 | 3
2025-09-11 04:00:00 | 50.432 | 50.176 | 421.292 | 381.463 |  | 39.829 | 0.256 | 396.0145 | 387.5886 | 379.1628 | 3 |  | 3 | 57.8282 | 7.3962 | 50.432 |  | A |  | 50.432 | 381.463 | 7.3962 | 3.2174 | 3
2025-09-11 05:00:00 | 75.008 | 74.88 | 418.861 | 380.075 |  | 38.786 | 0.128 | 393.7293 | 385.3521 | 376.9749 | 3 |  | 3 | 86.0085 | 11.0005 | 75.008 |  | A |  | 75.008 | 380.075 | 11.0005 | 4.7852 | 3
2025-09-11 06:00:00 | 120.576 | 120.192 | 419.185 | 380.127 |  | 39.058 | 0.384 | 394.0339 | 385.6502 | 377.2665 | 3 |  | 3 | 138.2594 | 17.6834 | 120.576 |  | A |  | 120.576 | 380.127 | 17.6834 | 7.6923 | 3
2025-09-11 07:00:00 | 157.568 | 157.312 | 420.539 | 380.367 |  | 40.172 | 0.256 | 395.3067 | 386.8959 | 378.4851 | 3 |  | 3 | 180.6765 | 23.1085 | 157.568 |  | A |  | 157.568 | 380.367 | 23.1085 | 10.0522 | 3
2025-09-11 08:00:00 | 186.752 | 186.24 | 419.377 | 379.205 |  | 40.172 | 0.512 | 394.2144 | 385.8268 | 377.4393 | 3 |  | 3 | 214.1406 | 27.3886 | 186.752 |  | A |  | 186.752 | 379.205 | 27.3886 | 11.914 | 3
2025-09-11 09:00:00 | 187.648 | 187.264 | 420.956 | 380.677 |  | 40.279 | 0.384 | 395.6986 | 387.2795 | 378.8604 | 3 |  | 3 | 215.168 | 27.52 | 187.648 |  | A |  | 187.648 | 380.677 | 27.52 | 11.9712 | 3
2025-09-11 10:00:00 | 208.256 | 207.872 | 418.663 | 381.092 |  | 37.571 | 0.384 | 393.5432 | 385.17 | 376.7967 | 2 | 2 | 2 | 228.3759 | 20.1199 | 208.256 |  | A |  | 208.256 | 381.092 | 20.1199 | 8.7522 | 2
2025-09-11 11:00:00 | 195.456 | 194.944 | 420.044 | 380.241 |  | 39.803 | 0.512 | 394.8414 | 386.4405 | 378.0396 | 3 | 3 | 3 | 224.1211 | 28.6651 | 195.456 |  | A |  | 195.456 | 380.241 | 28.6651 | 12.4693 | 3
2025-09-11 12:00:00 | 187.52 | 187.136 | 420.888 | 380.609 |  | 40.279 | 0.384 | 395.6347 | 387.217 | 378.7992 | 3 |  | 3 | 215.0212 | 27.5012 | 187.52 |  | A |  | 187.52 | 380.609 | 27.5012 | 11.963 | 3
2025-09-11 13:00:00 | 192.128 | 191.616 | 420.109 | 379.877 |  | 40.232 | 0.512 | 394.9025 | 386.5003 | 378.0981 | 3 |  | 3 | 220.305 | 28.177 | 192.128 |  | A |  | 192.128 | 379.877 | 28.177 | 12.257 | 3
2025-09-11 14:00:00 | 198.912 | 198.4 | 423.104 | 382.585 |  | 40.519 | 0.512 | 397.7178 | 389.2557 | 380.7936 | 3 |  | 3 | 228.0839 | 29.1719 | 198.912 |  | A |  | 198.912 | 382.585 | 29.1719 | 12.6898 | 3
2025-09-11 15:00:00 | 186.368 | 186.112 | 424.813 | 384.195 |  | 40.618 | 0.256 | 399.3242 | 390.828 | 382.3317 | 3 |  | 3 | 213.7003 | 27.3323 | 186.368 |  | A |  | 186.368 | 384.195 | 27.3323 | 11.8895 | 3
2025-09-11 16:00:00 | 181.888 | 181.376 | 419.902 | 380.083 |  | 39.819 | 0.512 | 394.7079 | 386.3098 | 377.9118 | 3 |  | 3 | 208.5632 | 26.6752 | 181.888 |  | A |  | 181.888 | 380.083 | 26.6752 | 11.6037 | 3
2025-09-11 17:00:00 | 169.472 | 168.96 | 421.323 | 381.041 |  | 40.282 | 0.512 | 396.0436 | 387.6172 | 379.1907 | 3 |  | 3 | 194.3263 | 24.8543 | 169.472 |  | A |  | 169.472 | 381.041 | 24.8543 | 10.8116 | 3
2025-09-11 18:00:00 | 157.696 | 157.312 | 420.023 | 379.889 |  | 40.134 | 0.384 | 394.8216 | 386.4212 | 378.0207 | 3 |  | 3 | 180.8233 | 23.1273 | 157.696 |  | A |  | 157.696 | 379.889 | 23.1273 | 10.0604 | 3
2025-09-11 19:00:00 | 155.008 | 154.496 | 420.437 | 380.26 |  | 40.177 | 0.512 | 395.2108 | 386.802 | 378.3933 | 3 |  | 3 | 177.7411 | 22.7331 | 155.008 |  | A |  | 155.008 | 380.26 | 22.7331 | 9.8889 | 3
2025-09-11 20:00:00 | 149.504 | 149.248 | 421.297 | 381.047 |  | 40.25 | 0.256 | 396.0192 | 387.5932 | 379.1673 | 3 |  | 3 | 171.4299 | 21.9259 | 149.504 |  | A |  | 149.504 | 381.047 | 21.9259 | 9.5378 | 3
2025-09-11 21:00:00 | 133.12 | 132.736 | 420.801 | 380.686 |  | 40.115 | 0.384 | 395.5529 | 387.1369 | 378.7209 | 3 |  | 3 | 152.643 | 19.523 | 133.12 |  | A |  | 133.12 | 380.686 | 19.523 | 8.4925 | 3
2025-09-11 22:00:00 | 114.816 | 114.432 | 423.573 | 383.305 |  | 40.268 | 0.384 | 398.1586 | 389.6872 | 381.2157 | 3 |  | 3 | 131.6546 | 16.8386 | 114.816 |  | A |  | 114.816 | 383.305 | 16.8386 | 7.3248 | 3
2025-09-11 23:00:00 | 72.576 | 72.32 | 425.169 | 384.926 |  | 40.243 | 0.256 | 399.6589 | 391.1555 | 382.6521 | 3 |  | 3 | 83.2198 | 10.6438 | 72.576 |  | A |  | 72.576 | 384.926 | 10.6438 | 4.6301 | 3
2025-09-12 00:00:00 | 51.968 | 51.712 | 425.463 | 385.248 |  | 40.215 | 0.256 | 399.9352 | 391.426 | 382.9167 | 3 |  | 3 | 59.5895 | 7.6215 | 51.968 |  | A |  | 51.968 | 385.248 | 7.6215 | 3.3154 | 3 | T |  | 2025-09-12 00:00:00 | 3208.448 | 382.1967 | 452.8755 | 197.0008 | 2.9167 | 12
2025-09-12 01:00:00 | 51.2 | 50.944 | 426.216 | 385.939 |  | 40.277 | 0.256 | 400.643 | 392.1187 | 383.5944 | 3 |  | 3 | 58.7089 | 7.5089 | 51.2 |  | A |  | 51.2 | 385.939 | 7.5089 | 3.2664 | 3
2025-09-12 02:00:00 | 51.328 | 51.2 | 424.284 | 384.19 |  | 40.094 | 0.128 | 398.827 | 390.3413 | 381.8556 | 3 |  | 3 | 58.8556 | 7.5276 | 51.328 |  | A |  | 51.328 | 384.19 | 7.5276 | 3.2745 | 3
2025-09-12 03:00:00 | 50.304 | 50.048 | 424.746 | 384.614 |  | 40.132 | 0.256 | 399.2612 | 390.7663 | 382.2714 | 3 |  | 3 | 57.6815 | 7.3775 | 50.304 |  | A |  | 50.304 | 384.614 | 7.3775 | 3.2092 | 3
2025-09-12 04:00:00 | 51.584 | 51.328 | 424.889 | 384.741 |  | 40.148 | 0.256 | 399.3957 | 390.8979 | 382.4001 | 3 |  | 3 | 59.1492 | 7.5652 | 51.584 |  | A |  | 51.584 | 384.741 | 7.5652 | 3.2909 | 3
2025-09-12 05:00:00 | 78.336 | 78.208 | 423.192 | 383.116 |  | 40.076 | 0.128 | 397.8005 | 389.3366 | 380.8728 | 3 |  | 3 | 89.8246 | 11.4886 | 78.336 |  | A |  | 78.336 | 383.116 | 11.4886 | 4.9975 | 3
2025-09-12 06:00:00 | 130.816 | 130.432 | 421.262 | 381.129 |  | 40.133 | 0.384 | 395.9863 | 387.561 | 379.1358 | 3 |  | 3 | 150.0011 | 19.1851 | 130.816 |  | A |  | 130.816 | 381.129 | 19.1851 | 8.3455 | 3
2025-09-12 07:00:00 | 171.264 | 170.88 | 418.927 | 378.853 |  | 40.074 | 0.384 | 393.7914 | 385.4128 | 377.0343 | 3 |  | 3 | 196.3811 | 25.1171 | 171.264 |  | A |  | 171.264 | 378.853 | 25.1171 | 10.926 | 3
2025-09-12 08:00:00 | 180.352 | 179.84 | 418.458 | 378.417 |  | 40.041 | 0.512 | 393.3505 | 384.9814 | 376.6122 | 3 |  | 3 | 206.802 | 26.45 | 180.352 |  | A |  | 180.352 | 378.417 | 26.45 | 11.5057 | 3
2025-09-12 09:00:00 | 169.216 | 168.832 | 419.04 | 379.035 |  | 40.005 | 0.384 | 393.8976 | 385.5168 | 377.136 | 3 |  | 3 | 194.0328 | 24.8168 | 169.216 |  | A |  | 169.216 | 379.035 | 24.8168 | 10.7953 | 3
2025-09-12 10:00:00 | 176 | 175.488 | 419.447 | 379.756 |  | 39.691 | 0.512 | 394.2802 | 385.8912 | 377.5023 | 3 |  | 3 | 201.8117 | 25.8117 | 176 |  | A |  | 176 | 379.756 | 25.8117 | 11.2281 | 3
2025-09-12 11:00:00 | 187.264 | 187.008 | 417.885 | 382.547 |  | 35.338 | 0.256 | 392.8119 | 384.4542 | 376.0965 | 2 | 2 | 2 | 205.3559 | 18.0919 | 187.264 |  | A |  | 187.264 | 382.547 | 18.0919 | 7.87 | 2
2025-09-12 12:00:00 | 165.76 | 165.248 | 419.468 | 382.131 |  | 37.337 | 0.512 | 394.2999 | 385.9106 | 377.5212 | 2 |  | 2 | 181.7743 | 16.0143 | 165.76 |  | A |  | 165.76 | 382.131 | 16.0143 | 6.9662 | 2
2025-09-12 13:00:00 | 181.248 | 180.992 | 421.493 | 381.307 |  | 40.186 | 0.256 | 396.2034 | 387.7736 | 379.3437 | 3 | 3 | 3 | 207.8294 | 26.5814 | 181.248 |  | A |  | 181.248 | 381.307 | 26.5814 | 11.5629 | 3
2025-09-12 14:00:00 | 190.208 | 189.696 | 421.705 | 381.424 |  | 40.281 | 0.512 | 396.4027 | 387.9686 | 379.5345 | 3 |  | 3 | 218.1034 | 27.8954 | 190.208 |  | A |  | 190.208 | 381.424 | 27.8954 | 12.1345 | 3
2025-09-12 15:00:00 | 187.136 | 186.624 | 422.946 | 382.522 |  | 40.424 | 0.512 | 397.5692 | 389.1103 | 380.6514 | 3 |  | 3 | 214.5809 | 27.4449 | 187.136 |  | A |  | 187.136 | 382.522 | 27.4449 | 11.9385 | 3
2025-09-12 16:00:00 | 171.648 | 171.264 | 423.198 | 382.776 |  | 40.422 | 0.384 | 397.8061 | 389.3422 | 380.8782 | 3 |  | 3 | 196.8215 | 25.1735 | 171.648 |  | A |  | 171.648 | 382.776 | 25.1735 | 10.9505 | 3
2025-09-12 17:00:00 | 169.088 | 168.576 | 422.384 | 382.003 |  | 40.381 | 0.512 | 397.041 | 388.5933 | 380.1456 | 3 |  | 3 | 193.886 | 24.798 | 169.088 |  | A |  | 169.088 | 382.003 | 24.798 | 10.7871 | 3
2025-09-12 18:00:00 | 160.64 | 160.256 | 421.123 | 380.877 |  | 40.246 | 0.384 | 395.8556 | 387.4332 | 379.0107 | 3 |  | 3 | 184.1991 | 23.5591 | 160.64 |  | A |  | 160.64 | 380.877 | 23.5591 | 10.2482 | 3
2025-09-12 19:00:00 | 163.328 | 162.944 | 420.985 | 380.728 |  | 40.257 | 0.384 | 395.7259 | 387.3062 | 378.8865 | 3 |  | 3 | 187.2813 | 23.9533 | 163.328 |  | A |  | 163.328 | 380.728 | 23.9533 | 10.4197 | 3
2025-09-12 20:00:00 | 157.056 | 156.672 | 422.472 | 382.101 |  | 40.371 | 0.384 | 397.1237 | 388.6742 | 380.2248 | 3 |  | 3 | 180.0894 | 23.0334 | 157.056 |  | A |  | 157.056 | 382.101 | 23.0334 | 10.0195 | 3
2025-09-12 21:00:00 | 124.032 | 123.52 | 424.549 | 384.141 |  | 40.408 | 0.512 | 399.0761 | 390.5851 | 382.0941 | 3 |  | 3 | 142.2222 | 18.1902 | 124.032 |  | A |  | 124.032 | 384.141 | 18.1902 | 7.9127 | 3
2025-09-12 22:00:00 | 102.016 | 101.76 | 425.303 | 384.891 |  | 40.412 | 0.256 | 399.7848 | 391.2788 | 382.7727 | 3 |  | 3 | 116.9774 | 14.9614 | 102.016 |  | A |  | 102.016 | 384.891 | 14.9614 | 6.5082 | 3
2025-09-12 23:00:00 | 86.656 | 86.4 | 420.081 | 380.235 |  | 39.846 | 0.256 | 394.8761 | 386.4745 | 378.0729 | 3 |  | 3 | 99.3648 | 12.7088 | 86.656 |  | A |  | 86.656 | 380.235 | 12.7088 | 5.5283 | 3
2025-09-13 00:00:00 | 73.728 | 73.472 | 419.411 | 379.689 |  | 39.722 | 0.256 | 394.2463 | 385.8581 | 377.4699 | 3 |  | 3 | 84.5408 | 10.8128 | 73.728 |  | A |  | 73.728 | 379.689 | 10.8128 | 4.7036 | 3 | T |  | 2025-09-13 00:00:00 | 1678.976 | 381.5827 | 220.598 | 95.9601 | 2.8333 | 13
2025-09-13 01:00:00 | 73.728 | 73.472 | 419.77 | 380.021 |  | 39.749 | 0.256 | 394.5838 | 386.1884 | 377.793 | 3 |  | 3 | 84.5408 | 10.8128 | 73.728 |  | A |  | 73.728 | 380.021 | 10.8128 | 4.7036 | 3
2025-09-13 02:00:00 | 70.272 | 70.016 | 419.463 | 379.737 |  | 39.726 | 0.256 | 394.2952 | 385.906 | 377.5167 | 3 |  | 3 | 80.5779 | 10.3059 | 70.272 |  | A |  | 70.272 | 379.737 | 10.3059 | 4.4831 | 3
2025-09-13 03:00:00 | 65.024 | 64.896 | 419.832 | 380.092 |  | 39.74 | 0.128 | 394.6421 | 386.2454 | 377.8488 | 3 |  | 3 | 74.5603 | 9.5363 | 65.024 |  | A |  | 65.024 | 380.092 | 9.5363 | 4.1483 | 3
2025-09-13 04:00:00 | 61.184 | 60.928 | 420.316 | 380.535 |  | 39.781 | 0.256 | 395.097 | 386.6907 | 378.2844 | 3 |  | 3 | 70.1571 | 8.9731 | 61.184 |  | A |  | 61.184 | 380.535 | 8.9731 | 3.9033 | 3
2025-09-13 05:00:00 | 70.784 | 70.4 | 419.993 | 380.207 |  | 39.786 | 0.384 | 394.7934 | 386.3936 | 377.9937 | 3 |  | 3 | 81.165 | 10.381 | 70.784 |  | A |  | 70.784 | 380.207 | 10.381 | 4.5157 | 3
2025-09-13 06:00:00 | 105.344 | 105.216 | 418.505 | 378.722 |  | 39.783 | 0.128 | 393.3947 | 385.0246 | 376.6545 | 3 |  | 3 | 120.7935 | 15.4495 | 105.344 |  | A |  | 105.344 | 378.722 | 15.4495 | 6.7205 | 3
2025-09-13 07:00:00 | 112.768 | 112.384 | 417.975 | 378.315 |  | 39.66 | 0.384 | 392.8965 | 384.537 | 376.1775 | 3 |  | 3 | 129.3063 | 16.5383 | 112.768 |  | A |  | 112.768 | 378.315 | 16.5383 | 7.1941 | 3
2025-09-13 08:00:00 | 127.872 | 127.616 | 417.467 | 383.664 |  | 33.803 | 0.256 | 392.419 | 384.0696 | 375.7203 | 2 | 2 | 2 | 140.2259 | 12.3539 | 127.872 |  | A |  | 127.872 | 383.664 | 12.3539 | 5.3739 | 2
2025-09-13 09:00:00 | 132.864 | 132.608 | 417.945 | 384.099 |  | 33.846 | 0.256 | 392.8683 | 384.5094 | 376.1505 | 2 |  | 2 | 145.7002 | 12.8362 | 132.864 |  | A |  | 132.864 | 384.099 | 12.8362 | 5.5837 | 2
2025-09-13 10:00:00 | 131.328 | 131.072 | 418.105 | 384.267 |  | 33.838 | 0.256 | 393.0187 | 384.6566 | 376.2945 | 2 |  | 2 | 144.0158 | 12.6878 | 131.328 |  | A |  | 131.328 | 384.267 | 12.6878 | 5.5192 | 2
2025-09-13 11:00:00 | 120.192 | 119.936 | 417.349 | 383.618 |  | 33.731 | 0.256 | 392.3081 | 383.9611 | 375.6141 | 2 |  | 2 | 131.8039 | 11.6119 | 120.192 |  | A |  | 120.192 | 383.618 | 11.6119 | 5.0512 | 2
2025-09-13 12:00:00 | 110.464 | 110.208 | 424.019 | 384.016 |  | 40.003 | 0.256 | 398.5779 | 390.0975 | 381.6171 | 3 | 3 | 3 | 126.6644 | 16.2004 | 110.464 |  | A |  | 110.464 | 384.016 | 16.2004 | 7.0472 | 3
2025-09-13 13:00:00 | 61.056 | 60.8 | 425.048 | 384.85 |  | 40.198 | 0.256 | 399.5451 | 391.0442 | 382.5432 | 3 |  | 3 | 70.0103 | 8.9543 | 61.056 |  | A |  | 61.056 | 384.85 | 8.9543 | 3.8951 | 3
2025-09-13 14:00:00 | 50.944 | 50.688 | 425.635 | 385.392 |  | 40.243 | 0.256 | 400.0969 | 391.5842 | 383.0715 | 3 |  | 3 | 58.4153 | 7.4713 | 50.944 |  | A |  | 50.944 | 385.392 | 7.4713 | 3.25 | 3
2025-09-13 15:00:00 | 38.784 | 38.656 | 424.011 | 383.971 |  | 40.04 | 0.128 | 398.5703 | 390.0901 | 381.6099 | 3 |  | 3 | 44.472 | 5.688 | 38.784 |  | A |  | 38.784 | 383.971 | 5.688 | 2.4743 | 3
2025-09-13 16:00:00 | 36.736 | 36.48 | 421.305 | 381.522 |  | 39.783 | 0.256 | 396.0267 | 387.6006 | 379.1745 | 3 |  | 3 | 42.1236 | 5.3876 | 36.736 |  | A |  | 36.736 | 381.522 | 5.3876 | 2.3436 | 3
2025-09-13 17:00:00 | 36.224 | 35.968 | 420.523 | 380.82 |  | 39.703 | 0.256 | 395.2916 | 386.8812 | 378.4707 | 3 |  | 3 | 41.5365 | 5.3125 | 36.224 |  | A |  | 36.224 | 380.82 | 5.3125 | 2.3109 | 3
2025-09-13 18:00:00 | 40.576 | 40.448 | 419.305 | 379.699 |  | 39.606 | 0.128 | 394.1467 | 385.7606 | 377.3745 | 3 |  | 3 | 46.5268 | 5.9508 | 40.576 |  | A |  | 40.576 | 379.699 | 5.9508 | 2.5886 | 3
2025-09-13 19:00:00 | 38.656 | 38.4 | 418.667 | 379.122 |  | 39.545 | 0.256 | 393.547 | 385.1736 | 376.8003 | 3 |  | 3 | 44.3252 | 5.6692 | 38.656 |  | A |  | 38.656 | 379.122 | 5.6692 | 2.4661 | 3
2025-09-13 20:00:00 | 30.208 | 29.952 | 419.402 | 379.803 |  | 39.599 | 0.256 | 394.2379 | 385.8498 | 377.4618 | 3 |  | 3 | 34.6382 | 4.4302 | 30.208 |  | A |  | 30.208 | 379.803 | 4.4302 | 1.9271 | 3
2025-09-13 21:00:00 | 30.976 | 30.72 | 421.099 | 381.342 |  | 39.757 | 0.256 | 395.8331 | 387.4111 | 378.9891 | 3 |  | 3 | 35.5189 | 4.5429 | 30.976 |  | A |  | 30.976 | 381.342 | 4.5429 | 1.9761 | 3
2025-09-13 22:00:00 | 29.568 | 29.44 | 422.213 | 382.357 |  | 39.856 | 0.128 | 396.8802 | 388.436 | 379.9917 | 3 |  | 3 | 33.9044 | 4.3364 | 29.568 |  | A |  | 29.568 | 382.357 | 4.3364 | 1.8863 | 3
2025-09-13 23:00:00 | 29.696 | 29.568 | 421.962 | 382.125 |  | 39.837 | 0.128 | 396.6443 | 388.205 | 379.7658 | 3 |  | 3 | 34.0511 | 4.3551 | 29.696 |  | A |  | 29.696 | 382.125 | 4.3551 | 1.8945 | 3
2025-09-14 00:00:00 | 27.136 | 26.752 | 420.701 | 381 |  | 39.701 | 0.384 | 395.4589 | 387.0449 | 378.6309 | 3 |  | 3 | 31.1157 | 3.9797 | 27.136 |  | A |  | 27.136 | 381 | 3.9797 | 1.7312 | 3 | T |  | 2025-09-14 00:00:00 | 577.664 | 383.17 | 84.7188 | 36.8527 | 3 | 14
2025-09-14 01:00:00 | 20.096 | 19.968 | 421.317 | 381.582 |  | 39.735 | 0.128 | 396.038 | 387.6116 | 379.1853 | 3 |  | 3 | 23.0432 | 2.9472 | 20.096 |  | A |  | 20.096 | 381.582 | 2.9472 | 1.282 | 3
2025-09-14 02:00:00 | 20.48 | 20.224 | 420.91 | 381.216 |  | 39.694 | 0.256 | 395.6554 | 387.2372 | 378.819 | 3 |  | 3 | 23.4835 | 3.0035 | 20.48 |  | A |  | 20.48 | 381.216 | 3.0035 | 1.3065 | 3
2025-09-14 03:00:00 | 20.48 | 20.352 | 421.179 | 381.465 |  | 39.714 | 0.128 | 395.9083 | 387.4847 | 379.0611 | 3 |  | 3 | 23.4835 | 3.0035 | 20.48 |  | A |  | 20.48 | 381.465 | 3.0035 | 1.3065 | 3
2025-09-14 04:00:00 | 20.864 | 20.608 | 421.178 | 381.467 |  | 39.711 | 0.256 | 395.9073 | 387.4838 | 379.0602 | 3 |  | 3 | 23.9239 | 3.0599 | 20.864 |  | A |  | 20.864 | 381.467 | 3.0599 | 1.331 | 3
2025-09-14 05:00:00 | 21.248 | 20.992 | 421.324 | 381.598 |  | 39.726 | 0.256 | 396.0446 | 387.6181 | 379.1916 | 3 |  | 3 | 24.3642 | 3.1162 | 21.248 |  | A |  | 21.248 | 381.598 | 3.1162 | 1.3555 | 3
2025-09-14 06:00:00 | 21.12 | 20.864 | 420.99 | 381.294 |  | 39.696 | 0.256 | 395.7306 | 387.3108 | 378.891 | 3 |  | 3 | 24.2174 | 3.0974 | 21.12 |  | A |  | 21.12 | 381.294 | 3.0974 | 1.3474 | 3
2025-09-14 07:00:00 | 20.48 | 20.352 | 420.764 | 381.091 |  | 39.673 | 0.128 | 395.5182 | 387.1029 | 378.6876 | 3 |  | 3 | 23.4835 | 3.0035 | 20.48 |  | A |  | 20.48 | 381.091 | 3.0035 | 1.3065 | 3
2025-09-14 08:00:00 | 20.736 | 20.48 | 420.075 | 380.467 |  | 39.608 | 0.256 | 394.8705 | 386.469 | 378.0675 | 3 |  | 3 | 23.7771 | 3.0411 | 20.736 |  | A |  | 20.736 | 380.467 | 3.0411 | 1.3229 | 3
2025-09-14 09:00:00 | 20.608 | 20.48 | 419.723 | 380.148 |  | 39.575 | 0.128 | 394.5396 | 386.1452 | 377.7507 | 3 |  | 3 | 23.6303 | 3.0223 | 20.608 |  | A |  | 20.608 | 380.148 | 3.0223 | 1.3147 | 3
2025-09-14 10:00:00 | 20.608 | 20.352 | 418.605 | 379.136 |  | 39.469 | 0.256 | 393.4887 | 385.1166 | 376.7445 | 3 |  | 3 | 23.6303 | 3.0223 | 20.608 |  | A |  | 20.608 | 379.136 | 3.0223 | 1.3147 | 3
2025-09-14 11:00:00 | 22.144 | 21.888 | 420.438 | 380.896 |  | 39.542 | 0.256 | 395.2117 | 386.803 | 378.3942 | 3 |  | 3 | 25.3916 | 3.2476 | 22.144 |  | A |  | 22.144 | 380.896 | 3.2476 | 1.4127 | 3
2025-09-14 12:00:00 | 22.528 | 22.4 | 425.13 | 385.039 |  | 40.091 | 0.128 | 399.6222 | 391.1196 | 382.617 | 3 |  | 3 | 25.8319 | 3.3039 | 22.528 |  | A |  | 22.528 | 385.039 | 3.3039 | 1.4372 | 3
2025-09-14 13:00:00 | 23.168 | 22.912 | 425.175 | 385.088 |  | 40.087 | 0.256 | 399.6645 | 391.161 | 382.6575 | 3 |  | 3 | 26.5658 | 3.3978 | 23.168 |  | A |  | 23.168 | 385.088 | 3.3978 | 1.478 | 3
2025-09-14 14:00:00 | 21.376 | 21.248 | 425.963 | 385.785 |  | 40.178 | 0.128 | 400.4052 | 391.886 | 383.3667 | 3 |  | 3 | 24.511 | 3.135 | 21.376 |  | A |  | 21.376 | 385.785 | 3.135 | 1.3637 | 3
2025-09-14 15:00:00 | 29.568 | 29.312 | 427.288 | 386.955 |  | 40.333 | 0.256 | 401.6507 | 393.105 | 384.5592 | 3 |  | 3 | 33.9044 | 4.3364 | 29.568 |  | A |  | 29.568 | 386.955 | 4.3364 | 1.8863 | 3
2025-09-14 16:00:00 | 27.392 | 27.136 | 427.819 | 387.437 |  | 40.382 | 0.256 | 402.1499 | 393.5935 | 385.0371 | 3 |  | 3 | 31.4092 | 4.0172 | 27.392 |  | A |  | 27.392 | 387.437 | 4.0172 | 1.7475 | 3
2025-09-14 17:00:00 | 30.848 | 30.592 | 427.037 | 386.715 |  | 40.322 | 0.256 | 401.4148 | 392.874 | 384.3333 | 3 |  | 3 | 35.3721 | 4.5241 | 30.848 |  | A |  | 30.848 | 386.715 | 4.5241 | 1.968 | 3
2025-09-14 18:00:00 | 31.744 | 31.488 | 424.329 | 384.26 |  | 40.069 | 0.256 | 398.8693 | 390.3827 | 381.8961 | 3 |  | 3 | 36.3995 | 4.6555 | 31.744 |  | A |  | 31.744 | 384.26 | 4.6555 | 2.0251 | 3
2025-09-14 19:00:00 | 29.696 | 29.568 | 424.13 | 384.09 |  | 40.04 | 0.128 | 398.6822 | 390.1996 | 381.717 | 3 |  | 3 | 34.0511 | 4.3551 | 29.696 |  | A |  | 29.696 | 384.09 | 4.3551 | 1.8945 | 3
2025-09-14 20:00:00 | 30.08 | 29.824 | 424.838 | 384.733 |  | 40.105 | 0.256 | 399.3477 | 390.851 | 382.3542 | 3 |  | 3 | 34.4915 | 4.4115 | 30.08 |  | A |  | 30.08 | 384.733 | 4.4115 | 1.919 | 3
2025-09-14 21:00:00 | 30.848 | 30.592 | 425.225 | 385.082 |  | 40.143 | 0.256 | 399.7115 | 391.207 | 382.7025 | 3 |  | 3 | 35.3721 | 4.5241 | 30.848 |  | A |  | 30.848 | 385.082 | 4.5241 | 1.968 | 3
2025-09-14 22:00:00 | 22.912 | 22.784 | 424.872 | 384.796 |  | 40.076 | 0.128 | 399.3797 | 390.8822 | 382.3848 | 3 |  | 3 | 26.2722 | 3.3602 | 22.912 |  | A |  | 22.912 | 384.796 | 3.3602 | 1.4617 | 3
2025-09-14 23:00:00 | 21.504 | 21.248 | 424.811 | 384.741 |  | 40.07 | 0.256 | 399.3223 | 390.8261 | 382.3299 | 3 |  | 3 | 24.6577 | 3.1537 | 21.504 |  | A |  | 21.504 | 384.741 | 3.1537 | 1.3719 | 3
2025-09-15 00:00:00 | 25.984 | 25.728 | 425.036 | 384.939 |  | 40.097 | 0.256 | 399.5338 | 391.0331 | 382.5324 | 3 |  | 3 | 29.7947 | 3.8107 | 25.984 |  | A |  | 25.984 | 384.939 | 3.8107 | 1.6577 | 3 | T |  | 2025-09-15 00:00:00 | 3550.08 | 382.3036 | 420.1951 | 182.7849 | 2.5417 | 15
2025-09-15 01:00:00 | 26.496 | 26.368 | 425.467 | 385.326 |  | 40.141 | 0.128 | 399.939 | 391.4296 | 382.9203 | 3 |  | 3 | 30.3818 | 3.8858 | 26.496 |  | A |  | 26.496 | 385.326 | 3.8858 | 1.6903 | 3
2025-09-15 02:00:00 | 26.112 | 25.856 | 425.118 | 385.012 |  | 40.106 | 0.256 | 399.6109 | 391.1086 | 382.6062 | 3 |  | 3 | 29.9415 | 3.8295 | 26.112 |  | A |  | 26.112 | 385.012 | 3.8295 | 1.6658 | 3
2025-09-15 03:00:00 | 26.624 | 26.368 | 424.83 | 384.748 |  | 40.082 | 0.256 | 399.3402 | 390.8436 | 382.347 | 3 |  | 3 | 30.5286 | 3.9046 | 26.624 |  | A |  | 26.624 | 384.748 | 3.9046 | 1.6985 | 3
2025-09-15 04:00:00 | 26.624 | 26.368 | 425.371 | 385.238 |  | 40.133 | 0.256 | 399.8487 | 391.3413 | 382.8339 | 3 |  | 3 | 30.5286 | 3.9046 | 26.624 |  | A |  | 26.624 | 385.238 | 3.9046 | 1.6985 | 3
2025-09-15 05:00:00 | 50.56 | 50.432 | 419.312 | 380.291 |  | 39.021 | 0.128 | 394.1533 | 385.767 | 377.3808 | 3 |  | 3 | 57.975 | 7.415 | 50.56 |  | A |  | 50.56 | 380.291 | 7.415 | 3.2255 | 3
2025-09-15 06:00:00 | 125.056 | 124.672 | 418.299 | 380.779 |  | 37.52 | 0.384 | 393.2011 | 384.8351 | 376.4691 | 2 | 2 | 2 | 137.1378 | 12.0818 | 125.056 |  | A |  | 125.056 | 380.779 | 12.0818 | 5.2556 | 2
2025-09-15 07:00:00 | 165.504 | 165.12 | 414.832 | 380.994 |  | 33.838 | 0.384 | 389.9421 | 381.6454 | 373.3488 | 2 |  | 2 | 181.4936 | 15.9896 | 165.504 |  | A |  | 165.504 | 380.994 | 15.9896 | 6.9555 | 2
2025-09-15 08:00:00 | 207.872 | 207.488 | 413.742 | 379.862 |  | 33.88 | 0.384 | 388.9175 | 380.6426 | 372.3678 | 2 |  | 2 | 227.9548 | 20.0828 | 207.872 |  | A |  | 207.872 | 379.862 | 20.0828 | 8.736 | 2
2025-09-15 09:00:00 | 217.344 | 216.832 | 416.922 | 382.769 |  | 34.153 | 0.512 | 391.9067 | 383.5682 | 375.2298 | 2 |  | 2 | 238.3419 | 20.9979 | 217.344 |  | A |  | 217.344 | 382.769 | 20.9979 | 9.1341 | 2
2025-09-15 10:00:00 | 222.72 | 222.08 | 420.837 | 380.554 |  | 40.283 | 0.64 | 395.5868 | 387.17 | 378.7533 | 3 | 3 | 3 | 255.3836 | 32.6636 | 222.72 |  | A |  | 222.72 | 380.554 | 32.6636 | 14.2086 | 3
2025-09-15 11:00:00 | 231.168 | 230.656 | 420.76 | 380.297 |  | 40.463 | 0.512 | 395.5144 | 387.0992 | 378.684 | 3 |  | 3 | 265.0705 | 33.9025 | 231.168 |  | A |  | 231.168 | 380.297 | 33.9025 | 14.7476 | 3
2025-09-15 12:00:00 | 212.352 | 211.84 | 420.69 | 380.266 |  | 40.424 | 0.512 | 395.4486 | 387.0348 | 378.621 | 3 |  | 3 | 243.495 | 31.143 | 212.352 |  | A |  | 212.352 | 380.266 | 31.143 | 13.5472 | 3
2025-09-15 13:00:00 | 232.832 | 232.192 | 421.739 | 381.186 |  | 40.553 | 0.64 | 396.4347 | 387.9999 | 379.5651 | 3 |  | 3 | 266.9786 | 34.1466 | 232.832 |  | A |  | 232.832 | 381.186 | 34.1466 | 14.8538 | 3
2025-09-15 14:00:00 | 247.424 | 246.656 | 422.716 | 381.999 |  | 40.717 | 0.768 | 397.353 | 388.8987 | 380.4444 | 3 |  | 3 | 283.7106 | 36.2866 | 247.424 |  | A |  | 247.424 | 381.999 | 36.2866 | 15.7847 | 3
2025-09-15 15:00:00 | 226.176 | 225.536 | 420.504 | 382.84 |  | 37.664 | 0.64 | 395.2738 | 386.8637 | 378.4536 | 2 | 2 | 2 | 248.0272 | 21.8512 | 226.176 |  | A |  | 226.176 | 382.84 | 21.8512 | 9.5053 | 2
2025-09-15 16:00:00 | 191.616 | 191.232 | 417.321 | 383.12 |  | 34.201 | 0.384 | 392.2817 | 383.9353 | 375.5889 | 2 |  | 2 | 210.1283 | 18.5123 | 191.616 |  | A |  | 191.616 | 383.12 | 18.5123 | 8.0529 | 2
2025-09-15 17:00:00 | 190.848 | 190.336 | 416.64 | 382.578 |  | 34.062 | 0.512 | 391.6416 | 383.3088 | 374.976 | 2 |  | 2 | 209.2861 | 18.4381 | 190.848 |  | A |  | 190.848 | 382.578 | 18.4381 | 8.0206 | 2
2025-09-15 18:00:00 | 183.552 | 183.168 | 416.119 | 382.147 |  | 33.972 | 0.384 | 391.1519 | 382.8295 | 374.5071 | 2 |  | 2 | 201.2852 | 17.7332 | 183.552 |  | A |  | 183.552 | 382.147 | 17.7332 | 7.714 | 2
2025-09-15 19:00:00 | 172.544 | 172.16 | 415.643 | 381.695 |  | 33.948 | 0.384 | 390.7044 | 382.3916 | 374.0787 | 2 |  | 2 | 189.2137 | 16.6697 | 172.544 |  | A |  | 172.544 | 381.695 | 16.6697 | 7.2513 | 2
2025-09-15 20:00:00 | 166.144 | 165.76 | 417.347 | 383.31 |  | 34.037 | 0.384 | 392.3062 | 383.9592 | 375.6123 | 2 |  | 2 | 182.1954 | 16.0514 | 166.144 |  | A |  | 166.144 | 383.31 | 16.0514 | 6.9824 | 2
2025-09-15 21:00:00 | 160.512 | 160.128 | 418.423 | 384.351 |  | 34.072 | 0.384 | 393.3176 | 384.9492 | 376.5807 | 2 |  | 2 | 176.0193 | 15.5073 | 160.512 |  | A |  | 160.512 | 384.351 | 15.5073 | 6.7457 | 2
2025-09-15 22:00:00 | 129.92 | 129.664 | 419.886 | 379.982 |  | 39.904 | 0.256 | 394.6928 | 386.2951 | 377.8974 | 3 | 3 | 3 | 148.9737 | 19.0537 | 129.92 |  | A |  | 129.92 | 379.982 | 19.0537 | 8.2884 | 3
2025-09-15 23:00:00 | 84.096 | 83.84 | 420.93 | 381.003 |  | 39.927 | 0.256 | 395.6742 | 387.2556 | 378.837 | 3 |  | 3 | 96.4293 | 12.3333 | 84.096 |  | A |  | 84.096 | 381.003 | 12.3333 | 5.365 | 3
2025-09-16 00:00:00 | 60.672 | 60.416 | 422.225 | 382.232 |  | 39.993 | 0.256 | 396.8915 | 388.447 | 380.0025 | 3 |  | 3 | 69.57 | 8.898 | 60.672 |  | A |  | 60.672 | 382.232 | 8.898 | 3.8706 | 3 | T |  | 2025-09-16 00:00:00 | 3633.152 | 381.8477 | 443.281 | 192.8272 | 2.5833 | 16
2025-09-16 01:00:00 | 60.416 | 60.16 | 422.638 | 382.624 |  | 40.014 | 0.256 | 397.2797 | 388.827 | 380.3742 | 3 |  | 3 | 69.2765 | 8.8605 | 60.416 |  | A |  | 60.416 | 382.624 | 8.8605 | 3.8543 | 3
2025-09-16 02:00:00 | 56.32 | 55.936 | 422.486 | 382.501 |  | 39.985 | 0.384 | 397.1368 | 388.6871 | 380.2374 | 3 |  | 3 | 64.5798 | 8.2598 | 56.32 |  | A |  | 56.32 | 382.501 | 8.2598 | 3.593 | 3
2025-09-16 03:00:00 | 56.192 | 56.064 | 422.471 | 382.493 |  | 39.978 | 0.128 | 397.1227 | 388.6733 | 380.2239 | 3 |  | 3 | 64.433 | 8.241 | 56.192 |  | A |  | 56.192 | 382.493 | 8.241 | 3.5848 | 3
2025-09-16 04:00:00 | 56.832 | 56.576 | 421.883 | 381.959 |  | 39.924 | 0.256 | 396.57 | 388.1324 | 379.6947 | 3 |  | 3 | 65.1668 | 8.3348 | 56.832 |  | A |  | 56.832 | 381.959 | 8.3348 | 3.6257 | 3
2025-09-16 05:00:00 | 81.92 | 81.536 | 420.348 | 380.482 |  | 39.866 | 0.384 | 395.1271 | 386.7202 | 378.3132 | 3 |  | 3 | 93.9342 | 12.0142 | 81.92 |  | A |  | 81.92 | 380.482 | 12.0142 | 5.2262 | 3
2025-09-16 06:00:00 | 128.384 | 128.128 | 415.985 | 381.621 |  | 34.364 | 0.256 | 391.0259 | 382.7062 | 374.3865 | 2 | 2 | 2 | 140.7874 | 12.4034 | 128.384 |  | A |  | 128.384 | 381.621 | 12.4034 | 5.3955 | 2
2025-09-16 07:00:00 | 186.24 | 185.856 | 419.273 | 379.104 |  | 40.169 | 0.384 | 394.1166 | 385.7312 | 377.3457 | 3 | 3 | 3 | 213.5535 | 27.3135 | 186.24 |  | A |  | 186.24 | 379.104 | 27.3135 | 11.8814 | 3
2025-09-16 08:00:00 | 202.24 | 201.856 | 417.799 | 383.51 |  | 34.289 | 0.384 | 392.7311 | 384.3751 | 376.0191 | 2 | 2 | 2 | 221.7787 | 19.5387 | 202.24 |  | A |  | 202.24 | 383.51 | 19.5387 | 8.4993 | 2
2025-09-16 09:00:00 | 192.128 | 191.744 | 418.894 | 382.127 |  | 36.767 | 0.384 | 393.7604 | 385.3825 | 377.0046 | 2 |  | 2 | 210.6898 | 18.5618 | 192.128 |  | A |  | 192.128 | 382.127 | 18.5618 | 8.0744 | 2
2025-09-16 10:00:00 | 217.088 | 216.576 | 418.968 | 381.281 |  | 37.687 | 0.512 | 393.8299 | 385.4506 | 377.0712 | 2 |  | 2 | 238.0612 | 20.9732 | 217.088 |  | A |  | 217.088 | 381.281 | 20.9732 | 9.1233 | 2
2025-09-16 11:00:00 | 219.776 | 219.264 | 421.065 | 380.714 |  | 40.351 | 0.512 | 395.8011 | 387.3798 | 378.9585 | 3 | 3 | 3 | 252.0078 | 32.2318 | 219.776 |  | A |  | 219.776 | 380.714 | 32.2318 | 14.0208 | 3
2025-09-16 12:00:00 | 210.048 | 209.408 | 420.531 | 381.01 |  | 39.521 | 0.64 | 395.2991 | 386.8885 | 378.4779 | 3 |  | 3 | 240.8531 | 30.8051 | 210.048 |  | A |  | 210.048 | 381.01 | 30.8051 | 13.4002 | 3
2025-09-16 13:00:00 | 216.704 | 216.192 | 418.811 | 383.862 |  | 34.949 | 0.512 | 393.6823 | 385.3061 | 376.9299 | 2 | 2 | 2 | 237.6401 | 20.9361 | 216.704 |  | A |  | 216.704 | 383.862 | 20.9361 | 9.1072 | 2
2025-09-16 14:00:00 | 221.696 | 221.184 | 422.435 | 381.894 |  | 40.541 | 0.512 | 397.0889 | 388.6402 | 380.1915 | 3 | 3 | 3 | 254.2094 | 32.5134 | 221.696 |  | A |  | 221.696 | 381.894 | 32.5134 | 14.1433 | 3
2025-09-16 15:00:00 | 216.96 | 216.32 | 424.317 | 383.6 |  | 40.717 | 0.64 | 398.858 | 390.3716 | 381.8853 | 3 |  | 3 | 248.7788 | 31.8188 | 216.96 |  | A |  | 216.96 | 383.6 | 31.8188 | 13.8412 | 3
2025-09-16 16:00:00 | 197.888 | 197.504 | 419.054 | 378.873 |  | 40.181 | 0.384 | 393.9108 | 385.5297 | 377.1486 | 3 |  | 3 | 226.9098 | 29.0218 | 197.888 |  | A |  | 197.888 | 378.873 | 29.0218 | 12.6245 | 3
2025-09-16 17:00:00 | 183.68 | 183.168 | 415.924 | 381.61 |  | 34.314 | 0.512 | 390.9686 | 382.6501 | 374.3316 | 2 | 2 | 2 | 201.4256 | 17.7456 | 183.68 |  | A |  | 183.68 | 381.61 | 17.7456 | 7.7193 | 2
2025-09-16 18:00:00 | 180.224 | 179.968 | 416.25 | 382.286 |  | 33.964 | 0.256 | 391.275 | 382.95 | 374.625 | 2 |  | 2 | 197.6357 | 17.4117 | 180.224 |  | A |  | 180.224 | 382.286 | 17.4117 | 7.5741 | 2
2025-09-16 19:00:00 | 164.48 | 164.096 | 415.763 | 381.877 |  | 33.886 | 0.384 | 390.8172 | 382.502 | 374.1867 | 2 |  | 2 | 180.3707 | 15.8907 | 164.48 |  | A |  | 164.48 | 381.877 | 15.8907 | 6.9124 | 2
2025-09-16 20:00:00 | 158.464 | 158.08 | 417.085 | 383.14 |  | 33.945 | 0.384 | 392.0599 | 383.7182 | 375.3765 | 2 |  | 2 | 173.7734 | 15.3094 | 158.464 |  | A |  | 158.464 | 383.14 | 15.3094 | 6.6596 | 2
2025-09-16 21:00:00 | 145.92 | 145.664 | 417.617 | 383.677 |  | 33.94 | 0.256 | 392.56 | 384.2076 | 375.8553 | 2 |  | 2 | 160.0175 | 14.0975 | 145.92 |  | A |  | 145.92 | 383.677 | 14.0975 | 6.1324 | 2
2025-09-16 22:00:00 | 127.36 | 126.976 | 420.223 | 380.429 |  | 39.794 | 0.384 | 395.0096 | 386.6052 | 378.2007 | 3 | 3 | 3 | 146.0383 | 18.6783 | 127.36 |  | A |  | 127.36 | 380.429 | 18.6783 | 8.1251 | 3
2025-09-16 23:00:00 | 91.52 | 91.264 | 421.43 | 381.439 |  | 39.991 | 0.256 | 396.1442 | 387.7156 | 379.287 | 3 |  | 3 | 104.9421 | 13.4221 | 91.52 |  | A |  | 91.52 | 381.439 | 13.4221 | 5.8386 | 3
2025-09-17 00:00:00 | 66.304 | 66.048 | 422.856 | 382.819 |  | 40.037 | 0.256 | 397.4846 | 389.0275 | 380.5704 | 3 |  | 3 | 76.028 | 9.724 | 66.304 |  | A |  | 66.304 | 382.819 | 9.724 | 4.2299 | 3 | T |  | 2025-09-17 00:00:00 | 3663.104 | 381.8636 | 439.3909 | 191.135 | 2.5417 | 17
2025-09-17 01:00:00 | 60.544 | 60.288 | 422.989 | 382.963 |  | 40.026 | 0.256 | 397.6097 | 389.1499 | 380.6901 | 3 |  | 3 | 69.4232 | 8.8792 | 60.544 |  | A |  | 60.544 | 382.963 | 8.8792 | 3.8625 | 3
2025-09-17 02:00:00 | 59.392 | 59.136 | 422.997 | 382.974 |  | 40.023 | 0.256 | 397.6172 | 389.1572 | 380.6973 | 3 |  | 3 | 68.1023 | 8.7103 | 59.392 |  | A |  | 59.392 | 382.974 | 8.7103 | 3.789 | 3
2025-09-17 03:00:00 | 58.88 | 58.752 | 423.133 | 383.104 |  | 40.029 | 0.128 | 397.745 | 389.2824 | 380.8197 | 3 |  | 3 | 67.5152 | 8.6352 | 58.88 |  | A |  | 58.88 | 383.104 | 8.6352 | 3.7563 | 3
2025-09-17 04:00:00 | 59.264 | 59.008 | 422.244 | 382.305 |  | 39.939 | 0.256 | 396.9094 | 388.4645 | 380.0196 | 3 |  | 3 | 67.9555 | 8.6915 | 59.264 |  | A |  | 59.264 | 382.305 | 8.6915 | 3.7808 | 3
2025-09-17 05:00:00 | 85.376 | 85.12 | 420.71 | 380.828 |  | 39.882 | 0.256 | 395.4674 | 387.0532 | 378.639 | 3 |  | 3 | 97.897 | 12.521 | 85.376 |  | A |  | 85.376 | 380.828 | 12.521 | 5.4466 | 3
2025-09-17 06:00:00 | 145.664 | 145.408 | 415.361 | 381.261 |  | 34.1 | 0.256 | 390.4393 | 382.1321 | 373.8249 | 2 | 2 | 2 | 159.7368 | 14.0728 | 145.664 |  | A |  | 145.664 | 381.261 | 14.0728 | 6.1217 | 2
2025-09-17 07:00:00 | 192.256 | 191.872 | 416.132 | 381.013 |  | 35.119 | 0.384 | 391.1641 | 382.8414 | 374.5188 | 2 |  | 2 | 210.8301 | 18.5741 | 192.256 |  | A |  | 192.256 | 381.013 | 18.5741 | 8.0797 | 2
2025-09-17 08:00:00 | 209.024 | 208.512 | 414.304 | 380.394 |  | 33.91 | 0.512 | 389.4458 | 381.1597 | 372.8736 | 2 |  | 2 | 229.2181 | 20.1941 | 209.024 |  | A |  | 209.024 | 380.394 | 20.1941 | 8.7844 | 2
2025-09-17 09:00:00 | 200.064 | 199.552 | 417.722 | 380.755 |  | 36.967 | 0.512 | 392.6587 | 384.3042 | 375.9498 | 2 |  | 2 | 219.3925 | 19.3285 | 200.064 |  | A |  | 200.064 | 380.755 | 19.3285 | 8.4079 | 2
2025-09-17 10:00:00 | 211.328 | 210.816 | 422.188 | 381.691 |  | 40.497 | 0.512 | 396.8567 | 388.413 | 379.9692 | 3 | 3 | 3 | 242.3208 | 30.9928 | 211.328 |  | A |  | 211.328 | 381.691 | 30.9928 | 13.4819 | 3
2025-09-17 11:00:00 | 218.88 | 218.368 | 423.631 | 382.985 |  | 40.646 | 0.512 | 398.2131 | 389.7405 | 381.2679 | 3 |  | 3 | 250.9804 | 32.1004 | 218.88 |  | A |  | 218.88 | 382.985 | 32.1004 | 13.9637 | 3
2025-09-17 12:00:00 | 204.672 | 204.288 | 415.948 | 381.298 |  | 34.65 | 0.384 | 390.9911 | 382.6722 | 374.3532 | 2 | 2 | 2 | 224.4457 | 19.7737 | 204.672 |  | A |  | 204.672 | 381.298 | 19.7737 | 8.6015 | 2
2025-09-17 13:00:00 | 219.52 | 219.008 | 417.967 | 381.367 |  | 36.6 | 0.512 | 392.889 | 384.5296 | 376.1703 | 2 |  | 2 | 240.7282 | 21.2082 | 219.52 |  | A |  | 219.52 | 381.367 | 21.2082 | 9.2255 | 2
2025-09-17 14:00:00 | 225.152 | 224.512 | 422.574 | 381.963 |  | 40.611 | 0.64 | 397.2196 | 388.7681 | 380.3166 | 3 | 3 | 3 | 258.1722 | 33.0202 | 225.152 |  | A |  | 225.152 | 381.963 | 33.0202 | 14.3638 | 3
2025-09-17 15:00:00 | 213.76 | 213.248 | 424.133 | 383.416 |  | 40.717 | 0.512 | 398.685 | 390.2024 | 381.7197 | 3 |  | 3 | 245.1095 | 31.3495 | 213.76 |  | A |  | 213.76 | 383.416 | 31.3495 | 13.637 | 3
2025-09-17 16:00:00 | 189.184 | 188.672 | 421.49 | 381.124 |  | 40.366 | 0.512 | 396.2006 | 387.7708 | 379.341 | 3 |  | 3 | 216.9293 | 27.7453 | 189.184 |  | A |  | 189.184 | 381.124 | 27.7453 | 12.0692 | 3
2025-09-17 17:00:00 | 176.64 | 176.256 | 418.764 | 378.672 |  | 40.092 | 0.384 | 393.6382 | 385.2629 | 376.8876 | 3 |  | 3 | 202.5456 | 25.9056 | 176.64 |  | A |  | 176.64 | 378.672 | 25.9056 | 11.2689 | 3
2025-09-17 18:00:00 | 160 | 159.616 | 416.659 | 381.421 |  | 35.238 | 0.384 | 391.6595 | 383.3263 | 374.9931 | 2 | 2 | 2 | 175.4578 | 15.4578 | 160 |  | A |  | 160 | 381.421 | 15.4578 | 6.7242 | 2
2025-09-17 19:00:00 | 169.344 | 168.96 | 414.862 | 381.001 |  | 33.861 | 0.384 | 389.9703 | 381.673 | 373.3758 | 2 |  | 2 | 185.7046 | 16.3606 | 169.344 |  | A |  | 169.344 | 381.001 | 16.3606 | 7.1168 | 2
2025-09-17 20:00:00 | 166.144 | 165.76 | 416.208 | 382.268 |  | 33.94 | 0.384 | 391.2355 | 382.9114 | 374.5872 | 2 |  | 2 | 182.1954 | 16.0514 | 166.144 |  | A |  | 166.144 | 382.268 | 16.0514 | 6.9824 | 2
2025-09-17 21:00:00 | 154.624 | 154.24 | 416.949 | 382.994 |  | 33.955 | 0.384 | 391.9321 | 383.5931 | 375.2541 | 2 |  | 2 | 169.5625 | 14.9385 | 154.624 |  | A |  | 154.624 | 382.994 | 14.9385 | 6.4982 | 2
2025-09-17 22:00:00 | 133.504 | 133.248 | 418.26 | 384.305 |  | 33.955 | 0.256 | 393.1644 | 384.7992 | 376.434 | 2 |  | 2 | 146.402 | 12.898 | 133.504 |  | A |  | 133.504 | 384.305 | 12.898 | 5.6106 | 2
2025-09-17 23:00:00 | 83.584 | 83.2 | 420.918 | 381.805 |  | 39.113 | 0.384 | 395.6629 | 387.2446 | 378.8262 | 3 | 3 | 3 | 95.8422 | 12.2582 | 83.584 |  | A |  | 83.584 | 381.805 | 12.2582 | 5.3323 | 3
2025-09-18 00:00:00 | 61.44 | 61.312 | 423.68 | 383.761 |  | 39.919 | 0.128 | 398.2592 | 389.7856 | 381.312 | 3 |  | 3 | 70.4506 | 9.0106 | 61.44 |  | A |  | 61.44 | 383.761 | 9.0106 | 3.9196 | 3 | T |  | 2025-09-18 00:00:00 | 3668.352 | 382.4323 | 459.3334 | 199.81 | 2.625 | 18
2025-09-18 01:00:00 | 59.904 | 59.648 | 423.663 | 383.573 |  | 40.09 | 0.256 | 398.2432 | 389.77 | 381.2967 | 3 |  | 3 | 68.6894 | 8.7854 | 59.904 |  | A |  | 59.904 | 383.573 | 8.7854 | 3.8216 | 3
2025-09-18 02:00:00 | 56.576 | 56.192 | 424.126 | 384.007 |  | 40.119 | 0.384 | 398.6784 | 390.1959 | 381.7134 | 3 |  | 3 | 64.8733 | 8.2973 | 56.576 |  | A |  | 56.576 | 384.007 | 8.2973 | 3.6093 | 3
2025-09-18 03:00:00 | 55.68 | 55.552 | 424.228 | 384.106 |  | 40.122 | 0.128 | 398.7743 | 390.2898 | 381.8052 | 3 |  | 3 | 63.8459 | 8.1659 | 55.68 |  | A |  | 55.68 | 384.106 | 8.1659 | 3.5522 | 3
2025-09-18 04:00:00 | 56.064 | 55.936 | 423.809 | 383.729 |  | 40.08 | 0.128 | 398.3805 | 389.9043 | 381.4281 | 3 |  | 3 | 64.2862 | 8.2222 | 56.064 |  | A |  | 56.064 | 383.729 | 8.2222 | 3.5767 | 3
2025-09-18 05:00:00 | 82.176 | 81.92 | 422.684 | 382.624 |  | 40.06 | 0.256 | 397.323 | 388.8693 | 380.4156 | 3 |  | 3 | 94.2277 | 12.0517 | 82.176 |  | A |  | 82.176 | 382.624 | 12.0517 | 5.2425 | 3
2025-09-18 06:00:00 | 132.992 | 132.608 | 419.394 | 381.288 |  | 38.106 | 0.384 | 394.2304 | 385.8425 | 377.4546 | 2 | 2 | 2 | 145.8406 | 12.8486 | 132.992 |  | A |  | 132.992 | 381.288 | 12.8486 | 5.5891 | 2
2025-09-18 07:00:00 | 183.808 | 183.296 | 414.865 | 380.986 |  | 33.879 | 0.512 | 389.9731 | 381.6758 | 373.3785 | 2 |  | 2 | 201.566 | 17.758 | 183.808 |  | A |  | 183.808 | 380.986 | 17.758 | 7.7247 | 2
2025-09-18 08:00:00 | 190.72 | 190.336 | 415.45 | 381.529 |  | 33.921 | 0.384 | 390.523 | 382.214 | 373.905 | 2 |  | 2 | 209.1457 | 18.4257 | 190.72 |  | A |  | 190.72 | 381.529 | 18.4257 | 8.0152 | 2
2025-09-18 09:00:00 | 191.744 | 191.36 | 415.649 | 381.709 |  | 33.94 | 0.384 | 390.7101 | 382.3971 | 374.0841 | 2 |  | 2 | 210.2687 | 18.5247 | 191.744 |  | A |  | 191.744 | 381.709 | 18.5247 | 8.0582 | 2
2025-09-18 10:00:00 | 213.248 | 212.736 | 415.928 | 381.38 |  | 34.548 | 0.512 | 390.9723 | 382.6538 | 374.3352 | 2 |  | 2 | 233.8502 | 20.6022 | 213.248 |  | A |  | 213.248 | 381.38 | 20.6022 | 8.962 | 2
2025-09-18 11:00:00 | 223.488 | 222.848 | 422.571 | 382.022 |  | 40.549 | 0.64 | 397.2167 | 388.7653 | 380.3139 | 3 | 3 | 3 | 256.2642 | 32.7762 | 223.488 |  | A |  | 223.488 | 382.022 | 32.7762 | 14.2576 | 3
2025-09-18 12:00:00 | 219.264 | 218.752 | 424.542 | 383.854 |  | 40.688 | 0.512 | 399.0695 | 390.5786 | 382.0878 | 3 |  | 3 | 251.4207 | 32.1567 | 219.264 |  | A |  | 219.264 | 383.854 | 32.1567 | 13.9882 | 3
2025-09-18 13:00:00 | 232.448 | 231.808 | 423.911 | 383.211 |  | 40.7 | 0.64 | 398.4763 | 389.9981 | 381.5199 | 3 |  | 3 | 266.5382 | 34.0902 | 232.448 |  | A |  | 232.448 | 383.211 | 34.0902 | 14.8293 | 3
2025-09-18 14:00:00 | 243.456 | 242.816 | 423.968 | 383.184 |  | 40.784 | 0.64 | 398.5299 | 390.0506 | 381.5712 | 3 |  | 3 | 279.1606 | 35.7046 | 243.456 |  | A |  | 243.456 | 383.184 | 35.7046 | 15.5315 | 3
2025-09-18 15:00:00 | 232.192 | 231.552 | 423.152 | 382.483 |  | 40.669 | 0.64 | 397.7629 | 389.2998 | 380.8368 | 3 |  | 3 | 266.2447 | 34.0527 | 232.192 |  | A |  | 232.192 | 382.483 | 34.0527 | 14.8129 | 3
2025-09-18 16:00:00 | 189.312 | 188.8 | 425.544 | 384.809 |  | 40.735 | 0.512 | 400.0114 | 391.5005 | 382.9896 | 3 |  | 3 | 217.076 | 27.764 | 189.312 |  | A |  | 189.312 | 384.809 | 27.764 | 12.0774 | 3
2025-09-18 17:00:00 | 182.272 | 181.76 | 418.054 | 378.937 |  | 39.117 | 0.512 | 392.9708 | 384.6097 | 376.2486 | 3 |  | 3 | 209.0036 | 26.7316 | 182.272 |  | A |  | 182.272 | 378.937 | 26.7316 | 11.6282 | 3
2025-09-18 18:00:00 | 193.536 | 193.024 | 415.893 | 381.864 |  | 34.029 | 0.512 | 390.9394 | 382.6216 | 374.3037 | 2 | 2 | 2 | 212.2338 | 18.6978 | 193.536 |  | A |  | 193.536 | 381.864 | 18.6978 | 8.1335 | 2
2025-09-18 19:00:00 | 178.688 | 178.176 | 414.792 | 380.896 |  | 33.896 | 0.512 | 389.9045 | 381.6086 | 373.3128 | 2 |  | 2 | 195.9513 | 17.2633 | 178.688 |  | A |  | 178.688 | 380.896 | 17.2633 | 7.5095 | 2
2025-09-18 20:00:00 | 154.752 | 154.496 | 417.118 | 383.146 |  | 33.972 | 0.256 | 392.0909 | 383.7486 | 375.4062 | 2 |  | 2 | 169.7028 | 14.9508 | 154.752 |  | A |  | 154.752 | 383.146 | 14.9508 | 6.5036 | 2
2025-09-18 21:00:00 | 132.224 | 131.84 | 418.917 | 383.434 |  | 35.483 | 0.384 | 393.782 | 385.4036 | 377.0253 | 2 |  | 2 | 144.9984 | 12.7744 | 132.224 |  | A |  | 132.224 | 383.434 | 12.7744 | 5.5568 | 2
2025-09-18 22:00:00 | 122.112 | 121.856 | 421.003 | 380.921 |  | 40.082 | 0.256 | 395.7428 | 387.3228 | 378.9027 | 3 | 3 | 3 | 140.0206 | 17.9086 | 122.112 |  | A |  | 122.112 | 380.921 | 17.9086 | 7.7903 | 3
2025-09-18 23:00:00 | 80.256 | 79.872 | 420.799 | 380.922 |  | 39.877 | 0.384 | 395.5511 | 387.1351 | 378.7191 | 3 |  | 3 | 92.0261 | 11.7701 | 80.256 |  | A |  | 80.256 | 380.922 | 11.7701 | 5.12 | 3
2025-09-19 00:00:00 | 55.168 | 55.04 | 418.383 | 378.805 |  | 39.578 | 0.128 | 393.28 | 384.9124 | 376.5447 | 3 |  | 3 | 63.2588 | 8.0908 | 55.168 |  | A |  | 55.168 | 378.805 | 8.0908 | 3.5195 | 3 | T |  | 2025-09-19 00:00:00 | 3703.936 | 381.0892 | 504.1084 | 219.2872 | 2.7917 | 19
2025-09-19 01:00:00 | 54.4 | 54.016 | 419.127 | 379.49 |  | 39.637 | 0.384 | 393.9794 | 385.5968 | 377.2143 | 3 |  | 3 | 62.3782 | 7.9782 | 54.4 |  | A |  | 54.4 | 379.49 | 7.9782 | 3.4705 | 3
2025-09-19 02:00:00 | 54.4 | 54.4 | 420.022 | 380.307 |  | 39.715 | 0 | 394.8207 | 386.4202 | 378.0198 | 3 |  | 3 | 62.3782 | 7.9782 | 54.4 |  | A |  | 54.4 | 380.307 | 7.9782 | 3.4705 | 3
2025-09-19 03:00:00 | 54.4 | 54.016 | 419.817 | 380.122 |  | 39.695 | 0.384 | 394.628 | 386.2316 | 377.8353 | 3 |  | 3 | 62.3782 | 7.9782 | 54.4 |  | A |  | 54.4 | 380.122 | 7.9782 | 3.4705 | 3
2025-09-19 04:00:00 | 54.272 | 54.144 | 419.315 | 379.672 |  | 39.643 | 0.128 | 394.1561 | 385.7698 | 377.3835 | 3 |  | 3 | 62.2314 | 7.9594 | 54.272 |  | A |  | 54.272 | 379.672 | 7.9594 | 3.4623 | 3
2025-09-19 05:00:00 | 77.952 | 77.696 | 417.459 | 380.479 |  | 36.98 | 0.256 | 392.4115 | 384.0623 | 375.7131 | 2 | 2 | 2 | 85.4831 | 7.5311 | 77.952 |  | A |  | 77.952 | 380.479 | 7.5311 | 3.276 | 2
2025-09-19 06:00:00 | 133.76 | 133.504 | 418.693 | 381.218 |  | 37.475 | 0.256 | 393.5714 | 385.1976 | 376.8237 | 2 |  | 2 | 146.6828 | 12.9228 | 133.76 |  | A |  | 133.76 | 381.218 | 12.9228 | 5.6214 | 2
2025-09-19 07:00:00 | 183.552 | 183.168 | 415.854 | 381.916 |  | 33.938 | 0.384 | 390.9028 | 382.5857 | 374.2686 | 2 |  | 2 | 201.2852 | 17.7332 | 183.552 |  | A |  | 183.552 | 381.916 | 17.7332 | 7.714 | 2
2025-09-19 08:00:00 | 195.2 | 194.688 | 416.119 | 382.138 |  | 33.981 | 0.512 | 391.1519 | 382.8295 | 374.5071 | 2 |  | 2 | 214.0586 | 18.8586 | 195.2 |  | A |  | 195.2 | 382.138 | 18.8586 | 8.2035 | 2
2025-09-19 09:00:00 | 190.848 | 190.464 | 418.752 | 384.395 |  | 34.357 | 0.384 | 393.6269 | 385.2518 | 376.8768 | 2 |  | 2 | 209.2861 | 18.4381 | 190.848 |  | A |  | 190.848 | 384.395 | 18.4381 | 8.0206 | 2
2025-09-19 10:00:00 | 208.64 | 208.256 | 419.36 | 379.181 |  | 40.179 | 0.384 | 394.1984 | 385.8112 | 377.424 | 3 | 3 | 3 | 239.2386 | 30.5986 | 208.64 |  | A |  | 208.64 | 379.181 | 30.5986 | 13.3104 | 3
2025-09-19 11:00:00 | 208.896 | 208.384 | 419.472 | 379.28 |  | 40.192 | 0.512 | 394.3037 | 385.9142 | 377.5248 | 3 |  | 3 | 239.5322 | 30.6362 | 208.896 |  | A |  | 208.896 | 379.28 | 30.6362 | 13.3267 | 3
2025-09-19 12:00:00 | 220.672 | 220.032 | 420.506 | 380.176 |  | 40.33 | 0.64 | 395.2756 | 386.8655 | 378.4554 | 3 |  | 3 | 253.0352 | 32.3632 | 220.672 |  | A |  | 220.672 | 380.176 | 32.3632 | 14.078 | 3
2025-09-19 13:00:00 | 242.56 | 241.92 | 420.043 | 379.641 |  | 40.402 | 0.64 | 394.8404 | 386.4396 | 378.0387 | 3 |  | 3 | 278.1332 | 35.5732 | 242.56 |  | A |  | 242.56 | 379.641 | 35.5732 | 15.4744 | 3
2025-09-19 14:00:00 | 257.664 | 257.024 | 421.456 | 380.844 |  | 40.612 | 0.64 | 396.1686 | 387.7395 | 379.3104 | 3 |  | 3 | 295.4524 | 37.7884 | 257.664 |  | A |  | 257.664 | 380.844 | 37.7884 | 16.4379 | 3
2025-09-19 15:00:00 | 242.432 | 241.664 | 423.798 | 383.002 |  | 40.796 | 0.768 | 398.3701 | 389.8942 | 381.4182 | 3 |  | 3 | 277.9865 | 35.5545 | 242.432 |  | A |  | 242.432 | 383.002 | 35.5545 | 15.4662 | 3
2025-09-19 16:00:00 | 212.864 | 212.352 | 425.143 | 384.329 |  | 40.814 | 0.512 | 399.6344 | 391.1316 | 382.6287 | 3 |  | 3 | 244.0821 | 31.2181 | 212.864 |  | A |  | 212.864 | 384.329 | 31.2181 | 13.5799 | 3
2025-09-19 17:00:00 | 209.536 | 208.768 | 424.302 | 383.585 |  | 40.717 | 0.768 | 398.8439 | 390.3578 | 381.8718 | 3 |  | 3 | 240.266 | 30.73 | 209.536 |  | A |  | 209.536 | 383.585 | 30.73 | 13.3676 | 3
2025-09-19 18:00:00 | 186.24 | 185.728 | 421.799 | 381.396 |  | 40.403 | 0.512 | 396.4911 | 388.0551 | 379.6191 | 3 |  | 3 | 213.5535 | 27.3135 | 186.24 |  | A |  | 186.24 | 381.396 | 27.3135 | 11.8814 | 3
2025-09-19 19:00:00 | 172.544 | 172.16 | 421.341 | 381.007 |  | 40.334 | 0.384 | 396.0605 | 387.6337 | 379.2069 | 3 |  | 3 | 197.8489 | 25.3049 | 172.544 |  | A |  | 172.544 | 381.007 | 25.3049 | 11.0076 | 3
2025-09-19 20:00:00 | 169.472 | 168.96 | 422.466 | 382.066 |  | 40.4 | 0.512 | 397.118 | 388.6687 | 380.2194 | 3 |  | 3 | 194.3263 | 24.8543 | 169.472 |  | A |  | 169.472 | 382.066 | 24.8543 | 10.8116 | 3
2025-09-19 21:00:00 | 132.608 | 132.224 | 419.024 | 379.071 |  | 39.953 | 0.384 | 393.8826 | 385.5021 | 377.1216 | 3 |  | 3 | 152.056 | 19.448 | 132.608 |  | A |  | 132.608 | 379.071 | 19.448 | 8.4599 | 3
2025-09-19 22:00:00 | 101.632 | 101.376 | 420.927 | 380.896 |  | 40.031 | 0.256 | 395.6714 | 387.2528 | 378.8343 | 3 |  | 3 | 116.5371 | 14.9051 | 101.632 |  | A |  | 101.632 | 380.896 | 14.9051 | 6.4837 | 3
2025-09-19 23:00:00 | 84.224 | 83.84 | 423.254 | 383.125 |  | 40.129 | 0.384 | 397.8588 | 389.3937 | 380.9286 | 3 |  | 3 | 96.5761 | 12.3521 | 84.224 |  | A |  | 84.224 | 383.125 | 12.3521 | 5.3732 | 3
2025-09-20 00:00:00 | 69.888 | 69.632 | 423.356 | 383.266 |  | 40.09 | 0.256 | 397.9546 | 389.4875 | 381.0204 | 3 |  | 3 | 80.1376 | 10.2496 | 69.888 |  | A |  | 69.888 | 383.266 | 10.2496 | 4.4586 | 3 | T |  | 2025-09-20 00:00:00 | 1795.712 | 383.5529 | 228.3016 | 99.3112 | 2.7917 | 20
2025-09-20 01:00:00 | 69.632 | 69.376 | 423.486 | 383.39 |  | 40.096 | 0.256 | 398.0768 | 389.6071 | 381.1374 | 3 |  | 3 | 79.8441 | 10.2121 | 69.632 |  | A |  | 69.632 | 383.39 | 10.2121 | 4.4422 | 3
2025-09-20 02:00:00 | 67.84 | 67.712 | 424.186 | 384.038 |  | 40.148 | 0.128 | 398.7348 | 390.2511 | 381.7674 | 3 |  | 3 | 77.7892 | 9.9492 | 67.84 |  | A |  | 67.84 | 384.038 | 9.9492 | 4.3279 | 3
2025-09-20 03:00:00 | 67.584 | 67.2 | 424.612 | 384.431 |  | 40.181 | 0.384 | 399.1353 | 390.643 | 382.1508 | 3 |  | 3 | 77.4957 | 9.9117 | 67.584 |  | A |  | 67.584 | 384.431 | 9.9117 | 4.3116 | 3
2025-09-20 04:00:00 | 68.096 | 67.968 | 424.369 | 384.21 |  | 40.159 | 0.128 | 398.9069 | 390.4195 | 381.9321 | 3 |  | 3 | 78.0828 | 9.9868 | 68.096 |  | A |  | 68.096 | 384.21 | 9.9868 | 4.3443 | 3
2025-09-20 05:00:00 | 77.184 | 76.928 | 423.692 | 383.573 |  | 40.119 | 0.256 | 398.2705 | 389.7966 | 381.3228 | 3 |  | 3 | 88.5036 | 11.3196 | 77.184 |  | A |  | 77.184 | 383.573 | 11.3196 | 4.924 | 3
2025-09-20 06:00:00 | 106.496 | 106.24 | 420.902 | 380.885 |  | 40.017 | 0.256 | 395.6479 | 387.2298 | 378.8118 | 3 |  | 3 | 122.1144 | 15.6184 | 106.496 |  | A |  | 106.496 | 380.885 | 15.6184 | 6.794 | 3
2025-09-20 07:00:00 | 114.176 | 113.792 | 419.928 | 379.976 |  | 39.952 | 0.384 | 394.7323 | 386.3338 | 377.9352 | 3 |  | 3 | 130.9208 | 16.7448 | 114.176 |  | A |  | 114.176 | 379.976 | 16.7448 | 7.284 | 3
2025-09-20 08:00:00 | 129.024 | 128.768 | 417.606 | 381.934 |  | 35.672 | 0.256 | 392.5496 | 384.1975 | 375.8454 | 2 | 2 | 2 | 141.4892 | 12.4652 | 129.024 |  | A |  | 129.024 | 381.934 | 12.4652 | 5.4224 | 2
2025-09-20 09:00:00 | 152.96 | 152.576 | 416.959 | 383.108 |  | 33.851 | 0.384 | 391.9415 | 383.6023 | 375.2631 | 2 |  | 2 | 167.7377 | 14.7777 | 152.96 |  | A |  | 152.96 | 383.108 | 14.7777 | 6.4283 | 2
2025-09-20 10:00:00 | 148.864 | 148.608 | 418.152 | 384.252 |  | 33.9 | 0.256 | 393.0629 | 384.6998 | 376.3368 | 2 |  | 2 | 163.246 | 14.382 | 148.864 |  | A |  | 148.864 | 384.252 | 14.382 | 6.2562 | 2
2025-09-20 11:00:00 | 137.088 | 136.832 | 419.007 | 385.083 |  | 33.924 | 0.256 | 393.8666 | 385.4864 | 377.1063 | 2 |  | 2 | 150.3323 | 13.2443 | 137.088 |  | A |  | 137.088 | 385.083 | 13.2443 | 5.7613 | 2
2025-09-20 12:00:00 | 132.48 | 132.096 | 419.269 | 382.834 |  | 36.435 | 0.384 | 394.1129 | 385.7275 | 377.3421 | 2 |  | 2 | 145.2791 | 12.7991 | 132.48 |  | A |  | 132.48 | 382.834 | 12.7991 | 5.5676 | 2
2025-09-20 13:00:00 | 62.336 | 62.08 | 423.586 | 383.503 |  | 40.083 | 0.256 | 398.1708 | 389.6991 | 381.2274 | 3 | 3 | 3 | 71.478 | 9.142 | 62.336 |  | A |  | 62.336 | 383.503 | 9.142 | 3.9768 | 3
2025-09-20 14:00:00 | 52.48 | 52.224 | 425.613 | 385.332 |  | 40.281 | 0.256 | 400.0762 | 391.564 | 383.0517 | 3 |  | 3 | 60.1766 | 7.6966 | 52.48 |  | A |  | 52.48 | 385.332 | 7.6966 | 3.348 | 3
2025-09-20 15:00:00 | 52.992 | 52.864 | 425.988 | 385.67 |  | 40.318 | 0.128 | 400.4287 | 391.909 | 383.3892 | 3 |  | 3 | 60.7637 | 7.7717 | 52.992 |  | A |  | 52.992 | 385.67 | 7.7717 | 3.3807 | 3
2025-09-20 16:00:00 | 47.488 | 47.104 | 425.956 | 385.642 |  | 40.314 | 0.384 | 400.3986 | 391.8795 | 383.3604 | 3 |  | 3 | 54.4525 | 6.9645 | 47.488 |  | A |  | 47.488 | 385.642 | 6.9645 | 3.0295 | 3
2025-09-20 17:00:00 | 48.128 | 48 | 425.312 | 385.07 |  | 40.242 | 0.128 | 399.7933 | 391.287 | 382.7808 | 3 |  | 3 | 55.1863 | 7.0583 | 48.128 |  | A |  | 48.128 | 385.07 | 7.0583 | 3.0704 | 3
2025-09-20 18:00:00 | 43.264 | 43.008 | 423.102 | 383.089 |  | 40.013 | 0.256 | 397.7159 | 389.2538 | 380.7918 | 3 |  | 3 | 49.609 | 6.345 | 43.264 |  | A |  | 43.264 | 383.089 | 6.345 | 2.7601 | 3
2025-09-20 19:00:00 | 38.016 | 37.76 | 422.285 | 382.361 |  | 39.924 | 0.256 | 396.9479 | 388.5022 | 380.0565 | 3 |  | 3 | 43.5913 | 5.5753 | 38.016 |  | A |  | 38.016 | 382.361 | 5.5753 | 2.4253 | 3
2025-09-20 20:00:00 | 38.656 | 38.4 | 423.52 | 383.482 |  | 40.038 | 0.256 | 398.1088 | 389.6384 | 381.168 | 3 |  | 3 | 44.3252 | 5.6692 | 38.656 |  | A |  | 38.656 | 383.482 | 5.6692 | 2.4661 | 3
2025-09-20 21:00:00 | 33.152 | 32.896 | 423.906 | 383.864 |  | 40.042 | 0.256 | 398.4716 | 389.9935 | 381.5154 | 3 |  | 3 | 38.014 | 4.862 | 33.152 |  | A |  | 33.152 | 383.864 | 4.862 | 2.115 | 3
2025-09-20 22:00:00 | 19.584 | 19.328 | 425.45 | 385.309 |  | 40.141 | 0.256 | 399.923 | 391.414 | 382.905 | 3 |  | 3 | 22.4561 | 2.8721 | 19.584 |  | A |  | 19.584 | 385.309 | 2.8721 | 1.2494 | 3
2025-09-20 23:00:00 | 18.304 | 18.176 | 420.65 | 380.968 |  | 39.682 | 0.128 | 395.411 | 386.998 | 378.585 | 3 |  | 3 | 20.9884 | 2.6844 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 380.968 | 2.6844 | 1.1677 | 3
2025-09-21 00:00:00 | 18.304 | 18.048 | 419.271 | 379.719 |  | 39.552 | 0.256 | 394.1147 | 385.7293 | 377.3439 | 3 |  | 3 | 20.9884 | 2.6844 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 379.719 | 2.6844 | 1.1677 | 3 | T |  | 2025-09-21 00:00:00 | 466.816 | 381.8114 | 66.5083 | 28.9311 | 2.9167 | 21
2025-09-21 01:00:00 | 18.688 | 18.432 | 419.885 | 380.279 |  | 39.606 | 0.256 | 394.6919 | 386.2942 | 377.8965 | 3 |  | 3 | 21.4287 | 2.7407 | 18.688 |  | A |  | 18.688 | 380.279 | 2.7407 | 1.1922 | 3
2025-09-21 02:00:00 | 18.048 | 17.92 | 420.4 | 380.749 |  | 39.651 | 0.128 | 395.176 | 386.768 | 378.36 | 3 |  | 3 | 20.6949 | 2.6469 | 18.048 |  | A |  | 18.048 | 380.749 | 2.6469 | 1.1514 | 3
2025-09-21 03:00:00 | 18.816 | 18.56 | 421.086 | 381.367 |  | 39.719 | 0.256 | 395.8208 | 387.3991 | 378.9774 | 3 |  | 3 | 21.5755 | 2.7595 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 381.367 | 2.7595 | 1.2004 | 3
2025-09-21 04:00:00 | 18.816 | 18.56 | 420.864 | 381.169 |  | 39.695 | 0.256 | 395.6122 | 387.1949 | 378.7776 | 3 |  | 3 | 21.5755 | 2.7595 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 381.169 | 2.7595 | 1.2004 | 3
2025-09-21 05:00:00 | 18.816 | 18.688 | 420.182 | 380.555 |  | 39.627 | 0.128 | 394.9711 | 386.5674 | 378.1638 | 3 |  | 3 | 21.5755 | 2.7595 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 380.555 | 2.7595 | 1.2004 | 3
2025-09-21 06:00:00 | 19.456 | 19.072 | 420.202 | 380.572 |  | 39.63 | 0.384 | 394.9899 | 386.5858 | 378.1818 | 3 |  | 3 | 22.3094 | 2.8534 | 19.456 |  | A |  | 19.456 | 380.572 | 2.8534 | 1.2412 | 3
2025-09-21 07:00:00 | 19.072 | 18.944 | 419.436 | 379.878 |  | 39.558 | 0.128 | 394.2698 | 385.8811 | 377.4924 | 3 |  | 3 | 21.8691 | 2.7971 | 19.072 |  | A |  | 19.072 | 379.878 | 2.7971 | 1.2167 | 3
2025-09-21 08:00:00 | 18.304 | 18.176 | 422.653 | 382.796 |  | 39.857 | 0.128 | 397.2938 | 388.8408 | 380.3877 | 3 |  | 3 | 20.9884 | 2.6844 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 382.796 | 2.6844 | 1.1677 | 3
2025-09-21 09:00:00 | 19.328 | 19.072 | 423.67 | 383.714 |  | 39.956 | 0.256 | 398.2498 | 389.7764 | 381.303 | 3 |  | 3 | 22.1626 | 2.8346 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 383.714 | 2.8346 | 1.233 | 3
2025-09-21 10:00:00 | 19.072 | 18.816 | 423.887 | 383.91 |  | 39.977 | 0.256 | 398.4538 | 389.976 | 381.4983 | 3 |  | 3 | 21.8691 | 2.7971 | 19.072 |  | A |  | 19.072 | 383.91 | 2.7971 | 1.2167 | 3
2025-09-21 11:00:00 | 20.096 | 19.968 | 423.891 | 383.908 |  | 39.983 | 0.128 | 398.4575 | 389.9797 | 381.5019 | 3 |  | 3 | 23.0432 | 2.9472 | 20.096 |  | A |  | 20.096 | 383.908 | 2.9472 | 1.282 | 3
2025-09-21 12:00:00 | 20.608 | 20.352 | 423.35 | 383.41 |  | 39.94 | 0.256 | 397.949 | 389.482 | 381.015 | 3 |  | 3 | 23.6303 | 3.0223 | 20.608 |  | A |  | 20.608 | 383.41 | 3.0223 | 1.3147 | 3
2025-09-21 13:00:00 | 21.12 | 20.864 | 423.695 | 383.723 |  | 39.972 | 0.256 | 398.2733 | 389.7994 | 381.3255 | 3 |  | 3 | 24.2174 | 3.0974 | 21.12 |  | A |  | 21.12 | 383.723 | 3.0974 | 1.3474 | 3
2025-09-21 14:00:00 | 20.48 | 20.224 | 424.274 | 384.243 |  | 40.031 | 0.256 | 398.8176 | 390.3321 | 381.8466 | 3 |  | 3 | 23.4835 | 3.0035 | 20.48 |  | A |  | 20.48 | 384.243 | 3.0035 | 1.3065 | 3
2025-09-21 15:00:00 | 20.992 | 20.736 | 423.804 | 383.816 |  | 39.988 | 0.256 | 398.3758 | 389.8997 | 381.4236 | 3 |  | 3 | 24.0706 | 3.0786 | 20.992 |  | A |  | 20.992 | 383.816 | 3.0786 | 1.3392 | 3
2025-09-21 16:00:00 | 19.712 | 19.584 | 420.354 | 380.699 |  | 39.655 | 0.128 | 395.1328 | 386.7257 | 378.3186 | 3 |  | 3 | 22.6029 | 2.8909 | 19.712 |  | A |  | 19.712 | 380.699 | 2.8909 | 1.2575 | 3
2025-09-21 17:00:00 | 20.352 | 20.224 | 419.971 | 380.351 |  | 39.62 | 0.128 | 394.7727 | 386.3733 | 377.9739 | 3 |  | 3 | 23.3368 | 2.9848 | 20.352 |  | A |  | 20.352 | 380.351 | 2.9848 | 1.2984 | 3
2025-09-21 18:00:00 | 19.84 | 19.456 | 419.778 | 380.179 |  | 39.599 | 0.384 | 394.5913 | 386.1958 | 377.8002 | 3 |  | 3 | 22.7497 | 2.9097 | 19.84 |  | A |  | 19.84 | 380.179 | 2.9097 | 1.2657 | 3
2025-09-21 19:00:00 | 19.328 | 19.072 | 419.943 | 380.335 |  | 39.608 | 0.256 | 394.7464 | 386.3476 | 377.9487 | 3 |  | 3 | 22.1626 | 2.8346 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 380.335 | 2.8346 | 1.233 | 3
2025-09-21 20:00:00 | 18.816 | 18.688 | 420.805 | 381.12 |  | 39.685 | 0.128 | 395.5567 | 387.1406 | 378.7245 | 3 |  | 3 | 21.5755 | 2.7595 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 381.12 | 2.7595 | 1.2004 | 3
2025-09-21 21:00:00 | 19.712 | 19.584 | 417.189 | 382.844 |  | 34.345 | 0.128 | 392.1577 | 383.8139 | 375.4701 | 2 | 2 | 2 | 21.6164 | 1.9044 | 19.712 |  | A |  | 19.712 | 382.844 | 1.9044 | 0.82842 | 2
2025-09-21 22:00:00 | 19.328 | 19.072 | 416.766 | 383.352 |  | 33.414 | 0.256 | 391.76 | 383.4247 | 375.0894 | 2 |  | 2 | 21.1953 | 1.8673 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 383.352 | 1.8673 | 0.81228 | 2
2025-09-21 23:00:00 | 19.712 | 19.456 | 419.721 | 380.785 |  | 38.936 | 0.256 | 394.5377 | 386.1433 | 377.7489 | 3 | 3 | 3 | 22.6029 | 2.8909 | 19.712 |  | A |  | 19.712 | 380.785 | 2.8909 | 1.2575 | 3
2025-09-22 00:00:00 | 24.32 | 24.192 | 420.129 | 380.507 |  | 39.622 | 0.128 | 394.9213 | 386.5187 | 378.1161 | 3 |  | 3 | 27.8867 | 3.5667 | 24.32 |  | A |  | 24.32 | 380.507 | 3.5667 | 1.5515 | 3 | T |  | 2025-09-22 00:00:00 | 3094.144 | 381.2559 | 366.6465 | 159.4912 | 2.5833 | 22
2025-09-22 01:00:00 | 24.448 | 24.192 | 420.224 | 380.593 |  | 39.631 | 0.256 | 395.0106 | 386.6061 | 378.2016 | 3 |  | 3 | 28.0335 | 3.5855 | 24.448 |  | A |  | 24.448 | 380.593 | 3.5855 | 1.5597 | 3
2025-09-22 02:00:00 | 24.576 | 24.32 | 420.345 | 380.705 |  | 39.64 | 0.256 | 395.1243 | 386.7174 | 378.3105 | 3 |  | 3 | 28.1803 | 3.6043 | 24.576 |  | A |  | 24.576 | 380.705 | 3.6043 | 1.5679 | 3
2025-09-22 03:00:00 | 24.832 | 24.704 | 419.85 | 380.255 |  | 39.595 | 0.128 | 394.659 | 386.262 | 377.865 | 3 |  | 3 | 28.4738 | 3.6418 | 24.832 |  | A |  | 24.832 | 380.255 | 3.6418 | 1.5842 | 3
2025-09-22 04:00:00 | 24.704 | 24.576 | 419.241 | 379.709 |  | 39.532 | 0.128 | 394.0865 | 385.7017 | 377.3169 | 3 |  | 3 | 28.327 | 3.623 | 24.704 |  | A |  | 24.704 | 379.709 | 3.623 | 1.576 | 3
2025-09-22 05:00:00 | 49.152 | 48.896 | 417.717 | 382.724 |  | 34.993 | 0.256 | 392.654 | 384.2996 | 375.9453 | 2 | 2 | 2 | 53.9006 | 4.7486 | 49.152 |  | A |  | 49.152 | 382.724 | 4.7486 | 2.0657 | 2
2025-09-22 06:00:00 | 111.104 | 110.72 | 420.217 | 380.884 |  | 39.333 | 0.384 | 395.004 | 386.5996 | 378.1953 | 3 | 3 | 3 | 127.3982 | 16.2942 | 111.104 |  | A |  | 111.104 | 380.884 | 16.2942 | 7.088 | 3
2025-09-22 07:00:00 | 153.984 | 153.728 | 417.409 | 381.25 |  | 36.159 | 0.256 | 392.3645 | 384.0163 | 375.6681 | 2 | 2 | 2 | 168.8606 | 14.8766 | 153.984 |  | A |  | 153.984 | 381.25 | 14.8766 | 6.4713 | 2
2025-09-22 08:00:00 | 187.648 | 187.264 | 414.005 | 380.232 |  | 33.773 | 0.384 | 389.1647 | 380.8846 | 372.6045 | 2 |  | 2 | 205.7769 | 18.1289 | 187.648 |  | A |  | 187.648 | 380.232 | 18.1289 | 7.8861 | 2
2025-09-22 09:00:00 | 183.424 | 183.04 | 414.945 | 381.129 |  | 33.816 | 0.384 | 390.0483 | 381.7494 | 373.4505 | 2 |  | 2 | 201.1449 | 17.7209 | 183.424 |  | A |  | 183.424 | 381.129 | 17.7209 | 7.7086 | 2
2025-09-22 10:00:00 | 186.752 | 186.368 | 414.199 | 380.405 |  | 33.794 | 0.384 | 389.3471 | 381.0631 | 372.7791 | 2 |  | 2 | 204.7944 | 18.0424 | 186.752 |  | A |  | 186.752 | 380.405 | 18.0424 | 7.8484 | 2
2025-09-22 11:00:00 | 195.84 | 195.328 | 413.175 | 379.444 |  | 33.731 | 0.512 | 388.3845 | 380.121 | 371.8575 | 2 |  | 2 | 214.7604 | 18.9204 | 195.84 |  | A |  | 195.84 | 379.444 | 18.9204 | 8.2304 | 2
2025-09-22 12:00:00 | 180.48 | 180.096 | 418.159 | 381.571 |  | 36.588 | 0.384 | 393.0695 | 384.7063 | 376.3431 | 2 |  | 2 | 197.9164 | 17.4364 | 180.48 |  | A |  | 180.48 | 381.571 | 17.4364 | 7.5849 | 2
2025-09-22 13:00:00 | 201.856 | 201.344 | 416.626 | 382.204 |  | 34.422 | 0.512 | 391.6284 | 383.2959 | 374.9634 | 2 |  | 2 | 221.3576 | 19.5016 | 201.856 |  | A |  | 201.856 | 382.204 | 19.5016 | 8.4832 | 2
2025-09-22 14:00:00 | 200.192 | 199.808 | 416.275 | 382.277 |  | 33.998 | 0.384 | 391.2985 | 382.973 | 374.6475 | 2 |  | 2 | 219.5328 | 19.3408 | 200.192 |  | A |  | 200.192 | 382.277 | 19.3408 | 8.4133 | 2
2025-09-22 15:00:00 | 201.728 | 201.344 | 417.851 | 383.628 |  | 34.223 | 0.384 | 392.7799 | 384.4229 | 376.0659 | 2 |  | 2 | 221.2172 | 19.4892 | 201.728 |  | A |  | 201.728 | 383.628 | 19.4892 | 8.4778 | 2
2025-09-22 16:00:00 | 155.648 | 155.136 | 420.818 | 380.654 |  | 40.164 | 0.512 | 395.5689 | 387.1526 | 378.7362 | 3 | 3 | 3 | 178.4749 | 22.8269 | 155.648 |  | A |  | 155.648 | 380.654 | 22.8269 | 9.9297 | 3
2025-09-22 17:00:00 | 156.8 | 156.416 | 422.071 | 381.793 |  | 40.278 | 0.384 | 396.7467 | 388.3053 | 379.8639 | 3 |  | 3 | 179.7959 | 22.9959 | 156.8 |  | A |  | 156.8 | 381.793 | 22.9959 | 10.0032 | 3
2025-09-22 18:00:00 | 154.112 | 153.728 | 423.001 | 382.653 |  | 40.348 | 0.384 | 397.6209 | 389.1609 | 380.7009 | 3 |  | 3 | 176.7137 | 22.6017 | 154.112 |  | A |  | 154.112 | 382.653 | 22.6017 | 9.8317 | 3
2025-09-22 19:00:00 | 141.184 | 140.928 | 422.006 | 381.787 |  | 40.219 | 0.256 | 396.6856 | 388.2455 | 379.8054 | 3 |  | 3 | 161.8897 | 20.7057 | 141.184 |  | A |  | 141.184 | 381.787 | 20.7057 | 9.007 | 3
2025-09-22 20:00:00 | 138.496 | 138.24 | 423.047 | 382.768 |  | 40.279 | 0.256 | 397.6642 | 389.2032 | 380.7423 | 3 |  | 3 | 158.8075 | 20.3115 | 138.496 |  | A |  | 138.496 | 382.768 | 20.3115 | 8.8355 | 3
2025-09-22 21:00:00 | 140.8 | 140.416 | 419.115 | 379.171 |  | 39.944 | 0.384 | 393.9681 | 385.5858 | 377.2035 | 3 |  | 3 | 161.4494 | 20.6494 | 140.8 |  | A |  | 140.8 | 379.171 | 20.6494 | 8.9825 | 3
2025-09-22 22:00:00 | 142.208 | 141.824 | 421.073 | 380.965 |  | 40.108 | 0.384 | 395.8086 | 387.3872 | 378.9657 | 3 |  | 3 | 163.0639 | 20.8559 | 142.208 |  | A |  | 142.208 | 380.965 | 20.8559 | 9.0723 | 3
2025-09-22 23:00:00 | 89.856 | 89.6 | 422.937 | 382.833 |  | 40.104 | 0.256 | 397.5608 | 389.102 | 380.6433 | 3 |  | 3 | 103.0341 | 13.1781 | 89.856 |  | A |  | 89.856 | 382.833 | 13.1781 | 5.7325 | 3
2025-09-23 00:00:00 | 52.608 | 52.352 | 422.856 | 382.867 |  | 39.989 | 0.256 | 397.4846 | 389.0275 | 380.5704 | 3 |  | 3 | 60.3234 | 7.7154 | 52.608 |  | A |  | 52.608 | 382.867 | 7.7154 | 3.3562 | 3 | T |  | 2025-09-23 00:00:00 | 3419.392 | 382.211 | 414.3722 | 180.2519 | 2.5833 | 23
2025-09-23 01:00:00 | 52.736 | 52.48 | 423.939 | 383.843 |  | 40.096 | 0.256 | 398.5027 | 390.0239 | 381.5451 | 3 |  | 3 | 60.4701 | 7.7341 | 52.736 |  | A |  | 52.736 | 383.843 | 7.7341 | 3.3643 | 3
2025-09-23 02:00:00 | 49.024 | 48.768 | 424.173 | 384.077 |  | 40.096 | 0.256 | 398.7226 | 390.2392 | 381.7557 | 3 |  | 3 | 56.2137 | 7.1897 | 49.024 |  | A |  | 49.024 | 384.077 | 7.1897 | 3.1275 | 3
2025-09-23 03:00:00 | 41.984 | 41.856 | 424.697 | 384.585 |  | 40.112 | 0.128 | 399.2152 | 390.7212 | 382.2273 | 3 |  | 3 | 48.1413 | 6.1573 | 41.984 |  | A |  | 41.984 | 384.585 | 6.1573 | 2.6784 | 3
2025-09-23 04:00:00 | 41.856 | 41.6 | 423.894 | 383.86 |  | 40.034 | 0.256 | 398.4604 | 389.9825 | 381.5046 | 3 |  | 3 | 47.9945 | 6.1385 | 41.856 |  | A |  | 41.856 | 383.86 | 6.1385 | 2.6702 | 3
2025-09-23 05:00:00 | 65.792 | 65.536 | 421.504 | 381.625 |  | 39.879 | 0.256 | 396.2138 | 387.7837 | 379.3536 | 3 |  | 3 | 75.4409 | 9.6489 | 65.792 |  | A |  | 65.792 | 381.625 | 9.6489 | 4.1973 | 3
2025-09-23 06:00:00 | 117.632 | 117.248 | 418.234 | 381.711 |  | 36.523 | 0.384 | 393.14 | 384.7753 | 376.4106 | 2 | 2 | 2 | 128.9966 | 11.3646 | 117.632 |  | A |  | 117.632 | 381.711 | 11.3646 | 4.9436 | 2
2025-09-23 07:00:00 | 182.656 | 182.4 | 416.272 | 381.698 |  | 34.574 | 0.256 | 391.2957 | 382.9702 | 374.6448 | 2 |  | 2 | 200.3027 | 17.6467 | 182.656 |  | A |  | 182.656 | 381.698 | 17.6467 | 7.6763 | 2
2025-09-23 08:00:00 | 204.416 | 203.904 | 419.213 | 379.913 |  | 39.3 | 0.512 | 394.0602 | 385.676 | 377.2917 | 3 | 3 | 3 | 234.3951 | 29.9791 | 204.416 |  | A |  | 204.416 | 379.913 | 29.9791 | 13.0409 | 3
2025-09-23 09:00:00 | 195.456 | 194.944 | 419.394 | 380.64 |  | 38.754 | 0.512 | 394.2304 | 385.8425 | 377.4546 | 3 |  | 3 | 224.1211 | 28.6651 | 195.456 |  | A |  | 195.456 | 380.64 | 28.6651 | 12.4693 | 3
2025-09-23 10:00:00 | 220.416 | 219.904 | 417.962 | 383.494 |  | 34.468 | 0.512 | 392.8843 | 384.525 | 376.1658 | 2 | 2 | 2 | 241.7107 | 21.2947 | 220.416 |  | A |  | 220.416 | 383.494 | 21.2947 | 9.2632 | 2
2025-09-23 11:00:00 | 207.616 | 207.104 | 419.93 | 381.606 |  | 38.324 | 0.512 | 394.7342 | 386.3356 | 377.937 | 2 |  | 2 | 227.6741 | 20.0581 | 207.616 |  | A |  | 207.616 | 381.606 | 20.0581 | 8.7253 | 2
2025-09-23 12:00:00 | 187.008 | 186.624 | 415.616 | 381.251 |  | 34.365 | 0.384 | 390.679 | 382.3667 | 374.0544 | 2 |  | 2 | 205.0751 | 18.0671 | 187.008 |  | A |  | 187.008 | 381.251 | 18.0671 | 7.8592 | 2
2025-09-23 13:00:00 | 200.576 | 200.192 | 417.819 | 383.688 |  | 34.131 | 0.384 | 392.7499 | 384.3935 | 376.0371 | 2 |  | 2 | 219.9539 | 19.3779 | 200.576 |  | A |  | 200.576 | 383.688 | 19.3779 | 8.4294 | 2
2025-09-23 14:00:00 | 207.232 | 206.72 | 418.694 | 379.52 |  | 39.174 | 0.512 | 393.5724 | 385.1985 | 376.8246 | 3 | 3 | 3 | 237.6241 | 30.3921 | 207.232 |  | A |  | 207.232 | 379.52 | 30.3921 | 13.2206 | 3
2025-09-23 15:00:00 | 205.184 | 204.8 | 420.562 | 380.243 |  | 40.319 | 0.384 | 395.3283 | 386.917 | 378.5058 | 3 |  | 3 | 235.2758 | 30.0918 | 205.184 |  | A |  | 205.184 | 380.243 | 30.0918 | 13.0899 | 3
2025-09-23 16:00:00 | 166.656 | 166.272 | 419.559 | 383.264 |  | 36.295 | 0.384 | 394.3855 | 385.9943 | 377.6031 | 2 | 2 | 2 | 182.7569 | 16.1009 | 166.656 |  | A |  | 166.656 | 383.264 | 16.1009 | 7.0039 | 2
2025-09-23 17:00:00 | 146.048 | 145.664 | 417.195 | 383.308 |  | 33.887 | 0.384 | 392.1633 | 383.8194 | 375.4755 | 2 |  | 2 | 160.1579 | 14.1099 | 146.048 |  | A |  | 146.048 | 383.308 | 14.1099 | 6.1378 | 2
2025-09-23 18:00:00 | 155.776 | 155.52 | 417.905 | 383.933 |  | 33.972 | 0.256 | 392.8307 | 384.4726 | 376.1145 | 2 |  | 2 | 170.8257 | 15.0497 | 155.776 |  | A |  | 155.776 | 383.933 | 15.0497 | 6.5466 | 2
2025-09-23 19:00:00 | 156.16 | 155.776 | 417.828 | 383.848 |  | 33.98 | 0.384 | 392.7583 | 384.4018 | 376.0452 | 2 |  | 2 | 171.2468 | 15.0868 | 156.16 |  | A |  | 156.16 | 383.848 | 15.0868 | 6.5628 | 2
2025-09-23 20:00:00 | 158.336 | 158.08 | 419.218 | 380.344 |  | 38.874 | 0.256 | 394.0649 | 385.6806 | 377.2962 | 3 | 3 | 3 | 181.5572 | 23.2212 | 158.336 |  | A |  | 158.336 | 380.344 | 23.2212 | 10.1012 | 3
2025-09-23 21:00:00 | 154.496 | 154.24 | 419.987 | 379.905 |  | 40.082 | 0.256 | 394.7878 | 386.388 | 377.9883 | 3 |  | 3 | 177.154 | 22.658 | 154.496 |  | A |  | 154.496 | 379.905 | 22.658 | 9.8562 | 3
2025-09-23 22:00:00 | 149.376 | 148.864 | 420.858 | 380.737 |  | 40.121 | 0.512 | 395.6065 | 387.1894 | 378.7722 | 3 |  | 3 | 171.2831 | 21.9071 | 149.376 |  | A |  | 149.376 | 380.737 | 21.9071 | 9.5296 | 3
2025-09-23 23:00:00 | 100.352 | 100.096 | 423.264 | 383.103 |  | 40.161 | 0.256 | 397.8682 | 389.4029 | 380.9376 | 3 |  | 3 | 115.0694 | 14.7174 | 100.352 |  | A |  | 100.352 | 383.103 | 14.7174 | 6.4021 | 3
2025-09-24 00:00:00 | 60.672 | 60.544 | 424.844 | 384.657 |  | 40.187 | 0.128 | 399.3534 | 390.8565 | 382.3596 | 3 |  | 3 | 69.57 | 8.898 | 60.672 |  | A |  | 60.672 | 384.657 | 8.898 | 3.8706 | 3 | T |  | 2025-09-24 00:00:00 | 3357.312 | 382.9905 | 344.3223 | 149.7802 | 2.25 | 24
2025-09-24 01:00:00 | 59.008 | 58.752 | 424.523 | 384.354 |  | 40.169 | 0.256 | 399.0516 | 390.5612 | 382.0707 | 3 |  | 3 | 67.662 | 8.654 | 59.008 |  | A |  | 59.008 | 384.354 | 8.654 | 3.7645 | 3
2025-09-24 02:00:00 | 59.008 | 58.88 | 423.665 | 383.578 |  | 40.087 | 0.128 | 398.2451 | 389.7718 | 381.2985 | 3 |  | 3 | 67.662 | 8.654 | 59.008 |  | A |  | 59.008 | 383.578 | 8.654 | 3.7645 | 3
2025-09-24 03:00:00 | 59.008 | 58.624 | 423.825 | 383.731 |  | 40.094 | 0.384 | 398.3955 | 389.919 | 381.4425 | 3 |  | 3 | 67.662 | 8.654 | 59.008 |  | A |  | 59.008 | 383.731 | 8.654 | 3.7645 | 3
2025-09-24 04:00:00 | 59.136 | 58.88 | 423.137 | 383.098 |  | 40.039 | 0.256 | 397.7488 | 389.286 | 380.8233 | 3 |  | 3 | 67.8087 | 8.6727 | 59.136 |  | A |  | 59.136 | 383.098 | 8.6727 | 3.7726 | 3
2025-09-24 05:00:00 | 82.048 | 81.92 | 420.878 | 380.983 |  | 39.895 | 0.128 | 395.6253 | 387.2078 | 378.7902 | 3 |  | 3 | 94.081 | 12.033 | 82.048 |  | A |  | 82.048 | 380.983 | 12.033 | 5.2343 | 3
2025-09-24 06:00:00 | 123.136 | 122.752 | 416.998 | 380.791 |  | 36.207 | 0.384 | 391.9781 | 383.6382 | 375.2982 | 2 | 2 | 2 | 135.0324 | 11.8964 | 123.136 |  | A |  | 123.136 | 380.791 | 11.8964 | 5.1749 | 2
2025-09-24 07:00:00 | 169.344 | 169.088 | 416.502 | 381.1 |  | 35.402 | 0.256 | 391.5119 | 383.1818 | 374.8518 | 2 |  | 2 | 185.7046 | 16.3606 | 169.344 |  | A |  | 169.344 | 381.1 | 16.3606 | 7.1168 | 2
2025-09-24 08:00:00 | 182.912 | 182.4 | 414.736 | 380.931 |  | 33.805 | 0.512 | 389.8518 | 381.5571 | 373.2624 | 2 |  | 2 | 200.5834 | 17.6714 | 182.912 |  | A |  | 182.912 | 380.931 | 17.6714 | 7.6871 | 2
2025-09-24 09:00:00 | 169.344 | 169.088 | 414.86 | 381.085 |  | 33.775 | 0.256 | 389.9684 | 381.6712 | 373.374 | 2 |  | 2 | 185.7046 | 16.3606 | 169.344 |  | A |  | 169.344 | 381.085 | 16.3606 | 7.1168 | 2
2025-09-24 10:00:00 | 185.088 | 184.704 | 415.393 | 381.525 |  | 33.868 | 0.384 | 390.4694 | 382.1616 | 373.8537 | 2 |  | 2 | 202.9696 | 17.8816 | 185.088 |  | A |  | 185.088 | 381.525 | 17.8816 | 7.7785 | 2
2025-09-24 11:00:00 | 186.496 | 185.984 | 415.705 | 381.812 |  | 33.893 | 0.512 | 390.7627 | 382.4486 | 374.1345 | 2 |  | 2 | 204.5137 | 18.0177 | 186.496 |  | A |  | 186.496 | 381.812 | 18.0177 | 7.8377 | 2
2025-09-24 12:00:00 | 167.168 | 166.912 | 419.21 | 379.644 |  | 39.566 | 0.256 | 394.0574 | 385.6732 | 377.289 | 3 | 3 | 3 | 191.6844 | 24.5164 | 167.168 |  | A |  | 167.168 | 379.644 | 24.5164 | 10.6647 | 3
2025-09-24 13:00:00 | 188.928 | 188.416 | 416.854 | 382.505 |  | 34.349 | 0.512 | 391.8428 | 383.5057 | 375.1686 | 2 | 2 | 2 | 207.1806 | 18.2526 | 188.928 |  | A |  | 188.928 | 382.505 | 18.2526 | 7.9399 | 2
2025-09-24 14:00:00 | 194.048 | 193.664 | 417.213 | 383.135 |  | 34.078 | 0.384 | 392.1802 | 383.836 | 375.4917 | 2 |  | 2 | 212.7953 | 18.7473 | 194.048 |  | A |  | 194.048 | 383.135 | 18.7473 | 8.1551 | 2
2025-09-24 15:00:00 | 197.376 | 196.864 | 418.69 | 393.112 |  | 25.578 | 0.512 | 393.5686 | 385.1948 | 376.821 | 1 | 1 | 1 | 209.0847 | 11.7087 | 197.376 |  | A |  | 197.376 | 393.112 | 11.7087 | 5.0933 | 1
2025-09-24 16:00:00 | 162.176 | 161.92 | 419.648 | 382.505 |  | 37.143 | 0.256 | 394.4691 | 386.0762 | 377.6832 | 2 | 2 | 2 | 177.8441 | 15.6681 | 162.176 |  | A |  | 162.176 | 382.505 | 15.6681 | 6.8156 | 2
2025-09-24 17:00:00 | 162.816 | 162.432 | 417.657 | 383.68 |  | 33.977 | 0.384 | 392.5976 | 384.2444 | 375.8913 | 2 |  | 2 | 178.5459 | 15.7299 | 162.816 |  | A |  | 162.816 | 383.68 | 15.7299 | 6.8425 | 2
2025-09-24 18:00:00 | 154.624 | 154.368 | 417.987 | 384.023 |  | 33.964 | 0.256 | 392.9078 | 384.548 | 376.1883 | 2 |  | 2 | 169.5625 | 14.9385 | 154.624 |  | A |  | 154.624 | 384.023 | 14.9385 | 6.4982 | 2
2025-09-24 19:00:00 | 160.384 | 160 | 417.499 | 383.557 |  | 33.942 | 0.384 | 392.4491 | 384.0991 | 375.7491 | 2 |  | 2 | 175.8789 | 15.4949 | 160.384 |  | A |  | 160.384 | 383.557 | 15.4949 | 6.7403 | 2
2025-09-24 20:00:00 | 158.976 | 158.592 | 418.063 | 384.091 |  | 33.972 | 0.384 | 392.9792 | 384.618 | 376.2567 | 2 |  | 2 | 174.3349 | 15.3589 | 158.976 |  | A |  | 158.976 | 384.091 | 15.3589 | 6.6811 | 2
2025-09-24 21:00:00 | 155.136 | 154.88 | 416.919 | 382.181 |  | 34.738 | 0.256 | 391.9039 | 383.5655 | 375.2271 | 2 |  | 2 | 170.1239 | 14.9879 | 155.136 |  | A |  | 155.136 | 382.181 | 14.9879 | 6.5197 | 2
2025-09-24 22:00:00 | 146.816 | 146.432 | 415.694 | 381.916 |  | 33.778 | 0.384 | 390.7524 | 382.4385 | 374.1246 | 2 |  | 2 | 161.0001 | 14.1841 | 146.816 |  | A |  | 146.816 | 381.916 | 14.1841 | 6.1701 | 2
2025-09-24 23:00:00 | 113.664 | 113.408 | 417.58 | 383.778 |  | 33.802 | 0.256 | 392.5252 | 384.1736 | 375.822 | 2 |  | 2 | 124.6452 | 10.9812 | 113.664 |  | A |  | 113.664 | 383.778 | 10.9812 | 4.7768 | 2
2025-09-25 00:00:00 | 80.256 | 80 | 418.425 | 384.671 |  | 33.754 | 0.256 | 393.3195 | 384.951 | 376.5825 | 2 |  | 2 | 88.0097 | 7.7537 | 80.256 |  | A |  | 80.256 | 384.671 | 7.7537 | 3.3728 | 2 | T |  | 2025-09-25 00:00:00 | 3444.096 | 381.3925 | 413.0178 | 179.6627 | 2.5 | 25
2025-09-25 01:00:00 | 76.288 | 76.032 | 419.369 | 380.412 |  | 38.957 | 0.256 | 394.2069 | 385.8195 | 377.4321 | 3 | 3 | 3 | 87.4762 | 11.1882 | 76.288 |  | A |  | 76.288 | 380.412 | 11.1882 | 4.8669 | 3
2025-09-25 02:00:00 | 74.752 | 74.496 | 419.777 | 379.99 |  | 39.787 | 0.256 | 394.5904 | 386.1948 | 377.7993 | 3 |  | 3 | 85.7149 | 10.9629 | 74.752 |  | A |  | 74.752 | 379.99 | 10.9629 | 4.7689 | 3
2025-09-25 03:00:00 | 74.624 | 74.496 | 419.671 | 379.894 |  | 39.777 | 0.128 | 394.4907 | 386.0973 | 377.7039 | 3 |  | 3 | 85.5682 | 10.9442 | 74.624 |  | A |  | 74.624 | 379.894 | 10.9442 | 4.7607 | 3
2025-09-25 04:00:00 | 75.136 | 74.752 | 418.455 | 378.917 |  | 39.538 | 0.384 | 393.3477 | 384.9786 | 376.6095 | 3 |  | 3 | 86.1553 | 11.0193 | 75.136 |  | A |  | 75.136 | 378.917 | 11.0193 | 4.7934 | 3
2025-09-25 05:00:00 | 99.456 | 99.2 | 416.443 | 382.757 |  | 33.686 | 0.256 | 391.4564 | 383.1276 | 374.7987 | 2 | 2 | 2 | 109.0646 | 9.6086 | 99.456 |  | A |  | 99.456 | 382.757 | 9.6086 | 4.1797 | 2
2025-09-25 06:00:00 | 141.568 | 141.312 | 420.643 | 380.707 |  | 39.936 | 0.256 | 395.4044 | 386.9916 | 378.5787 | 3 | 3 | 3 | 162.33 | 20.762 | 141.568 |  | A |  | 141.568 | 380.707 | 20.762 | 9.0315 | 3
2025-09-25 07:00:00 | 187.136 | 186.624 | 417.138 | 381.615 |  | 35.523 | 0.512 | 392.1097 | 383.767 | 375.4242 | 2 | 2 | 2 | 205.2155 | 18.0795 | 187.136 |  | A |  | 187.136 | 381.615 | 18.0795 | 7.8646 | 2
2025-09-25 08:00:00 | 198.272 | 197.76 | 414.967 | 381.045 |  | 33.922 | 0.512 | 390.069 | 381.7696 | 373.4703 | 2 |  | 2 | 217.4273 | 19.1553 | 198.272 |  | A |  | 198.272 | 381.045 | 19.1553 | 8.3326 | 2
2025-09-25 09:00:00 | 173.952 | 173.696 | 415.777 | 381.879 |  | 33.898 | 0.256 | 390.8304 | 382.5148 | 374.1993 | 2 |  | 2 | 190.7578 | 16.8058 | 173.952 |  | A |  | 173.952 | 381.879 | 16.8058 | 7.3105 | 2
2025-09-25 10:00:00 | 180.608 | 180.224 | 414.902 | 381.045 |  | 33.857 | 0.384 | 390.0079 | 381.7098 | 373.4118 | 2 |  | 2 | 198.0568 | 17.4488 | 180.608 |  | A |  | 180.608 | 381.045 | 17.4488 | 7.5902 | 2
2025-09-25 11:00:00 | 190.848 | 190.336 | 415.712 | 381.76 |  | 33.952 | 0.512 | 390.7693 | 382.455 | 374.1408 | 2 |  | 2 | 209.2861 | 18.4381 | 190.848 |  | A |  | 190.848 | 381.76 | 18.4381 | 8.0206 | 2
2025-09-25 12:00:00 | 175.744 | 175.36 | 419.644 | 380.01 |  | 39.634 | 0.384 | 394.4654 | 386.0725 | 377.6796 | 3 | 3 | 3 | 201.5182 | 25.7742 | 175.744 |  | A |  | 175.744 | 380.01 | 25.7742 | 11.2118 | 3
2025-09-25 13:00:00 | 197.632 | 197.12 | 418.587 | 378.457 |  | 40.13 | 0.512 | 393.4718 | 385.1 | 376.7283 | 3 |  | 3 | 226.6162 | 28.9842 | 197.632 |  | A |  | 197.632 | 378.457 | 28.9842 | 12.6081 | 3
2025-09-25 14:00:00 | 200.32 | 199.936 | 419.407 | 379.155 |  | 40.252 | 0.384 | 394.2426 | 385.8544 | 377.4663 | 3 |  | 3 | 229.6984 | 29.3784 | 200.32 |  | A |  | 200.32 | 379.155 | 29.3784 | 12.7796 | 3
2025-09-25 15:00:00 | 204.544 | 204.032 | 420.438 | 380.08 |  | 40.358 | 0.512 | 395.2117 | 386.803 | 378.3942 | 3 |  | 3 | 234.5419 | 29.9979 | 204.544 |  | A |  | 204.544 | 380.08 | 29.9979 | 13.0491 | 3
2025-09-25 16:00:00 | 163.84 | 163.328 | 420.382 | 383.388 |  | 36.994 | 0.512 | 395.1591 | 386.7514 | 378.3438 | 2 | 2 | 2 | 179.6688 | 15.8288 | 163.84 |  | A |  | 163.84 | 383.388 | 15.8288 | 6.8855 | 2
2025-09-25 17:00:00 | 149.376 | 149.12 | 417.203 | 383.27 |  | 33.933 | 0.256 | 392.1708 | 383.8268 | 375.4827 | 2 |  | 2 | 163.8074 | 14.4314 | 149.376 |  | A |  | 149.376 | 383.27 | 14.4314 | 6.2777 | 2
2025-09-25 18:00:00 | 145.792 | 145.536 | 417.64 | 383.695 |  | 33.945 | 0.256 | 392.5816 | 384.2288 | 375.876 | 2 |  | 2 | 159.8772 | 14.0852 | 145.792 |  | A |  | 145.792 | 383.695 | 14.0852 | 6.1271 | 2
2025-09-25 19:00:00 | 137.856 | 137.472 | 417.304 | 383.424 |  | 33.88 | 0.384 | 392.2658 | 383.9197 | 375.5736 | 2 |  | 2 | 151.1745 | 13.3185 | 137.856 |  | A |  | 137.856 | 383.424 | 13.3185 | 5.7935 | 2
2025-09-25 20:00:00 | 132.608 | 132.352 | 418.404 | 384.131 |  | 34.273 | 0.256 | 393.2998 | 384.9317 | 376.5636 | 2 |  | 2 | 145.4195 | 12.8115 | 132.608 |  | A |  | 132.608 | 384.131 | 12.8115 | 5.573 | 2
2025-09-25 21:00:00 | 139.776 | 139.52 | 419.485 | 379.479 |  | 40.006 | 0.256 | 394.3159 | 385.9262 | 377.5365 | 3 | 3 | 3 | 160.2752 | 20.4992 | 139.776 |  | A |  | 139.776 | 379.479 | 20.4992 | 8.9172 | 3
2025-09-25 22:00:00 | 137.088 | 136.704 | 420.754 | 380.66 |  | 40.094 | 0.384 | 395.5088 | 387.0937 | 378.6786 | 3 |  | 3 | 157.193 | 20.105 | 137.088 |  | A |  | 137.088 | 380.66 | 20.105 | 8.7457 | 3
2025-09-25 23:00:00 | 106.624 | 106.24 | 423.174 | 382.978 |  | 40.196 | 0.384 | 397.7836 | 389.3201 | 380.8566 | 3 |  | 3 | 122.2612 | 15.6372 | 106.624 |  | A |  | 106.624 | 382.978 | 15.6372 | 6.8022 | 3
2025-09-26 00:00:00 | 68.992 | 68.736 | 423.785 | 383.668 |  | 40.117 | 0.256 | 398.3579 | 389.8822 | 381.4065 | 3 |  | 3 | 79.1102 | 10.1182 | 68.992 |  | A |  | 68.992 | 383.668 | 10.1182 | 4.4014 | 3 | T |  | 2025-09-26 00:00:00 | 3260.672 | 382.0133 | 394.8037 | 171.7396 | 2.5833 | 26
2025-09-26 01:00:00 | 57.472 | 57.344 | 424.284 | 384.162 |  | 40.122 | 0.128 | 398.827 | 390.3413 | 381.8556 | 3 |  | 3 | 65.9007 | 8.4287 | 57.472 |  | A |  | 57.472 | 384.162 | 8.4287 | 3.6665 | 3
2025-09-26 02:00:00 | 57.088 | 56.832 | 423.884 | 383.799 |  | 40.085 | 0.256 | 398.451 | 389.9733 | 381.4956 | 3 |  | 3 | 65.4604 | 8.3724 | 57.088 |  | A |  | 57.088 | 383.799 | 8.3724 | 3.642 | 3
2025-09-26 03:00:00 | 56.32 | 55.936 | 423.291 | 383.271 |  | 40.02 | 0.384 | 397.8935 | 389.4277 | 380.9619 | 3 |  | 3 | 64.5798 | 8.2598 | 56.32 |  | A |  | 56.32 | 383.271 | 8.2598 | 3.593 | 3
2025-09-26 04:00:00 | 56.448 | 56.192 | 423.231 | 383.221 |  | 40.01 | 0.256 | 397.8371 | 389.3725 | 380.9079 | 3 |  | 3 | 64.7265 | 8.2785 | 56.448 |  | A |  | 56.448 | 383.221 | 8.2785 | 3.6012 | 3
2025-09-26 05:00:00 | 79.616 | 79.488 | 420.93 | 381.063 |  | 39.867 | 0.128 | 395.6742 | 387.2556 | 378.837 | 3 |  | 3 | 91.2923 | 11.6763 | 79.616 |  | A |  | 79.616 | 381.063 | 11.6763 | 5.0792 | 3
2025-09-26 06:00:00 | 130.56 | 130.304 | 416.528 | 380.155 |  | 36.373 | 0.256 | 391.5363 | 383.2058 | 374.8752 | 2 | 2 | 2 | 143.1736 | 12.6136 | 130.56 |  | A |  | 130.56 | 380.155 | 12.6136 | 5.4869 | 2
2025-09-26 07:00:00 | 183.552 | 183.04 | 416.953 | 381.256 |  | 35.697 | 0.512 | 391.9358 | 383.5968 | 375.2577 | 2 |  | 2 | 201.2852 | 17.7332 | 183.552 |  | A |  | 183.552 | 381.256 | 17.7332 | 7.714 | 2
2025-09-26 08:00:00 | 202.24 | 201.856 | 414.765 | 380.856 |  | 33.909 | 0.384 | 389.8791 | 381.5838 | 373.2885 | 2 |  | 2 | 221.7787 | 19.5387 | 202.24 |  | A |  | 202.24 | 380.856 | 19.5387 | 8.4993 | 2
2025-09-26 09:00:00 | 191.744 | 191.36 | 415.82 | 381.869 |  | 33.951 | 0.384 | 390.8708 | 382.5544 | 374.238 | 2 |  | 2 | 210.2687 | 18.5247 | 191.744 |  | A |  | 191.744 | 381.869 | 18.5247 | 8.0582 | 2
2025-09-26 10:00:00 | 197.632 | 197.12 | 415.365 | 381.434 |  | 33.931 | 0.512 | 390.4431 | 382.1358 | 373.8285 | 2 |  | 2 | 216.7255 | 19.0935 | 197.632 |  | A |  | 197.632 | 381.434 | 19.0935 | 8.3057 | 2
2025-09-26 11:00:00 | 193.536 | 193.024 | 416.239 | 382.247 |  | 33.992 | 0.512 | 391.2647 | 382.9399 | 374.6151 | 2 |  | 2 | 212.2338 | 18.6978 | 193.536 |  | A |  | 193.536 | 382.247 | 18.6978 | 8.1335 | 2
2025-09-26 12:00:00 | 181.888 | 181.632 | 420.186 | 380.047 |  | 40.139 | 0.256 | 394.9748 | 386.5711 | 378.1674 | 3 | 3 | 3 | 208.5632 | 26.6752 | 181.888 |  | A |  | 181.888 | 380.047 | 26.6752 | 11.6037 | 3
2025-09-26 13:00:00 | 198.016 | 197.504 | 419.268 | 379.079 |  | 40.189 | 0.512 | 394.1119 | 385.7266 | 377.3412 | 3 |  | 3 | 227.0565 | 29.0405 | 198.016 |  | A |  | 198.016 | 379.079 | 29.0405 | 12.6326 | 3
2025-09-26 14:00:00 | 182.656 | 182.144 | 421.007 | 380.731 |  | 40.276 | 0.512 | 395.7466 | 387.3264 | 378.9063 | 3 |  | 3 | 209.4439 | 26.7879 | 182.656 |  | A |  | 182.656 | 380.731 | 26.7879 | 11.6527 | 3
2025-09-26 15:00:00 | 188.672 | 188.416 | 421.89 | 381.494 |  | 40.396 | 0.256 | 396.5766 | 388.1388 | 379.701 | 3 |  | 3 | 216.3422 | 27.6702 | 188.672 |  | A |  | 188.672 | 381.494 | 27.6702 | 12.0365 | 3
2025-09-26 16:00:00 | 154.368 | 153.856 | 422.513 | 382.812 |  | 39.701 | 0.512 | 397.1622 | 388.712 | 380.2617 | 3 |  | 3 | 177.0072 | 22.6392 | 154.368 |  | A |  | 154.368 | 382.812 | 22.6392 | 9.8481 | 3
2025-09-26 17:00:00 | 153.216 | 152.832 | 416.918 | 383.012 |  | 33.906 | 0.384 | 391.9029 | 383.5646 | 375.2262 | 2 | 2 | 2 | 168.0184 | 14.8024 | 153.216 |  | A |  | 153.216 | 383.012 | 14.8024 | 6.4391 | 2
2025-09-26 18:00:00 | 138.112 | 137.984 | 417.343 | 383.475 |  | 33.868 | 0.128 | 392.3024 | 383.9556 | 375.6087 | 2 |  | 2 | 151.4552 | 13.3432 | 138.112 |  | A |  | 138.112 | 383.475 | 13.3432 | 5.8043 | 2
2025-09-26 19:00:00 | 137.344 | 136.96 | 417.275 | 383.414 |  | 33.861 | 0.384 | 392.2385 | 383.893 | 375.5475 | 2 |  | 2 | 150.613 | 13.269 | 137.344 |  | A |  | 137.344 | 383.414 | 13.269 | 5.772 | 2
2025-09-26 20:00:00 | 138.496 | 138.112 | 419.5 | 381.584 |  | 37.916 | 0.384 | 394.33 | 385.94 | 377.55 | 2 |  | 2 | 151.8763 | 13.3803 | 138.496 |  | A |  | 138.496 | 381.584 | 13.3803 | 5.8204 | 2
2025-09-26 21:00:00 | 130.688 | 130.432 | 420.556 | 380.501 |  | 40.055 | 0.256 | 395.3226 | 386.9115 | 378.5004 | 3 | 3 | 3 | 149.8544 | 19.1664 | 130.688 |  | A |  | 130.688 | 380.501 | 19.1664 | 8.3374 | 3
2025-09-26 22:00:00 | 97.152 | 96.896 | 422.178 | 382.101 |  | 40.077 | 0.256 | 396.8473 | 388.4038 | 379.9602 | 3 |  | 3 | 111.4001 | 14.2481 | 97.152 |  | A |  | 97.152 | 382.101 | 14.2481 | 6.1979 | 3
2025-09-26 23:00:00 | 84.864 | 84.608 | 423.198 | 383.069 |  | 40.129 | 0.256 | 397.8061 | 389.3422 | 380.8782 | 3 |  | 3 | 97.3099 | 12.4459 | 84.864 |  | A |  | 84.864 | 383.069 | 12.4459 | 5.414 | 3
2025-09-27 00:00:00 | 66.816 | 66.56 | 421.171 | 381.291 |  | 39.88 | 0.256 | 395.9007 | 387.4773 | 379.0539 | 3 |  | 3 | 76.6151 | 9.7991 | 66.816 |  | A |  | 66.816 | 381.291 | 9.7991 | 4.2626 | 3 | T |  | 2025-09-27 00:00:00 | 1617.408 | 381.6315 | 207.7059 | 90.3521 | 2.7917 | 27
2025-09-27 01:00:00 | 62.336 | 62.208 | 421.58 | 381.68 |  | 39.9 | 0.128 | 396.2852 | 387.8536 | 379.422 | 3 |  | 3 | 71.478 | 9.142 | 62.336 |  | A |  | 62.336 | 381.68 | 9.142 | 3.9768 | 3
2025-09-27 02:00:00 | 55.68 | 55.424 | 422.449 | 382.494 |  | 39.955 | 0.256 | 397.1021 | 388.6531 | 380.2041 | 3 |  | 3 | 63.8459 | 8.1659 | 55.68 |  | A |  | 55.68 | 382.494 | 8.1659 | 3.5522 | 3
2025-09-27 03:00:00 | 50.176 | 49.92 | 422.515 | 382.585 |  | 39.93 | 0.256 | 397.1641 | 388.7138 | 380.2635 | 3 |  | 3 | 57.5347 | 7.3587 | 50.176 |  | A |  | 50.176 | 382.585 | 7.3587 | 3.201 | 3
2025-09-27 04:00:00 | 49.92 | 49.664 | 422.607 | 382.672 |  | 39.935 | 0.256 | 397.2506 | 388.7984 | 380.3463 | 3 |  | 3 | 57.2411 | 7.3211 | 49.92 |  | A |  | 49.92 | 382.672 | 7.3211 | 3.1847 | 3
2025-09-27 05:00:00 | 60.288 | 60.032 | 421.889 | 381.989 |  | 39.9 | 0.256 | 396.5757 | 388.1379 | 379.7001 | 3 |  | 3 | 69.1297 | 8.8417 | 60.288 |  | A |  | 60.288 | 381.989 | 8.8417 | 3.8461 | 3
2025-09-27 06:00:00 | 100.48 | 100.224 | 419.798 | 379.952 |  | 39.846 | 0.256 | 394.6101 | 386.2142 | 377.8182 | 3 |  | 3 | 115.2161 | 14.7361 | 100.48 |  | A |  | 100.48 | 379.952 | 14.7361 | 6.4102 | 3
2025-09-27 07:00:00 | 123.648 | 123.392 | 418.009 | 378.224 |  | 39.785 | 0.256 | 392.9285 | 384.5683 | 376.2081 | 3 |  | 3 | 141.7819 | 18.1339 | 123.648 |  | A |  | 123.648 | 378.224 | 18.1339 | 7.8882 | 3
2025-09-27 08:00:00 | 133.76 | 133.376 | 416.763 | 381.318 |  | 35.445 | 0.384 | 391.7572 | 383.422 | 375.0867 | 2 | 2 | 2 | 146.6828 | 12.9228 | 133.76 |  | A |  | 133.76 | 381.318 | 12.9228 | 5.6214 | 2
2025-09-27 09:00:00 | 132.224 | 131.968 | 416.554 | 382.784 |  | 33.77 | 0.256 | 391.5608 | 383.2297 | 374.8986 | 2 |  | 2 | 144.9984 | 12.7744 | 132.224 |  | A |  | 132.224 | 382.784 | 12.7744 | 5.5568 | 2
2025-09-27 10:00:00 | 116.736 | 116.608 | 416.374 | 382.691 |  | 33.683 | 0.128 | 391.3916 | 383.0641 | 374.7366 | 2 |  | 2 | 128.014 | 11.278 | 116.736 |  | A |  | 116.736 | 382.691 | 11.278 | 4.9059 | 2
2025-09-27 11:00:00 | 107.52 | 107.264 | 417.213 | 383.486 |  | 33.727 | 0.256 | 392.1802 | 383.836 | 375.4917 | 2 |  | 2 | 117.9077 | 10.3877 | 107.52 |  | A |  | 107.52 | 383.486 | 10.3877 | 4.5186 | 2
2025-09-27 12:00:00 | 99.2 | 98.944 | 418.142 | 384.375 |  | 33.767 | 0.256 | 393.0535 | 384.6906 | 376.3278 | 2 |  | 2 | 108.7839 | 9.5839 | 99.2 |  | A |  | 99.2 | 384.375 | 9.5839 | 4.169 | 2
2025-09-27 13:00:00 | 62.208 | 61.952 | 419.806 | 380.688 |  | 39.118 | 0.256 | 394.6176 | 386.2215 | 377.8254 | 3 | 3 | 3 | 71.3313 | 9.1233 | 62.208 |  | A |  | 62.208 | 380.688 | 9.1233 | 3.9686 | 3
2025-09-27 14:00:00 | 56.32 | 56.064 | 420.922 | 381.095 |  | 39.827 | 0.256 | 395.6667 | 387.2482 | 378.8298 | 3 |  | 3 | 64.5798 | 8.2598 | 56.32 |  | A |  | 56.32 | 381.095 | 8.2598 | 3.593 | 3
2025-09-27 15:00:00 | 56.576 | 56.32 | 421.865 | 381.97 |  | 39.895 | 0.256 | 396.5531 | 388.1158 | 379.6785 | 3 |  | 3 | 64.8733 | 8.2973 | 56.576 |  | A |  | 56.576 | 381.97 | 8.2973 | 3.6093 | 3
2025-09-27 16:00:00 | 58.24 | 58.112 | 421.659 | 381.766 |  | 39.893 | 0.128 | 396.3595 | 387.9263 | 379.4931 | 3 |  | 3 | 66.7813 | 8.5413 | 58.24 |  | A |  | 58.24 | 381.766 | 8.5413 | 3.7155 | 3
2025-09-27 17:00:00 | 48.256 | 48 | 420.667 | 380.901 |  | 39.766 | 0.256 | 395.427 | 387.0136 | 378.6003 | 3 |  | 3 | 55.3331 | 7.0771 | 48.256 |  | A |  | 48.256 | 380.901 | 7.0771 | 3.0785 | 3
2025-09-27 18:00:00 | 45.44 | 45.184 | 419.234 | 379.599 |  | 39.635 | 0.256 | 394.08 | 385.6953 | 377.3106 | 3 |  | 3 | 52.1041 | 6.6641 | 45.44 |  | A |  | 45.44 | 379.599 | 6.6641 | 2.8989 | 3
2025-09-27 19:00:00 | 40.96 | 40.832 | 418.362 | 378.828 |  | 39.534 | 0.128 | 393.2603 | 384.893 | 376.5258 | 3 |  | 3 | 46.9671 | 6.0071 | 40.96 |  | A |  | 40.96 | 378.828 | 6.0071 | 2.6131 | 3
2025-09-27 20:00:00 | 30.208 | 29.952 | 420.437 | 380.773 |  | 39.664 | 0.256 | 395.2108 | 386.802 | 378.3933 | 3 |  | 3 | 34.6382 | 4.4302 | 30.208 |  | A |  | 30.208 | 380.773 | 4.4302 | 1.9271 | 3
2025-09-27 21:00:00 | 20.224 | 20.096 | 422.168 | 382.37 |  | 39.798 | 0.128 | 396.8379 | 388.3946 | 379.9512 | 3 |  | 3 | 23.19 | 2.966 | 20.224 |  | A |  | 20.224 | 382.37 | 2.966 | 1.2902 | 3
2025-09-27 22:00:00 | 20.096 | 19.712 | 422.406 | 382.59 |  | 39.816 | 0.384 | 397.0616 | 388.6135 | 380.1654 | 3 |  | 3 | 23.0432 | 2.9472 | 20.096 |  | A |  | 20.096 | 382.59 | 2.9472 | 1.282 | 3
2025-09-27 23:00:00 | 20.096 | 19.968 | 422.903 | 383.035 |  | 39.868 | 0.128 | 397.5288 | 389.0708 | 380.6127 | 3 |  | 3 | 23.0432 | 2.9472 | 20.096 |  | A |  | 20.096 | 383.035 | 2.9472 | 1.282 | 3
2025-09-28 00:00:00 | 19.456 | 19.328 | 423.707 | 383.77 |  | 39.937 | 0.128 | 398.2846 | 389.8104 | 381.3363 | 3 |  | 3 | 22.3094 | 2.8534 | 19.456 |  | A |  | 19.456 | 383.77 | 2.8534 | 1.2412 | 3 | T |  | 2025-09-28 00:00:00 | 490.496 | 381.7229 | 71.9349 | 31.2917 | 3 | 28
2025-09-28 01:00:00 | 19.84 | 19.456 | 423.96 | 383.998 |  | 39.962 | 0.384 | 398.5224 | 390.0432 | 381.564 | 3 |  | 3 | 22.7497 | 2.9097 | 19.84 |  | A |  | 19.84 | 383.998 | 2.9097 | 1.2657 | 3
2025-09-28 02:00:00 | 19.584 | 19.456 | 423.942 | 383.982 |  | 39.96 | 0.128 | 398.5055 | 390.0266 | 381.5478 | 3 |  | 3 | 22.4561 | 2.8721 | 19.584 |  | A |  | 19.584 | 383.982 | 2.8721 | 1.2494 | 3
2025-09-28 03:00:00 | 19.712 | 19.584 | 424.141 | 384.165 |  | 39.976 | 0.128 | 398.6925 | 390.2097 | 381.7269 | 3 |  | 3 | 22.6029 | 2.8909 | 19.712 |  | A |  | 19.712 | 384.165 | 2.8909 | 1.2575 | 3
2025-09-28 04:00:00 | 19.712 | 19.456 | 423.689 | 383.76 |  | 39.929 | 0.256 | 398.2677 | 389.7939 | 381.3201 | 3 |  | 3 | 22.6029 | 2.8909 | 19.712 |  | A |  | 19.712 | 383.76 | 2.8909 | 1.2575 | 3
2025-09-28 05:00:00 | 19.84 | 19.584 | 423.528 | 383.614 |  | 39.914 | 0.256 | 398.1163 | 389.6458 | 381.1752 | 3 |  | 3 | 22.7497 | 2.9097 | 19.84 |  | A |  | 19.84 | 383.614 | 2.9097 | 1.2657 | 3
2025-09-28 06:00:00 | 20.352 | 20.224 | 422.951 | 383.089 |  | 39.862 | 0.128 | 397.5739 | 389.1149 | 380.6559 | 3 |  | 3 | 23.3368 | 2.9848 | 20.352 |  | A |  | 20.352 | 383.089 | 2.9848 | 1.2984 | 3
2025-09-28 07:00:00 | 19.84 | 19.584 | 422.343 | 382.541 |  | 39.802 | 0.256 | 397.0024 | 388.5556 | 380.1087 | 3 |  | 3 | 22.7497 | 2.9097 | 19.84 |  | A |  | 19.84 | 382.541 | 2.9097 | 1.2657 | 3
2025-09-28 08:00:00 | 20.864 | 20.608 | 421.513 | 381.786 |  | 39.727 | 0.256 | 396.2222 | 387.792 | 379.3617 | 3 |  | 3 | 23.9239 | 3.0599 | 20.864 |  | A |  | 20.864 | 381.786 | 3.0599 | 1.331 | 3
2025-09-28 09:00:00 | 21.376 | 21.248 | 420.822 | 381.157 |  | 39.665 | 0.128 | 395.5727 | 387.1562 | 378.7398 | 3 |  | 3 | 24.511 | 3.135 | 21.376 |  | A |  | 21.376 | 381.157 | 3.135 | 1.3637 | 3
2025-09-28 10:00:00 | 21.12 | 20.864 | 420.14 | 380.538 |  | 39.602 | 0.256 | 394.9316 | 386.5288 | 378.126 | 3 |  | 3 | 24.2174 | 3.0974 | 21.12 |  | A |  | 21.12 | 380.538 | 3.0974 | 1.3474 | 3
2025-09-28 11:00:00 | 20.864 | 20.608 | 419.594 | 380.043 |  | 39.551 | 0.256 | 394.4184 | 386.0265 | 377.6346 | 3 |  | 3 | 23.9239 | 3.0599 | 20.864 |  | A |  | 20.864 | 380.043 | 3.0599 | 1.331 | 3
2025-09-28 12:00:00 | 22.912 | 22.784 | 419.748 | 380.171 |  | 39.577 | 0.128 | 394.5631 | 386.1682 | 377.7732 | 3 |  | 3 | 26.2722 | 3.3602 | 22.912 |  | A |  | 22.912 | 380.171 | 3.3602 | 1.4617 | 3
2025-09-28 13:00:00 | 19.712 | 19.456 | 420.685 | 381.03 |  | 39.655 | 0.256 | 395.4439 | 387.0302 | 378.6165 | 3 |  | 3 | 22.6029 | 2.8909 | 19.712 |  | A |  | 19.712 | 381.03 | 2.8909 | 1.2575 | 3
2025-09-28 14:00:00 | 20.48 | 20.224 | 421.453 | 381.72 |  | 39.733 | 0.256 | 396.1658 | 387.7368 | 379.3077 | 3 |  | 3 | 23.4835 | 3.0035 | 20.48 |  | A |  | 20.48 | 381.72 | 3.0035 | 1.3065 | 3
2025-09-28 15:00:00 | 21.376 | 21.12 | 421.948 | 382.167 |  | 39.781 | 0.256 | 396.6311 | 388.1922 | 379.7532 | 3 |  | 3 | 24.511 | 3.135 | 21.376 |  | A |  | 21.376 | 382.167 | 3.135 | 1.3637 | 3
2025-09-28 16:00:00 | 20.48 | 20.352 | 422.15 | 382.35 |  | 39.8 | 0.128 | 396.821 | 388.378 | 379.935 | 3 |  | 3 | 23.4835 | 3.0035 | 20.48 |  | A |  | 20.48 | 382.35 | 3.0035 | 1.3065 | 3
2025-09-28 17:00:00 | 20.224 | 19.968 | 420.886 | 381.205 |  | 39.681 | 0.256 | 395.6328 | 387.2151 | 378.7974 | 3 |  | 3 | 23.19 | 2.966 | 20.224 |  | A |  | 20.224 | 381.205 | 2.966 | 1.2902 | 3
2025-09-28 18:00:00 | 20.864 | 20.608 | 418.509 | 379.053 |  | 39.456 | 0.256 | 393.3985 | 385.0283 | 376.6581 | 3 |  | 3 | 23.9239 | 3.0599 | 20.864 |  | A |  | 20.864 | 379.053 | 3.0599 | 1.331 | 3
2025-09-28 19:00:00 | 20.224 | 20.096 | 418.102 | 378.684 |  | 39.418 | 0.128 | 393.0159 | 384.6538 | 376.2918 | 3 |  | 3 | 23.19 | 2.966 | 20.224 |  | A |  | 20.224 | 378.684 | 2.966 | 1.2902 | 3
2025-09-28 20:00:00 | 20.864 | 20.608 | 419.666 | 380.102 |  | 39.564 | 0.256 | 394.486 | 386.0927 | 377.6994 | 3 |  | 3 | 23.9239 | 3.0599 | 20.864 |  | A |  | 20.864 | 380.102 | 3.0599 | 1.331 | 3
2025-09-28 21:00:00 | 20.352 | 20.224 | 420.424 | 380.792 |  | 39.632 | 0.128 | 395.1986 | 386.7901 | 378.3816 | 3 |  | 3 | 23.3368 | 2.9848 | 20.352 |  | A |  | 20.352 | 380.792 | 2.9848 | 1.2984 | 3
2025-09-28 22:00:00 | 20.48 | 20.224 | 420.405 | 380.777 |  | 39.628 | 0.256 | 395.1807 | 386.7726 | 378.3645 | 3 |  | 3 | 23.4835 | 3.0035 | 20.48 |  | A |  | 20.48 | 380.777 | 3.0035 | 1.3065 | 3
2025-09-28 23:00:00 | 19.968 | 19.84 | 420.485 | 380.855 |  | 39.63 | 0.128 | 395.2559 | 386.8462 | 378.4365 | 3 |  | 3 | 22.8965 | 2.9285 | 19.968 |  | A |  | 19.968 | 380.855 | 2.9285 | 1.2739 | 3
2025-09-29 00:00:00 | 24.704 | 24.448 | 421.426 | 381.7 |  | 39.726 | 0.256 | 396.1404 | 387.7119 | 379.2834 | 3 |  | 3 | 28.327 | 3.623 | 24.704 |  | A |  | 24.704 | 381.7 | 3.623 | 1.576 | 3 | T |  | 2025-09-29 00:00:00 | 2997.504 | 381.395 | 383.209 | 166.6959 | 2.75 | 29
2025-09-29 01:00:00 | 25.472 | 25.216 | 421.855 | 382.089 |  | 39.766 | 0.256 | 396.5437 | 388.1066 | 379.6695 | 3 |  | 3 | 29.2077 | 3.7357 | 25.472 |  | A |  | 25.472 | 382.089 | 3.7357 | 1.625 | 3
2025-09-29 02:00:00 | 25.6 | 25.344 | 421.675 | 381.929 |  | 39.746 | 0.256 | 396.3745 | 387.941 | 379.5075 | 3 |  | 3 | 29.3544 | 3.7544 | 25.6 |  | A |  | 25.6 | 381.929 | 3.7544 | 1.6332 | 3
2025-09-29 03:00:00 | 25.6 | 25.472 | 421.555 | 381.822 |  | 39.733 | 0.128 | 396.2617 | 387.8306 | 379.3995 | 3 |  | 3 | 29.3544 | 3.7544 | 25.6 |  | A |  | 25.6 | 381.822 | 3.7544 | 1.6332 | 3
2025-09-29 04:00:00 | 25.472 | 25.344 | 420.21 | 380.606 |  | 39.604 | 0.128 | 394.9974 | 386.5932 | 378.189 | 3 |  | 3 | 29.2077 | 3.7357 | 25.472 |  | A |  | 25.472 | 380.606 | 3.7357 | 1.625 | 3
2025-09-29 05:00:00 | 49.28 | 49.024 | 418.404 | 379.562 |  | 38.842 | 0.256 | 393.2998 | 384.9317 | 376.5636 | 3 |  | 3 | 56.5073 | 7.2273 | 49.28 |  | A |  | 49.28 | 379.562 | 7.2273 | 3.1439 | 3
2025-09-29 06:00:00 | 107.136 | 106.752 | 419.371 | 380.531 |  | 38.84 | 0.384 | 394.2087 | 385.8213 | 377.4339 | 3 |  | 3 | 122.8483 | 15.7123 | 107.136 |  | A |  | 107.136 | 380.531 | 15.7123 | 6.8348 | 3
2025-09-29 07:00:00 | 176.256 | 176 | 419.121 | 380.175 |  | 38.946 | 0.256 | 393.9737 | 385.5913 | 377.2089 | 3 |  | 3 | 202.1053 | 25.8493 | 176.256 |  | A |  | 176.256 | 380.175 | 25.8493 | 11.2444 | 3
2025-09-29 08:00:00 | 185.216 | 184.832 | 417.645 | 383.554 |  | 34.091 | 0.384 | 392.5863 | 384.2334 | 375.8805 | 2 | 2 | 2 | 203.11 | 17.894 | 185.216 |  | A |  | 185.216 | 383.554 | 17.894 | 7.7839 | 2
2025-09-29 09:00:00 | 180.096 | 179.712 | 417.466 | 380.997 |  | 36.469 | 0.384 | 392.418 | 384.0687 | 375.7194 | 2 |  | 2 | 197.4953 | 17.3993 | 180.096 |  | A |  | 180.096 | 380.997 | 17.3993 | 7.5687 | 2
2025-09-29 10:00:00 | 185.984 | 185.6 | 415.577 | 381.685 |  | 33.892 | 0.384 | 390.6424 | 382.3308 | 374.0193 | 2 |  | 2 | 203.9522 | 17.9682 | 185.984 |  | A |  | 185.984 | 381.685 | 17.9682 | 7.8162 | 2
2025-09-29 11:00:00 | 192.768 | 192.384 | 417.399 | 383.365 |  | 34.034 | 0.384 | 392.3551 | 384.0071 | 375.6591 | 2 |  | 2 | 211.3916 | 18.6236 | 192.768 |  | A |  | 192.768 | 383.365 | 18.6236 | 8.1013 | 2
2025-09-29 12:00:00 | 180.096 | 179.84 | 421.543 | 381.311 |  | 40.232 | 0.256 | 396.2504 | 387.8196 | 379.3887 | 3 | 3 | 3 | 206.5084 | 26.4124 | 180.096 |  | A |  | 180.096 | 381.311 | 26.4124 | 11.4894 | 3
2025-09-29 13:00:00 | 185.6 | 185.216 | 418.565 | 381.992 |  | 36.573 | 0.384 | 393.4511 | 385.0798 | 376.7085 | 2 | 2 | 2 | 203.5311 | 17.9311 | 185.6 |  | A |  | 185.6 | 381.992 | 17.9311 | 7.8 | 2
2025-09-29 14:00:00 | 197.248 | 196.736 | 418.358 | 382.478 |  | 35.88 | 0.512 | 393.2565 | 384.8894 | 376.5222 | 2 |  | 2 | 216.3044 | 19.0564 | 197.248 |  | A |  | 197.248 | 382.478 | 19.0564 | 8.2895 | 2
2025-09-29 15:00:00 | 182.272 | 181.76 | 420.146 | 381.09 |  | 39.056 | 0.512 | 394.9372 | 386.5343 | 378.1314 | 3 | 3 | 3 | 209.0036 | 26.7316 | 182.272 |  | A |  | 182.272 | 381.09 | 26.7316 | 11.6282 | 3
2025-09-29 16:00:00 | 148.48 | 148.224 | 422.206 | 381.936 |  | 40.27 | 0.256 | 396.8736 | 388.4295 | 379.9854 | 3 |  | 3 | 170.2557 | 21.7757 | 148.48 |  | A |  | 148.48 | 381.936 | 21.7757 | 9.4724 | 3
2025-09-29 17:00:00 | 138.496 | 137.984 | 421.146 | 380.981 |  | 40.165 | 0.512 | 395.8772 | 387.4543 | 379.0314 | 3 |  | 3 | 158.8075 | 20.3115 | 138.496 |  | A |  | 138.496 | 380.981 | 20.3115 | 8.8355 | 3
2025-09-29 18:00:00 | 142.208 | 141.824 | 419.582 | 379.556 |  | 40.026 | 0.384 | 394.4071 | 386.0154 | 377.6238 | 3 |  | 3 | 163.0639 | 20.8559 | 142.208 |  | A |  | 142.208 | 379.556 | 20.8559 | 9.0723 | 3
2025-09-29 19:00:00 | 137.984 | 137.6 | 421.608 | 381.38 |  | 40.228 | 0.384 | 396.3115 | 387.8794 | 379.4472 | 3 |  | 3 | 158.2204 | 20.2364 | 137.984 |  | A |  | 137.984 | 381.38 | 20.2364 | 8.8028 | 3
2025-09-29 20:00:00 | 146.688 | 146.304 | 423.313 | 382.908 |  | 40.405 | 0.384 | 397.9142 | 389.448 | 380.9817 | 3 |  | 3 | 168.2009 | 21.5129 | 146.688 |  | A |  | 146.688 | 382.908 | 21.5129 | 9.3581 | 3
2025-09-29 21:00:00 | 134.912 | 134.656 | 419.374 | 379.393 |  | 39.981 | 0.256 | 394.2116 | 385.8241 | 377.4366 | 3 |  | 3 | 154.6979 | 19.7859 | 134.912 |  | A |  | 134.912 | 379.393 | 19.7859 | 8.6068 | 3
2025-09-29 22:00:00 | 108.416 | 108.032 | 421.395 | 381.358 |  | 40.037 | 0.384 | 396.1113 | 387.6834 | 379.2555 | 3 |  | 3 | 124.316 | 15.9 | 108.416 |  | A |  | 108.416 | 381.358 | 15.9 | 6.9165 | 3
2025-09-29 23:00:00 | 91.52 | 91.264 | 421.034 | 381.081 |  | 39.953 | 0.256 | 395.772 | 387.3513 | 378.9306 | 3 |  | 3 | 104.9421 | 13.4221 | 91.52 |  | A |  | 91.52 | 381.081 | 13.4221 | 5.8386 | 3
2025-09-30 00:00:00 | 70.784 | 70.528 | 422.878 | 382.825 |  | 40.053 | 0.256 | 397.5053 | 389.0478 | 380.5902 | 3 |  | 3 | 81.165 | 10.381 | 70.784 |  | A |  | 70.784 | 382.825 | 10.381 | 4.5157 | 3 | T |  | 2025-09-30 00:00:00 | 3234.304 | 381.561 | 445.8607 | 193.9494 | 2.8333 | 30
2025-09-30 01:00:00 | 56.96 | 56.704 | 422.808 | 382.807 |  | 40.001 | 0.256 | 397.4395 | 388.9834 | 380.5272 | 3 |  | 3 | 65.3136 | 8.3536 | 56.96 |  | A |  | 56.96 | 382.807 | 8.3536 | 3.6338 | 3
2025-09-30 02:00:00 | 56.832 | 56.576 | 423.2 | 383.165 |  | 40.035 | 0.256 | 397.808 | 389.344 | 380.88 | 3 |  | 3 | 65.1668 | 8.3348 | 56.832 |  | A |  | 56.832 | 383.165 | 8.3348 | 3.6257 | 3
2025-09-30 03:00:00 | 56.448 | 56.32 | 423.056 | 383.039 |  | 40.017 | 0.128 | 397.6726 | 389.2115 | 380.7504 | 3 |  | 3 | 64.7265 | 8.2785 | 56.448 |  | A |  | 56.448 | 383.039 | 8.2785 | 3.6012 | 3
2025-09-30 04:00:00 | 57.088 | 56.832 | 422.621 | 382.645 |  | 39.976 | 0.256 | 397.2637 | 388.8113 | 380.3589 | 3 |  | 3 | 65.4604 | 8.3724 | 57.088 |  | A |  | 57.088 | 382.645 | 8.3724 | 3.642 | 3
2025-09-30 05:00:00 | 81.536 | 81.152 | 420.8 | 380.92 |  | 39.88 | 0.384 | 395.552 | 387.136 | 378.72 | 3 |  | 3 | 93.4939 | 11.9579 | 81.536 |  | A |  | 81.536 | 380.92 | 11.9579 | 5.2017 | 3
2025-09-30 06:00:00 | 132.608 | 132.352 | 420.383 | 380.974 |  | 39.409 | 0.256 | 395.16 | 386.7524 | 378.3447 | 3 |  | 3 | 152.056 | 19.448 | 132.608 |  | A |  | 132.608 | 380.974 | 19.448 | 8.4599 | 3
2025-09-30 07:00:00 | 172.032 | 171.648 | 421.685 | 381.318 |  | 40.367 | 0.384 | 396.3839 | 387.9502 | 379.5165 | 3 |  | 3 | 197.2618 | 25.2298 | 172.032 |  | A |  | 172.032 | 381.318 | 25.2298 | 10.975 | 3
2025-09-30 08:00:00 | 184.192 | 183.68 | 419.815 | 379.59 |  | 40.225 | 0.512 | 394.6261 | 386.2298 | 377.8335 | 3 |  | 3 | 211.2051 | 27.0131 | 184.192 |  | A |  | 184.192 | 379.59 | 27.0131 | 11.7507 | 3
2025-09-30 09:00:00 | 178.432 | 177.92 | 421.116 | 380.809 |  | 40.307 | 0.512 | 395.849 | 387.4267 | 379.0044 | 3 |  | 3 | 204.6004 | 26.1684 | 178.432 |  | A |  | 178.432 | 380.809 | 26.1684 | 11.3832 | 3
2025-09-30 10:00:00 | 194.944 | 194.56 | 420.901 | 380.543 |  | 40.358 | 0.384 | 395.6469 | 387.2289 | 378.8109 | 3 |  | 3 | 223.534 | 28.59 | 194.944 |  | A |  | 194.944 | 380.543 | 28.59 | 12.4366 | 3
2025-09-30 11:00:00 | 190.848 | 190.464 | 419.913 | 379.67 |  | 40.243 | 0.384 | 394.7182 | 386.32 | 377.9217 | 3 |  | 3 | 218.8373 | 27.9893 | 190.848 |  | A |  | 190.848 | 379.67 | 27.9893 | 12.1753 | 3
2025-09-30 12:00:00 | 168.32 | 167.936 | 422.058 | 381.714 |  | 40.344 | 0.384 | 396.7345 | 388.2934 | 379.8522 | 3 |  | 3 | 193.0054 | 24.6854 | 168.32 |  | A |  | 168.32 | 381.714 | 24.6854 | 10.7381 | 3
2025-09-30 13:00:00 | 186.24 | 185.856 | 421.902 | 381.547 |  | 40.355 | 0.384 | 396.5879 | 388.1498 | 379.7118 | 3 |  | 3 | 213.5535 | 27.3135 | 186.24 |  | A |  | 186.24 | 381.547 | 27.3135 | 11.8814 | 3
2025-09-30 14:00:00 | 187.008 | 186.496 | 421.728 | 381.31 |  | 40.418 | 0.512 | 396.4243 | 387.9898 | 379.5552 | 3 |  | 3 | 214.4341 | 27.4261 | 187.008 |  | A |  | 187.008 | 381.31 | 27.4261 | 11.9304 | 3
2025-09-30 15:00:00 | 178.048 | 177.664 | 422.86 | 382.439 |  | 40.421 | 0.384 | 397.4884 | 389.0312 | 380.574 | 3 |  | 3 | 204.1601 | 26.1121 | 178.048 |  | A |  | 178.048 | 382.439 | 26.1121 | 11.3588 | 3
2025-09-30 16:00:00 | 160.896 | 160.512 | 421.203 | 380.947 |  | 40.256 | 0.384 | 395.9308 | 387.5068 | 379.0827 | 3 |  | 3 | 184.4926 | 23.5966 | 160.896 |  | A |  | 160.896 | 380.947 | 23.5966 | 10.2645 | 3
2025-09-30 17:00:00 | 150.656 | 150.272 | 417.498 | 380.012 |  | 37.486 | 0.384 | 392.4481 | 384.0982 | 375.7482 | 2 | 2 | 2 | 165.2111 | 14.5551 | 150.656 |  | A |  | 150.656 | 380.012 | 14.5551 | 6.3315 | 2
2025-09-30 18:00:00 | 146.048 | 145.792 | 417.626 | 383.672 |  | 33.954 | 0.256 | 392.5684 | 384.2159 | 375.8634 | 2 |  | 2 | 160.1579 | 14.1099 | 146.048 |  | A |  | 146.048 | 383.672 | 14.1099 | 6.1378 | 2
2025-09-30 19:00:00 | 138.24 | 137.856 | 416.805 | 382.931 |  | 33.874 | 0.384 | 391.7967 | 383.4606 | 375.1245 | 2 |  | 2 | 151.5956 | 13.3556 | 138.24 |  | A |  | 138.24 | 382.931 | 13.3556 | 5.8097 | 2
2025-09-30 20:00:00 | 134.016 | 133.76 | 418.713 | 383.504 |  | 35.209 | 0.256 | 393.5902 | 385.216 | 376.8417 | 2 |  | 2 | 146.9635 | 12.9475 | 134.016 |  | A |  | 134.016 | 383.504 | 12.9475 | 5.6322 | 2
2025-09-30 21:00:00 | 136.192 | 135.808 | 419.438 | 379.443 |  | 39.995 | 0.384 | 394.2717 | 385.883 | 377.4942 | 3 | 3 | 3 | 156.1656 | 19.9736 | 136.192 |  | A |  | 136.192 | 379.443 | 19.9736 | 8.6885 | 3
2025-09-30 22:00:00 | 122.624 | 122.368 | 420.077 | 380.075 |  | 40.002 | 0.256 | 394.8724 | 386.4708 | 378.0693 | 3 |  | 3 | 140.6077 | 17.9837 | 122.624 |  | A |  | 122.624 | 380.075 | 17.9837 | 7.8229 | 3
2025-09-30 23:00:00 | 93.312 | 93.056 | 421.578 | 381.565 |  | 40.013 | 0.256 | 396.2833 | 387.8518 | 379.4202 | 3 |  | 3 | 106.9969 | 13.6849 | 93.312 |  | A |  | 93.312 | 381.565 | 13.6849 | 5.9529 | 3
Kontroll-Zeile | 82900.48 | 82667.008 | 420.4177 | 382.0152 |  | 38.4025 | [7 empty] | 93345.227 | 10444.747 | 82900.48 |  | A |  | 82900.48 | 382.0152 | 10444.747 | 4543.465 | 2.6986 | T |  | Gesamt: | 82900.48 | Einsparung: | 10444.747 | 4543.465 | 2.6986
[11 empty] | Std | Anz | [12 empty] | T
[8 empty] | Zähle Bypass |  | 0 | 0 | 0 |  | 00,00 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 00,14 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 2 |  | 2 | 215 | 57 |  | 29,86 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 3 |  | 3 | 504 | 57 |  | 70,00 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Anzahl Stunden |  |  | 720 | 115 |  | Schaltungen | [10 empty] | T
[8 empty] | Tage |  |  | 30 | [13 empty] | T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Note on Q3: Wert für Bypass
Note on Q4: Wert für Stufe 1
Note on Q5: Wert für Stufe 2
Note on Q6: Wert für Stufe 3
Note on X6: BAFA: kg CO2 aus BAFA-Tabelle
Note on S8: Prüfung KwH_ZUG = Kontrollwert
Note on Y8: Trafo Stufe:
Note on Z8: Selekt: T = Tagesansicht

## 2025_10
Stundenverbrauchsbericht / PJJ0X0XX | [10 empty] | .. |  |  |  | 5 | # | # | # | ### | [5 empty] | ### | ### | Tagesverbrauchsbericht / PJJ0X0XX
Filter: 01.10.2025 00:00 - 01.11.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name Verdichtungsstufe: 1 Stunde | [13 empty] | Trafo 4 / 6 / 8 6 / 8 / 10 | Eingang's Spannung |  |  |  |  | Stunden- Ansicht | [6 empty] | Filter: 01.10.2025 00:00 - 01.11.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name
[14 empty] | 426 | 426 | 0
| Grundintervall | [11 empty] | 1 | 6 | 400.44 | 5.6 | [10 empty] | Stufe 1 = 5,6% | Grundintervall | [5 empty] | 5.6
| Grundsicht | [11 empty] | 2 | 8 | 391.92 | 8.81 | [10 empty] | Stufe 2 = 8,81% | Grundsicht | [5 empty] | 8.81
| Wirkarbeit Summe L1..L3 [PJJ0X0XX_ZU] | Wirkarbeit Summe L1..L3 [PJJ0X0XX_AB] | Spannung L1-L2 [PJJ0X0XX_ZU] | Spannung L1-L2 [PJJ0X0XX_AB] | # | [7 empty] | 3 | 10 | 383.4 | 12.79 | [6 empty] | 0.435 |  |  |  | Stufe 3 = 12,79% | [6 empty] | 12.79
| Wirkverbrauch | Wirkverbrauch | Spannung | Spannung |  |  |  | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |  |  |  | kW ohne | kw gespart | Kontroll |  | kWh
Datum Uhrzeit | kWh_ZUG | kWh_ABG | V_ZUG | V_ABG |  | V-Diff | kW Diff | 6 | 8 | 10 |  |  |  | eSaver | mit eSaver | Wert |  | chk |  | Wirkverbrauch [kWh] | Spannung [V] | Differenz [kWh] | kg CO2 | TS | Sel |  | Datum | Wirkverbrauch [kWh] | Spannung [V] | Differenz [kWh] | kg CO2 | TS | Tag
2025-10-01 00:00:00 | 67.328 | 67.072 | 422.337 | 382.343 |  | 39.994 | 0.256 | 396.9968 | 388.55 | 380.1033 | 3 | 3 | 3 | 77.2022 | 9.8742 | 67.328 |  | A |  | 67.328 | 382.343 | 9.8742 | 4.2953 | 3 | T |  | 2025-10-01 00:00:00 | 3279.36 | 381.9725 | 434.0003 | 188.7902 | 2.7083 | 1
2025-10-01 01:00:00 | 64 | 63.744 | 422.352 | 382.363 |  | 39.989 | 0.256 | 397.0109 | 388.5638 | 380.1168 | 3 |  | 3 | 73.3861 | 9.3861 | 64 |  | A |  | 64 | 382.363 | 9.3861 | 4.0829 | 3
2025-10-01 02:00:00 | 63.872 | 63.616 | 423.048 | 383 |  | 40.048 | 0.256 | 397.6651 | 389.2042 | 380.7432 | 3 |  | 3 | 73.2393 | 9.3673 | 63.872 |  | A |  | 63.872 | 383 | 9.3673 | 4.0748 | 3
2025-10-01 03:00:00 | 58.624 | 58.496 | 423.502 | 383.436 |  | 40.066 | 0.128 | 398.0919 | 389.6218 | 381.1518 | 3 |  | 3 | 67.2216 | 8.5976 | 58.624 |  | A |  | 58.624 | 383.436 | 8.5976 | 3.74 | 3
2025-10-01 04:00:00 | 56.064 | 55.808 | 422.691 | 382.714 |  | 39.977 | 0.256 | 397.3295 | 388.8757 | 380.4219 | 3 |  | 3 | 64.2862 | 8.2222 | 56.064 |  | A |  | 56.064 | 382.714 | 8.2222 | 3.5767 | 3
2025-10-01 05:00:00 | 83.712 | 83.456 | 421.548 | 381.596 |  | 39.952 | 0.256 | 396.2551 | 387.8242 | 379.3932 | 3 |  | 3 | 95.989 | 12.277 | 83.712 |  | A |  | 83.712 | 381.596 | 12.277 | 5.3405 | 3
2025-10-01 06:00:00 | 126.848 | 126.464 | 416.828 | 380.821 |  | 36.007 | 0.384 | 391.8183 | 383.4818 | 375.1452 | 2 | 2 | 2 | 139.103 | 12.255 | 126.848 |  | A |  | 126.848 | 380.821 | 12.255 | 5.3309 | 2
2025-10-01 07:00:00 | 165.76 | 165.376 | 419.032 | 381.128 |  | 37.904 | 0.384 | 393.8901 | 385.5094 | 377.1288 | 2 |  | 2 | 181.7743 | 16.0143 | 165.76 |  | A |  | 165.76 | 381.128 | 16.0143 | 6.9662 | 2
2025-10-01 08:00:00 | 179.2 | 178.688 | 418.941 | 378.847 |  | 40.094 | 0.512 | 393.8045 | 385.4257 | 377.0469 | 3 | 3 | 3 | 205.481 | 26.281 | 179.2 |  | A |  | 179.2 | 378.847 | 26.281 | 11.4322 | 3
2025-10-01 09:00:00 | 172.8 | 172.416 | 419.96 | 379.815 |  | 40.145 | 0.384 | 394.7624 | 386.3632 | 377.964 | 3 |  | 3 | 198.1424 | 25.3424 | 172.8 |  | A |  | 172.8 | 379.815 | 25.3424 | 11.024 | 3
2025-10-01 10:00:00 | 185.856 | 185.344 | 420.702 | 380.447 |  | 40.255 | 0.512 | 395.4599 | 387.0458 | 378.6318 | 3 |  | 3 | 213.1132 | 27.2572 | 185.856 |  | A |  | 185.856 | 380.447 | 27.2572 | 11.8569 | 3
2025-10-01 11:00:00 | 192.256 | 191.744 | 422.227 | 381.838 |  | 40.389 | 0.512 | 396.8934 | 388.4488 | 380.0043 | 3 |  | 3 | 220.4518 | 28.1958 | 192.256 |  | A |  | 192.256 | 381.838 | 28.1958 | 12.2652 | 3
2025-10-01 12:00:00 | 180.096 | 179.84 | 424.901 | 384.348 |  | 40.553 | 0.256 | 399.4069 | 390.9089 | 382.4109 | 3 |  | 3 | 206.5084 | 26.4124 | 180.096 |  | A |  | 180.096 | 384.348 | 26.4124 | 11.4894 | 3
2025-10-01 13:00:00 | 188.032 | 187.52 | 422.829 | 382.38 |  | 40.449 | 0.512 | 397.4593 | 389.0027 | 380.5461 | 3 |  | 3 | 215.6083 | 27.5763 | 188.032 |  | A |  | 188.032 | 382.38 | 27.5763 | 11.9957 | 3
2025-10-01 14:00:00 | 195.712 | 195.2 | 423.469 | 382.97 |  | 40.499 | 0.512 | 398.0609 | 389.5915 | 381.1221 | 3 |  | 3 | 224.4146 | 28.7026 | 195.712 |  | A |  | 195.712 | 382.97 | 28.7026 | 12.4856 | 3
2025-10-01 15:00:00 | 201.344 | 200.832 | 424.144 | 383.512 |  | 40.632 | 0.512 | 398.6954 | 390.2125 | 381.7296 | 3 |  | 3 | 230.8726 | 29.5286 | 201.344 |  | A |  | 201.344 | 383.512 | 29.5286 | 12.8449 | 3
2025-10-01 16:00:00 | 166.528 | 166.144 | 422.873 | 382.497 |  | 40.376 | 0.384 | 397.5006 | 389.0432 | 380.5857 | 3 |  | 3 | 190.9506 | 24.4226 | 166.528 |  | A |  | 166.528 | 382.497 | 24.4226 | 10.6238 | 3
2025-10-01 17:00:00 | 150.528 | 150.144 | 419.635 | 379.571 |  | 40.064 | 0.384 | 394.4569 | 386.0642 | 377.6715 | 3 |  | 3 | 172.6041 | 22.0761 | 150.528 |  | A |  | 150.528 | 379.571 | 22.0761 | 9.6031 | 3
2025-10-01 18:00:00 | 148.352 | 147.84 | 417.63 | 379.919 |  | 37.711 | 0.512 | 392.5722 | 384.2196 | 375.867 | 2 | 2 | 2 | 162.6845 | 14.3325 | 148.352 |  | A |  | 148.352 | 379.919 | 14.3325 | 6.2346 | 2
2025-10-01 19:00:00 | 143.36 | 143.232 | 416.352 | 382.501 |  | 33.851 | 0.128 | 391.3709 | 383.0438 | 374.7168 | 2 |  | 2 | 157.2102 | 13.8502 | 143.36 |  | A |  | 143.36 | 382.501 | 13.8502 | 6.0248 | 2
2025-10-01 20:00:00 | 141.312 | 140.928 | 418.797 | 383.354 |  | 35.443 | 0.384 | 393.6692 | 385.2932 | 376.9173 | 2 |  | 2 | 154.9644 | 13.6524 | 141.312 |  | A |  | 141.312 | 383.354 | 13.6524 | 5.9388 | 2
2025-10-01 21:00:00 | 135.424 | 135.04 | 420.24 | 380.175 |  | 40.065 | 0.384 | 395.0256 | 386.6208 | 378.216 | 3 | 3 | 3 | 155.2849 | 19.8609 | 135.424 |  | A |  | 135.424 | 380.175 | 19.8609 | 8.6395 | 3
2025-10-01 22:00:00 | 128.256 | 127.872 | 418.267 | 382.926 |  | 35.341 | 0.384 | 393.171 | 384.8056 | 376.4403 | 2 | 2 | 2 | 140.647 | 12.391 | 128.256 |  | A |  | 128.256 | 382.926 | 12.391 | 5.3901 | 2
2025-10-01 23:00:00 | 84.096 | 83.84 | 418.586 | 384.84 |  | 33.746 | 0.256 | 393.4708 | 385.0991 | 376.7274 | 2 |  | 2 | 92.2206 | 8.1246 | 84.096 |  | A |  | 84.096 | 384.84 | 8.1246 | 3.5342 | 2
2025-10-02 00:00:00 | 60.928 | 60.8 | 419.318 | 383.449 |  | 35.869 | 0.128 | 394.1589 | 385.7726 | 377.3862 | 2 |  | 2 | 66.8143 | 5.8863 | 60.928 |  | A |  | 60.928 | 383.449 | 5.8863 | 2.5606 | 2 | T |  | 2025-10-02 00:00:00 | 3212.288 | 381.3152 | 464.1429 | 201.9022 | 2.9167 | 2
2025-10-02 01:00:00 | 57.6 | 57.344 | 419.408 | 379.751 |  | 39.657 | 0.256 | 394.2435 | 385.8554 | 377.4672 | 3 | 3 | 3 | 66.0475 | 8.4475 | 57.6 |  | A |  | 57.6 | 379.751 | 8.4475 | 3.6747 | 3
2025-10-02 02:00:00 | 57.856 | 57.728 | 419.997 | 380.284 |  | 39.713 | 0.128 | 394.7972 | 386.3972 | 377.9973 | 3 |  | 3 | 66.341 | 8.485 | 57.856 |  | A |  | 57.856 | 380.284 | 8.485 | 3.691 | 3
2025-10-02 03:00:00 | 57.728 | 57.472 | 420.113 | 380.395 |  | 39.718 | 0.256 | 394.9062 | 386.504 | 378.1017 | 3 |  | 3 | 66.1942 | 8.4662 | 57.728 |  | A |  | 57.728 | 380.395 | 8.4662 | 3.6828 | 3
2025-10-02 04:00:00 | 57.216 | 56.96 | 419.216 | 379.593 |  | 39.623 | 0.256 | 394.063 | 385.6787 | 377.2944 | 3 |  | 3 | 65.6072 | 8.3912 | 57.216 |  | A |  | 57.216 | 379.593 | 8.3912 | 3.6502 | 3
2025-10-02 05:00:00 | 78.208 | 77.952 | 417.284 | 382.61 |  | 34.674 | 0.256 | 392.247 | 383.9013 | 375.5556 | 2 | 2 | 2 | 85.7638 | 7.5558 | 78.208 |  | A |  | 78.208 | 382.61 | 7.5558 | 3.2868 | 2
2025-10-02 06:00:00 | 144 | 143.744 | 420.364 | 380.97 |  | 39.394 | 0.256 | 395.1422 | 386.7349 | 378.3276 | 3 | 3 | 3 | 165.1187 | 21.1187 | 144 |  | A |  | 144 | 380.97 | 21.1187 | 9.1866 | 3
2025-10-02 07:00:00 | 185.216 | 184.704 | 420.916 | 380.619 |  | 40.297 | 0.512 | 395.661 | 387.2427 | 378.8244 | 3 |  | 3 | 212.3793 | 27.1633 | 185.216 |  | A |  | 185.216 | 380.619 | 27.1633 | 11.816 | 3
2025-10-02 08:00:00 | 192.64 | 192.128 | 421.946 | 381.545 |  | 40.401 | 0.512 | 396.6292 | 388.1903 | 379.7514 | 3 |  | 3 | 220.8921 | 28.2521 | 192.64 |  | A |  | 192.64 | 381.545 | 28.2521 | 12.2897 | 3
2025-10-02 09:00:00 | 179.072 | 178.816 | 422.23 | 381.858 |  | 40.372 | 0.256 | 396.8962 | 388.4516 | 380.007 | 3 |  | 3 | 205.3343 | 26.2623 | 179.072 |  | A |  | 179.072 | 381.858 | 26.2623 | 11.4241 | 3
2025-10-02 10:00:00 | 190.848 | 190.336 | 422.652 | 382.235 |  | 40.417 | 0.512 | 397.2929 | 388.8398 | 380.3868 | 3 |  | 3 | 218.8373 | 27.9893 | 190.848 |  | A |  | 190.848 | 382.235 | 27.9893 | 12.1753 | 3
2025-10-02 11:00:00 | 199.68 | 199.168 | 423.208 | 382.719 |  | 40.489 | 0.512 | 397.8155 | 389.3514 | 380.8872 | 3 |  | 3 | 228.9646 | 29.2846 | 199.68 |  | A |  | 199.68 | 382.719 | 29.2846 | 12.7388 | 3
2025-10-02 12:00:00 | 183.552 | 183.168 | 424.283 | 383.73 |  | 40.553 | 0.384 | 398.826 | 390.3404 | 381.8547 | 3 |  | 3 | 210.4713 | 26.9193 | 183.552 |  | A |  | 183.552 | 383.73 | 26.9193 | 11.7099 | 3
2025-10-02 13:00:00 | 184.192 | 183.68 | 423.111 | 382.715 |  | 40.396 | 0.512 | 397.7243 | 389.2621 | 380.7999 | 3 |  | 3 | 211.2051 | 27.0131 | 184.192 |  | A |  | 184.192 | 382.715 | 27.0131 | 11.7507 | 3
2025-10-02 14:00:00 | 185.6 | 185.216 | 424.335 | 383.82 |  | 40.515 | 0.384 | 398.8749 | 390.3882 | 381.9015 | 3 |  | 3 | 212.8196 | 27.2196 | 185.6 |  | A |  | 185.6 | 383.82 | 27.2196 | 11.8405 | 3
2025-10-02 15:00:00 | 155.392 | 155.008 | 424.453 | 383.999 |  | 40.454 | 0.384 | 398.9858 | 390.4968 | 382.0077 | 3 |  | 3 | 178.1814 | 22.7894 | 155.392 |  | A |  | 155.392 | 383.999 | 22.7894 | 9.9134 | 3
2025-10-02 16:00:00 | 136.96 | 136.576 | 421.638 | 381.473 |  | 40.165 | 0.384 | 396.3397 | 387.907 | 379.4742 | 3 |  | 3 | 157.0462 | 20.0862 | 136.96 |  | A |  | 136.96 | 381.473 | 20.0862 | 8.7375 | 3
2025-10-02 17:00:00 | 151.168 | 150.784 | 419.798 | 379.736 |  | 40.062 | 0.384 | 394.6101 | 386.2142 | 377.8182 | 3 |  | 3 | 173.3379 | 22.1699 | 151.168 |  | A |  | 151.168 | 379.736 | 22.1699 | 9.6439 | 3
2025-10-02 18:00:00 | 141.184 | 140.8 | 418.089 | 378.201 |  | 39.888 | 0.384 | 393.0037 | 384.6419 | 376.2801 | 3 |  | 3 | 161.8897 | 20.7057 | 141.184 |  | A |  | 141.184 | 378.201 | 20.7057 | 9.007 | 3
2025-10-02 19:00:00 | 145.536 | 145.28 | 417.63 | 377.771 |  | 39.859 | 0.256 | 392.5722 | 384.2196 | 375.867 | 3 |  | 3 | 166.8799 | 21.3439 | 145.536 |  | A |  | 145.536 | 377.771 | 21.3439 | 9.2846 | 3
2025-10-02 20:00:00 | 143.744 | 143.232 | 419.271 | 379.27 |  | 40.001 | 0.512 | 394.1147 | 385.7293 | 377.3439 | 3 |  | 3 | 164.8251 | 21.0811 | 143.744 |  | A |  | 143.744 | 379.27 | 21.0811 | 9.1703 | 3
2025-10-02 21:00:00 | 139.136 | 138.88 | 420.34 | 380.262 |  | 40.078 | 0.256 | 395.1196 | 386.7128 | 378.306 | 3 |  | 3 | 159.5413 | 20.4053 | 139.136 |  | A |  | 139.136 | 380.262 | 20.4053 | 8.8763 | 3
2025-10-02 22:00:00 | 110.464 | 110.208 | 422.568 | 382.436 |  | 40.132 | 0.256 | 397.2139 | 388.7626 | 380.3112 | 3 |  | 3 | 126.6644 | 16.2004 | 110.464 |  | A |  | 110.464 | 382.436 | 16.2004 | 7.0472 | 3
2025-10-02 23:00:00 | 74.368 | 73.984 | 422.098 | 382.125 |  | 39.973 | 0.384 | 396.7721 | 388.3302 | 379.8882 | 3 |  | 3 | 85.2746 | 10.9066 | 74.368 |  | A |  | 74.368 | 382.125 | 10.9066 | 4.7444 | 3
2025-10-03 00:00:00 | 57.984 | 57.856 | 422.067 | 382.141 |  | 39.926 | 0.128 | 396.743 | 388.3016 | 379.8603 | 3 |  | 3 | 66.4878 | 8.5038 | 57.984 |  | A |  | 57.984 | 382.141 | 8.5038 | 3.6991 | 3 | T |  | 2025-10-03 00:00:00 | 1280.512 | 382.3759 | 168.4381 | 73.2706 | 2.6667 | 3
2025-10-03 01:00:00 | 55.936 | 55.68 | 422.358 | 382.418 |  | 39.94 | 0.256 | 397.0165 | 388.5694 | 380.1222 | 3 |  | 3 | 64.1394 | 8.2034 | 55.936 |  | A |  | 55.936 | 382.418 | 8.2034 | 3.5685 | 3
2025-10-03 02:00:00 | 56.704 | 56.576 | 423.267 | 383.24 |  | 40.027 | 0.128 | 397.871 | 389.4056 | 380.9403 | 3 |  | 3 | 65.0201 | 8.3161 | 56.704 |  | A |  | 56.704 | 383.24 | 8.3161 | 3.6175 | 3
2025-10-03 03:00:00 | 56.96 | 56.576 | 423.23 | 383.209 |  | 40.021 | 0.384 | 397.8362 | 389.3716 | 380.907 | 3 |  | 3 | 65.3136 | 8.3536 | 56.96 |  | A |  | 56.96 | 383.209 | 8.3536 | 3.6338 | 3
2025-10-03 04:00:00 | 56.576 | 56.448 | 422.588 | 382.631 |  | 39.957 | 0.128 | 397.2327 | 388.781 | 380.3292 | 3 |  | 3 | 64.8733 | 8.2973 | 56.576 |  | A |  | 56.576 | 382.631 | 8.2973 | 3.6093 | 3
2025-10-03 05:00:00 | 56.96 | 56.832 | 422.905 | 382.921 |  | 39.984 | 0.128 | 397.5307 | 389.0726 | 380.6145 | 3 |  | 3 | 65.3136 | 8.3536 | 56.96 |  | A |  | 56.96 | 382.921 | 8.3536 | 3.6338 | 3
2025-10-03 06:00:00 | 57.6 | 57.216 | 421.891 | 382.009 |  | 39.882 | 0.384 | 396.5775 | 388.1397 | 379.7019 | 3 |  | 3 | 66.0475 | 8.4475 | 57.6 |  | A |  | 57.6 | 382.009 | 8.4475 | 3.6747 | 3
2025-10-03 07:00:00 | 57.216 | 57.088 | 421.802 | 381.928 |  | 39.874 | 0.128 | 396.4939 | 388.0578 | 379.6218 | 3 |  | 3 | 65.6072 | 8.3912 | 57.216 |  | A |  | 57.216 | 381.928 | 8.3912 | 3.6502 | 3
2025-10-03 08:00:00 | 53.12 | 52.864 | 422.432 | 382.533 |  | 39.899 | 0.256 | 397.0861 | 388.6374 | 380.1888 | 3 |  | 3 | 60.9104 | 7.7904 | 53.12 |  | A |  | 53.12 | 382.533 | 7.7904 | 3.3888 | 3
2025-10-03 09:00:00 | 51.584 | 51.328 | 422.58 | 382.683 |  | 39.897 | 0.256 | 397.2252 | 388.7736 | 380.322 | 3 |  | 3 | 59.1492 | 7.5652 | 51.584 |  | A |  | 51.584 | 382.683 | 7.5652 | 3.2909 | 3
2025-10-03 10:00:00 | 52.352 | 52.224 | 421.18 | 381.406 |  | 39.774 | 0.128 | 395.9092 | 387.4856 | 379.062 | 3 |  | 3 | 60.0298 | 7.6778 | 52.352 |  | A |  | 52.352 | 381.406 | 7.6778 | 3.3398 | 3
2025-10-03 11:00:00 | 60.928 | 60.544 | 419.534 | 379.884 |  | 39.65 | 0.384 | 394.362 | 385.9713 | 377.5806 | 3 |  | 3 | 69.8635 | 8.9355 | 60.928 |  | A |  | 60.928 | 379.884 | 8.9355 | 3.887 | 3
2025-10-03 12:00:00 | 57.472 | 57.344 | 420.396 | 380.669 |  | 39.727 | 0.128 | 395.1722 | 386.7643 | 378.3564 | 3 |  | 3 | 65.9007 | 8.4287 | 57.472 |  | A |  | 57.472 | 380.669 | 8.4287 | 3.6665 | 3
2025-10-03 13:00:00 | 55.808 | 55.552 | 420.398 | 380.676 |  | 39.722 | 0.256 | 395.1741 | 386.7662 | 378.3582 | 3 |  | 3 | 63.9927 | 8.1847 | 55.808 |  | A |  | 55.808 | 380.676 | 8.1847 | 3.5603 | 3
2025-10-03 14:00:00 | 53.12 | 52.864 | 422.023 | 382.146 |  | 39.877 | 0.256 | 396.7016 | 388.2612 | 379.8207 | 3 |  | 3 | 60.9104 | 7.7904 | 53.12 |  | A |  | 53.12 | 382.146 | 7.7904 | 3.3888 | 3
2025-10-03 15:00:00 | 53.376 | 53.12 | 422.787 | 382.84 |  | 39.947 | 0.256 | 397.4198 | 388.964 | 380.5083 | 3 |  | 3 | 61.204 | 7.828 | 53.376 |  | A |  | 53.376 | 382.84 | 7.828 | 3.4052 | 3
2025-10-03 16:00:00 | 52.864 | 52.736 | 419.126 | 381.722 |  | 37.404 | 0.128 | 393.9784 | 385.5959 | 377.2134 | 2 | 2 | 2 | 57.9713 | 5.1073 | 52.864 |  | A |  | 52.864 | 381.722 | 5.1073 | 2.2217 | 2
2025-10-03 17:00:00 | 48.384 | 48.128 | 417.654 | 381.995 |  | 35.659 | 0.256 | 392.5948 | 384.2417 | 375.8886 | 2 |  | 2 | 53.0584 | 4.6744 | 48.384 |  | A |  | 48.384 | 381.995 | 4.6744 | 2.0334 | 2
2025-10-03 18:00:00 | 45.44 | 45.184 | 416.378 | 382.921 |  | 33.457 | 0.256 | 391.3953 | 383.0678 | 374.7402 | 2 |  | 2 | 49.83 | 4.39 | 45.44 |  | A |  | 45.44 | 382.921 | 4.39 | 1.9097 | 2
2025-10-03 19:00:00 | 41.728 | 41.6 | 415.863 | 382.464 |  | 33.399 | 0.128 | 390.9112 | 382.594 | 374.2767 | 2 |  | 2 | 45.7594 | 4.0314 | 41.728 |  | A |  | 41.728 | 382.464 | 4.0314 | 1.7537 | 2
2025-10-03 20:00:00 | 51.328 | 51.2 | 416.759 | 383.247 |  | 33.512 | 0.128 | 391.7535 | 383.4183 | 375.0831 | 2 |  | 2 | 56.2869 | 4.9589 | 51.328 |  | A |  | 51.328 | 383.247 | 4.9589 | 2.1571 | 2
2025-10-03 21:00:00 | 52.864 | 52.608 | 416.678 | 383.172 |  | 33.506 | 0.256 | 391.6773 | 383.3438 | 375.0102 | 2 |  | 2 | 57.9713 | 5.1073 | 52.864 |  | A |  | 52.864 | 383.172 | 5.1073 | 2.2217 | 2
2025-10-03 22:00:00 | 48 | 47.872 | 417.518 | 383.971 |  | 33.547 | 0.128 | 392.4669 | 384.1166 | 375.7662 | 2 |  | 2 | 52.6374 | 4.6374 | 48 |  | A |  | 48 | 383.971 | 4.6374 | 2.0172 | 2
2025-10-03 23:00:00 | 46.208 | 46.08 | 417.76 | 384.196 |  | 33.564 | 0.128 | 392.6944 | 384.3392 | 375.984 | 2 |  | 2 | 50.6722 | 4.4642 | 46.208 |  | A |  | 46.208 | 384.196 | 4.4642 | 1.9419 | 2
2025-10-04 00:00:00 | 40.192 | 39.936 | 421.915 | 382.376 |  | 39.539 | 0.256 | 396.6001 | 388.1618 | 379.7235 | 3 | 3 | 3 | 46.0865 | 5.8945 | 40.192 |  | A |  | 40.192 | 382.376 | 5.8945 | 2.5641 | 3 | T |  | 2025-10-04 00:00:00 | 1329.664 | 381.4948 | 190.867 | 83.0271 | 2.875 | 4
2025-10-04 01:00:00 | 40.448 | 40.192 | 422.743 | 382.817 |  | 39.926 | 0.256 | 397.3784 | 388.9236 | 380.4687 | 3 |  | 3 | 46.38 | 5.932 | 40.448 |  | A |  | 40.448 | 382.817 | 5.932 | 2.5804 | 3
2025-10-04 02:00:00 | 40.064 | 39.808 | 422.576 | 382.668 |  | 39.908 | 0.256 | 397.2214 | 388.7699 | 380.3184 | 3 |  | 3 | 45.9397 | 5.8757 | 40.064 |  | A |  | 40.064 | 382.668 | 5.8757 | 2.5559 | 3
2025-10-04 03:00:00 | 40.832 | 40.576 | 422.562 | 382.652 |  | 39.91 | 0.256 | 397.2083 | 388.757 | 380.3058 | 3 |  | 3 | 46.8203 | 5.9883 | 40.832 |  | A |  | 40.832 | 382.652 | 5.9883 | 2.6049 | 3
2025-10-04 04:00:00 | 40.32 | 40.064 | 422.653 | 382.738 |  | 39.915 | 0.256 | 397.2938 | 388.8408 | 380.3877 | 3 |  | 3 | 46.2332 | 5.9132 | 40.32 |  | A |  | 40.32 | 382.738 | 5.9132 | 2.5723 | 3
2025-10-04 05:00:00 | 42.112 | 41.856 | 421.754 | 381.921 |  | 39.833 | 0.256 | 396.4488 | 388.0137 | 379.5786 | 3 |  | 3 | 48.288 | 6.176 | 42.112 |  | A |  | 42.112 | 381.921 | 6.176 | 2.6866 | 3
2025-10-04 06:00:00 | 64.384 | 64.128 | 421.424 | 381.533 |  | 39.891 | 0.256 | 396.1386 | 387.7101 | 379.2816 | 3 |  | 3 | 73.8264 | 9.4424 | 64.384 |  | A |  | 64.384 | 381.533 | 9.4424 | 4.1074 | 3
2025-10-04 07:00:00 | 91.776 | 91.648 | 421.009 | 381.038 |  | 39.971 | 0.128 | 395.7485 | 387.3283 | 378.9081 | 3 |  | 3 | 105.2356 | 13.4596 | 91.776 |  | A |  | 91.776 | 381.038 | 13.4596 | 5.8549 | 3
2025-10-04 08:00:00 | 99.328 | 98.944 | 419.998 | 380.121 |  | 39.877 | 0.384 | 394.7981 | 386.3982 | 377.9982 | 3 |  | 3 | 113.8952 | 14.5672 | 99.328 |  | A |  | 99.328 | 380.121 | 14.5672 | 6.3367 | 3
2025-10-04 09:00:00 | 102.528 | 102.272 | 420.591 | 380.665 |  | 39.926 | 0.256 | 395.3555 | 386.9437 | 378.5319 | 3 |  | 3 | 117.5645 | 15.0365 | 102.528 |  | A |  | 102.528 | 380.665 | 15.0365 | 6.5409 | 3
2025-10-04 10:00:00 | 80.384 | 80.128 | 420.849 | 381.008 |  | 39.841 | 0.256 | 395.5981 | 387.1811 | 378.7641 | 3 |  | 3 | 92.1729 | 11.7889 | 80.384 |  | A |  | 80.384 | 381.008 | 11.7889 | 5.1282 | 3
2025-10-04 11:00:00 | 74.752 | 74.624 | 420.972 | 381.123 |  | 39.849 | 0.128 | 395.7137 | 387.2942 | 378.8748 | 3 |  | 3 | 85.7149 | 10.9629 | 74.752 |  | A |  | 74.752 | 381.123 | 10.9629 | 4.7689 | 3
2025-10-04 12:00:00 | 69.12 | 68.736 | 420.121 | 380.361 |  | 39.76 | 0.384 | 394.9137 | 386.5113 | 378.1089 | 3 |  | 3 | 79.257 | 10.137 | 69.12 |  | A |  | 69.12 | 380.361 | 10.137 | 4.4096 | 3
2025-10-04 13:00:00 | 57.088 | 56.832 | 419.809 | 380.102 |  | 39.707 | 0.256 | 394.6205 | 386.2243 | 377.8281 | 3 |  | 3 | 65.4604 | 8.3724 | 57.088 |  | A |  | 57.088 | 380.102 | 8.3724 | 3.642 | 3
2025-10-04 14:00:00 | 64.896 | 64.768 | 420.671 | 380.845 |  | 39.826 | 0.128 | 395.4307 | 387.0173 | 378.6039 | 3 |  | 3 | 74.4135 | 9.5175 | 64.896 |  | A |  | 64.896 | 380.845 | 9.5175 | 4.1401 | 3
2025-10-04 15:00:00 | 70.784 | 70.528 | 420.344 | 380.536 |  | 39.808 | 0.256 | 395.1234 | 386.7165 | 378.3096 | 3 |  | 3 | 81.165 | 10.381 | 70.784 |  | A |  | 70.784 | 380.536 | 10.381 | 4.5157 | 3
2025-10-04 16:00:00 | 59.648 | 59.264 | 420.715 | 380.925 |  | 39.79 | 0.384 | 395.4721 | 387.0578 | 378.6435 | 3 |  | 3 | 68.3958 | 8.7478 | 59.648 |  | A |  | 59.648 | 380.925 | 8.7478 | 3.8053 | 3
2025-10-04 17:00:00 | 52.352 | 52.224 | 420.639 | 380.881 |  | 39.758 | 0.128 | 395.4007 | 386.9879 | 378.5751 | 3 |  | 3 | 60.0298 | 7.6778 | 52.352 |  | A |  | 52.352 | 380.881 | 7.6778 | 3.3398 | 3
2025-10-04 18:00:00 | 51.328 | 51.072 | 420.19 | 380.485 |  | 39.705 | 0.256 | 394.9786 | 386.5748 | 378.171 | 3 |  | 3 | 58.8556 | 7.5276 | 51.328 |  | A |  | 51.328 | 380.485 | 7.5276 | 3.2745 | 3
2025-10-04 19:00:00 | 36.736 | 36.48 | 420.324 | 380.66 |  | 39.664 | 0.256 | 395.1046 | 386.6981 | 378.2916 | 3 |  | 3 | 42.1236 | 5.3876 | 36.736 |  | A |  | 36.736 | 380.66 | 5.3876 | 2.3436 | 3
2025-10-04 20:00:00 | 27.904 | 27.648 | 421.475 | 381.724 |  | 39.751 | 0.256 | 396.1865 | 387.757 | 379.3275 | 3 |  | 3 | 31.9963 | 4.0923 | 27.904 |  | A |  | 27.904 | 381.724 | 4.0923 | 1.7802 | 3
2025-10-04 21:00:00 | 28.16 | 28.032 | 420.898 | 382.568 |  | 38.33 | 0.128 | 395.6441 | 387.2262 | 378.8082 | 2 | 2 | 2 | 30.8806 | 2.7206 | 28.16 |  | A |  | 28.16 | 382.568 | 2.7206 | 1.1835 | 2
2025-10-04 22:00:00 | 28.032 | 27.776 | 418.713 | 385.14 |  | 33.573 | 0.256 | 393.5902 | 385.216 | 376.8417 | 2 |  | 2 | 30.7402 | 2.7082 | 28.032 |  | A |  | 28.032 | 385.14 | 2.7082 | 1.1781 | 2
2025-10-04 23:00:00 | 26.496 | 26.368 | 419.518 | 380.989 |  | 38.529 | 0.128 | 394.3469 | 385.9566 | 377.5662 | 2 |  | 2 | 29.0558 | 2.5598 | 26.496 |  | A |  | 26.496 | 380.989 | 2.5598 | 1.1135 | 2
2025-10-05 00:00:00 | 27.648 | 27.392 | 419.913 | 380.315 |  | 39.598 | 0.256 | 394.7182 | 386.32 | 377.9217 | 3 | 3 | 3 | 31.7028 | 4.0548 | 27.648 |  | A |  | 27.648 | 380.315 | 4.0548 | 1.7638 | 3 | T |  | 2025-10-05 00:00:00 | 862.592 | 381.2466 | 110.7919 | 48.1945 | 2.7083 | 5
2025-10-05 01:00:00 | 27.136 | 27.008 | 420.74 | 381.065 |  | 39.675 | 0.128 | 395.4956 | 387.0808 | 378.666 | 3 |  | 3 | 31.1157 | 3.9797 | 27.136 |  | A |  | 27.136 | 381.065 | 3.9797 | 1.7312 | 3
2025-10-05 02:00:00 | 26.88 | 26.624 | 421.477 | 381.738 |  | 39.739 | 0.256 | 396.1884 | 387.7588 | 379.3293 | 3 |  | 3 | 30.8222 | 3.9422 | 26.88 |  | A |  | 26.88 | 381.738 | 3.9422 | 1.7148 | 3
2025-10-05 03:00:00 | 26.624 | 26.368 | 420.826 | 381.146 |  | 39.68 | 0.256 | 395.5764 | 387.1599 | 378.7434 | 3 |  | 3 | 30.5286 | 3.9046 | 26.624 |  | A |  | 26.624 | 381.146 | 3.9046 | 1.6985 | 3
2025-10-05 04:00:00 | 27.52 | 27.392 | 420.778 | 381.101 |  | 39.677 | 0.128 | 395.5313 | 387.1158 | 378.7002 | 3 |  | 3 | 31.556 | 4.036 | 27.52 |  | A |  | 27.52 | 381.101 | 4.036 | 1.7557 | 3
2025-10-05 05:00:00 | 23.68 | 23.424 | 420.253 | 380.643 |  | 39.61 | 0.256 | 395.0378 | 386.6328 | 378.2277 | 3 |  | 3 | 27.1528 | 3.4728 | 23.68 |  | A |  | 23.68 | 380.643 | 3.4728 | 1.5107 | 3
2025-10-05 06:00:00 | 24.064 | 23.808 | 419.579 | 380.032 |  | 39.547 | 0.256 | 394.4043 | 386.0127 | 377.6211 | 3 |  | 3 | 27.5932 | 3.5292 | 24.064 |  | A |  | 24.064 | 380.032 | 3.5292 | 1.5352 | 3
2025-10-05 07:00:00 | 23.808 | 23.68 | 418.996 | 379.505 |  | 39.491 | 0.128 | 393.8562 | 385.4763 | 377.0964 | 3 |  | 3 | 27.2996 | 3.4916 | 23.808 |  | A |  | 23.808 | 379.505 | 3.4916 | 1.5189 | 3
2025-10-05 08:00:00 | 23.808 | 23.552 | 418.565 | 379.114 |  | 39.451 | 0.256 | 393.4511 | 385.0798 | 376.7085 | 3 |  | 3 | 27.2996 | 3.4916 | 23.808 |  | A |  | 23.808 | 379.114 | 3.4916 | 1.5189 | 3
2025-10-05 09:00:00 | 24.704 | 24.448 | 419.48 | 379.943 |  | 39.537 | 0.256 | 394.3112 | 385.9216 | 377.532 | 3 |  | 3 | 28.327 | 3.623 | 24.704 |  | A |  | 24.704 | 379.943 | 3.623 | 1.576 | 3
2025-10-05 10:00:00 | 24.32 | 24.192 | 419.272 | 379.759 |  | 39.513 | 0.128 | 394.1157 | 385.7302 | 377.3448 | 3 |  | 3 | 27.8867 | 3.5667 | 24.32 |  | A |  | 24.32 | 379.759 | 3.5667 | 1.5515 | 3
2025-10-05 11:00:00 | 39.04 | 38.784 | 418.923 | 379.381 |  | 39.542 | 0.256 | 393.7876 | 385.4092 | 377.0307 | 3 |  | 3 | 44.7655 | 5.7255 | 39.04 |  | A |  | 39.04 | 379.381 | 5.7255 | 2.4906 | 3
2025-10-05 12:00:00 | 50.304 | 50.048 | 417.748 | 382.238 |  | 35.51 | 0.256 | 392.6831 | 384.3282 | 375.9732 | 2 | 2 | 2 | 55.1639 | 4.8599 | 50.304 |  | A |  | 50.304 | 382.238 | 4.8599 | 2.1141 | 2
2025-10-05 13:00:00 | 63.616 | 63.488 | 418.159 | 383.47 |  | 34.689 | 0.128 | 393.0695 | 384.7063 | 376.3431 | 2 |  | 2 | 69.762 | 6.146 | 63.616 |  | A |  | 63.616 | 383.47 | 6.146 | 2.6735 | 2
2025-10-05 14:00:00 | 56.96 | 56.704 | 419.937 | 380.26 |  | 39.677 | 0.256 | 394.7408 | 386.342 | 377.9433 | 3 | 3 | 3 | 65.3136 | 8.3536 | 56.96 |  | A |  | 56.96 | 380.26 | 8.3536 | 3.6338 | 3
2025-10-05 15:00:00 | 50.688 | 50.432 | 420.082 | 380.395 |  | 39.687 | 0.256 | 394.8771 | 386.4754 | 378.0738 | 3 |  | 3 | 58.1218 | 7.4338 | 50.688 |  | A |  | 50.688 | 380.395 | 7.4338 | 3.2337 | 3
2025-10-05 16:00:00 | 47.616 | 47.488 | 420.308 | 380.605 |  | 39.703 | 0.128 | 395.0895 | 386.6834 | 378.2772 | 3 |  | 3 | 54.5992 | 6.9832 | 47.616 |  | A |  | 47.616 | 380.605 | 6.9832 | 3.0377 | 3
2025-10-05 17:00:00 | 41.856 | 41.6 | 419.193 | 379.615 |  | 39.578 | 0.256 | 394.0414 | 385.6576 | 377.2737 | 3 |  | 3 | 47.9945 | 6.1385 | 41.856 |  | A |  | 41.856 | 379.615 | 6.1385 | 2.6702 | 3
2025-10-05 18:00:00 | 40.96 | 40.704 | 417.636 | 381.683 |  | 35.953 | 0.256 | 392.5778 | 384.2251 | 375.8724 | 2 | 2 | 2 | 44.9172 | 3.9572 | 40.96 |  | A |  | 40.96 | 381.683 | 3.9572 | 1.7214 | 2
2025-10-05 19:00:00 | 43.136 | 42.88 | 417.103 | 383.603 |  | 33.5 | 0.256 | 392.0768 | 383.7348 | 375.3927 | 2 |  | 2 | 47.3034 | 4.1674 | 43.136 |  | A |  | 43.136 | 383.603 | 4.1674 | 1.8128 | 2
2025-10-05 20:00:00 | 39.808 | 39.68 | 417.101 | 383.607 |  | 33.494 | 0.128 | 392.0749 | 383.7329 | 375.3909 | 2 |  | 2 | 43.6539 | 3.8459 | 39.808 |  | A |  | 39.808 | 383.607 | 3.8459 | 1.673 | 2
2025-10-05 21:00:00 | 38.784 | 38.656 | 417.087 | 383.601 |  | 33.486 | 0.128 | 392.0618 | 383.72 | 375.3783 | 2 |  | 2 | 42.531 | 3.747 | 38.784 |  | A |  | 38.784 | 383.601 | 3.747 | 1.6299 | 2
2025-10-05 22:00:00 | 37.376 | 37.248 | 417.63 | 384.104 |  | 33.526 | 0.128 | 392.5722 | 384.2196 | 375.867 | 2 |  | 2 | 40.987 | 3.611 | 37.376 |  | A |  | 37.376 | 384.104 | 3.611 | 1.5708 | 2
2025-10-05 23:00:00 | 32.256 | 31.872 | 422.624 | 382.995 |  | 39.629 | 0.384 | 397.2666 | 388.8141 | 380.3616 | 3 | 3 | 3 | 36.9866 | 4.7306 | 32.256 |  | A |  | 32.256 | 382.995 | 4.7306 | 2.0578 | 3
2025-10-06 00:00:00 | 35.2 | 34.944 | 424.39 | 384.342 |  | 40.048 | 0.256 | 398.9266 | 390.4388 | 381.951 | 3 |  | 3 | 40.3623 | 5.1623 | 35.2 |  | A |  | 35.2 | 384.342 | 5.1623 | 2.2456 | 3 | T |  | 2025-10-06 00:00:00 | 3160.448 | 382.2568 | 379.1314 | 164.9222 | 2.5833 | 6
2025-10-06 01:00:00 | 36.736 | 36.48 | 423.725 | 383.736 |  | 39.989 | 0.256 | 398.3015 | 389.827 | 381.3525 | 3 |  | 3 | 42.1236 | 5.3876 | 36.736 |  | A |  | 36.736 | 383.736 | 5.3876 | 2.3436 | 3
2025-10-06 02:00:00 | 35.072 | 34.944 | 423.966 | 383.959 |  | 40.007 | 0.128 | 398.528 | 390.0487 | 381.5694 | 3 |  | 3 | 40.2156 | 5.1436 | 35.072 |  | A |  | 35.072 | 383.959 | 5.1436 | 2.2375 | 3
2025-10-06 03:00:00 | 36.992 | 36.736 | 423.285 | 383.331 |  | 39.954 | 0.256 | 397.8879 | 389.4222 | 380.9565 | 3 |  | 3 | 42.4172 | 5.4252 | 36.992 |  | A |  | 36.992 | 383.331 | 5.4252 | 2.3599 | 3
2025-10-06 04:00:00 | 37.376 | 37.248 | 423.252 | 383.303 |  | 39.949 | 0.128 | 397.8569 | 389.3918 | 380.9268 | 3 |  | 3 | 42.8575 | 5.4815 | 37.376 |  | A |  | 37.376 | 383.303 | 5.4815 | 2.3844 | 3
2025-10-06 05:00:00 | 58.24 | 57.984 | 421.368 | 381.538 |  | 39.83 | 0.256 | 396.0859 | 387.6586 | 379.2312 | 3 |  | 3 | 66.7813 | 8.5413 | 58.24 |  | A |  | 58.24 | 381.538 | 8.5413 | 3.7155 | 3
2025-10-06 06:00:00 | 124.544 | 124.288 | 415.939 | 381.999 |  | 33.94 | 0.256 | 390.9827 | 382.6639 | 374.3451 | 2 | 2 | 2 | 136.5764 | 12.0324 | 124.544 |  | A |  | 124.544 | 381.999 | 12.0324 | 5.2341 | 2
2025-10-06 07:00:00 | 168.576 | 168.32 | 416.424 | 382.485 |  | 33.939 | 0.256 | 391.4386 | 383.1101 | 374.7816 | 2 |  | 2 | 184.8624 | 16.2864 | 168.576 |  | A |  | 168.576 | 382.485 | 16.2864 | 7.0846 | 2
2025-10-06 08:00:00 | 192.256 | 191.744 | 414.875 | 380.982 |  | 33.893 | 0.512 | 389.9825 | 381.685 | 373.3875 | 2 |  | 2 | 210.8301 | 18.5741 | 192.256 |  | A |  | 192.256 | 380.982 | 18.5741 | 8.0797 | 2
2025-10-06 09:00:00 | 186.368 | 185.856 | 417.305 | 383.24 |  | 34.065 | 0.512 | 392.2667 | 383.9206 | 375.5745 | 2 |  | 2 | 204.3733 | 18.0053 | 186.368 |  | A |  | 186.368 | 383.24 | 18.0053 | 7.8323 | 2
2025-10-06 10:00:00 | 183.552 | 183.168 | 418.223 | 384.107 |  | 34.116 | 0.384 | 393.1296 | 384.7652 | 376.4007 | 2 |  | 2 | 201.2852 | 17.7332 | 183.552 |  | A |  | 183.552 | 384.107 | 17.7332 | 7.714 | 2
2025-10-06 11:00:00 | 190.848 | 190.464 | 418.356 | 384.204 |  | 34.152 | 0.384 | 393.2546 | 384.8875 | 376.5204 | 2 |  | 2 | 209.2861 | 18.4381 | 190.848 |  | A |  | 190.848 | 384.204 | 18.4381 | 8.0206 | 2
2025-10-06 12:00:00 | 171.904 | 171.392 | 420.781 | 380.647 |  | 40.134 | 0.512 | 395.5341 | 387.1185 | 378.7029 | 3 | 3 | 3 | 197.115 | 25.211 | 171.904 |  | A |  | 171.904 | 380.647 | 25.211 | 10.9668 | 3
2025-10-06 13:00:00 | 189.824 | 189.312 | 418.781 | 382.671 |  | 36.11 | 0.512 | 393.6541 | 385.2785 | 376.9029 | 2 | 2 | 2 | 208.1632 | 18.3392 | 189.824 |  | A |  | 189.824 | 382.671 | 18.3392 | 7.9775 | 2
2025-10-06 14:00:00 | 181.376 | 180.992 | 419.476 | 379.314 |  | 40.162 | 0.384 | 394.3074 | 385.9179 | 377.5284 | 3 | 3 | 3 | 207.9761 | 26.6001 | 181.376 |  | A |  | 181.376 | 379.314 | 26.6001 | 11.5711 | 3
2025-10-06 15:00:00 | 178.56 | 178.048 | 419.145 | 379.003 |  | 40.142 | 0.512 | 393.9963 | 385.6134 | 377.2305 | 3 |  | 3 | 204.7472 | 26.1872 | 178.56 |  | A |  | 178.56 | 379.003 | 26.1872 | 11.3914 | 3
2025-10-06 16:00:00 | 176.64 | 176.128 | 423.01 | 382.538 |  | 40.472 | 0.512 | 397.6294 | 389.1692 | 380.709 | 3 |  | 3 | 202.5456 | 25.9056 | 176.64 |  | A |  | 176.64 | 382.538 | 25.9056 | 11.2689 | 3
2025-10-06 17:00:00 | 154.368 | 153.984 | 418.911 | 382.96 |  | 35.951 | 0.384 | 393.7763 | 385.3981 | 377.0199 | 2 | 2 | 2 | 169.2817 | 14.9137 | 154.368 |  | A |  | 154.368 | 382.96 | 14.9137 | 6.4875 | 2
2025-10-06 18:00:00 | 147.584 | 147.328 | 417.919 | 383.942 |  | 33.977 | 0.256 | 392.8439 | 384.4855 | 376.1271 | 2 |  | 2 | 161.8423 | 14.2583 | 147.584 |  | A |  | 147.584 | 383.942 | 14.2583 | 6.2024 | 2
2025-10-06 19:00:00 | 147.968 | 147.584 | 418.407 | 383.783 |  | 34.624 | 0.384 | 393.3026 | 384.9344 | 376.5663 | 2 |  | 2 | 162.2634 | 14.2954 | 147.968 |  | A |  | 147.968 | 383.783 | 14.2954 | 6.2185 | 2
2025-10-06 20:00:00 | 156.032 | 155.648 | 418.905 | 378.889 |  | 40.016 | 0.384 | 393.7707 | 385.3926 | 377.0145 | 3 | 3 | 3 | 178.9153 | 22.8833 | 156.032 |  | A |  | 156.032 | 378.889 | 22.8833 | 9.9542 | 3
2025-10-06 21:00:00 | 137.984 | 137.6 | 419.648 | 379.643 |  | 40.005 | 0.384 | 394.4691 | 386.0762 | 377.6832 | 3 |  | 3 | 158.2204 | 20.2364 | 137.984 |  | A |  | 137.984 | 379.643 | 20.2364 | 8.8028 | 3
2025-10-06 22:00:00 | 135.168 | 134.912 | 421.441 | 381.281 |  | 40.16 | 0.256 | 396.1545 | 387.7257 | 379.2969 | 3 |  | 3 | 154.9914 | 19.8234 | 135.168 |  | A |  | 135.168 | 381.281 | 19.8234 | 8.6232 | 3
2025-10-06 23:00:00 | 97.28 | 96.896 | 422.357 | 382.267 |  | 40.09 | 0.384 | 397.0156 | 388.5684 | 380.1213 | 3 |  | 3 | 111.5468 | 14.2668 | 97.28 |  | A |  | 97.28 | 382.267 | 14.2668 | 6.2061 | 3
2025-10-07 00:00:00 | 60.928 | 60.672 | 423.315 | 383.27 |  | 40.045 | 0.256 | 397.9161 | 389.4498 | 380.9835 | 3 |  | 3 | 69.8635 | 8.9355 | 60.928 |  | A |  | 60.928 | 383.27 | 8.9355 | 3.887 | 3 | T |  | 2025-10-07 00:00:00 | 3279.616 | 381.646 | 463.8893 | 201.7919 | 2.9167 | 7
2025-10-07 01:00:00 | 56.32 | 56.192 | 423.903 | 383.81 |  | 40.093 | 0.128 | 398.4688 | 389.9908 | 381.5127 | 3 |  | 3 | 64.5798 | 8.2598 | 56.32 |  | A |  | 56.32 | 383.81 | 8.2598 | 3.593 | 3
2025-10-07 02:00:00 | 55.936 | 55.552 | 424.134 | 384.023 |  | 40.111 | 0.384 | 398.686 | 390.2033 | 381.7206 | 3 |  | 3 | 64.1394 | 8.2034 | 55.936 |  | A |  | 55.936 | 384.023 | 8.2034 | 3.5685 | 3
2025-10-07 03:00:00 | 52.224 | 52.096 | 424.233 | 384.13 |  | 40.103 | 0.128 | 398.779 | 390.2944 | 381.8097 | 3 |  | 3 | 59.883 | 7.659 | 52.224 |  | A |  | 52.224 | 384.13 | 7.659 | 3.3317 | 3
2025-10-07 04:00:00 | 51.968 | 51.712 | 423.492 | 383.459 |  | 40.033 | 0.256 | 398.0825 | 389.6126 | 381.1428 | 3 |  | 3 | 59.5895 | 7.6215 | 51.968 |  | A |  | 51.968 | 383.459 | 7.6215 | 3.3154 | 3
2025-10-07 05:00:00 | 76.032 | 75.776 | 420.907 | 381.038 |  | 39.869 | 0.256 | 395.6526 | 387.2344 | 378.8163 | 3 |  | 3 | 87.1827 | 11.1507 | 76.032 |  | A |  | 76.032 | 381.038 | 11.1507 | 4.8505 | 3
2025-10-07 06:00:00 | 144.768 | 144.384 | 418.236 | 381.35 |  | 36.886 | 0.384 | 393.1418 | 384.7771 | 376.4124 | 2 | 2 | 2 | 158.7542 | 13.9862 | 144.768 |  | A |  | 144.768 | 381.35 | 13.9862 | 6.084 | 2
2025-10-07 07:00:00 | 188.416 | 188.032 | 420.104 | 381.413 |  | 38.691 | 0.384 | 394.8978 | 386.4957 | 378.0936 | 3 | 3 | 3 | 216.0486 | 27.6326 | 188.416 |  | A |  | 188.416 | 381.413 | 27.6326 | 12.0202 | 3
2025-10-07 08:00:00 | 190.592 | 190.08 | 420.452 | 380.152 |  | 40.3 | 0.512 | 395.2249 | 386.8158 | 378.4068 | 3 |  | 3 | 218.5437 | 27.9517 | 190.592 |  | A |  | 190.592 | 380.152 | 27.9517 | 12.159 | 3
2025-10-07 09:00:00 | 192 | 191.488 | 421.38 | 380.995 |  | 40.385 | 0.512 | 396.0972 | 387.6696 | 379.242 | 3 |  | 3 | 220.1582 | 28.1582 | 192 |  | A |  | 192 | 380.995 | 28.1582 | 12.2488 | 3
2025-10-07 10:00:00 | 196.608 | 196.096 | 420.834 | 380.495 |  | 40.339 | 0.512 | 395.584 | 387.1673 | 378.7506 | 3 |  | 3 | 225.442 | 28.834 | 196.608 |  | A |  | 196.608 | 380.495 | 28.834 | 12.5428 | 3
2025-10-07 11:00:00 | 194.816 | 194.304 | 421.393 | 381.014 |  | 40.379 | 0.512 | 396.1094 | 387.6816 | 379.2537 | 3 |  | 3 | 223.3872 | 28.5712 | 194.816 |  | A |  | 194.816 | 381.014 | 28.5712 | 12.4285 | 3
2025-10-07 12:00:00 | 176.768 | 176.384 | 419.916 | 379.775 |  | 40.141 | 0.384 | 394.721 | 386.3227 | 377.9244 | 3 |  | 3 | 202.6924 | 25.9244 | 176.768 |  | A |  | 176.768 | 379.775 | 25.9244 | 11.2771 | 3
2025-10-07 13:00:00 | 196.736 | 196.224 | 417.09 | 382.099 |  | 34.991 | 0.512 | 392.0646 | 383.7228 | 375.381 | 2 | 2 | 2 | 215.743 | 19.007 | 196.736 |  | A |  | 196.736 | 382.099 | 19.007 | 8.268 | 2
2025-10-07 14:00:00 | 195.2 | 194.816 | 419.422 | 379.258 |  | 40.164 | 0.384 | 394.2567 | 385.8682 | 377.4798 | 3 | 3 | 3 | 223.8275 | 28.6275 | 195.2 |  | A |  | 195.2 | 379.258 | 28.6275 | 12.453 | 3
2025-10-07 15:00:00 | 189.952 | 189.44 | 420.417 | 380.173 |  | 40.244 | 0.512 | 395.192 | 386.7836 | 378.3753 | 3 |  | 3 | 217.8099 | 27.8579 | 189.952 |  | A |  | 189.952 | 380.173 | 27.8579 | 12.1182 | 3
2025-10-07 16:00:00 | 159.104 | 158.72 | 423.303 | 382.917 |  | 40.386 | 0.384 | 397.9048 | 389.4388 | 380.9727 | 3 |  | 3 | 182.4378 | 23.3338 | 159.104 |  | A |  | 159.104 | 382.917 | 23.3338 | 10.1502 | 3
2025-10-07 17:00:00 | 134.272 | 133.888 | 423.213 | 382.902 |  | 40.311 | 0.384 | 397.8202 | 389.356 | 380.8917 | 3 |  | 3 | 153.964 | 19.692 | 134.272 |  | A |  | 134.272 | 382.902 | 19.692 | 8.566 | 3
2025-10-07 18:00:00 | 132.48 | 132.224 | 422.639 | 382.35 |  | 40.289 | 0.256 | 397.2807 | 388.8279 | 380.3751 | 3 |  | 3 | 151.9092 | 19.4292 | 132.48 |  | A |  | 132.48 | 382.35 | 19.4292 | 8.4517 | 3
2025-10-07 19:00:00 | 135.424 | 135.04 | 422.981 | 382.65 |  | 40.331 | 0.384 | 397.6021 | 389.1425 | 380.6829 | 3 |  | 3 | 155.2849 | 19.8609 | 135.424 |  | A |  | 135.424 | 382.65 | 19.8609 | 8.6395 | 3
2025-10-07 20:00:00 | 139.264 | 138.88 | 423.52 | 383.116 |  | 40.404 | 0.384 | 398.1088 | 389.6384 | 381.168 | 3 |  | 3 | 159.6881 | 20.4241 | 139.264 |  | A |  | 139.264 | 383.116 | 20.4241 | 8.8845 | 3
2025-10-07 21:00:00 | 143.36 | 143.104 | 418.542 | 378.609 |  | 39.933 | 0.256 | 393.4295 | 385.0586 | 376.6878 | 3 |  | 3 | 164.3848 | 21.0248 | 143.36 |  | A |  | 143.36 | 378.609 | 21.0248 | 9.1458 | 3
2025-10-07 22:00:00 | 136.96 | 136.448 | 419.049 | 379.1 |  | 39.949 | 0.512 | 393.9061 | 385.5251 | 377.1441 | 3 |  | 3 | 157.0462 | 20.0862 | 136.96 |  | A |  | 136.96 | 379.1 | 20.0862 | 8.7375 | 3
2025-10-07 23:00:00 | 79.488 | 79.36 | 421.298 | 381.407 |  | 39.891 | 0.128 | 396.0201 | 387.5942 | 379.1682 | 3 |  | 3 | 91.1455 | 11.6575 | 79.488 |  | A |  | 79.488 | 381.407 | 11.6575 | 5.071 | 3
2025-10-08 00:00:00 | 58.368 | 58.112 | 422.599 | 382.632 |  | 39.967 | 0.256 | 397.2431 | 388.7911 | 380.3391 | 3 |  | 3 | 66.9281 | 8.5601 | 58.368 |  | A |  | 58.368 | 382.632 | 8.5601 | 3.7236 | 3 | T |  | 2025-10-08 00:00:00 | 3190.912 | 381.5756 | 442.9562 | 192.6859 | 2.875 | 8
2025-10-08 01:00:00 | 48.768 | 48.64 | 422.788 | 382.841 |  | 39.947 | 0.128 | 397.4207 | 388.965 | 380.5092 | 3 |  | 3 | 55.9202 | 7.1522 | 48.768 |  | A |  | 48.768 | 382.841 | 7.1522 | 3.1112 | 3
2025-10-08 02:00:00 | 46.592 | 46.208 | 422.28 | 382.387 |  | 39.893 | 0.384 | 396.9432 | 388.4976 | 380.052 | 3 |  | 3 | 53.4251 | 6.8331 | 46.592 |  | A |  | 46.592 | 382.387 | 6.8331 | 2.9724 | 3
2025-10-08 03:00:00 | 44.672 | 44.416 | 421.955 | 382.099 |  | 39.856 | 0.256 | 396.6377 | 388.1986 | 379.7595 | 3 |  | 3 | 51.2235 | 6.5515 | 44.672 |  | A |  | 44.672 | 382.099 | 6.5515 | 2.8499 | 3
2025-10-08 04:00:00 | 47.36 | 47.232 | 421.291 | 381.488 |  | 39.803 | 0.128 | 396.0135 | 387.5877 | 379.1619 | 3 |  | 3 | 54.3057 | 6.9457 | 47.36 |  | A |  | 47.36 | 381.488 | 6.9457 | 3.0214 | 3
2025-10-08 05:00:00 | 67.84 | 67.712 | 419.333 | 379.663 |  | 39.67 | 0.128 | 394.173 | 385.7864 | 377.3997 | 3 |  | 3 | 77.7892 | 9.9492 | 67.84 |  | A |  | 67.84 | 379.663 | 9.9492 | 4.3279 | 3
2025-10-08 06:00:00 | 126.08 | 125.696 | 418.157 | 381.068 |  | 37.089 | 0.384 | 393.0676 | 384.7044 | 376.3413 | 2 | 2 | 2 | 138.2608 | 12.1808 | 126.08 |  | A |  | 126.08 | 381.068 | 12.1808 | 5.2986 | 2
2025-10-08 07:00:00 | 183.68 | 183.296 | 415.365 | 380.988 |  | 34.377 | 0.384 | 390.4431 | 382.1358 | 373.8285 | 2 |  | 2 | 201.4256 | 17.7456 | 183.68 |  | A |  | 183.68 | 380.988 | 17.7456 | 7.7193 | 2
2025-10-08 08:00:00 | 190.08 | 189.696 | 416.671 | 382.693 |  | 33.978 | 0.384 | 391.6707 | 383.3373 | 375.0039 | 2 |  | 2 | 208.4439 | 18.3639 | 190.08 |  | A |  | 190.08 | 382.693 | 18.3639 | 7.9883 | 2
2025-10-08 09:00:00 | 174.336 | 173.952 | 419.539 | 379.81 |  | 39.729 | 0.384 | 394.3667 | 385.9759 | 377.5851 | 3 | 3 | 3 | 199.9037 | 25.5677 | 174.336 |  | A |  | 174.336 | 379.81 | 25.5677 | 11.1219 | 3
2025-10-08 10:00:00 | 192.384 | 192 | 420.38 | 380.166 |  | 40.214 | 0.384 | 395.1572 | 386.7496 | 378.342 | 3 |  | 3 | 220.5986 | 28.2146 | 192.384 |  | A |  | 192.384 | 380.166 | 28.2146 | 12.2733 | 3
2025-10-08 11:00:00 | 190.72 | 190.208 | 420.745 | 380.508 |  | 40.237 | 0.512 | 395.5003 | 387.0854 | 378.6705 | 3 |  | 3 | 218.6905 | 27.9705 | 190.72 |  | A |  | 190.72 | 380.508 | 27.9705 | 12.1672 | 3
2025-10-08 12:00:00 | 167.424 | 167.04 | 421.379 | 381.152 |  | 40.227 | 0.384 | 396.0963 | 387.6687 | 379.2411 | 3 |  | 3 | 191.978 | 24.554 | 167.424 |  | A |  | 167.424 | 381.152 | 24.554 | 10.681 | 3
2025-10-08 13:00:00 | 198.272 | 197.632 | 419.921 | 379.731 |  | 40.19 | 0.64 | 394.7257 | 386.3273 | 377.9289 | 3 |  | 3 | 227.3501 | 29.0781 | 198.272 |  | A |  | 198.272 | 379.731 | 29.0781 | 12.649 | 3
2025-10-08 14:00:00 | 211.968 | 211.456 | 421.011 | 380.653 |  | 40.358 | 0.512 | 395.7503 | 387.3301 | 378.9099 | 3 |  | 3 | 243.0547 | 31.0867 | 211.968 |  | A |  | 211.968 | 380.653 | 31.0867 | 13.5227 | 3
2025-10-08 15:00:00 | 205.696 | 205.184 | 422.443 | 381.964 |  | 40.479 | 0.512 | 397.0964 | 388.6476 | 380.1987 | 3 |  | 3 | 235.8629 | 30.1669 | 205.696 |  | A |  | 205.696 | 381.964 | 30.1669 | 13.1226 | 3
2025-10-08 16:00:00 | 177.408 | 177.024 | 424.07 | 383.527 |  | 40.543 | 0.384 | 398.6258 | 390.1444 | 381.663 | 3 |  | 3 | 203.4262 | 26.0182 | 177.408 |  | A |  | 177.408 | 383.527 | 26.0182 | 11.3179 | 3
2025-10-08 17:00:00 | 159.232 | 158.848 | 422.718 | 382.363 |  | 40.355 | 0.384 | 397.3549 | 388.9006 | 380.4462 | 3 |  | 3 | 182.5846 | 23.3526 | 159.232 |  | A |  | 159.232 | 382.363 | 23.3526 | 10.1584 | 3
2025-10-08 18:00:00 | 140.672 | 140.288 | 422.064 | 381.835 |  | 40.229 | 0.384 | 396.7402 | 388.2989 | 379.8576 | 3 |  | 3 | 161.3026 | 20.6306 | 140.672 |  | A |  | 140.672 | 381.835 | 20.6306 | 8.9743 | 3
2025-10-08 19:00:00 | 134.784 | 134.4 | 422.147 | 381.906 |  | 40.241 | 0.384 | 396.8182 | 388.3752 | 379.9323 | 3 |  | 3 | 154.5511 | 19.7671 | 134.784 |  | A |  | 134.784 | 381.906 | 19.7671 | 8.5987 | 3
2025-10-08 20:00:00 | 130.048 | 129.792 | 424.271 | 383.885 |  | 40.386 | 0.256 | 398.8147 | 390.3293 | 381.8439 | 3 |  | 3 | 149.1205 | 19.0725 | 130.048 |  | A |  | 130.048 | 383.885 | 19.0725 | 8.2965 | 3
2025-10-08 21:00:00 | 126.72 | 126.336 | 421.908 | 381.735 |  | 40.173 | 0.384 | 396.5935 | 388.1554 | 379.7172 | 3 |  | 3 | 145.3044 | 18.5844 | 126.72 |  | A |  | 126.72 | 381.735 | 18.5844 | 8.0842 | 3
2025-10-08 22:00:00 | 110.976 | 110.72 | 420.513 | 380.526 |  | 39.987 | 0.256 | 395.2822 | 386.872 | 378.4617 | 3 |  | 3 | 127.2515 | 16.2755 | 110.976 |  | A |  | 110.976 | 380.526 | 16.2755 | 7.0798 | 3
2025-10-08 23:00:00 | 56.832 | 56.448 | 422.101 | 382.195 |  | 39.906 | 0.384 | 396.7749 | 388.3329 | 379.8909 | 3 |  | 3 | 65.1668 | 8.3348 | 56.832 |  | A |  | 56.832 | 382.195 | 8.3348 | 3.6257 | 3
2025-10-09 00:00:00 | 39.424 | 39.296 | 421.765 | 381.933 |  | 39.832 | 0.128 | 396.4591 | 388.0238 | 379.5885 | 3 |  | 3 | 45.2058 | 5.7818 | 39.424 |  | A |  | 39.424 | 381.933 | 5.7818 | 2.5151 | 3 | T |  | 2025-10-09 00:00:00 | 2976.512 | 381.565 | 367.863 | 160.0204 | 2.5833 | 9
2025-10-09 01:00:00 | 38.912 | 38.784 | 419.112 | 379.533 |  | 39.579 | 0.128 | 393.9653 | 385.583 | 377.2008 | 3 |  | 3 | 44.6187 | 5.7067 | 38.912 |  | A |  | 38.912 | 379.533 | 5.7067 | 2.4824 | 3
2025-10-09 02:00:00 | 39.936 | 39.68 | 419.393 | 379.789 |  | 39.604 | 0.256 | 394.2294 | 385.8416 | 377.4537 | 3 |  | 3 | 45.7929 | 5.8569 | 39.936 |  | A |  | 39.936 | 379.789 | 5.8569 | 2.5478 | 3
2025-10-09 03:00:00 | 38.144 | 37.888 | 418.766 | 379.228 |  | 39.538 | 0.256 | 393.64 | 385.2647 | 376.8894 | 3 |  | 3 | 43.7381 | 5.5941 | 38.144 |  | A |  | 38.144 | 379.228 | 5.5941 | 2.4334 | 3
2025-10-09 04:00:00 | 40.192 | 40.064 | 417.811 | 384.119 |  | 33.692 | 0.128 | 392.7423 | 384.3861 | 376.0299 | 2 | 2 | 2 | 44.075 | 3.883 | 40.192 |  | A |  | 40.192 | 384.119 | 3.883 | 1.6891 | 2
2025-10-09 05:00:00 | 60.032 | 59.904 | 418.439 | 384.78 |  | 33.659 | 0.128 | 393.3327 | 384.9639 | 376.5951 | 2 |  | 2 | 65.8318 | 5.7998 | 60.032 |  | A |  | 60.032 | 384.78 | 5.7998 | 2.5229 | 2
2025-10-09 06:00:00 | 122.752 | 122.368 | 419.103 | 379.652 |  | 39.451 | 0.384 | 393.9568 | 385.5748 | 377.1927 | 3 | 3 | 3 | 140.7545 | 18.0025 | 122.752 |  | A |  | 122.752 | 379.652 | 18.0025 | 7.8311 | 3
2025-10-09 07:00:00 | 167.296 | 166.912 | 417.344 | 383.077 |  | 34.267 | 0.384 | 392.3034 | 383.9565 | 375.6096 | 2 | 2 | 2 | 183.4587 | 16.1627 | 167.296 |  | A |  | 167.296 | 383.077 | 16.1627 | 7.0308 | 2
2025-10-09 08:00:00 | 172.16 | 171.776 | 415.835 | 381.969 |  | 33.866 | 0.384 | 390.8849 | 382.5682 | 374.2515 | 2 |  | 2 | 188.7926 | 16.6326 | 172.16 |  | A |  | 172.16 | 381.969 | 16.6326 | 7.2352 | 2
2025-10-09 09:00:00 | 167.68 | 167.424 | 417.397 | 383.425 |  | 33.972 | 0.256 | 392.3532 | 384.0052 | 375.6573 | 2 |  | 2 | 183.8798 | 16.1998 | 167.68 |  | A |  | 167.68 | 383.425 | 16.1998 | 7.0469 | 2
2025-10-09 10:00:00 | 170.112 | 169.728 | 416.979 | 383.052 |  | 33.927 | 0.384 | 391.9603 | 383.6207 | 375.2811 | 2 |  | 2 | 186.5468 | 16.4348 | 170.112 |  | A |  | 170.112 | 383.052 | 16.4348 | 7.1491 | 2
2025-10-09 11:00:00 | 180.096 | 179.712 | 417.077 | 383.119 |  | 33.958 | 0.384 | 392.0524 | 383.7108 | 375.3693 | 2 |  | 2 | 197.4953 | 17.3993 | 180.096 |  | A |  | 180.096 | 383.119 | 17.3993 | 7.5687 | 2
2025-10-09 12:00:00 | 159.744 | 159.36 | 422.353 | 382.144 |  | 40.209 | 0.384 | 397.0118 | 388.5648 | 380.1177 | 3 | 3 | 3 | 183.1717 | 23.4277 | 159.744 |  | A |  | 159.744 | 382.144 | 23.4277 | 10.191 | 3
2025-10-09 13:00:00 | 175.232 | 174.848 | 419.969 | 379.826 |  | 40.143 | 0.384 | 394.7709 | 386.3715 | 377.9721 | 3 |  | 3 | 200.9311 | 25.6991 | 175.232 |  | A |  | 175.232 | 379.826 | 25.6991 | 11.1791 | 3
2025-10-09 14:00:00 | 184.96 | 184.576 | 419.515 | 379.361 |  | 40.154 | 0.384 | 394.3441 | 385.9538 | 377.5635 | 3 |  | 3 | 212.0858 | 27.1258 | 184.96 |  | A |  | 184.96 | 379.361 | 27.1258 | 11.7997 | 3
2025-10-09 15:00:00 | 182.016 | 181.504 | 421.576 | 381.26 |  | 40.316 | 0.512 | 396.2814 | 387.8499 | 379.4184 | 3 |  | 3 | 208.71 | 26.694 | 182.016 |  | A |  | 182.016 | 381.26 | 26.694 | 11.6119 | 3
2025-10-09 16:00:00 | 146.048 | 145.664 | 418.71 | 378.76 |  | 39.95 | 0.384 | 393.5874 | 385.2132 | 376.839 | 3 |  | 3 | 167.467 | 21.419 | 146.048 |  | A |  | 146.048 | 378.76 | 21.419 | 9.3173 | 3
2025-10-09 17:00:00 | 138.368 | 138.112 | 417.669 | 380.065 |  | 37.604 | 0.256 | 392.6089 | 384.2555 | 375.9021 | 2 | 2 | 2 | 151.7359 | 13.3679 | 138.368 |  | A |  | 138.368 | 380.065 | 13.3679 | 5.8151 | 2
2025-10-09 18:00:00 | 141.056 | 140.8 | 417.719 | 383.792 |  | 33.927 | 0.256 | 392.6559 | 384.3015 | 375.9471 | 2 |  | 2 | 154.6836 | 13.6276 | 141.056 |  | A |  | 141.056 | 383.792 | 13.6276 | 5.928 | 2
2025-10-09 19:00:00 | 135.04 | 134.528 | 417.979 | 384.048 |  | 33.931 | 0.512 | 392.9003 | 384.5407 | 376.1811 | 2 |  | 2 | 148.0864 | 13.0464 | 135.04 |  | A |  | 135.04 | 384.048 | 13.0464 | 5.6752 | 2
2025-10-09 20:00:00 | 133.376 | 133.248 | 419.397 | 380.424 |  | 38.973 | 0.128 | 394.2332 | 385.8452 | 377.4573 | 3 | 3 | 3 | 152.9366 | 19.5606 | 133.376 |  | A |  | 133.376 | 380.424 | 19.5606 | 8.5089 | 3
2025-10-09 21:00:00 | 132.48 | 132.096 | 420.035 | 379.997 |  | 40.038 | 0.384 | 394.8329 | 386.4322 | 378.0315 | 3 |  | 3 | 151.9092 | 19.4292 | 132.48 |  | A |  | 132.48 | 379.997 | 19.4292 | 8.4517 | 3
2025-10-09 22:00:00 | 128.896 | 128.64 | 421.774 | 381.595 |  | 40.179 | 0.256 | 396.4676 | 388.0321 | 379.5966 | 3 |  | 3 | 147.7996 | 18.9036 | 128.896 |  | A |  | 128.896 | 381.595 | 18.9036 | 8.2231 | 3
2025-10-09 23:00:00 | 82.56 | 82.176 | 422.666 | 382.613 |  | 40.053 | 0.384 | 397.306 | 388.8527 | 380.3994 | 3 |  | 3 | 94.668 | 12.108 | 82.56 |  | A |  | 82.56 | 382.613 | 12.108 | 5.267 | 3
2025-10-10 00:00:00 | 66.944 | 66.688 | 424.264 | 384.093 |  | 40.171 | 0.256 | 398.8082 | 390.3229 | 381.8376 | 3 |  | 3 | 76.7618 | 9.8178 | 66.944 |  | A |  | 66.944 | 384.093 | 9.8178 | 4.2708 | 3 | T |  | 2025-10-10 00:00:00 | 3007.36 | 381.9478 | 391.8546 | 170.4568 | 2.75 | 10
2025-10-10 01:00:00 | 62.592 | 62.464 | 424.681 | 384.499 |  | 40.182 | 0.128 | 399.2001 | 390.7065 | 382.2129 | 3 |  | 3 | 71.7716 | 9.1796 | 62.592 |  | A |  | 62.592 | 384.499 | 9.1796 | 3.9931 | 3
2025-10-10 02:00:00 | 61.056 | 60.928 | 424.451 | 384.298 |  | 40.153 | 0.128 | 398.9839 | 390.4949 | 382.0059 | 3 |  | 3 | 70.0103 | 8.9543 | 61.056 |  | A |  | 61.056 | 384.298 | 8.9543 | 3.8951 | 3
2025-10-10 03:00:00 | 62.08 | 61.696 | 424.034 | 383.914 |  | 40.12 | 0.384 | 398.592 | 390.1113 | 381.6306 | 3 |  | 3 | 71.1845 | 9.1045 | 62.08 |  | A |  | 62.08 | 383.914 | 9.1045 | 3.9605 | 3
2025-10-10 04:00:00 | 62.208 | 62.08 | 422.657 | 382.67 |  | 39.987 | 0.128 | 397.2976 | 388.8444 | 380.3913 | 3 |  | 3 | 71.3313 | 9.1233 | 62.208 |  | A |  | 62.208 | 382.67 | 9.1233 | 3.9686 | 3
2025-10-10 05:00:00 | 81.92 | 81.536 | 420.509 | 380.675 |  | 39.834 | 0.384 | 395.2785 | 386.8683 | 378.4581 | 3 |  | 3 | 93.9342 | 12.0142 | 81.92 |  | A |  | 81.92 | 380.675 | 12.0142 | 5.2262 | 3
2025-10-10 06:00:00 | 132.224 | 132.096 | 416.353 | 382.291 |  | 34.062 | 0.128 | 391.3718 | 383.0448 | 374.7177 | 2 | 2 | 2 | 144.9984 | 12.7744 | 132.224 |  | A |  | 132.224 | 382.291 | 12.7744 | 5.5568 | 2
2025-10-10 07:00:00 | 162.432 | 162.048 | 417.743 | 380.503 |  | 37.24 | 0.384 | 392.6784 | 384.3236 | 375.9687 | 2 |  | 2 | 178.1248 | 15.6928 | 162.432 |  | A |  | 162.432 | 380.503 | 15.6928 | 6.8264 | 2
2025-10-10 08:00:00 | 171.392 | 171.008 | 419.333 | 379.279 |  | 40.054 | 0.384 | 394.173 | 385.7864 | 377.3997 | 3 | 3 | 3 | 196.5279 | 25.1359 | 171.392 |  | A |  | 171.392 | 379.279 | 25.1359 | 10.9341 | 3
2025-10-10 09:00:00 | 165.504 | 165.12 | 420.574 | 380.415 |  | 40.159 | 0.384 | 395.3396 | 386.9281 | 378.5166 | 3 |  | 3 | 189.7764 | 24.2724 | 165.504 |  | A |  | 165.504 | 380.415 | 24.2724 | 10.5585 | 3
2025-10-10 10:00:00 | 171.648 | 171.264 | 420.803 | 380.608 |  | 40.195 | 0.384 | 395.5548 | 387.1388 | 378.7227 | 3 |  | 3 | 196.8215 | 25.1735 | 171.648 |  | A |  | 171.648 | 380.608 | 25.1735 | 10.9505 | 3
2025-10-10 11:00:00 | 184.576 | 184.064 | 422.008 | 382.015 |  | 39.993 | 0.512 | 396.6875 | 388.2474 | 379.8072 | 3 |  | 3 | 211.6455 | 27.0695 | 184.576 |  | A |  | 184.576 | 382.015 | 27.0695 | 11.7752 | 3
2025-10-10 12:00:00 | 154.752 | 154.496 | 415.861 | 382.075 |  | 33.786 | 0.256 | 390.9093 | 382.5921 | 374.2749 | 2 | 2 | 2 | 169.7028 | 14.9508 | 154.752 |  | A |  | 154.752 | 382.075 | 14.9508 | 6.5036 | 2
2025-10-10 13:00:00 | 182.144 | 181.76 | 414.743 | 380.936 |  | 33.807 | 0.384 | 389.8584 | 381.5636 | 373.2687 | 2 |  | 2 | 199.7412 | 17.5972 | 182.144 |  | A |  | 182.144 | 380.936 | 17.5972 | 7.6548 | 2
2025-10-10 14:00:00 | 175.744 | 175.36 | 417.098 | 383.132 |  | 33.966 | 0.384 | 392.0721 | 383.7302 | 375.3882 | 2 |  | 2 | 192.7229 | 16.9789 | 175.744 |  | A |  | 175.744 | 383.132 | 16.9789 | 7.3858 | 2
2025-10-10 15:00:00 | 175.744 | 175.232 | 418.449 | 383.95 |  | 34.499 | 0.512 | 393.3421 | 384.9731 | 376.6041 | 2 |  | 2 | 192.7229 | 16.9789 | 175.744 |  | A |  | 175.744 | 383.95 | 16.9789 | 7.3858 | 2
2025-10-10 16:00:00 | 155.008 | 154.752 | 419.411 | 379.392 |  | 40.019 | 0.256 | 394.2463 | 385.8581 | 377.4699 | 3 | 3 | 3 | 177.7411 | 22.7331 | 155.008 |  | A |  | 155.008 | 379.392 | 22.7331 | 9.8889 | 3
2025-10-10 17:00:00 | 135.552 | 135.04 | 420.042 | 380.016 |  | 40.026 | 0.512 | 394.8395 | 386.4386 | 378.0378 | 3 |  | 3 | 155.4317 | 19.8797 | 135.552 |  | A |  | 135.552 | 380.016 | 19.8797 | 8.6477 | 3
2025-10-10 18:00:00 | 127.872 | 127.616 | 420.322 | 380.286 |  | 40.036 | 0.256 | 395.1027 | 386.6962 | 378.2898 | 3 |  | 3 | 146.6254 | 18.7534 | 127.872 |  | A |  | 127.872 | 380.286 | 18.7534 | 8.1577 | 3
2025-10-10 19:00:00 | 133.12 | 132.736 | 421.028 | 380.93 |  | 40.098 | 0.384 | 395.7663 | 387.3458 | 378.9252 | 3 |  | 3 | 152.643 | 19.523 | 133.12 |  | A |  | 133.12 | 380.93 | 19.523 | 8.4925 | 3
2025-10-10 20:00:00 | 132.096 | 131.968 | 422.572 | 382.325 |  | 40.247 | 0.128 | 397.2177 | 388.7662 | 380.3148 | 3 |  | 3 | 151.4689 | 19.3729 | 132.096 |  | A |  | 132.096 | 382.325 | 19.3729 | 8.4272 | 3
2025-10-10 21:00:00 | 120.832 | 120.32 | 423.245 | 383.004 |  | 40.241 | 0.512 | 397.8503 | 389.3854 | 380.9205 | 3 |  | 3 | 138.5529 | 17.7209 | 120.832 |  | A |  | 120.832 | 383.004 | 17.7209 | 7.7086 | 3
2025-10-10 22:00:00 | 73.472 | 73.344 | 424.73 | 384.498 |  | 40.232 | 0.128 | 399.2462 | 390.7516 | 382.257 | 3 |  | 3 | 84.2472 | 10.7752 | 73.472 |  | A |  | 73.472 | 384.498 | 10.7752 | 4.6872 | 3
2025-10-10 23:00:00 | 56.448 | 56.192 | 420.743 | 380.944 |  | 39.799 | 0.256 | 395.4984 | 387.0836 | 378.6687 | 3 |  | 3 | 64.7265 | 8.2785 | 56.448 |  | A |  | 56.448 | 380.944 | 8.2785 | 3.6012 | 3
2025-10-11 00:00:00 | 46.464 | 46.208 | 421.298 | 381.467 |  | 39.831 | 0.256 | 396.0201 | 387.5942 | 379.1682 | 3 |  | 3 | 53.2783 | 6.8143 | 46.464 |  | A |  | 46.464 | 381.467 | 6.8143 | 2.9642 | 3 | T |  | 2025-10-11 00:00:00 | 1469.568 | 381.4898 | 183.1158 | 79.6554 | 2.7083 | 11
2025-10-11 01:00:00 | 46.592 | 46.336 | 421.643 | 381.783 |  | 39.86 | 0.256 | 396.3444 | 387.9116 | 379.4787 | 3 |  | 3 | 53.4251 | 6.8331 | 46.592 |  | A |  | 46.592 | 381.783 | 6.8331 | 2.9724 | 3
2025-10-11 02:00:00 | 43.008 | 42.752 | 422.3 | 382.395 |  | 39.905 | 0.256 | 396.962 | 388.516 | 380.07 | 3 |  | 3 | 49.3154 | 6.3074 | 43.008 |  | A |  | 43.008 | 382.395 | 6.3074 | 2.7437 | 3
2025-10-11 03:00:00 | 42.752 | 42.624 | 421.796 | 381.942 |  | 39.854 | 0.128 | 396.4882 | 388.0523 | 379.6164 | 3 |  | 3 | 49.0219 | 6.2699 | 42.752 |  | A |  | 42.752 | 381.942 | 6.2699 | 2.7274 | 3
2025-10-11 04:00:00 | 42.88 | 42.624 | 421.623 | 381.787 |  | 39.836 | 0.256 | 396.3256 | 387.8932 | 379.4607 | 3 |  | 3 | 49.1687 | 6.2887 | 42.88 |  | A |  | 42.88 | 381.787 | 6.2887 | 2.7356 | 3
2025-10-11 05:00:00 | 53.888 | 53.504 | 420.72 | 380.933 |  | 39.787 | 0.384 | 395.4768 | 387.0624 | 378.648 | 3 |  | 3 | 61.7911 | 7.9031 | 53.888 |  | A |  | 53.888 | 380.933 | 7.9031 | 3.4378 | 3
2025-10-11 06:00:00 | 100.864 | 100.736 | 417.943 | 378.244 |  | 39.699 | 0.128 | 392.8664 | 384.5076 | 376.1487 | 3 |  | 3 | 115.6565 | 14.7925 | 100.864 |  | A |  | 100.864 | 378.244 | 14.7925 | 6.4347 | 3
2025-10-11 07:00:00 | 120.832 | 120.576 | 417.662 | 383.857 |  | 33.805 | 0.256 | 392.6023 | 384.249 | 375.8958 | 2 | 2 | 2 | 132.5058 | 11.6738 | 120.832 |  | A |  | 120.832 | 383.857 | 11.6738 | 5.0781 | 2
2025-10-11 08:00:00 | 118.272 | 118.016 | 418.315 | 384.488 |  | 33.827 | 0.256 | 393.2161 | 384.8498 | 376.4835 | 2 |  | 2 | 129.6984 | 11.4264 | 118.272 |  | A |  | 118.272 | 384.488 | 11.4264 | 4.9705 | 2
2025-10-11 09:00:00 | 120.704 | 120.32 | 417.926 | 384.108 |  | 33.818 | 0.384 | 392.8504 | 384.4919 | 376.1334 | 2 |  | 2 | 132.3654 | 11.6614 | 120.704 |  | A |  | 120.704 | 384.108 | 11.6614 | 5.0727 | 2
2025-10-11 10:00:00 | 114.432 | 114.304 | 417.945 | 384.173 |  | 33.772 | 0.128 | 392.8683 | 384.5094 | 376.1505 | 2 |  | 2 | 125.4874 | 11.0554 | 114.432 |  | A |  | 114.432 | 384.173 | 11.0554 | 4.8091 | 2
2025-10-11 11:00:00 | 98.688 | 98.432 | 419.047 | 380.525 |  | 38.522 | 0.256 | 393.9042 | 385.5232 | 377.1423 | 2 |  | 2 | 108.2224 | 9.5344 | 98.688 |  | A |  | 98.688 | 380.525 | 9.5344 | 4.1475 | 2
2025-10-11 12:00:00 | 88.448 | 88.192 | 419.707 | 379.944 |  | 39.763 | 0.256 | 394.5246 | 386.1304 | 377.7363 | 3 | 3 | 3 | 101.4196 | 12.9716 | 88.448 |  | A |  | 88.448 | 379.944 | 12.9716 | 5.6426 | 3
2025-10-11 13:00:00 | 44.672 | 44.544 | 420.595 | 380.867 |  | 39.728 | 0.128 | 395.3593 | 386.9474 | 378.5355 | 3 |  | 3 | 51.2235 | 6.5515 | 44.672 |  | A |  | 44.672 | 380.867 | 6.5515 | 2.8499 | 3
2025-10-11 14:00:00 | 40.576 | 40.32 | 421.051 | 381.274 |  | 39.777 | 0.256 | 395.7879 | 387.3669 | 378.9459 | 3 |  | 3 | 46.5268 | 5.9508 | 40.576 |  | A |  | 40.576 | 381.274 | 5.9508 | 2.5886 | 3
2025-10-11 15:00:00 | 41.088 | 40.832 | 421.06 | 381.28 |  | 39.78 | 0.256 | 395.7964 | 387.3752 | 378.954 | 3 |  | 3 | 47.1139 | 6.0259 | 41.088 |  | A |  | 41.088 | 381.28 | 6.0259 | 2.6213 | 3
2025-10-11 16:00:00 | 40.448 | 40.192 | 420.378 | 380.661 |  | 39.717 | 0.256 | 395.1553 | 386.7478 | 378.3402 | 3 |  | 3 | 46.38 | 5.932 | 40.448 |  | A |  | 40.448 | 380.661 | 5.932 | 2.5804 | 3
2025-10-11 17:00:00 | 39.168 | 38.912 | 418.154 | 378.655 |  | 39.499 | 0.256 | 393.0648 | 384.7017 | 376.3386 | 3 |  | 3 | 44.9123 | 5.7443 | 39.168 |  | A |  | 39.168 | 378.655 | 5.7443 | 2.4988 | 3
2025-10-11 18:00:00 | 38.784 | 38.656 | 417.119 | 378.425 |  | 38.694 | 0.128 | 392.0919 | 383.7495 | 375.4071 | 3 |  | 3 | 44.472 | 5.688 | 38.784 |  | A |  | 38.784 | 378.425 | 5.688 | 2.4743 | 3
2025-10-11 19:00:00 | 36.224 | 36.096 | 417.494 | 383.964 |  | 33.53 | 0.128 | 392.4444 | 384.0945 | 375.7446 | 2 | 2 | 2 | 39.7237 | 3.4997 | 36.224 |  | A |  | 36.224 | 383.964 | 3.4997 | 1.5223 | 2
2025-10-11 20:00:00 | 38.4 | 38.144 | 418.577 | 383.11 |  | 35.467 | 0.256 | 393.4624 | 385.0908 | 376.7193 | 2 |  | 2 | 42.1099 | 3.7099 | 38.4 |  | A |  | 38.4 | 383.11 | 3.7099 | 1.6138 | 2
2025-10-11 21:00:00 | 37.248 | 37.12 | 419.442 | 379.829 |  | 39.613 | 0.128 | 394.2755 | 385.8866 | 377.4978 | 3 | 3 | 3 | 42.7107 | 5.4627 | 37.248 |  | A |  | 37.248 | 379.829 | 5.4627 | 2.3763 | 3
2025-10-11 22:00:00 | 38.144 | 37.888 | 420.111 | 380.432 |  | 39.679 | 0.256 | 394.9043 | 386.5021 | 378.0999 | 3 |  | 3 | 43.7381 | 5.5941 | 38.144 |  | A |  | 38.144 | 380.432 | 5.5941 | 2.4334 | 3
2025-10-11 23:00:00 | 36.992 | 36.736 | 421.407 | 381.613 |  | 39.794 | 0.256 | 396.1226 | 387.6944 | 379.2663 | 3 |  | 3 | 42.4172 | 5.4252 | 36.992 |  | A |  | 36.992 | 381.613 | 5.4252 | 2.3599 | 3
2025-10-12 00:00:00 | 35.456 | 35.2 | 421.976 | 382.132 |  | 39.844 | 0.256 | 396.6574 | 388.2179 | 379.7784 | 3 |  | 3 | 40.6559 | 5.1999 | 35.456 |  | A |  | 35.456 | 382.132 | 5.1999 | 2.262 | 3 | T |  | 2025-10-12 00:00:00 | 851.968 | 381.3704 | 124.9475 | 54.3522 | 3 | 12
2025-10-12 01:00:00 | 37.12 | 36.864 | 423.074 | 383.119 |  | 39.955 | 0.256 | 397.6896 | 389.2281 | 380.7666 | 3 |  | 3 | 42.5639 | 5.4439 | 37.12 |  | A |  | 37.12 | 383.119 | 5.4439 | 2.3681 | 3
2025-10-12 02:00:00 | 36.224 | 35.968 | 423.444 | 383.46 |  | 39.984 | 0.256 | 398.0374 | 389.5685 | 381.0996 | 3 |  | 3 | 41.5365 | 5.3125 | 36.224 |  | A |  | 36.224 | 383.46 | 5.3125 | 2.3109 | 3
2025-10-12 03:00:00 | 35.456 | 35.328 | 423.346 | 383.374 |  | 39.972 | 0.128 | 397.9452 | 389.4783 | 381.0114 | 3 |  | 3 | 40.6559 | 5.1999 | 35.456 |  | A |  | 35.456 | 383.374 | 5.1999 | 2.262 | 3
2025-10-12 04:00:00 | 36.224 | 35.968 | 423.259 | 383.292 |  | 39.967 | 0.256 | 397.8635 | 389.3983 | 380.9331 | 3 |  | 3 | 41.5365 | 5.3125 | 36.224 |  | A |  | 36.224 | 383.292 | 5.3125 | 2.3109 | 3
2025-10-12 05:00:00 | 36.352 | 36.096 | 423.102 | 383.15 |  | 39.952 | 0.256 | 397.7159 | 389.2538 | 380.7918 | 3 |  | 3 | 41.6833 | 5.3313 | 36.352 |  | A |  | 36.352 | 383.15 | 5.3313 | 2.3191 | 3
2025-10-12 06:00:00 | 36.352 | 36.096 | 421.954 | 382.118 |  | 39.836 | 0.256 | 396.6368 | 388.1977 | 379.7586 | 3 |  | 3 | 41.6833 | 5.3313 | 36.352 |  | A |  | 36.352 | 382.118 | 5.3313 | 2.3191 | 3
2025-10-12 07:00:00 | 35.84 | 35.712 | 421.062 | 381.306 |  | 39.756 | 0.128 | 395.7983 | 387.377 | 378.9558 | 3 |  | 3 | 41.0962 | 5.2562 | 35.84 |  | A |  | 35.84 | 381.306 | 5.2562 | 2.2864 | 3
2025-10-12 08:00:00 | 36.608 | 36.224 | 420.62 | 380.904 |  | 39.716 | 0.384 | 395.3828 | 386.9704 | 378.558 | 3 |  | 3 | 41.9768 | 5.3688 | 36.608 |  | A |  | 36.608 | 380.904 | 5.3688 | 2.3354 | 3
2025-10-12 09:00:00 | 37.504 | 37.376 | 421.398 | 381.602 |  | 39.796 | 0.128 | 396.1141 | 387.6862 | 379.2582 | 3 |  | 3 | 43.0042 | 5.5002 | 37.504 |  | A |  | 37.504 | 381.602 | 5.5002 | 2.3926 | 3
2025-10-12 10:00:00 | 37.376 | 37.12 | 421.167 | 381.404 |  | 39.763 | 0.256 | 395.897 | 387.4736 | 379.0503 | 3 |  | 3 | 42.8575 | 5.4815 | 37.376 |  | A |  | 37.376 | 381.404 | 5.4815 | 2.3844 | 3
2025-10-12 11:00:00 | 38.272 | 38.144 | 420.773 | 381.039 |  | 39.734 | 0.128 | 395.5266 | 387.1112 | 378.6957 | 3 |  | 3 | 43.8849 | 5.6129 | 38.272 |  | A |  | 38.272 | 381.039 | 5.6129 | 2.4416 | 3
2025-10-12 12:00:00 | 37.504 | 37.248 | 420.536 | 380.828 |  | 39.708 | 0.256 | 395.3038 | 386.8931 | 378.4824 | 3 |  | 3 | 43.0042 | 5.5002 | 37.504 |  | A |  | 37.504 | 380.828 | 5.5002 | 2.3926 | 3
2025-10-12 13:00:00 | 38.016 | 37.76 | 421.134 | 381.36 |  | 39.774 | 0.256 | 395.866 | 387.4433 | 379.0206 | 3 |  | 3 | 43.5913 | 5.5753 | 38.016 |  | A |  | 38.016 | 381.36 | 5.5753 | 2.4253 | 3
2025-10-12 14:00:00 | 37.12 | 36.992 | 421.63 | 381.811 |  | 39.819 | 0.128 | 396.3322 | 387.8996 | 379.467 | 3 |  | 3 | 42.5639 | 5.4439 | 37.12 |  | A |  | 37.12 | 381.811 | 5.4439 | 2.3681 | 3
2025-10-12 15:00:00 | 36.48 | 36.096 | 422.107 | 382.246 |  | 39.861 | 0.384 | 396.7806 | 388.3384 | 379.8963 | 3 |  | 3 | 41.8301 | 5.3501 | 36.48 |  | A |  | 36.48 | 382.246 | 5.3501 | 2.3273 | 3
2025-10-12 16:00:00 | 35.712 | 35.584 | 421.416 | 381.627 |  | 39.789 | 0.128 | 396.131 | 387.7027 | 379.2744 | 3 |  | 3 | 40.9494 | 5.2374 | 35.712 |  | A |  | 35.712 | 381.627 | 5.2374 | 2.2783 | 3
2025-10-12 17:00:00 | 32.896 | 32.64 | 419.579 | 379.969 |  | 39.61 | 0.256 | 394.4043 | 386.0127 | 377.6211 | 3 |  | 3 | 37.7204 | 4.8244 | 32.896 |  | A |  | 32.896 | 379.969 | 4.8244 | 2.0986 | 3
2025-10-12 18:00:00 | 33.792 | 33.664 | 418.527 | 379.012 |  | 39.515 | 0.128 | 393.4154 | 385.0448 | 376.6743 | 3 |  | 3 | 38.7479 | 4.9559 | 33.792 |  | A |  | 33.792 | 379.012 | 4.9559 | 2.1558 | 3
2025-10-12 19:00:00 | 32.384 | 32.128 | 418.992 | 379.449 |  | 39.543 | 0.256 | 393.8525 | 385.4726 | 377.0928 | 3 |  | 3 | 37.1334 | 4.7494 | 32.384 |  | A |  | 32.384 | 379.449 | 4.7494 | 2.066 | 3
2025-10-12 20:00:00 | 32.64 | 32.384 | 419.38 | 379.796 |  | 39.584 | 0.256 | 394.2172 | 385.8296 | 377.442 | 3 |  | 3 | 37.4269 | 4.7869 | 32.64 |  | A |  | 32.64 | 379.796 | 4.7869 | 2.0823 | 3
2025-10-12 21:00:00 | 32 | 31.744 | 419.676 | 380.071 |  | 39.605 | 0.256 | 394.4954 | 386.1019 | 377.7084 | 3 |  | 3 | 36.693 | 4.693 | 32 |  | A |  | 32 | 380.071 | 4.693 | 2.0415 | 3
2025-10-12 22:00:00 | 32.256 | 32.128 | 419.187 | 379.627 |  | 39.56 | 0.128 | 394.0358 | 385.652 | 377.2683 | 3 |  | 3 | 36.9866 | 4.7306 | 32.256 |  | A |  | 32.256 | 379.627 | 4.7306 | 2.0578 | 3
2025-10-12 23:00:00 | 32.384 | 32.128 | 419.814 | 380.194 |  | 39.62 | 0.256 | 394.6252 | 386.2289 | 377.8326 | 3 |  | 3 | 37.1334 | 4.7494 | 32.384 |  | A |  | 32.384 | 380.194 | 4.7494 | 2.066 | 3
2025-10-13 00:00:00 | 36.736 | 36.48 | 421.047 | 381.304 |  | 39.743 | 0.256 | 395.7842 | 387.3632 | 378.9423 | 3 |  | 3 | 42.1236 | 5.3876 | 36.736 |  | A |  | 36.736 | 381.304 | 5.3876 | 2.3436 | 3 | T |  | 2025-10-13 00:00:00 | 3025.536 | 381.2255 | 361.1136 | 157.0844 | 2.5417 | 13
2025-10-13 01:00:00 | 38.016 | 37.76 | 421.148 | 381.389 |  | 39.759 | 0.256 | 395.8791 | 387.4562 | 379.0332 | 3 |  | 3 | 43.5913 | 5.5753 | 38.016 |  | A |  | 38.016 | 381.389 | 5.5753 | 2.4253 | 3
2025-10-13 02:00:00 | 37.12 | 36.864 | 420.877 | 381.155 |  | 39.722 | 0.256 | 395.6244 | 387.2068 | 378.7893 | 3 |  | 3 | 42.5639 | 5.4439 | 37.12 |  | A |  | 37.12 | 381.155 | 5.4439 | 2.3681 | 3
2025-10-13 03:00:00 | 37.504 | 37.376 | 420.779 | 381.063 |  | 39.716 | 0.128 | 395.5323 | 387.1167 | 378.7011 | 3 |  | 3 | 43.0042 | 5.5002 | 37.504 |  | A |  | 37.504 | 381.063 | 5.5002 | 2.3926 | 3
2025-10-13 04:00:00 | 38.144 | 37.888 | 419.518 | 379.925 |  | 39.593 | 0.256 | 394.3469 | 385.9566 | 377.5662 | 3 |  | 3 | 43.7381 | 5.5941 | 38.144 |  | A |  | 38.144 | 379.925 | 5.5941 | 2.4334 | 3
2025-10-13 05:00:00 | 61.184 | 60.928 | 417.666 | 380.296 |  | 37.37 | 0.256 | 392.606 | 384.2527 | 375.8994 | 2 | 2 | 2 | 67.0951 | 5.9111 | 61.184 |  | A |  | 61.184 | 380.296 | 5.9111 | 2.5713 | 2
2025-10-13 06:00:00 | 118.784 | 118.528 | 418.754 | 380.325 |  | 38.429 | 0.256 | 393.6288 | 385.2537 | 376.8786 | 2 |  | 2 | 130.2599 | 11.4759 | 118.784 |  | A |  | 118.784 | 380.325 | 11.4759 | 4.992 | 2
2025-10-13 07:00:00 | 167.424 | 167.168 | 416.365 | 380.141 |  | 36.224 | 0.256 | 391.3831 | 383.0558 | 374.7285 | 2 |  | 2 | 183.5991 | 16.1751 | 167.424 |  | A |  | 167.424 | 380.141 | 16.1751 | 7.0362 | 2
2025-10-13 08:00:00 | 182.4 | 182.016 | 419.187 | 379.046 |  | 40.141 | 0.384 | 394.0358 | 385.652 | 377.2683 | 3 | 3 | 3 | 209.1503 | 26.7503 | 182.4 |  | A |  | 182.4 | 379.046 | 26.7503 | 11.6364 | 3
2025-10-13 09:00:00 | 175.744 | 175.36 | 421.236 | 380.955 |  | 40.281 | 0.384 | 395.9618 | 387.5371 | 379.1124 | 3 |  | 3 | 201.5182 | 25.7742 | 175.744 |  | A |  | 175.744 | 380.955 | 25.7742 | 11.2118 | 3
2025-10-13 10:00:00 | 183.424 | 182.912 | 420.799 | 380.527 |  | 40.272 | 0.512 | 395.5511 | 387.1351 | 378.7191 | 3 |  | 3 | 210.3245 | 26.9005 | 183.424 |  | A |  | 183.424 | 380.527 | 26.9005 | 11.7017 | 3
2025-10-13 11:00:00 | 194.688 | 194.176 | 420.469 | 380.187 |  | 40.282 | 0.512 | 395.2409 | 386.8315 | 378.4221 | 3 |  | 3 | 223.2405 | 28.5525 | 194.688 |  | A |  | 194.688 | 380.187 | 28.5525 | 12.4203 | 3
2025-10-13 12:00:00 | 170.496 | 170.24 | 417.793 | 382.448 |  | 35.345 | 0.256 | 392.7254 | 384.3696 | 376.0137 | 2 | 2 | 2 | 186.9679 | 16.4719 | 170.496 |  | A |  | 170.496 | 382.448 | 16.4719 | 7.1653 | 2
2025-10-13 13:00:00 | 183.808 | 183.296 | 413.985 | 380.193 |  | 33.792 | 0.512 | 389.1459 | 380.8662 | 372.5865 | 2 |  | 2 | 201.566 | 17.758 | 183.808 |  | A |  | 183.808 | 380.193 | 17.758 | 7.7247 | 2
2025-10-13 14:00:00 | 195.712 | 195.2 | 414.63 | 380.76 |  | 33.87 | 0.512 | 389.7522 | 381.4596 | 373.167 | 2 |  | 2 | 214.62 | 18.908 | 195.712 |  | A |  | 195.712 | 380.76 | 18.908 | 8.225 | 2
2025-10-13 15:00:00 | 174.336 | 173.952 | 416.279 | 382.353 |  | 33.926 | 0.384 | 391.3023 | 382.9767 | 374.6511 | 2 |  | 2 | 191.1789 | 16.8429 | 174.336 |  | A |  | 174.336 | 382.353 | 16.8429 | 7.3266 | 2
2025-10-13 16:00:00 | 149.12 | 148.864 | 418.717 | 384.668 |  | 34.049 | 0.256 | 393.594 | 385.2196 | 376.8453 | 2 |  | 2 | 163.5267 | 14.4067 | 149.12 |  | A |  | 149.12 | 384.668 | 14.4067 | 6.2669 | 2
2025-10-13 17:00:00 | 151.296 | 150.912 | 418.497 | 378.535 |  | 39.962 | 0.384 | 393.3872 | 385.0172 | 376.6473 | 3 | 3 | 3 | 173.4847 | 22.1887 | 151.296 |  | A |  | 151.296 | 378.535 | 22.1887 | 9.6521 | 3
2025-10-13 18:00:00 | 142.336 | 142.08 | 416.641 | 382.532 |  | 34.109 | 0.256 | 391.6425 | 383.3097 | 374.9769 | 2 | 2 | 2 | 156.0873 | 13.7513 | 142.336 |  | A |  | 142.336 | 382.532 | 13.7513 | 5.9818 | 2
2025-10-13 19:00:00 | 144.256 | 143.872 | 417.228 | 383.306 |  | 33.922 | 0.384 | 392.1943 | 383.8498 | 375.5052 | 2 |  | 2 | 158.1928 | 13.9368 | 144.256 |  | A |  | 144.256 | 383.306 | 13.9368 | 6.0625 | 2
2025-10-13 20:00:00 | 143.104 | 142.848 | 419.386 | 383.092 |  | 36.294 | 0.256 | 394.2228 | 385.8351 | 377.4474 | 2 |  | 2 | 156.9295 | 13.8255 | 143.104 |  | A |  | 143.104 | 383.092 | 13.8255 | 6.0141 | 2
2025-10-13 21:00:00 | 128.256 | 127.872 | 420.279 | 380.242 |  | 40.037 | 0.384 | 395.0623 | 386.6567 | 378.2511 | 3 | 3 | 3 | 147.0657 | 18.8097 | 128.256 |  | A |  | 128.256 | 380.242 | 18.8097 | 8.1822 | 3
2025-10-13 22:00:00 | 103.808 | 103.552 | 421.749 | 381.711 |  | 40.038 | 0.256 | 396.4441 | 388.0091 | 379.5741 | 3 |  | 3 | 119.0322 | 15.2242 | 103.808 |  | A |  | 103.808 | 381.711 | 15.2242 | 6.6225 | 3
2025-10-13 23:00:00 | 67.84 | 67.584 | 423.337 | 383.258 |  | 40.079 | 0.256 | 397.9368 | 389.47 | 381.0033 | 3 |  | 3 | 77.7892 | 9.9492 | 67.84 |  | A |  | 67.84 | 383.258 | 9.9492 | 4.3279 | 3
2025-10-14 00:00:00 | 50.688 | 50.432 | 423.633 | 383.566 |  | 40.067 | 0.256 | 398.215 | 389.7424 | 381.2697 | 3 |  | 3 | 58.1218 | 7.4338 | 50.688 |  | A |  | 50.688 | 383.566 | 7.4338 | 3.2337 | 3 | T |  | 2025-10-14 00:00:00 | 3039.104 | 381.7653 | 402.8071 | 175.2211 | 2.7917 | 14
2025-10-14 01:00:00 | 50.048 | 49.92 | 423.608 | 383.552 |  | 40.056 | 0.128 | 398.1915 | 389.7194 | 381.2472 | 3 |  | 3 | 57.3879 | 7.3399 | 50.048 |  | A |  | 50.048 | 383.552 | 7.3399 | 3.1929 | 3
2025-10-14 02:00:00 | 51.072 | 50.688 | 423.877 | 383.795 |  | 40.082 | 0.384 | 398.4444 | 389.9668 | 381.4893 | 3 |  | 3 | 58.5621 | 7.4901 | 51.072 |  | A |  | 51.072 | 383.795 | 7.4901 | 3.2582 | 3
2025-10-14 03:00:00 | 50.048 | 49.92 | 423.697 | 383.642 |  | 40.055 | 0.128 | 398.2752 | 389.8012 | 381.3273 | 3 |  | 3 | 57.3879 | 7.3399 | 50.048 |  | A |  | 50.048 | 383.642 | 7.3399 | 3.1929 | 3
2025-10-14 04:00:00 | 46.592 | 46.336 | 422.499 | 382.573 |  | 39.926 | 0.256 | 397.1491 | 388.6991 | 380.2491 | 3 |  | 3 | 53.4251 | 6.8331 | 46.592 |  | A |  | 46.592 | 382.573 | 6.8331 | 2.9724 | 3
2025-10-14 05:00:00 | 72.448 | 72.192 | 420.369 | 380.561 |  | 39.808 | 0.256 | 395.1469 | 386.7395 | 378.3321 | 3 |  | 3 | 83.073 | 10.625 | 72.448 |  | A |  | 72.448 | 380.561 | 10.625 | 4.6219 | 3
2025-10-14 06:00:00 | 130.816 | 130.688 | 416.017 | 381.733 |  | 34.284 | 0.128 | 391.056 | 382.7356 | 374.4153 | 2 | 2 | 2 | 143.4543 | 12.6383 | 130.816 |  | A |  | 130.816 | 381.733 | 12.6383 | 5.4977 | 2
2025-10-14 07:00:00 | 167.04 | 166.656 | 415.634 | 381.774 |  | 33.86 | 0.384 | 390.696 | 382.3833 | 374.0706 | 2 |  | 2 | 183.178 | 16.138 | 167.04 |  | A |  | 167.04 | 381.774 | 16.138 | 7.02 | 2
2025-10-14 08:00:00 | 182.912 | 182.528 | 415.708 | 381.794 |  | 33.914 | 0.384 | 390.7655 | 382.4514 | 374.1372 | 2 |  | 2 | 200.5834 | 17.6714 | 182.912 |  | A |  | 182.912 | 381.794 | 17.6714 | 7.6871 | 2
2025-10-14 09:00:00 | 173.312 | 173.056 | 418.238 | 378.921 |  | 39.317 | 0.256 | 393.1437 | 384.779 | 376.4142 | 3 | 3 | 3 | 198.7295 | 25.4175 | 173.312 |  | A |  | 173.312 | 378.921 | 25.4175 | 11.0566 | 3
2025-10-14 10:00:00 | 192.384 | 192 | 419.021 | 378.89 |  | 40.131 | 0.384 | 393.8797 | 385.4993 | 377.1189 | 3 |  | 3 | 220.5986 | 28.2146 | 192.384 |  | A |  | 192.384 | 378.89 | 28.2146 | 12.2733 | 3
2025-10-14 11:00:00 | 184.064 | 183.68 | 421.001 | 380.736 |  | 40.265 | 0.384 | 395.7409 | 387.3209 | 378.9009 | 3 |  | 3 | 211.0584 | 26.9944 | 184.064 |  | A |  | 184.064 | 380.736 | 26.9944 | 11.7425 | 3
2025-10-14 12:00:00 | 164.096 | 163.712 | 422.016 | 381.757 |  | 40.259 | 0.384 | 396.695 | 388.2547 | 379.8144 | 3 |  | 3 | 188.1619 | 24.0659 | 164.096 |  | A |  | 164.096 | 381.757 | 24.0659 | 10.4687 | 3
2025-10-14 13:00:00 | 192.128 | 191.744 | 418.211 | 382.897 |  | 35.314 | 0.384 | 393.1183 | 384.7541 | 376.3899 | 2 | 2 | 2 | 210.6898 | 18.5618 | 192.128 |  | A |  | 192.128 | 382.897 | 18.5618 | 8.0744 | 2
2025-10-14 14:00:00 | 184.32 | 183.936 | 418.455 | 384.346 |  | 34.109 | 0.384 | 393.3477 | 384.9786 | 376.6095 | 2 |  | 2 | 202.1274 | 17.8074 | 184.32 |  | A |  | 184.32 | 384.346 | 17.8074 | 7.7462 | 2
2025-10-14 15:00:00 | 166.528 | 166.144 | 420.815 | 380.711 |  | 40.104 | 0.384 | 395.5661 | 387.1498 | 378.7335 | 3 | 3 | 3 | 190.9506 | 24.4226 | 166.528 |  | A |  | 166.528 | 380.711 | 24.4226 | 10.6238 | 3
2025-10-14 16:00:00 | 144.128 | 143.872 | 423.011 | 382.679 |  | 40.332 | 0.256 | 397.6303 | 389.1701 | 380.7099 | 3 |  | 3 | 165.2655 | 21.1375 | 144.128 |  | A |  | 144.128 | 382.679 | 21.1375 | 9.1948 | 3
2025-10-14 17:00:00 | 143.104 | 142.848 | 421.085 | 380.938 |  | 40.147 | 0.256 | 395.8199 | 387.3982 | 378.9765 | 3 |  | 3 | 164.0913 | 20.9873 | 143.104 |  | A |  | 143.104 | 380.938 | 20.9873 | 9.1295 | 3
2025-10-14 18:00:00 | 130.304 | 129.92 | 419.901 | 379.91 |  | 39.991 | 0.384 | 394.7069 | 386.3089 | 377.9109 | 3 |  | 3 | 149.4141 | 19.1101 | 130.304 |  | A |  | 130.304 | 379.91 | 19.1101 | 8.3129 | 3
2025-10-14 19:00:00 | 130.176 | 129.92 | 419.785 | 379.81 |  | 39.975 | 0.256 | 394.5979 | 386.2022 | 377.8065 | 3 |  | 3 | 149.2673 | 19.0913 | 130.176 |  | A |  | 130.176 | 379.81 | 19.0913 | 8.3047 | 3
2025-10-14 20:00:00 | 126.592 | 126.336 | 421.847 | 381.687 |  | 40.16 | 0.256 | 396.5362 | 388.0992 | 379.6623 | 3 |  | 3 | 145.1577 | 18.5657 | 126.592 |  | A |  | 126.592 | 381.687 | 18.5657 | 8.0761 | 3
2025-10-14 21:00:00 | 127.744 | 127.36 | 423.549 | 383.225 |  | 40.324 | 0.384 | 398.1361 | 389.6651 | 381.1941 | 3 |  | 3 | 146.4786 | 18.7346 | 127.744 |  | A |  | 127.744 | 383.225 | 18.7346 | 8.1496 | 3
2025-10-14 22:00:00 | 105.728 | 105.472 | 422.074 | 382.006 |  | 40.068 | 0.256 | 396.7496 | 388.3081 | 379.8666 | 3 |  | 3 | 121.2338 | 15.5058 | 105.728 |  | A |  | 105.728 | 382.006 | 15.5058 | 6.745 | 3
2025-10-14 23:00:00 | 72.832 | 72.704 | 420.688 | 380.865 |  | 39.823 | 0.128 | 395.4467 | 387.033 | 378.6192 | 3 |  | 3 | 83.5134 | 10.6814 | 72.832 |  | A |  | 72.832 | 380.865 | 10.6814 | 4.6464 | 3
2025-10-15 00:00:00 | 49.408 | 49.152 | 420.433 | 380.686 |  | 39.747 | 0.256 | 395.207 | 386.7984 | 378.3897 | 3 |  | 3 | 56.6541 | 7.2461 | 49.408 |  | A |  | 49.408 | 380.686 | 7.2461 | 3.152 | 3 | T |  | 2025-10-15 00:00:00 | 3147.136 | 381.0939 | 435.178 | 189.3024 | 2.8333 | 15
2025-10-15 01:00:00 | 50.176 | 49.792 | 420.828 | 381.045 |  | 39.783 | 0.384 | 395.5783 | 387.1618 | 378.7452 | 3 |  | 3 | 57.5347 | 7.3587 | 50.176 |  | A |  | 50.176 | 381.045 | 7.3587 | 3.201 | 3
2025-10-15 02:00:00 | 50.176 | 49.92 | 420.547 | 380.789 |  | 39.758 | 0.256 | 395.3142 | 386.9032 | 378.4923 | 3 |  | 3 | 57.5347 | 7.3587 | 50.176 |  | A |  | 50.176 | 380.789 | 7.3587 | 3.201 | 3
2025-10-15 03:00:00 | 49.792 | 49.664 | 419.634 | 379.966 |  | 39.668 | 0.128 | 394.456 | 386.0633 | 377.6706 | 3 |  | 3 | 57.0944 | 7.3024 | 49.792 |  | A |  | 49.792 | 379.966 | 7.3024 | 3.1765 | 3
2025-10-15 04:00:00 | 49.664 | 49.408 | 419.003 | 379.397 |  | 39.606 | 0.256 | 393.8628 | 385.4828 | 377.1027 | 3 |  | 3 | 56.9476 | 7.2836 | 49.664 |  | A |  | 49.664 | 379.397 | 7.2836 | 3.1684 | 3
2025-10-15 05:00:00 | 76.544 | 76.416 | 416.84 | 382.036 |  | 34.804 | 0.128 | 391.8296 | 383.4928 | 375.156 | 2 | 2 | 2 | 83.939 | 7.395 | 76.544 |  | A |  | 76.544 | 382.036 | 7.395 | 3.2168 | 2
2025-10-15 06:00:00 | 136.192 | 135.808 | 418.403 | 381.663 |  | 36.74 | 0.384 | 393.2988 | 384.9308 | 376.5627 | 2 |  | 2 | 149.3497 | 13.1577 | 136.192 |  | A |  | 136.192 | 381.663 | 13.1577 | 5.7236 | 2
2025-10-15 07:00:00 | 170.752 | 170.368 | 415.488 | 381.618 |  | 33.87 | 0.384 | 390.5587 | 382.249 | 373.9392 | 2 |  | 2 | 187.2486 | 16.4966 | 170.752 |  | A |  | 170.752 | 381.618 | 16.4966 | 7.176 | 2
2025-10-15 08:00:00 | 182.656 | 182.272 | 419.569 | 380.523 |  | 39.046 | 0.384 | 394.3949 | 386.0035 | 377.6121 | 3 | 3 | 3 | 209.4439 | 26.7879 | 182.656 |  | A |  | 182.656 | 380.523 | 26.7879 | 11.6527 | 3
2025-10-15 09:00:00 | 179.968 | 179.584 | 419.27 | 379.158 |  | 40.112 | 0.384 | 394.1138 | 385.7284 | 377.343 | 3 |  | 3 | 206.3617 | 26.3937 | 179.968 |  | A |  | 179.968 | 379.158 | 26.3937 | 11.4812 | 3
2025-10-15 10:00:00 | 186.368 | 185.856 | 420.865 | 380.588 |  | 40.277 | 0.512 | 395.6131 | 387.1958 | 378.7785 | 3 |  | 3 | 213.7003 | 27.3323 | 186.368 |  | A |  | 186.368 | 380.588 | 27.3323 | 11.8895 | 3
2025-10-15 11:00:00 | 191.232 | 190.848 | 422.533 | 382.116 |  | 40.417 | 0.384 | 397.181 | 388.7304 | 380.2797 | 3 |  | 3 | 219.2776 | 28.0456 | 191.232 |  | A |  | 191.232 | 382.116 | 28.0456 | 12.1998 | 3
2025-10-15 12:00:00 | 177.024 | 176.64 | 424.558 | 384 |  | 40.558 | 0.384 | 399.0845 | 390.5934 | 382.1022 | 3 |  | 3 | 202.9859 | 25.9619 | 177.024 |  | A |  | 177.024 | 384 | 25.9619 | 11.2934 | 3
2025-10-15 13:00:00 | 182.272 | 181.76 | 421.684 | 381.339 |  | 40.345 | 0.512 | 396.383 | 387.9493 | 379.5156 | 3 |  | 3 | 209.0036 | 26.7316 | 182.272 |  | A |  | 182.272 | 381.339 | 26.7316 | 11.6282 | 3
2025-10-15 14:00:00 | 184.448 | 183.936 | 422.191 | 381.797 |  | 40.394 | 0.512 | 396.8595 | 388.4157 | 379.9719 | 3 |  | 3 | 211.4987 | 27.0507 | 184.448 |  | A |  | 184.448 | 381.797 | 27.0507 | 11.767 | 3
2025-10-15 15:00:00 | 179.072 | 178.56 | 422.351 | 381.926 |  | 40.425 | 0.512 | 397.0099 | 388.5629 | 380.1159 | 3 |  | 3 | 205.3343 | 26.2623 | 179.072 |  | A |  | 179.072 | 381.926 | 26.2623 | 11.4241 | 3
2025-10-15 16:00:00 | 162.176 | 161.92 | 419.292 | 379.229 |  | 40.063 | 0.256 | 394.1345 | 385.7486 | 377.3628 | 3 |  | 3 | 185.9603 | 23.7843 | 162.176 |  | A |  | 162.176 | 379.229 | 23.7843 | 10.3462 | 3
2025-10-15 17:00:00 | 140.672 | 140.288 | 418.36 | 378.454 |  | 39.906 | 0.384 | 393.2584 | 384.8912 | 376.524 | 3 |  | 3 | 161.3026 | 20.6306 | 140.672 |  | A |  | 140.672 | 378.454 | 20.6306 | 8.9743 | 3
2025-10-15 18:00:00 | 132.864 | 132.48 | 417.668 | 378.142 |  | 39.526 | 0.384 | 392.6079 | 384.2546 | 375.9012 | 3 |  | 3 | 152.3495 | 19.4855 | 132.864 |  | A |  | 132.864 | 378.142 | 19.4855 | 8.4762 | 3
2025-10-15 19:00:00 | 143.488 | 143.232 | 417.92 | 383.953 |  | 33.967 | 0.256 | 392.8448 | 384.4864 | 376.128 | 2 | 2 | 2 | 157.3506 | 13.8626 | 143.488 |  | A |  | 143.488 | 383.953 | 13.8626 | 6.0302 | 2
2025-10-15 20:00:00 | 139.392 | 139.008 | 419.831 | 380.724 |  | 39.107 | 0.384 | 394.6411 | 386.2445 | 377.8479 | 3 | 3 | 3 | 159.8349 | 20.4429 | 139.392 |  | A |  | 139.392 | 380.724 | 20.4429 | 8.8927 | 3
2025-10-15 21:00:00 | 136.32 | 136.064 | 421.171 | 381.026 |  | 40.145 | 0.256 | 395.9007 | 387.4773 | 379.0539 | 3 |  | 3 | 156.3123 | 19.9923 | 136.32 |  | A |  | 136.32 | 381.026 | 19.9923 | 8.6967 | 3
2025-10-15 22:00:00 | 123.392 | 123.008 | 422.398 | 382.232 |  | 40.166 | 0.384 | 397.0541 | 388.6062 | 380.1582 | 3 |  | 3 | 141.4884 | 18.0964 | 123.392 |  | A |  | 123.392 | 382.232 | 18.0964 | 7.8719 | 3
2025-10-15 23:00:00 | 73.088 | 72.96 | 423.956 | 383.846 |  | 40.11 | 0.128 | 398.5186 | 390.0395 | 381.5604 | 3 |  | 3 | 83.8069 | 10.7189 | 73.088 |  | A |  | 73.088 | 383.846 | 10.7189 | 4.6627 | 3
2025-10-16 00:00:00 | 50.816 | 50.56 | 424.173 | 384.092 |  | 40.081 | 0.256 | 398.7226 | 390.2392 | 381.7557 | 3 |  | 3 | 58.2685 | 7.4525 | 50.816 |  | A |  | 50.816 | 384.092 | 7.4525 | 3.2419 | 3 | T |  | 2025-10-16 00:00:00 | 3147.648 | 382.5011 | 394.9537 | 171.8048 | 2.6667 | 16
2025-10-16 01:00:00 | 49.664 | 49.408 | 424.106 | 384.049 |  | 40.057 | 0.256 | 398.6596 | 390.1775 | 381.6954 | 3 |  | 3 | 56.9476 | 7.2836 | 49.664 |  | A |  | 49.664 | 384.049 | 7.2836 | 3.1684 | 3
2025-10-16 02:00:00 | 49.152 | 48.896 | 424.762 | 384.644 |  | 40.118 | 0.256 | 399.2763 | 390.781 | 382.2858 | 3 |  | 3 | 56.3605 | 7.2085 | 49.152 |  | A |  | 49.152 | 384.644 | 7.2085 | 3.1357 | 3
2025-10-16 03:00:00 | 49.28 | 49.152 | 423.7 | 383.684 |  | 40.016 | 0.128 | 398.278 | 389.804 | 381.33 | 3 |  | 3 | 56.5073 | 7.2273 | 49.28 |  | A |  | 49.28 | 383.684 | 7.2273 | 3.1439 | 3
2025-10-16 04:00:00 | 49.664 | 49.536 | 423.356 | 383.375 |  | 39.981 | 0.128 | 397.9546 | 389.4875 | 381.0204 | 3 |  | 3 | 56.9476 | 7.2836 | 49.664 |  | A |  | 49.664 | 383.375 | 7.2836 | 3.1684 | 3
2025-10-16 05:00:00 | 72.704 | 72.448 | 421.221 | 381.366 |  | 39.855 | 0.256 | 395.9477 | 387.5233 | 379.0989 | 3 |  | 3 | 83.3666 | 10.6626 | 72.704 |  | A |  | 72.704 | 381.366 | 10.6626 | 4.6382 | 3
2025-10-16 06:00:00 | 138.368 | 138.112 | 416.289 | 381.506 |  | 34.783 | 0.256 | 391.3117 | 382.9859 | 374.6601 | 2 | 2 | 2 | 151.7359 | 13.3679 | 138.368 |  | A |  | 138.368 | 381.506 | 13.3679 | 5.8151 | 2
2025-10-16 07:00:00 | 180.608 | 180.224 | 415.437 | 381.562 |  | 33.875 | 0.384 | 390.5108 | 382.202 | 373.8933 | 2 |  | 2 | 198.0568 | 17.4488 | 180.608 |  | A |  | 180.608 | 381.562 | 17.4488 | 7.5902 | 2
2025-10-16 08:00:00 | 183.936 | 183.552 | 414.334 | 380.531 |  | 33.803 | 0.384 | 389.474 | 381.1873 | 372.9006 | 2 |  | 2 | 201.7063 | 17.7703 | 183.936 |  | A |  | 183.936 | 380.531 | 17.7703 | 7.7301 | 2
2025-10-16 09:00:00 | 171.008 | 170.752 | 416.853 | 382.922 |  | 33.931 | 0.256 | 391.8418 | 383.5048 | 375.1677 | 2 |  | 2 | 187.5293 | 16.5213 | 171.008 |  | A |  | 171.008 | 382.922 | 16.5213 | 7.1868 | 2
2025-10-16 10:00:00 | 185.856 | 185.472 | 416.928 | 382.931 |  | 33.997 | 0.384 | 391.9123 | 383.5738 | 375.2352 | 2 |  | 2 | 203.8118 | 17.9558 | 185.856 |  | A |  | 185.856 | 382.931 | 17.9558 | 7.8108 | 2
2025-10-16 11:00:00 | 182.4 | 182.016 | 418.261 | 383.619 |  | 34.642 | 0.384 | 393.1653 | 384.8001 | 376.4349 | 2 |  | 2 | 200.0219 | 17.6219 | 182.4 |  | A |  | 182.4 | 383.619 | 17.6219 | 7.6655 | 2
2025-10-16 12:00:00 | 168.576 | 168.32 | 423.839 | 383.407 |  | 40.432 | 0.256 | 398.4087 | 389.9319 | 381.4551 | 3 | 3 | 3 | 193.2989 | 24.7229 | 168.576 |  | A |  | 168.576 | 383.407 | 24.7229 | 10.7545 | 3
2025-10-16 13:00:00 | 193.536 | 193.024 | 422.137 | 381.731 |  | 40.406 | 0.512 | 396.8088 | 388.366 | 379.9233 | 3 |  | 3 | 221.9195 | 28.3835 | 193.536 |  | A |  | 193.536 | 381.731 | 28.3835 | 12.3468 | 3
2025-10-16 14:00:00 | 180.992 | 180.48 | 422.107 | 381.775 |  | 40.332 | 0.512 | 396.7806 | 388.3384 | 379.8963 | 3 |  | 3 | 207.5358 | 26.5438 | 180.992 |  | A |  | 180.992 | 381.775 | 26.5438 | 11.5466 | 3
2025-10-16 15:00:00 | 167.808 | 167.552 | 420.969 | 380.733 |  | 40.236 | 0.256 | 395.7109 | 387.2915 | 378.8721 | 3 |  | 3 | 192.4183 | 24.6103 | 167.808 |  | A |  | 167.808 | 380.733 | 24.6103 | 10.7055 | 3
2025-10-16 16:00:00 | 160.768 | 160.256 | 424.074 | 383.589 |  | 40.485 | 0.512 | 398.6296 | 390.1481 | 381.6666 | 3 |  | 3 | 184.3458 | 23.5778 | 160.768 |  | A |  | 160.768 | 383.589 | 23.5778 | 10.2564 | 3
2025-10-16 17:00:00 | 154.24 | 153.856 | 423.072 | 382.674 |  | 40.398 | 0.384 | 397.6877 | 389.2262 | 380.7648 | 3 |  | 3 | 176.8605 | 22.6205 | 154.24 |  | A |  | 154.24 | 382.674 | 22.6205 | 9.8399 | 3
2025-10-16 18:00:00 | 141.696 | 141.44 | 422.268 | 381.989 |  | 40.279 | 0.256 | 396.9319 | 388.4866 | 380.0412 | 3 |  | 3 | 162.4768 | 20.7808 | 141.696 |  | A |  | 141.696 | 381.989 | 20.7808 | 9.0396 | 3
2025-10-16 19:00:00 | 145.664 | 145.28 | 420.84 | 382.8 |  | 38.04 | 0.384 | 395.5896 | 387.1728 | 378.756 | 2 | 2 | 2 | 159.7368 | 14.0728 | 145.664 |  | A |  | 145.664 | 382.8 | 14.0728 | 6.1217 | 2
2025-10-16 20:00:00 | 144.384 | 144 | 418.222 | 384.018 |  | 34.204 | 0.384 | 393.1287 | 384.7642 | 376.3998 | 2 |  | 2 | 158.3332 | 13.9492 | 144.384 |  | A |  | 144.384 | 384.018 | 13.9492 | 6.0679 | 2
2025-10-16 21:00:00 | 135.808 | 135.424 | 419.535 | 379.535 |  | 40 | 0.384 | 394.3629 | 385.9722 | 377.5815 | 3 | 3 | 3 | 155.7253 | 19.9173 | 135.808 |  | A |  | 135.808 | 379.535 | 19.9173 | 8.664 | 3
2025-10-16 22:00:00 | 119.296 | 119.04 | 420.579 | 380.571 |  | 40.008 | 0.256 | 395.3443 | 386.9327 | 378.5211 | 3 |  | 3 | 136.7917 | 17.4957 | 119.296 |  | A |  | 119.296 | 380.571 | 17.4957 | 7.6106 | 3
2025-10-16 23:00:00 | 71.424 | 71.296 | 422.939 | 382.923 |  | 40.016 | 0.128 | 397.5627 | 389.1039 | 380.6451 | 3 |  | 3 | 81.8989 | 10.4749 | 71.424 |  | A |  | 71.424 | 382.923 | 10.4749 | 4.5566 | 3
2025-10-17 00:00:00 | 51.968 | 51.712 | 424.369 | 384.255 |  | 40.114 | 0.256 | 398.9069 | 390.4195 | 381.9321 | 3 |  | 3 | 59.5895 | 7.6215 | 51.968 |  | A |  | 51.968 | 384.255 | 7.6215 | 3.3154 | 3 | T |  | 2025-10-17 00:00:00 | 2923.136 | 382.4363 | 343.6424 | 149.4844 | 2.5417 | 17
2025-10-17 01:00:00 | 51.584 | 51.328 | 424.476 | 384.359 |  | 40.117 | 0.256 | 399.0074 | 390.5179 | 382.0284 | 3 |  | 3 | 59.1492 | 7.5652 | 51.584 |  | A |  | 51.584 | 384.359 | 7.5652 | 3.2909 | 3
2025-10-17 02:00:00 | 52.608 | 52.352 | 425.008 | 384.845 |  | 40.163 | 0.256 | 399.5075 | 391.0074 | 382.5072 | 3 |  | 3 | 60.3234 | 7.7154 | 52.608 |  | A |  | 52.608 | 384.845 | 7.7154 | 3.3562 | 3
2025-10-17 03:00:00 | 50.688 | 50.432 | 424.566 | 384.451 |  | 40.115 | 0.256 | 399.092 | 390.6007 | 382.1094 | 3 |  | 3 | 58.1218 | 7.4338 | 50.688 |  | A |  | 50.688 | 384.451 | 7.4338 | 3.2337 | 3
2025-10-17 04:00:00 | 51.968 | 51.712 | 422.961 | 382.99 |  | 39.971 | 0.256 | 397.5833 | 389.1241 | 380.6649 | 3 |  | 3 | 59.5895 | 7.6215 | 51.968 |  | A |  | 51.968 | 382.99 | 7.6215 | 3.3154 | 3
2025-10-17 05:00:00 | 75.648 | 75.392 | 421.811 | 381.878 |  | 39.933 | 0.256 | 396.5023 | 388.0661 | 379.6299 | 3 |  | 3 | 86.7423 | 11.0943 | 75.648 |  | A |  | 75.648 | 381.878 | 11.0943 | 4.826 | 3
2025-10-17 06:00:00 | 129.92 | 129.664 | 416.726 | 380.671 |  | 36.055 | 0.256 | 391.7224 | 383.3879 | 375.0534 | 2 | 2 | 2 | 142.4718 | 12.5518 | 129.92 |  | A |  | 129.92 | 380.671 | 12.5518 | 5.46 | 2
2025-10-17 07:00:00 | 166.4 | 166.016 | 416.488 | 382.114 |  | 34.374 | 0.384 | 391.4987 | 383.169 | 374.8392 | 2 |  | 2 | 182.4761 | 16.0761 | 166.4 |  | A |  | 166.4 | 382.114 | 16.0761 | 6.9931 | 2
2025-10-17 08:00:00 | 164.352 | 164.096 | 414.636 | 380.87 |  | 33.766 | 0.256 | 389.7578 | 381.4651 | 373.1724 | 2 |  | 2 | 180.2303 | 15.8783 | 164.352 |  | A |  | 164.352 | 380.87 | 15.8783 | 6.9071 | 2
2025-10-17 09:00:00 | 164.608 | 164.352 | 416.094 | 382.228 |  | 33.866 | 0.256 | 391.1284 | 382.8065 | 374.4846 | 2 |  | 2 | 180.511 | 15.903 | 164.608 |  | A |  | 164.608 | 382.228 | 15.903 | 6.9178 | 2
2025-10-17 10:00:00 | 174.72 | 174.336 | 416.454 | 382.525 |  | 33.929 | 0.384 | 391.4668 | 383.1377 | 374.8086 | 2 |  | 2 | 191.6 | 16.88 | 174.72 |  | A |  | 174.72 | 382.525 | 16.88 | 7.3428 | 2
2025-10-17 11:00:00 | 185.344 | 184.96 | 418.762 | 382.968 |  | 35.794 | 0.384 | 393.6363 | 385.261 | 376.8858 | 2 |  | 2 | 203.2504 | 17.9064 | 185.344 |  | A |  | 185.344 | 382.968 | 17.9064 | 7.7893 | 2
2025-10-17 12:00:00 | 168.064 | 167.552 | 421.288 | 381.041 |  | 40.247 | 0.512 | 396.0107 | 387.585 | 379.1592 | 3 | 3 | 3 | 192.7118 | 24.6478 | 168.064 |  | A |  | 168.064 | 381.041 | 24.6478 | 10.7218 | 3
2025-10-17 13:00:00 | 158.464 | 158.08 | 420.924 | 380.724 |  | 40.2 | 0.384 | 395.6686 | 387.2501 | 378.8316 | 3 |  | 3 | 181.7039 | 23.2399 | 158.464 |  | A |  | 158.464 | 380.724 | 23.2399 | 10.1094 | 3
2025-10-17 14:00:00 | 161.792 | 161.408 | 422.41 | 382.061 |  | 40.349 | 0.384 | 397.0654 | 388.6172 | 380.169 | 3 |  | 3 | 185.52 | 23.728 | 161.792 |  | A |  | 161.792 | 382.061 | 23.728 | 10.3217 | 3
2025-10-17 15:00:00 | 141.568 | 141.312 | 421.568 | 381.376 |  | 40.192 | 0.256 | 396.2739 | 387.8426 | 379.4112 | 3 |  | 3 | 162.33 | 20.762 | 141.568 |  | A |  | 141.568 | 381.376 | 20.762 | 9.0315 | 3
2025-10-17 16:00:00 | 142.336 | 141.952 | 418.126 | 383.429 |  | 34.697 | 0.384 | 393.0384 | 384.6759 | 376.3134 | 2 | 2 | 2 | 156.0873 | 13.7513 | 142.336 |  | A |  | 142.336 | 383.429 | 13.7513 | 5.9818 | 2
2025-10-17 17:00:00 | 141.056 | 140.8 | 417.319 | 383.419 |  | 33.9 | 0.256 | 392.2799 | 383.9335 | 375.5871 | 2 |  | 2 | 154.6836 | 13.6276 | 141.056 |  | A |  | 141.056 | 383.419 | 13.6276 | 5.928 | 2
2025-10-17 18:00:00 | 144.64 | 144.256 | 417.297 | 383.377 |  | 33.92 | 0.384 | 392.2592 | 383.9132 | 375.5673 | 2 |  | 2 | 158.6139 | 13.9739 | 144.64 |  | A |  | 144.64 | 383.377 | 13.9739 | 6.0786 | 2
2025-10-17 19:00:00 | 144 | 143.616 | 417.751 | 383.805 |  | 33.946 | 0.384 | 392.6859 | 384.3309 | 375.9759 | 2 |  | 2 | 157.9121 | 13.9121 | 144 |  | A |  | 144 | 383.805 | 13.9121 | 6.0517 | 2
2025-10-17 20:00:00 | 142.208 | 142.08 | 418.446 | 383.751 |  | 34.695 | 0.128 | 393.3392 | 384.9703 | 376.6014 | 2 |  | 2 | 155.9469 | 13.7389 | 142.208 |  | A |  | 142.208 | 383.751 | 13.7389 | 5.9764 | 2
2025-10-17 21:00:00 | 119.808 | 119.424 | 420.44 | 380.611 |  | 39.829 | 0.384 | 395.2136 | 386.8048 | 378.396 | 3 | 3 | 3 | 137.3787 | 17.5707 | 119.808 |  | A |  | 119.808 | 380.611 | 17.5707 | 7.6433 | 3
2025-10-17 22:00:00 | 74.112 | 73.984 | 420.872 | 381.012 |  | 39.86 | 0.128 | 395.6197 | 387.2022 | 378.7848 | 3 |  | 3 | 84.9811 | 10.8691 | 74.112 |  | A |  | 74.112 | 381.012 | 10.8691 | 4.728 | 3
2025-10-17 23:00:00 | 65.28 | 64.896 | 419.409 | 379.712 |  | 39.697 | 0.384 | 394.2445 | 385.8563 | 377.4681 | 3 |  | 3 | 74.8538 | 9.5738 | 65.28 |  | A |  | 65.28 | 379.712 | 9.5738 | 4.1646 | 3
2025-10-18 00:00:00 | 55.68 | 55.552 | 420.551 | 380.773 |  | 39.778 | 0.128 | 395.3179 | 386.9069 | 378.4959 | 3 |  | 3 | 63.8459 | 8.1659 | 55.68 |  | A |  | 55.68 | 380.773 | 8.1659 | 3.5522 | 3 | T |  | 2025-10-18 00:00:00 | 1608.192 | 381.7781 | 187.8156 | 81.6998 | 2.5 | 18
2025-10-18 01:00:00 | 55.552 | 55.168 | 421.025 | 381.204 |  | 39.821 | 0.384 | 395.7635 | 387.343 | 378.9225 | 3 |  | 3 | 63.6991 | 8.1471 | 55.552 |  | A |  | 55.552 | 381.204 | 8.1471 | 3.544 | 3
2025-10-18 02:00:00 | 55.424 | 55.296 | 421.266 | 381.429 |  | 39.837 | 0.128 | 395.99 | 387.5647 | 379.1394 | 3 |  | 3 | 63.5523 | 8.1283 | 55.424 |  | A |  | 55.424 | 381.429 | 8.1283 | 3.5358 | 3
2025-10-18 03:00:00 | 55.168 | 54.912 | 421.252 | 381.415 |  | 39.837 | 0.256 | 395.9769 | 387.5518 | 379.1268 | 3 |  | 3 | 63.2588 | 8.0908 | 55.168 |  | A |  | 55.168 | 381.415 | 8.0908 | 3.5195 | 3
2025-10-18 04:00:00 | 55.808 | 55.68 | 421.009 | 381.196 |  | 39.813 | 0.128 | 395.7485 | 387.3283 | 378.9081 | 3 |  | 3 | 63.9927 | 8.1847 | 55.808 |  | A |  | 55.808 | 381.196 | 8.1847 | 3.5603 | 3
2025-10-18 05:00:00 | 67.968 | 67.712 | 420 | 380.229 |  | 39.771 | 0.256 | 394.8 | 386.4 | 378 | 3 |  | 3 | 77.936 | 9.968 | 67.968 |  | A |  | 67.968 | 380.229 | 9.968 | 4.3361 | 3
2025-10-18 06:00:00 | 119.168 | 118.784 | 418.046 | 379.837 |  | 38.209 | 0.384 | 392.9632 | 384.6023 | 376.2414 | 2 | 2 | 2 | 130.681 | 11.513 | 119.168 |  | A |  | 119.168 | 379.837 | 11.513 | 5.0082 | 2
2025-10-18 07:00:00 | 126.592 | 126.336 | 417.165 | 383.353 |  | 33.812 | 0.256 | 392.1351 | 383.7918 | 375.4485 | 2 |  | 2 | 138.8222 | 12.2302 | 126.592 |  | A |  | 126.592 | 383.353 | 12.2302 | 5.3202 | 2
2025-10-18 08:00:00 | 136.576 | 136.192 | 415.963 | 382.193 |  | 33.77 | 0.384 | 391.0052 | 382.686 | 374.3667 | 2 |  | 2 | 149.7708 | 13.1948 | 136.576 |  | A |  | 136.576 | 382.193 | 13.1948 | 5.7397 | 2
2025-10-18 09:00:00 | 129.792 | 129.664 | 415.919 | 382.212 |  | 33.707 | 0.128 | 390.9639 | 382.6455 | 374.3271 | 2 |  | 2 | 142.3314 | 12.5394 | 129.792 |  | A |  | 129.792 | 382.212 | 12.5394 | 5.4546 | 2
2025-10-18 10:00:00 | 133.888 | 133.504 | 416.175 | 382.445 |  | 33.73 | 0.384 | 391.2045 | 382.881 | 374.5575 | 2 |  | 2 | 146.8231 | 12.9351 | 133.888 |  | A |  | 133.888 | 382.445 | 12.9351 | 5.6268 | 2
2025-10-18 11:00:00 | 98.944 | 98.816 | 416.971 | 383.334 |  | 33.637 | 0.128 | 391.9527 | 383.6133 | 375.2739 | 2 |  | 2 | 108.5031 | 9.5591 | 98.944 |  | A |  | 98.944 | 383.334 | 9.5591 | 4.1582 | 2
2025-10-18 12:00:00 | 75.904 | 75.648 | 418.606 | 379.416 |  | 39.19 | 0.256 | 393.4896 | 385.1175 | 376.7454 | 3 | 3 | 3 | 87.0359 | 11.1319 | 75.904 |  | A |  | 75.904 | 379.416 | 11.1319 | 4.8424 | 3
2025-10-18 13:00:00 | 52.992 | 52.736 | 419.289 | 379.671 |  | 39.618 | 0.256 | 394.1317 | 385.7459 | 377.3601 | 3 |  | 3 | 60.7637 | 7.7717 | 52.992 |  | A |  | 52.992 | 379.671 | 7.7717 | 3.3807 | 3
2025-10-18 14:00:00 | 53.504 | 53.376 | 419.807 | 380.135 |  | 39.672 | 0.128 | 394.6186 | 386.2224 | 377.8263 | 3 |  | 3 | 61.3508 | 7.8468 | 53.504 |  | A |  | 53.504 | 380.135 | 7.8468 | 3.4133 | 3
2025-10-18 15:00:00 | 43.392 | 43.136 | 420.619 | 380.893 |  | 39.726 | 0.256 | 395.3819 | 386.9695 | 378.5571 | 3 |  | 3 | 49.7558 | 6.3638 | 43.392 |  | A |  | 43.392 | 380.893 | 6.3638 | 2.7682 | 3
2025-10-18 16:00:00 | 38.016 | 37.632 | 420.557 | 380.856 |  | 39.701 | 0.384 | 395.3236 | 386.9124 | 378.5013 | 3 |  | 3 | 43.5913 | 5.5753 | 38.016 |  | A |  | 38.016 | 380.856 | 5.5753 | 2.4253 | 3
2025-10-18 17:00:00 | 38.912 | 38.912 | 418.523 | 379.439 |  | 39.084 | 0 | 393.4116 | 385.0412 | 376.6707 | 3 |  | 3 | 44.6187 | 5.7067 | 38.912 |  | A |  | 38.912 | 379.439 | 5.7067 | 2.4824 | 3
2025-10-18 18:00:00 | 38.272 | 38.016 | 416.499 | 383.058 |  | 33.441 | 0.256 | 391.5091 | 383.1791 | 374.8491 | 2 | 2 | 2 | 41.9695 | 3.6975 | 38.272 |  | A |  | 38.272 | 383.058 | 3.6975 | 1.6084 | 2
2025-10-18 19:00:00 | 40.32 | 40.192 | 416.43 | 382.993 |  | 33.437 | 0.128 | 391.4442 | 383.1156 | 374.787 | 2 |  | 2 | 44.2154 | 3.8954 | 40.32 |  | A |  | 40.32 | 382.993 | 3.8954 | 1.6945 | 2
2025-10-18 20:00:00 | 36.224 | 35.968 | 416.585 | 383.149 |  | 33.436 | 0.256 | 391.5899 | 383.2582 | 374.9265 | 2 |  | 2 | 39.7237 | 3.4997 | 36.224 |  | A |  | 36.224 | 383.149 | 3.4997 | 1.5223 | 2
2025-10-18 21:00:00 | 34.432 | 34.304 | 417.074 | 383.604 |  | 33.47 | 0.128 | 392.0496 | 383.7081 | 375.3666 | 2 |  | 2 | 37.7585 | 3.3265 | 34.432 |  | A |  | 34.432 | 383.604 | 3.3265 | 1.447 | 2
2025-10-18 22:00:00 | 33.28 | 33.024 | 418.121 | 384.571 |  | 33.55 | 0.256 | 393.0337 | 384.6713 | 376.3089 | 2 |  | 2 | 36.4952 | 3.2152 | 33.28 |  | A |  | 33.28 | 384.571 | 3.2152 | 1.3986 | 2
2025-10-18 23:00:00 | 32.384 | 32.128 | 418.88 | 385.269 |  | 33.611 | 0.256 | 393.7472 | 385.3696 | 376.992 | 2 |  | 2 | 35.5127 | 3.1287 | 32.384 |  | A |  | 32.384 | 385.269 | 3.1287 | 1.361 | 2
2025-10-19 00:00:00 | 32.128 | 32 | 419.924 | 380.408 |  | 39.516 | 0.128 | 394.7286 | 386.3301 | 377.9316 | 3 | 3 | 3 | 36.8398 | 4.7118 | 32.128 |  | A |  | 32.128 | 380.408 | 4.7118 | 2.0496 | 3 | T |  | 2025-10-19 00:00:00 | 806.144 | 380.8153 | 107.9264 | 46.948 | 2.7083 | 19
2025-10-19 01:00:00 | 33.28 | 33.024 | 421.016 | 381.292 |  | 39.724 | 0.256 | 395.755 | 387.3347 | 378.9144 | 3 |  | 3 | 38.1608 | 4.8808 | 33.28 |  | A |  | 33.28 | 381.292 | 4.8808 | 2.1231 | 3
2025-10-19 02:00:00 | 33.28 | 33.152 | 421.401 | 381.647 |  | 39.754 | 0.128 | 396.1169 | 387.6889 | 379.2609 | 3 |  | 3 | 38.1608 | 4.8808 | 33.28 |  | A |  | 33.28 | 381.647 | 4.8808 | 2.1231 | 3
2025-10-19 03:00:00 | 31.616 | 31.36 | 420.834 | 381.133 |  | 39.701 | 0.256 | 395.584 | 387.1673 | 378.7506 | 3 |  | 3 | 36.2527 | 4.6367 | 31.616 |  | A |  | 31.616 | 381.133 | 4.6367 | 2.017 | 3
2025-10-19 04:00:00 | 33.28 | 33.024 | 420.185 | 380.542 |  | 39.643 | 0.256 | 394.9739 | 386.5702 | 378.1665 | 3 |  | 3 | 38.1608 | 4.8808 | 33.28 |  | A |  | 33.28 | 380.542 | 4.8808 | 2.1231 | 3
2025-10-19 05:00:00 | 33.024 | 32.768 | 420.274 | 380.628 |  | 39.646 | 0.256 | 395.0576 | 386.6521 | 378.2466 | 3 |  | 3 | 37.8672 | 4.8432 | 33.024 |  | A |  | 33.024 | 380.628 | 4.8432 | 2.1068 | 3
2025-10-19 06:00:00 | 32.896 | 32.768 | 419.31 | 379.752 |  | 39.558 | 0.128 | 394.1514 | 385.7652 | 377.379 | 3 |  | 3 | 37.7204 | 4.8244 | 32.896 |  | A |  | 32.896 | 379.752 | 4.8244 | 2.0986 | 3
2025-10-19 07:00:00 | 32.512 | 32.256 | 419.023 | 379.497 |  | 39.526 | 0.256 | 393.8816 | 385.5012 | 377.1207 | 3 |  | 3 | 37.2801 | 4.7681 | 32.512 |  | A |  | 32.512 | 379.497 | 4.7681 | 2.0741 | 3
2025-10-19 08:00:00 | 33.024 | 32.896 | 418.395 | 378.932 |  | 39.463 | 0.128 | 393.2913 | 384.9234 | 376.5555 | 3 |  | 3 | 37.8672 | 4.8432 | 33.024 |  | A |  | 33.024 | 378.932 | 4.8432 | 2.1068 | 3
2025-10-19 09:00:00 | 33.28 | 33.024 | 418.046 | 378.619 |  | 39.427 | 0.256 | 392.9632 | 384.6023 | 376.2414 | 3 |  | 3 | 38.1608 | 4.8808 | 33.28 |  | A |  | 33.28 | 378.619 | 4.8808 | 2.1231 | 3
2025-10-19 10:00:00 | 31.104 | 30.848 | 417.886 | 378.476 |  | 39.41 | 0.256 | 392.8128 | 384.4551 | 376.0974 | 3 |  | 3 | 35.6656 | 4.5616 | 31.104 |  | A |  | 31.104 | 378.476 | 4.5616 | 1.9843 | 3
2025-10-19 11:00:00 | 39.168 | 38.912 | 418.337 | 378.862 |  | 39.475 | 0.256 | 393.2368 | 384.87 | 376.5033 | 3 |  | 3 | 44.9123 | 5.7443 | 39.168 |  | A |  | 39.168 | 378.862 | 5.7443 | 2.4988 | 3
2025-10-19 12:00:00 | 41.856 | 41.6 | 419.703 | 380.087 |  | 39.616 | 0.256 | 394.5208 | 386.1268 | 377.7327 | 3 |  | 3 | 47.9945 | 6.1385 | 41.856 |  | A |  | 41.856 | 380.087 | 6.1385 | 2.6702 | 3
2025-10-19 13:00:00 | 39.808 | 39.68 | 420.228 | 380.569 |  | 39.659 | 0.128 | 395.0143 | 386.6098 | 378.2052 | 3 |  | 3 | 45.6461 | 5.8381 | 39.808 |  | A |  | 39.808 | 380.569 | 5.8381 | 2.5396 | 3
2025-10-19 14:00:00 | 37.504 | 37.248 | 420.265 | 380.601 |  | 39.664 | 0.256 | 395.0491 | 386.6438 | 378.2385 | 3 |  | 3 | 43.0042 | 5.5002 | 37.504 |  | A |  | 37.504 | 380.601 | 5.5002 | 2.3926 | 3
2025-10-19 15:00:00 | 43.136 | 43.008 | 419.962 | 380.313 |  | 39.649 | 0.128 | 394.7643 | 386.365 | 377.9658 | 3 |  | 3 | 49.4622 | 6.3262 | 43.136 |  | A |  | 43.136 | 380.313 | 6.3262 | 2.7519 | 3
2025-10-19 16:00:00 | 39.424 | 39.168 | 418.871 | 379.332 |  | 39.539 | 0.256 | 393.7387 | 385.3613 | 376.9839 | 3 |  | 3 | 45.2058 | 5.7818 | 39.424 |  | A |  | 39.424 | 379.332 | 5.7818 | 2.5151 | 3
2025-10-19 17:00:00 | 34.688 | 34.432 | 417.394 | 381.461 |  | 35.933 | 0.256 | 392.3504 | 384.0025 | 375.6546 | 2 | 2 | 2 | 38.0393 | 3.3513 | 34.688 |  | A |  | 34.688 | 381.461 | 3.3513 | 1.4578 | 2
2025-10-19 18:00:00 | 35.072 | 34.944 | 415.266 | 381.938 |  | 33.328 | 0.128 | 390.35 | 382.0447 | 373.7394 | 2 |  | 2 | 38.4604 | 3.3884 | 35.072 |  | A |  | 35.072 | 381.938 | 3.3884 | 1.4739 | 2
2025-10-19 19:00:00 | 31.488 | 31.36 | 415.37 | 382.044 |  | 33.326 | 0.128 | 390.4478 | 382.1404 | 373.833 | 2 |  | 2 | 34.5301 | 3.0421 | 31.488 |  | A |  | 31.488 | 382.044 | 3.0421 | 1.3233 | 2
2025-10-19 20:00:00 | 27.392 | 27.136 | 416.691 | 383.274 |  | 33.417 | 0.256 | 391.6895 | 383.3557 | 375.0219 | 2 |  | 2 | 30.0384 | 2.6464 | 27.392 |  | A |  | 27.392 | 383.274 | 2.6464 | 1.1512 | 2
2025-10-19 21:00:00 | 26.368 | 26.24 | 417.144 | 383.696 |  | 33.448 | 0.128 | 392.1154 | 383.7725 | 375.4296 | 2 |  | 2 | 28.9155 | 2.5475 | 26.368 |  | A |  | 26.368 | 383.696 | 2.5475 | 1.1081 | 2
2025-10-19 22:00:00 | 25.472 | 25.344 | 418.537 | 384.976 |  | 33.561 | 0.128 | 393.4248 | 385.054 | 376.6833 | 2 |  | 2 | 27.9329 | 2.4609 | 25.472 |  | A |  | 25.472 | 384.976 | 2.4609 | 1.0705 | 2
2025-10-19 23:00:00 | 25.344 | 25.088 | 419.962 | 381.488 |  | 38.474 | 0.256 | 394.7643 | 386.365 | 377.9658 | 2 |  | 2 | 27.7925 | 2.4485 | 25.344 |  | A |  | 25.344 | 381.488 | 2.4485 | 1.0651 | 2
2025-10-20 00:00:00 | 29.952 | 29.696 | 420.801 | 381.111 |  | 39.69 | 0.256 | 395.5529 | 387.1369 | 378.7209 | 3 | 3 | 3 | 34.3447 | 4.3927 | 29.952 |  | A |  | 29.952 | 381.111 | 4.3927 | 1.9108 | 3 | T |  | 2025-10-20 00:00:00 | 3174.4 | 381.7045 | 364.2532 | 158.4501 | 2.4583 | 20
2025-10-20 01:00:00 | 30.848 | 30.72 | 420.06 | 380.431 |  | 39.629 | 0.128 | 394.8564 | 386.4552 | 378.054 | 3 |  | 3 | 35.3721 | 4.5241 | 30.848 |  | A |  | 30.848 | 380.431 | 4.5241 | 1.968 | 3
2025-10-20 02:00:00 | 30.464 | 30.08 | 420.539 | 380.871 |  | 39.668 | 0.384 | 395.3067 | 386.8959 | 378.4851 | 3 |  | 3 | 34.9318 | 4.4678 | 30.464 |  | A |  | 30.464 | 380.871 | 4.4678 | 1.9435 | 3
2025-10-20 03:00:00 | 30.336 | 30.208 | 419.956 | 380.337 |  | 39.619 | 0.128 | 394.7586 | 386.3595 | 377.9604 | 3 |  | 3 | 34.785 | 4.449 | 30.336 |  | A |  | 30.336 | 380.337 | 4.449 | 1.9353 | 3
2025-10-20 04:00:00 | 31.744 | 31.488 | 418.8 | 379.581 |  | 39.219 | 0.256 | 393.672 | 385.296 | 376.92 | 3 |  | 3 | 36.3995 | 4.6555 | 31.744 |  | A |  | 31.744 | 379.581 | 4.6555 | 2.0251 | 3
2025-10-20 05:00:00 | 53.376 | 53.248 | 416.729 | 383.213 |  | 33.516 | 0.128 | 391.7253 | 383.3907 | 375.0561 | 2 | 2 | 2 | 58.5327 | 5.1567 | 53.376 |  | A |  | 53.376 | 383.213 | 5.1567 | 2.2432 | 2
2025-10-20 06:00:00 | 128.64 | 128.256 | 419.592 | 381.229 |  | 38.363 | 0.384 | 394.4165 | 386.0246 | 377.6328 | 2 |  | 2 | 141.0681 | 12.4281 | 128.64 |  | A |  | 128.64 | 381.229 | 12.4281 | 5.4062 | 2
2025-10-20 07:00:00 | 173.952 | 173.696 | 414.232 | 380.462 |  | 33.77 | 0.256 | 389.3781 | 381.0934 | 372.8088 | 2 |  | 2 | 190.7578 | 16.8058 | 173.952 |  | A |  | 173.952 | 380.462 | 16.8058 | 7.3105 | 2
2025-10-20 08:00:00 | 179.968 | 179.584 | 417.541 | 383.478 |  | 34.063 | 0.384 | 392.4885 | 384.1377 | 375.7869 | 2 |  | 2 | 197.355 | 17.387 | 179.968 |  | A |  | 179.968 | 383.478 | 17.387 | 7.5633 | 2
2025-10-20 09:00:00 | 189.568 | 189.184 | 417.044 | 382.998 |  | 34.046 | 0.384 | 392.0214 | 383.6805 | 375.3396 | 2 |  | 2 | 207.8824 | 18.3144 | 189.568 |  | A |  | 189.568 | 382.998 | 18.3144 | 7.9668 | 2
2025-10-20 10:00:00 | 194.816 | 194.304 | 417.25 | 383.166 |  | 34.084 | 0.512 | 392.215 | 383.87 | 375.525 | 2 |  | 2 | 213.6375 | 18.8215 | 194.816 |  | A |  | 194.816 | 383.166 | 18.8215 | 8.1873 | 2
2025-10-20 11:00:00 | 197.76 | 197.376 | 418.721 | 383.293 |  | 35.428 | 0.384 | 393.5977 | 385.2233 | 376.8489 | 2 |  | 2 | 216.8659 | 19.1059 | 197.76 |  | A |  | 197.76 | 383.293 | 19.1059 | 8.3111 | 2
2025-10-20 12:00:00 | 184.96 | 184.576 | 420.717 | 380.451 |  | 40.266 | 0.384 | 395.474 | 387.0596 | 378.6453 | 3 | 3 | 3 | 212.0858 | 27.1258 | 184.96 |  | A |  | 184.96 | 380.451 | 27.1258 | 11.7997 | 3
2025-10-20 13:00:00 | 192.512 | 192 | 420.379 | 380.094 |  | 40.285 | 0.512 | 395.1563 | 386.7487 | 378.3411 | 3 |  | 3 | 220.7453 | 28.2333 | 192.512 |  | A |  | 192.512 | 380.094 | 28.2333 | 12.2815 | 3
2025-10-20 14:00:00 | 208.384 | 207.872 | 420.385 | 380.037 |  | 40.348 | 0.512 | 395.1619 | 386.7542 | 378.3465 | 3 |  | 3 | 238.9451 | 30.5611 | 208.384 |  | A |  | 208.384 | 380.037 | 30.5611 | 13.2941 | 3
2025-10-20 15:00:00 | 204.032 | 203.648 | 420.735 | 380.379 |  | 40.356 | 0.384 | 395.4909 | 387.0762 | 378.6615 | 3 |  | 3 | 233.9548 | 29.9228 | 204.032 |  | A |  | 204.032 | 380.379 | 29.9228 | 13.0164 | 3
2025-10-20 16:00:00 | 175.488 | 175.104 | 415.843 | 381.912 |  | 33.931 | 0.384 | 390.8924 | 382.5756 | 374.2587 | 2 | 2 | 2 | 192.4422 | 16.9542 | 175.488 |  | A |  | 175.488 | 381.912 | 16.9542 | 7.3751 | 2
2025-10-20 17:00:00 | 158.72 | 158.208 | 416.417 | 382.505 |  | 33.912 | 0.512 | 391.432 | 383.1036 | 374.7753 | 2 |  | 2 | 174.0542 | 15.3342 | 158.72 |  | A |  | 158.72 | 382.505 | 15.3342 | 6.6704 | 2
2025-10-20 18:00:00 | 144.896 | 144.768 | 415.939 | 382.104 |  | 33.835 | 0.128 | 390.9827 | 382.6639 | 374.3451 | 2 |  | 2 | 158.8946 | 13.9986 | 144.896 |  | A |  | 144.896 | 382.104 | 13.9986 | 6.0894 | 2
2025-10-20 19:00:00 | 142.72 | 142.336 | 417.198 | 383.275 |  | 33.923 | 0.384 | 392.1661 | 383.8222 | 375.4782 | 2 |  | 2 | 156.5084 | 13.7884 | 142.72 |  | A |  | 142.72 | 383.275 | 13.7884 | 5.9979 | 2
2025-10-20 20:00:00 | 141.44 | 141.184 | 418.576 | 382.018 |  | 36.558 | 0.256 | 393.4614 | 385.0899 | 376.7184 | 2 |  | 2 | 155.1047 | 13.6647 | 141.44 |  | A |  | 141.44 | 382.018 | 13.6647 | 5.9442 | 2
2025-10-20 21:00:00 | 142.72 | 142.208 | 417.769 | 383.688 |  | 34.081 | 0.512 | 392.7029 | 384.3475 | 375.9921 | 2 |  | 2 | 156.5084 | 13.7884 | 142.72 |  | A |  | 142.72 | 383.688 | 13.7884 | 5.9979 | 2
2025-10-20 22:00:00 | 133.888 | 133.632 | 420.628 | 381.488 |  | 39.14 | 0.256 | 395.3903 | 386.9778 | 378.5652 | 3 | 3 | 3 | 153.5237 | 19.6357 | 133.888 |  | A |  | 133.888 | 381.488 | 19.6357 | 8.5415 | 3
2025-10-20 23:00:00 | 73.216 | 73.088 | 422.82 | 382.788 |  | 40.032 | 0.128 | 397.4508 | 388.9944 | 380.538 | 3 |  | 3 | 83.9537 | 10.7377 | 73.216 |  | A |  | 73.216 | 382.788 | 10.7377 | 4.6709 | 3
2025-10-21 00:00:00 | 56.832 | 56.448 | 422.898 | 382.898 |  | 40 | 0.384 | 397.5241 | 389.0662 | 380.6082 | 3 |  | 3 | 65.1668 | 8.3348 | 56.832 |  | A |  | 56.832 | 382.898 | 8.3348 | 3.6257 | 3 | T |  | 2025-10-21 00:00:00 | 3324.288 | 381.9439 | 386.6966 | 168.213 | 2.5 | 21
2025-10-21 01:00:00 | 56.32 | 56.064 | 423.269 | 383.24 |  | 40.029 | 0.256 | 397.8729 | 389.4075 | 380.9421 | 3 |  | 3 | 64.5798 | 8.2598 | 56.32 |  | A |  | 56.32 | 383.24 | 8.2598 | 3.593 | 3
2025-10-21 02:00:00 | 54.016 | 53.888 | 424.302 | 384.179 |  | 40.123 | 0.128 | 398.8439 | 390.3578 | 381.8718 | 3 |  | 3 | 61.9379 | 7.9219 | 54.016 |  | A |  | 54.016 | 384.179 | 7.9219 | 3.446 | 3
2025-10-21 03:00:00 | 53.376 | 53.12 | 424.096 | 383.998 |  | 40.098 | 0.256 | 398.6502 | 390.1683 | 381.6864 | 3 |  | 3 | 61.204 | 7.828 | 53.376 |  | A |  | 53.376 | 383.998 | 7.828 | 3.4052 | 3
2025-10-21 04:00:00 | 54.4 | 54.144 | 423.556 | 383.504 |  | 40.052 | 0.256 | 398.1426 | 389.6715 | 381.2004 | 3 |  | 3 | 62.3782 | 7.9782 | 54.4 |  | A |  | 54.4 | 383.504 | 7.9782 | 3.4705 | 3
2025-10-21 05:00:00 | 77.568 | 77.312 | 420.589 | 380.745 |  | 39.844 | 0.256 | 395.3537 | 386.9419 | 378.5301 | 3 |  | 3 | 88.9439 | 11.3759 | 77.568 |  | A |  | 77.568 | 380.745 | 11.3759 | 4.9485 | 3
2025-10-21 06:00:00 | 131.328 | 131.072 | 416.475 | 382.599 |  | 33.876 | 0.256 | 391.4865 | 383.157 | 374.8275 | 2 | 2 | 2 | 144.0158 | 12.6878 | 131.328 |  | A |  | 131.328 | 382.599 | 12.6878 | 5.5192 | 2
2025-10-21 07:00:00 | 181.76 | 181.248 | 415.279 | 381.368 |  | 33.911 | 0.512 | 390.3623 | 382.0567 | 373.7511 | 2 |  | 2 | 199.3201 | 17.5601 | 181.76 |  | A |  | 181.76 | 381.368 | 17.5601 | 7.6386 | 2
2025-10-21 08:00:00 | 187.392 | 187.008 | 416.703 | 382.67 |  | 34.033 | 0.384 | 391.7008 | 383.3668 | 375.0327 | 2 |  | 2 | 205.4962 | 18.1042 | 187.392 |  | A |  | 187.392 | 382.67 | 18.1042 | 7.8753 | 2
2025-10-21 09:00:00 | 186.368 | 185.984 | 419.033 | 379.411 |  | 39.622 | 0.384 | 393.891 | 385.5104 | 377.1297 | 3 | 3 | 3 | 213.7003 | 27.3323 | 186.368 |  | A |  | 186.368 | 379.411 | 27.3323 | 11.8895 | 3
2025-10-21 10:00:00 | 192.512 | 192 | 419.519 | 379.335 |  | 40.184 | 0.512 | 394.3479 | 385.9575 | 377.5671 | 3 |  | 3 | 220.7453 | 28.2333 | 192.512 |  | A |  | 192.512 | 379.335 | 28.2333 | 12.2815 | 3
2025-10-21 11:00:00 | 197.888 | 197.376 | 421.17 | 380.813 |  | 40.357 | 0.512 | 395.8998 | 387.4764 | 379.053 | 3 |  | 3 | 226.9098 | 29.0218 | 197.888 |  | A |  | 197.888 | 380.813 | 29.0218 | 12.6245 | 3
2025-10-21 12:00:00 | 181.632 | 181.248 | 420.254 | 381.943 |  | 38.311 | 0.384 | 395.0388 | 386.6337 | 378.2286 | 2 | 2 | 2 | 199.1797 | 17.5477 | 181.632 |  | A |  | 181.632 | 381.943 | 17.5477 | 7.6333 | 2
2025-10-21 13:00:00 | 197.376 | 196.992 | 414.05 | 380.201 |  | 33.849 | 0.384 | 389.207 | 380.926 | 372.645 | 2 |  | 2 | 216.4448 | 19.0688 | 197.376 |  | A |  | 197.376 | 380.201 | 19.0688 | 8.2949 | 2
2025-10-21 14:00:00 | 192 | 191.488 | 415.284 | 381.349 |  | 33.935 | 0.512 | 390.367 | 382.0613 | 373.7556 | 2 |  | 2 | 210.5494 | 18.5494 | 192 |  | A |  | 192 | 381.349 | 18.5494 | 8.069 | 2
2025-10-21 15:00:00 | 182.656 | 182.144 | 416.997 | 382.962 |  | 34.035 | 0.512 | 391.9772 | 383.6372 | 375.2973 | 2 |  | 2 | 200.3027 | 17.6467 | 182.656 |  | A |  | 182.656 | 382.962 | 17.6467 | 7.6763 | 2
2025-10-21 16:00:00 | 149.76 | 149.504 | 418.73 | 378.748 |  | 39.982 | 0.256 | 393.6062 | 385.2316 | 376.857 | 3 | 3 | 3 | 171.7234 | 21.9634 | 149.76 |  | A |  | 149.76 | 378.748 | 21.9634 | 9.5541 | 3
2025-10-21 17:00:00 | 148.352 | 147.84 | 416.333 | 380.617 |  | 35.716 | 0.512 | 391.353 | 383.0264 | 374.6997 | 2 | 2 | 2 | 162.6845 | 14.3325 | 148.352 |  | A |  | 148.352 | 380.617 | 14.3325 | 6.2346 | 2
2025-10-21 18:00:00 | 154.624 | 154.368 | 415.77 | 381.927 |  | 33.843 | 0.256 | 390.8238 | 382.5084 | 374.193 | 2 |  | 2 | 169.5625 | 14.9385 | 154.624 |  | A |  | 154.624 | 381.927 | 14.9385 | 6.4982 | 2
2025-10-21 19:00:00 | 145.536 | 145.28 | 416.101 | 382.256 |  | 33.845 | 0.256 | 391.1349 | 382.8129 | 374.4909 | 2 |  | 2 | 159.5964 | 14.0604 | 145.536 |  | A |  | 145.536 | 382.256 | 14.0604 | 6.1163 | 2
2025-10-21 20:00:00 | 155.136 | 154.624 | 417.542 | 383.56 |  | 33.982 | 0.512 | 392.4895 | 384.1386 | 375.7878 | 2 |  | 2 | 170.1239 | 14.9879 | 155.136 |  | A |  | 155.136 | 383.56 | 14.9879 | 6.5197 | 2
2025-10-21 21:00:00 | 157.056 | 156.8 | 419.2 | 384.104 |  | 35.096 | 0.256 | 394.048 | 385.664 | 377.28 | 2 |  | 2 | 172.2294 | 15.1734 | 157.056 |  | A |  | 157.056 | 384.104 | 15.1734 | 6.6004 | 2
2025-10-21 22:00:00 | 145.408 | 144.896 | 421.944 | 381.703 |  | 40.241 | 0.512 | 396.6274 | 388.1885 | 379.7496 | 3 | 3 | 3 | 166.7332 | 21.3252 | 145.408 |  | A |  | 145.408 | 381.703 | 21.3252 | 9.2765 | 3
2025-10-21 23:00:00 | 84.992 | 84.864 | 422.59 | 382.523 |  | 40.067 | 0.128 | 397.2346 | 388.7828 | 380.331 | 3 |  | 3 | 97.4567 | 12.4647 | 84.992 |  | A |  | 84.992 | 382.523 | 12.4647 | 5.4222 | 3
2025-10-22 00:00:00 | 64.128 | 63.872 | 418.149 | 383.077 |  | 35.072 | 0.256 | 393.0601 | 384.6971 | 376.3341 | 2 | 2 | 2 | 70.3235 | 6.1955 | 64.128 |  | A |  | 64.128 | 383.077 | 6.1955 | 2.695 | 2 | T |  | 2025-10-22 00:00:00 | 3402.624 | 382.2602 | 376.5397 | 163.7948 | 2.2917 | 22
2025-10-22 01:00:00 | 63.488 | 63.232 | 417.523 | 383.889 |  | 33.634 | 0.256 | 392.4716 | 384.1212 | 375.7707 | 2 |  | 2 | 69.6217 | 6.1337 | 63.488 |  | A |  | 63.488 | 383.889 | 6.1337 | 2.6681 | 2
2025-10-22 02:00:00 | 63.232 | 63.104 | 418.105 | 384.434 |  | 33.671 | 0.128 | 393.0187 | 384.6566 | 376.2945 | 2 |  | 2 | 69.3409 | 6.1089 | 63.232 |  | A |  | 63.232 | 384.434 | 6.1089 | 2.6574 | 2
2025-10-22 03:00:00 | 62.208 | 61.952 | 417.665 | 384.03 |  | 33.635 | 0.256 | 392.6051 | 384.2518 | 375.8985 | 2 |  | 2 | 68.218 | 6.01 | 62.208 |  | A |  | 62.208 | 384.03 | 6.01 | 2.6144 | 2
2025-10-22 04:00:00 | 59.392 | 59.264 | 417.66 | 382.582 |  | 35.078 | 0.128 | 392.6004 | 384.2472 | 375.894 | 2 |  | 2 | 65.1299 | 5.7379 | 59.392 |  | A |  | 59.392 | 382.582 | 5.7379 | 2.496 | 2
2025-10-22 05:00:00 | 85.12 | 84.864 | 417.668 | 383.003 |  | 34.665 | 0.256 | 392.6079 | 384.2546 | 375.9012 | 2 |  | 2 | 93.3436 | 8.2236 | 85.12 |  | A |  | 85.12 | 383.003 | 8.2236 | 3.5773 | 2
2025-10-22 06:00:00 | 141.312 | 141.056 | 418.946 | 381.787 |  | 37.159 | 0.256 | 393.8092 | 385.4303 | 377.0514 | 2 |  | 2 | 154.9644 | 13.6524 | 141.312 |  | A |  | 141.312 | 381.787 | 13.6524 | 5.9388 | 2
2025-10-22 07:00:00 | 180.864 | 180.48 | 414.095 | 380.292 |  | 33.803 | 0.384 | 389.2493 | 380.9674 | 372.6855 | 2 |  | 2 | 198.3375 | 17.4735 | 180.864 |  | A |  | 180.864 | 380.292 | 17.4735 | 7.601 | 2
2025-10-22 08:00:00 | 192.64 | 192.128 | 414.176 | 380.322 |  | 33.854 | 0.512 | 389.3254 | 381.0419 | 372.7584 | 2 |  | 2 | 211.2512 | 18.6112 | 192.64 |  | A |  | 192.64 | 380.322 | 18.6112 | 8.0959 | 2
2025-10-22 09:00:00 | 188.8 | 188.544 | 415.041 | 381.147 |  | 33.894 | 0.256 | 390.1385 | 381.8377 | 373.5369 | 2 |  | 2 | 207.0402 | 18.2402 | 188.8 |  | A |  | 188.8 | 381.147 | 18.2402 | 7.9345 | 2
2025-10-22 10:00:00 | 196.096 | 195.456 | 414.075 | 380.246 |  | 33.829 | 0.64 | 389.2305 | 380.949 | 372.6675 | 2 |  | 2 | 215.0411 | 18.9451 | 196.096 |  | A |  | 196.096 | 380.246 | 18.9451 | 8.2411 | 2
2025-10-22 11:00:00 | 199.68 | 199.296 | 414.791 | 380.862 |  | 33.929 | 0.384 | 389.9035 | 381.6077 | 373.3119 | 2 |  | 2 | 218.9714 | 19.2914 | 199.68 |  | A |  | 199.68 | 380.862 | 19.2914 | 8.3917 | 2
2025-10-22 12:00:00 | 199.68 | 199.168 | 418.623 | 382.272 |  | 36.351 | 0.512 | 393.5056 | 385.1332 | 376.7607 | 2 |  | 2 | 218.9714 | 19.2914 | 199.68 |  | A |  | 199.68 | 382.272 | 19.2914 | 8.3917 | 2
2025-10-22 13:00:00 | 200.576 | 200.192 | 417.857 | 383.09 |  | 34.767 | 0.384 | 392.7856 | 384.4284 | 376.0713 | 2 |  | 2 | 219.9539 | 19.3779 | 200.576 |  | A |  | 200.576 | 383.09 | 19.3779 | 8.4294 | 2
2025-10-22 14:00:00 | 207.744 | 207.232 | 417.681 | 383.472 |  | 34.209 | 0.512 | 392.6201 | 384.2665 | 375.9129 | 2 |  | 2 | 227.8145 | 20.0705 | 207.744 |  | A |  | 207.744 | 383.472 | 20.0705 | 8.7306 | 2
2025-10-22 15:00:00 | 196.992 | 196.48 | 419.959 | 382.054 |  | 37.905 | 0.512 | 394.7615 | 386.3623 | 377.9631 | 2 |  | 2 | 216.0237 | 19.0317 | 196.992 |  | A |  | 196.992 | 382.054 | 19.0317 | 8.2788 | 2
2025-10-22 16:00:00 | 173.312 | 172.8 | 423.868 | 383.331 |  | 40.537 | 0.512 | 398.4359 | 389.9586 | 381.4812 | 3 | 3 | 3 | 198.7295 | 25.4175 | 173.312 |  | A |  | 173.312 | 383.331 | 25.4175 | 11.0566 | 3
2025-10-22 17:00:00 | 152.064 | 151.68 | 422.847 | 382.457 |  | 40.39 | 0.384 | 397.4762 | 389.0192 | 380.5623 | 3 |  | 3 | 174.3653 | 22.3013 | 152.064 |  | A |  | 152.064 | 382.457 | 22.3013 | 9.7011 | 3
2025-10-22 18:00:00 | 149.632 | 149.376 | 422.649 | 382.3 |  | 40.349 | 0.256 | 397.2901 | 388.8371 | 380.3841 | 3 |  | 3 | 171.5767 | 21.9447 | 149.632 |  | A |  | 149.632 | 382.3 | 21.9447 | 9.5459 | 3
2025-10-22 19:00:00 | 148.992 | 148.48 | 422.647 | 382.292 |  | 40.355 | 0.512 | 397.2882 | 388.8352 | 380.3823 | 3 |  | 3 | 170.8428 | 21.8508 | 148.992 |  | A |  | 148.992 | 382.292 | 21.8508 | 9.5051 | 3
2025-10-22 20:00:00 | 145.408 | 145.024 | 418.445 | 382.033 |  | 36.412 | 0.384 | 393.3383 | 384.9694 | 376.6005 | 2 | 2 | 2 | 159.4561 | 14.0481 | 145.408 |  | A |  | 145.408 | 382.033 | 14.0481 | 6.1109 | 2
2025-10-22 21:00:00 | 134.144 | 133.888 | 420.209 | 380.157 |  | 40.052 | 0.256 | 394.9965 | 386.5923 | 378.1881 | 3 | 3 | 3 | 153.8172 | 19.6732 | 134.144 |  | A |  | 134.144 | 380.157 | 19.6732 | 8.5579 | 3
2025-10-22 22:00:00 | 121.984 | 121.6 | 421.752 | 381.626 |  | 40.126 | 0.384 | 396.4469 | 388.0118 | 379.5768 | 3 |  | 3 | 139.8739 | 17.8899 | 121.984 |  | A |  | 121.984 | 381.626 | 17.8899 | 7.7821 | 3
2025-10-22 23:00:00 | 75.136 | 74.88 | 423.624 | 383.49 |  | 40.134 | 0.256 | 398.2066 | 389.7341 | 381.2616 | 3 |  | 3 | 86.1553 | 11.0193 | 75.136 |  | A |  | 75.136 | 383.49 | 11.0193 | 4.7934 | 3
2025-10-23 00:00:00 | 60.032 | 59.776 | 424.267 | 384.113 |  | 40.154 | 0.256 | 398.811 | 390.3256 | 381.8403 | 3 |  | 3 | 68.8361 | 8.8041 | 60.032 |  | A |  | 60.032 | 384.113 | 8.8041 | 3.8298 | 3 | T |  | 2025-10-23 00:00:00 | 3375.36 | 381.3161 | 452.9223 | 197.0212 | 2.7917 | 23
2025-10-23 01:00:00 | 58.368 | 58.112 | 423.049 | 383.012 |  | 40.037 | 0.256 | 397.6661 | 389.2051 | 380.7441 | 3 |  | 3 | 66.9281 | 8.5601 | 58.368 |  | A |  | 58.368 | 383.012 | 8.5601 | 3.7236 | 3
2025-10-23 02:00:00 | 58.24 | 57.984 | 422.737 | 382.732 |  | 40.005 | 0.256 | 397.3728 | 388.918 | 380.4633 | 3 |  | 3 | 66.7813 | 8.5413 | 58.24 |  | A |  | 58.24 | 382.732 | 8.5413 | 3.7155 | 3
2025-10-23 03:00:00 | 58.496 | 58.368 | 422.48 | 382.502 |  | 39.978 | 0.128 | 397.1312 | 388.6816 | 380.232 | 3 |  | 3 | 67.0749 | 8.5789 | 58.496 |  | A |  | 58.496 | 382.502 | 8.5789 | 3.7318 | 3
2025-10-23 04:00:00 | 57.856 | 57.6 | 421.383 | 381.511 |  | 39.872 | 0.256 | 396.1 | 387.6724 | 379.2447 | 3 |  | 3 | 66.341 | 8.485 | 57.856 |  | A |  | 57.856 | 381.511 | 8.485 | 3.691 | 3
2025-10-23 05:00:00 | 82.816 | 82.56 | 418.976 | 380.218 |  | 38.758 | 0.256 | 393.8374 | 385.4579 | 377.0784 | 3 |  | 3 | 94.9616 | 12.1456 | 82.816 |  | A |  | 82.816 | 380.218 | 12.1456 | 5.2833 | 3
2025-10-23 06:00:00 | 140.032 | 139.648 | 416.969 | 381.228 |  | 35.741 | 0.384 | 391.9509 | 383.6115 | 375.2721 | 2 | 2 | 2 | 153.5607 | 13.5287 | 140.032 |  | A |  | 140.032 | 381.228 | 13.5287 | 5.885 | 2
2025-10-23 07:00:00 | 190.08 | 189.696 | 416.557 | 381.626 |  | 34.931 | 0.384 | 391.5636 | 383.2324 | 374.9013 | 2 |  | 2 | 208.4439 | 18.3639 | 190.08 |  | A |  | 190.08 | 381.626 | 18.3639 | 7.9883 | 2
2025-10-23 08:00:00 | 196.608 | 196.096 | 419.745 | 379.473 |  | 40.272 | 0.512 | 394.5603 | 386.1654 | 377.7705 | 3 | 3 | 3 | 225.442 | 28.834 | 196.608 |  | A |  | 196.608 | 379.473 | 28.834 | 12.5428 | 3
2025-10-23 09:00:00 | 196.224 | 195.712 | 419.118 | 379.026 |  | 40.092 | 0.512 | 393.9709 | 385.5886 | 377.2062 | 3 |  | 3 | 225.0017 | 28.7777 | 196.224 |  | A |  | 196.224 | 379.026 | 28.7777 | 12.5183 | 3
2025-10-23 10:00:00 | 198.656 | 198.272 | 417.694 | 382.661 |  | 35.033 | 0.384 | 392.6324 | 384.2785 | 375.9246 | 2 | 2 | 2 | 217.8484 | 19.1924 | 198.656 |  | A |  | 198.656 | 382.661 | 19.1924 | 8.3487 | 2
2025-10-23 11:00:00 | 186.496 | 185.984 | 418.688 | 378.545 |  | 40.143 | 0.512 | 393.5667 | 385.193 | 376.8192 | 3 | 3 | 3 | 213.847 | 27.351 | 186.496 |  | A |  | 186.496 | 378.545 | 27.351 | 11.8977 | 3
2025-10-23 12:00:00 | 180.608 | 180.096 | 421.865 | 381.459 |  | 40.406 | 0.512 | 396.5531 | 388.1158 | 379.6785 | 3 |  | 3 | 207.0955 | 26.4875 | 180.608 |  | A |  | 180.608 | 381.459 | 26.4875 | 11.5221 | 3
2025-10-23 13:00:00 | 190.08 | 189.568 | 422.159 | 381.719 |  | 40.44 | 0.512 | 396.8295 | 388.3863 | 379.9431 | 3 |  | 3 | 217.9567 | 27.8767 | 190.08 |  | A |  | 190.08 | 381.719 | 27.8767 | 12.1263 | 3
2025-10-23 14:00:00 | 196.48 | 195.968 | 421.003 | 380.645 |  | 40.358 | 0.512 | 395.7428 | 387.3228 | 378.9027 | 3 |  | 3 | 225.2953 | 28.8153 | 196.48 |  | A |  | 196.48 | 380.645 | 28.8153 | 12.5346 | 3
2025-10-23 15:00:00 | 189.568 | 189.184 | 423.354 | 382.814 |  | 40.54 | 0.384 | 397.9528 | 389.4857 | 381.0186 | 3 |  | 3 | 217.3696 | 27.8016 | 189.568 |  | A |  | 189.568 | 382.814 | 27.8016 | 12.0937 | 3
2025-10-23 16:00:00 | 159.872 | 159.36 | 419.317 | 379.289 |  | 40.028 | 0.512 | 394.158 | 385.7716 | 377.3853 | 3 |  | 3 | 183.3184 | 23.4464 | 159.872 |  | A |  | 159.872 | 379.289 | 23.4464 | 10.1992 | 3
2025-10-23 17:00:00 | 154.24 | 153.856 | 418.265 | 378.322 |  | 39.943 | 0.384 | 393.1691 | 384.8038 | 376.4385 | 3 |  | 3 | 176.8605 | 22.6205 | 154.24 |  | A |  | 154.24 | 378.322 | 22.6205 | 9.8399 | 3
2025-10-23 18:00:00 | 155.904 | 155.52 | 417.54 | 381.215 |  | 36.325 | 0.384 | 392.4876 | 384.1368 | 375.786 | 2 | 2 | 2 | 170.9661 | 15.0621 | 155.904 |  | A |  | 155.904 | 381.215 | 15.0621 | 6.552 | 2
2025-10-23 19:00:00 | 156.544 | 156.288 | 417.916 | 383.92 |  | 33.996 | 0.256 | 392.841 | 384.4827 | 376.1244 | 2 |  | 2 | 171.6679 | 15.1239 | 156.544 |  | A |  | 156.544 | 383.92 | 15.1239 | 6.5789 | 2
2025-10-23 20:00:00 | 146.688 | 146.176 | 419.52 | 380.386 |  | 39.134 | 0.512 | 394.3488 | 385.9584 | 377.568 | 3 | 3 | 3 | 168.2009 | 21.5129 | 146.688 |  | A |  | 146.688 | 380.386 | 21.5129 | 9.3581 | 3
2025-10-23 21:00:00 | 141.696 | 141.44 | 419.568 | 379.559 |  | 40.009 | 0.256 | 394.3939 | 386.0026 | 377.6112 | 3 |  | 3 | 162.4768 | 20.7808 | 141.696 |  | A |  | 141.696 | 379.559 | 20.7808 | 9.0396 | 3
2025-10-23 22:00:00 | 139.776 | 139.392 | 422.295 | 382.067 |  | 40.228 | 0.384 | 396.9573 | 388.5114 | 380.0655 | 3 |  | 3 | 160.2752 | 20.4992 | 139.776 |  | A |  | 139.776 | 382.067 | 20.4992 | 8.9172 | 3
2025-10-23 23:00:00 | 80 | 79.744 | 423.687 | 383.544 |  | 40.143 | 0.256 | 398.2658 | 389.792 | 381.3183 | 3 |  | 3 | 91.7326 | 11.7326 | 80 |  | A |  | 80 | 383.544 | 11.7326 | 5.1037 | 3
2025-10-24 00:00:00 | 64.128 | 63.872 | 424.17 | 384.017 |  | 40.153 | 0.256 | 398.7198 | 390.2364 | 381.753 | 3 |  | 3 | 73.5329 | 9.4049 | 64.128 |  | A |  | 64.128 | 384.017 | 9.4049 | 4.0911 | 3 | T |  | 2025-10-24 00:00:00 | 3186.304 | 381.8081 | 397.0868 | 172.7328 | 2.5833 | 24
2025-10-24 01:00:00 | 63.872 | 63.616 | 423.075 | 383.025 |  | 40.05 | 0.256 | 397.6905 | 389.229 | 380.7675 | 3 |  | 3 | 73.2393 | 9.3673 | 63.872 |  | A |  | 63.872 | 383.025 | 9.3673 | 4.0748 | 3
2025-10-24 02:00:00 | 64.896 | 64.64 | 422.769 | 382.752 |  | 40.017 | 0.256 | 397.4029 | 388.9475 | 380.4921 | 3 |  | 3 | 74.4135 | 9.5175 | 64.896 |  | A |  | 64.896 | 382.752 | 9.5175 | 4.1401 | 3
2025-10-24 03:00:00 | 63.616 | 63.488 | 422.213 | 382.258 |  | 39.955 | 0.128 | 396.8802 | 388.436 | 379.9917 | 3 |  | 3 | 72.9458 | 9.3298 | 63.616 |  | A |  | 63.616 | 382.258 | 9.3298 | 4.0584 | 3
2025-10-24 04:00:00 | 63.36 | 62.976 | 421.554 | 381.662 |  | 39.892 | 0.384 | 396.2608 | 387.8297 | 379.3986 | 3 |  | 3 | 72.6522 | 9.2922 | 63.36 |  | A |  | 63.36 | 381.662 | 9.2922 | 4.0421 | 3
2025-10-24 05:00:00 | 87.936 | 87.68 | 419.447 | 380.31 |  | 39.137 | 0.256 | 394.2802 | 385.8912 | 377.5023 | 3 |  | 3 | 100.8325 | 12.8965 | 87.936 |  | A |  | 87.936 | 380.31 | 12.8965 | 5.61 | 3
2025-10-24 06:00:00 | 148.864 | 148.608 | 417.155 | 381.35 |  | 35.805 | 0.256 | 392.1257 | 383.7826 | 375.4395 | 2 | 2 | 2 | 163.246 | 14.382 | 148.864 |  | A |  | 148.864 | 381.35 | 14.382 | 6.2562 | 2
2025-10-24 07:00:00 | 184.96 | 184.576 | 416.626 | 382.624 |  | 34.002 | 0.384 | 391.6284 | 383.2959 | 374.9634 | 2 |  | 2 | 202.8293 | 17.8693 | 184.96 |  | A |  | 184.96 | 382.624 | 17.8693 | 7.7731 | 2
2025-10-24 08:00:00 | 200.704 | 200.32 | 417.709 | 383.569 |  | 34.14 | 0.384 | 392.6465 | 384.2923 | 375.9381 | 2 |  | 2 | 220.0943 | 19.3903 | 200.704 |  | A |  | 200.704 | 383.569 | 19.3903 | 8.4348 | 2
2025-10-24 09:00:00 | 185.6 | 184.96 | 418.791 | 378.854 |  | 39.937 | 0.64 | 393.6635 | 385.2877 | 376.9119 | 3 | 3 | 3 | 212.8196 | 27.2196 | 185.6 |  | A |  | 185.6 | 378.854 | 27.2196 | 11.8405 | 3
2025-10-24 10:00:00 | 198.272 | 198.016 | 417.293 | 383.193 |  | 34.1 | 0.256 | 392.2554 | 383.9096 | 375.5637 | 2 | 2 | 2 | 217.4273 | 19.1553 | 198.272 |  | A |  | 198.272 | 383.193 | 19.1553 | 8.3326 | 2
2025-10-24 11:00:00 | 194.56 | 194.048 | 420.059 | 381.019 |  | 39.04 | 0.512 | 394.8555 | 386.4543 | 378.0531 | 3 | 3 | 3 | 223.0937 | 28.5337 | 194.56 |  | A |  | 194.56 | 381.019 | 28.5337 | 12.4122 | 3
2025-10-24 12:00:00 | 172.16 | 171.648 | 422.5 | 382.127 |  | 40.373 | 0.512 | 397.15 | 388.7 | 380.25 | 3 |  | 3 | 197.4086 | 25.2486 | 172.16 |  | A |  | 172.16 | 382.127 | 25.2486 | 10.9831 | 3
2025-10-24 13:00:00 | 193.28 | 192.896 | 421.707 | 381.317 |  | 40.39 | 0.384 | 396.4046 | 387.9704 | 379.5363 | 3 |  | 3 | 221.626 | 28.346 | 193.28 |  | A |  | 193.28 | 381.317 | 28.346 | 12.3305 | 3
2025-10-24 14:00:00 | 182.272 | 181.888 | 421.776 | 381.45 |  | 40.326 | 0.384 | 396.4694 | 388.0339 | 379.5984 | 3 |  | 3 | 209.0036 | 26.7316 | 182.272 |  | A |  | 182.272 | 381.45 | 26.7316 | 11.6282 | 3
2025-10-24 15:00:00 | 172.288 | 171.776 | 419.124 | 379.066 |  | 40.058 | 0.512 | 393.9766 | 385.5941 | 377.2116 | 3 |  | 3 | 197.5553 | 25.2673 | 172.288 |  | A |  | 172.288 | 379.066 | 25.2673 | 10.9913 | 3
2025-10-24 16:00:00 | 147.968 | 147.712 | 418.319 | 378.408 |  | 39.911 | 0.256 | 393.2199 | 384.8535 | 376.4871 | 3 |  | 3 | 169.6686 | 21.7006 | 147.968 |  | A |  | 147.968 | 378.408 | 21.7006 | 9.4398 | 3
2025-10-24 17:00:00 | 122.112 | 121.856 | 417.388 | 382.022 |  | 35.366 | 0.256 | 392.3447 | 383.997 | 375.6492 | 2 | 2 | 2 | 133.9094 | 11.7974 | 122.112 |  | A |  | 122.112 | 382.022 | 11.7974 | 5.1319 | 2
2025-10-24 18:00:00 | 131.968 | 131.712 | 416.16 | 382.38 |  | 33.78 | 0.256 | 391.1904 | 382.8672 | 374.544 | 2 |  | 2 | 144.7176 | 12.7496 | 131.968 |  | A |  | 131.968 | 382.38 | 12.7496 | 5.5461 | 2
2025-10-24 19:00:00 | 129.152 | 128.768 | 417.033 | 383.194 |  | 33.839 | 0.384 | 392.011 | 383.6704 | 375.3297 | 2 |  | 2 | 141.6296 | 12.4776 | 129.152 |  | A |  | 129.152 | 383.194 | 12.4776 | 5.4277 | 2
2025-10-24 20:00:00 | 139.392 | 139.136 | 418.691 | 382.789 |  | 35.902 | 0.256 | 393.5695 | 385.1957 | 376.8219 | 2 |  | 2 | 152.8589 | 13.4669 | 139.392 |  | A |  | 139.392 | 382.789 | 13.4669 | 5.8581 | 2
2025-10-24 21:00:00 | 127.488 | 127.104 | 420.887 | 380.851 |  | 40.036 | 0.384 | 395.6338 | 387.216 | 378.7983 | 3 | 3 | 3 | 146.1851 | 18.6971 | 127.488 |  | A |  | 127.488 | 380.851 | 18.6971 | 8.1332 | 3
2025-10-24 22:00:00 | 81.024 | 80.768 | 419.581 | 381.078 |  | 38.503 | 0.256 | 394.4061 | 386.0145 | 377.6229 | 2 | 2 | 2 | 88.8518 | 7.8278 | 81.024 |  | A |  | 81.024 | 381.078 | 7.8278 | 3.4051 | 2
2025-10-24 23:00:00 | 66.432 | 66.304 | 419.454 | 384.079 |  | 35.375 | 0.128 | 394.2868 | 385.8977 | 377.5086 | 2 |  | 2 | 72.8501 | 6.4181 | 66.432 |  | A |  | 66.432 | 384.079 | 6.4181 | 2.7919 | 2
2025-10-25 00:00:00 | 49.792 | 49.536 | 420.481 | 380.748 |  | 39.733 | 0.256 | 395.2521 | 386.8425 | 378.4329 | 3 | 3 | 3 | 57.0944 | 7.3024 | 49.792 |  | A |  | 49.792 | 380.748 | 7.3024 | 3.1765 | 3 | T |  | 2025-10-25 00:00:00 | 1522.304 | 381.8314 | 180.1713 | 78.3745 | 2.6667 | 25
2025-10-25 01:00:00 | 48 | 47.872 | 420.552 | 380.817 |  | 39.735 | 0.128 | 395.3189 | 386.9078 | 378.4968 | 3 |  | 3 | 55.0396 | 7.0396 | 48 |  | A |  | 48 | 380.817 | 7.0396 | 3.0622 | 3
2025-10-25 02:00:00 | 46.464 | 46.208 | 421.422 | 381.619 |  | 39.803 | 0.256 | 396.1367 | 387.7082 | 379.2798 | 3 |  | 3 | 53.2783 | 6.8143 | 46.464 |  | A |  | 46.464 | 381.619 | 6.8143 | 2.9642 | 3
2025-10-25 03:00:00 | 43.648 | 43.52 | 419.848 | 380.201 |  | 39.647 | 0.128 | 394.6571 | 386.2602 | 377.8632 | 3 |  | 3 | 50.0493 | 6.4013 | 43.648 |  | A |  | 43.648 | 380.201 | 6.4013 | 2.7846 | 3
2025-10-25 04:00:00 | 44.288 | 44.032 | 419.929 | 380.273 |  | 39.656 | 0.256 | 394.7333 | 386.3347 | 377.9361 | 3 |  | 3 | 50.7832 | 6.4952 | 44.288 |  | A |  | 44.288 | 380.273 | 6.4952 | 2.8254 | 3
2025-10-25 05:00:00 | 53.248 | 52.992 | 419.228 | 379.618 |  | 39.61 | 0.256 | 394.0743 | 385.6898 | 377.3052 | 3 |  | 3 | 61.0572 | 7.8092 | 53.248 |  | A |  | 53.248 | 379.618 | 7.8092 | 3.397 | 3
2025-10-25 06:00:00 | 92.416 | 92.16 | 417.357 | 383.556 |  | 33.801 | 0.256 | 392.3156 | 383.9684 | 375.6213 | 2 | 2 | 2 | 101.3444 | 8.9284 | 92.416 |  | A |  | 92.416 | 383.556 | 8.9284 | 3.8839 | 2
2025-10-25 07:00:00 | 120.704 | 120.448 | 415.666 | 381.989 |  | 33.677 | 0.256 | 390.726 | 382.4127 | 374.0994 | 2 |  | 2 | 132.3654 | 11.6614 | 120.704 |  | A |  | 120.704 | 381.989 | 11.6614 | 5.0727 | 2
2025-10-25 08:00:00 | 129.536 | 129.28 | 414.64 | 381.02 |  | 33.62 | 0.256 | 389.7616 | 381.4688 | 373.176 | 2 |  | 2 | 142.0507 | 12.5147 | 129.536 |  | A |  | 129.536 | 381.02 | 12.5147 | 5.4439 | 2
2025-10-25 09:00:00 | 129.664 | 129.408 | 417.218 | 381.083 |  | 36.135 | 0.256 | 392.1849 | 383.8406 | 375.4962 | 2 |  | 2 | 142.191 | 12.527 | 129.664 |  | A |  | 129.664 | 381.083 | 12.527 | 5.4493 | 2
2025-10-25 10:00:00 | 124.928 | 124.672 | 417.888 | 381.832 |  | 36.056 | 0.256 | 392.8147 | 384.457 | 376.0992 | 2 |  | 2 | 136.9975 | 12.0695 | 124.928 |  | A |  | 124.928 | 381.832 | 12.0695 | 5.2502 | 2
2025-10-25 11:00:00 | 109.568 | 109.312 | 416.57 | 382.916 |  | 33.654 | 0.256 | 391.5758 | 383.2444 | 374.913 | 2 |  | 2 | 120.1535 | 10.5855 | 109.568 |  | A |  | 109.568 | 382.916 | 10.5855 | 4.6047 | 2
2025-10-25 12:00:00 | 98.816 | 98.56 | 417.53 | 383.834 |  | 33.696 | 0.256 | 392.4782 | 384.1276 | 375.777 | 2 |  | 2 | 108.3628 | 9.5468 | 98.816 |  | A |  | 98.816 | 383.834 | 9.5468 | 4.1528 | 2
2025-10-25 13:00:00 | 55.296 | 55.168 | 419.758 | 381.639 |  | 38.119 | 0.128 | 394.5725 | 386.1774 | 377.7822 | 2 |  | 2 | 60.6382 | 5.3422 | 55.296 |  | A |  | 55.296 | 381.639 | 5.3422 | 2.3239 | 2
2025-10-25 14:00:00 | 39.424 | 39.168 | 421.182 | 381.431 |  | 39.751 | 0.256 | 395.9111 | 387.4874 | 379.0638 | 3 | 3 | 3 | 45.2058 | 5.7818 | 39.424 |  | A |  | 39.424 | 381.431 | 5.7818 | 2.5151 | 3
2025-10-25 15:00:00 | 35.968 | 35.712 | 421.786 | 381.983 |  | 39.803 | 0.256 | 396.4788 | 388.0431 | 379.6074 | 3 |  | 3 | 41.243 | 5.275 | 35.968 |  | A |  | 35.968 | 381.983 | 5.275 | 2.2946 | 3
2025-10-25 16:00:00 | 36.864 | 36.608 | 422.241 | 382.393 |  | 39.848 | 0.256 | 396.9065 | 388.4617 | 380.0169 | 3 |  | 3 | 42.2704 | 5.4064 | 36.864 |  | A |  | 36.864 | 382.393 | 5.4064 | 2.3518 | 3
2025-10-25 17:00:00 | 37.248 | 36.992 | 421.258 | 381.493 |  | 39.765 | 0.256 | 395.9825 | 387.5574 | 379.1322 | 3 |  | 3 | 42.7107 | 5.4627 | 37.248 |  | A |  | 37.248 | 381.493 | 5.4627 | 2.3763 | 3
2025-10-25 18:00:00 | 36.608 | 36.48 | 420.894 | 381.165 |  | 39.729 | 0.128 | 395.6404 | 387.2225 | 378.8046 | 3 |  | 3 | 41.9768 | 5.3688 | 36.608 |  | A |  | 36.608 | 381.165 | 5.3688 | 2.3354 | 3
2025-10-25 19:00:00 | 39.04 | 38.912 | 421.716 | 381.906 |  | 39.81 | 0.128 | 396.413 | 387.9787 | 379.5444 | 3 |  | 3 | 44.7655 | 5.7255 | 39.04 |  | A |  | 39.04 | 381.906 | 5.7255 | 2.4906 | 3
2025-10-25 20:00:00 | 39.168 | 38.912 | 422.979 | 383.054 |  | 39.925 | 0.256 | 397.6003 | 389.1407 | 380.6811 | 3 |  | 3 | 44.9123 | 5.7443 | 39.168 |  | A |  | 39.168 | 383.054 | 5.7443 | 2.4988 | 3
2025-10-25 21:00:00 | 38.272 | 38.016 | 422.657 | 382.764 |  | 39.893 | 0.256 | 397.2976 | 388.8444 | 380.3913 | 3 |  | 3 | 43.8849 | 5.6129 | 38.272 |  | A |  | 38.272 | 382.764 | 5.6129 | 2.4416 | 3
2025-10-25 22:00:00 | 35.712 | 35.456 | 423.16 | 383.229 |  | 39.931 | 0.256 | 397.7704 | 389.3072 | 380.844 | 3 |  | 3 | 40.9494 | 5.2374 | 35.712 |  | A |  | 35.712 | 383.229 | 5.2374 | 2.2783 | 3
2025-10-25 23:00:00 | 37.632 | 37.504 | 423.352 | 383.39 |  | 39.962 | 0.128 | 397.9509 | 389.4838 | 381.0168 | 3 |  | 3 | 43.151 | 5.519 | 37.632 |  | A |  | 37.632 | 383.39 | 5.519 | 2.4008 | 3
2025-10-26 00:00:00 | 36.608 | 36.352 | 423.315 | 383.371 |  | 39.944 | 0.256 | 397.9161 | 389.4498 | 380.9835 | 3 |  | 3 | 41.9768 | 5.3688 | 36.608 |  | A |  | 36.608 | 383.371 | 5.3688 | 2.3354 | 3 | T |  | 2025-10-26 00:00:00 | 790.656 | 382.3102 | 108.2942 | 47.108 | 2.7917 | 26
2025-10-26 01:00:00 | 35.84 | 35.584 | 423.774 | 383.783 |  | 39.991 | 0.256 | 398.3476 | 389.8721 | 381.3966 | 3 |  | 3 | 41.0962 | 5.2562 | 35.84 |  | A |  | 35.84 | 383.783 | 5.2562 | 2.2864 | 3
2025-10-26 02:00:00 | 36.48 | 36.224 | 424.095 | 384.074 |  | 40.021 | 0.256 | 398.6493 | 390.1674 | 381.6855 | 3 |  | 3 | 41.8301 | 5.3501 | 36.48 |  | A |  | 36.48 | 384.074 | 5.3501 | 2.3273 | 3
2025-10-26 02:00:00 | 35.968 | 35.712 | 424.106 | 384.085 |  | 40.021 | 0.256 | 398.6596 | 390.1775 | 381.6954 | 3 |  | 3 | 41.243 | 5.275 | 35.968 |  | A |  | 35.968 | 384.085 | 5.275 | 2.2946 | 3
2025-10-26 03:00:00 | 36.608 | 36.352 | 423.387 | 383.432 |  | 39.955 | 0.256 | 397.9838 | 389.516 | 381.0483 | 3 |  | 3 | 41.9768 | 5.3688 | 36.608 |  | A |  | 36.608 | 383.432 | 5.3688 | 2.3354 | 3
2025-10-26 04:00:00 | 35.584 | 35.456 | 422.345 | 382.494 |  | 39.851 | 0.128 | 397.0043 | 388.5574 | 380.1105 | 3 |  | 3 | 40.8027 | 5.2187 | 35.584 |  | A |  | 35.584 | 382.494 | 5.2187 | 2.2701 | 3
2025-10-26 05:00:00 | 37.76 | 37.632 | 421.528 | 381.745 |  | 39.783 | 0.128 | 396.2363 | 387.8058 | 379.3752 | 3 |  | 3 | 43.2978 | 5.5378 | 37.76 |  | A |  | 37.76 | 381.745 | 5.5378 | 2.4089 | 3
2025-10-26 06:00:00 | 36.736 | 36.48 | 421.464 | 381.697 |  | 39.767 | 0.256 | 396.1762 | 387.7469 | 379.3176 | 3 |  | 3 | 42.1236 | 5.3876 | 36.736 |  | A |  | 36.736 | 381.697 | 5.3876 | 2.3436 | 3
2025-10-26 07:00:00 | 37.76 | 37.504 | 422.531 | 382.664 |  | 39.867 | 0.256 | 397.1791 | 388.7285 | 380.2779 | 3 |  | 3 | 43.2978 | 5.5378 | 37.76 |  | A |  | 37.76 | 382.664 | 5.5378 | 2.4089 | 3
2025-10-26 08:00:00 | 35.84 | 35.584 | 422.126 | 382.308 |  | 39.818 | 0.256 | 396.7984 | 388.3559 | 379.9134 | 3 |  | 3 | 41.0962 | 5.2562 | 35.84 |  | A |  | 35.84 | 382.308 | 5.2562 | 2.2864 | 3
2025-10-26 09:00:00 | 34.816 | 34.688 | 421.83 | 382.037 |  | 39.793 | 0.128 | 396.5202 | 388.0836 | 379.647 | 3 |  | 3 | 39.922 | 5.106 | 34.816 |  | A |  | 34.816 | 382.037 | 5.106 | 2.2211 | 3
2025-10-26 10:00:00 | 33.664 | 33.408 | 421.964 | 382.17 |  | 39.794 | 0.256 | 396.6462 | 388.2069 | 379.7676 | 3 |  | 3 | 38.6011 | 4.9371 | 33.664 |  | A |  | 33.664 | 382.17 | 4.9371 | 2.1476 | 3
2025-10-26 11:00:00 | 30.72 | 30.592 | 420.683 | 381.013 |  | 39.67 | 0.128 | 395.442 | 387.0284 | 378.6147 | 3 |  | 3 | 35.2253 | 4.5053 | 30.72 |  | A |  | 30.72 | 381.013 | 4.5053 | 1.9598 | 3
2025-10-26 12:00:00 | 32.896 | 32.64 | 420.166 | 380.538 |  | 39.628 | 0.256 | 394.956 | 386.5527 | 378.1494 | 3 |  | 3 | 37.7204 | 4.8244 | 32.896 |  | A |  | 32.896 | 380.538 | 4.8244 | 2.0986 | 3
2025-10-26 13:00:00 | 31.36 | 31.104 | 420.431 | 380.781 |  | 39.65 | 0.256 | 395.2051 | 386.7965 | 378.3879 | 3 |  | 3 | 35.9592 | 4.5992 | 31.36 |  | A |  | 31.36 | 380.781 | 4.5992 | 2.0006 | 3
2025-10-26 14:00:00 | 28.416 | 28.16 | 419.748 | 380.165 |  | 39.583 | 0.256 | 394.5631 | 386.1682 | 377.7732 | 3 |  | 3 | 32.5834 | 4.1674 | 28.416 |  | A |  | 28.416 | 380.165 | 4.1674 | 1.8128 | 3
2025-10-26 15:00:00 | 28.416 | 28.288 | 418.594 | 379.124 |  | 39.47 | 0.128 | 393.4784 | 385.1065 | 376.7346 | 3 |  | 3 | 32.5834 | 4.1674 | 28.416 |  | A |  | 28.416 | 379.124 | 4.1674 | 1.8128 | 3
2025-10-26 16:00:00 | 29.184 | 29.056 | 417.675 | 383.632 |  | 34.043 | 0.128 | 392.6145 | 384.261 | 375.9075 | 2 | 2 | 2 | 32.0035 | 2.8195 | 29.184 |  | A |  | 29.184 | 383.632 | 2.8195 | 1.2265 | 2
2025-10-26 17:00:00 | 30.976 | 30.72 | 416.267 | 382.879 |  | 33.388 | 0.256 | 391.291 | 382.9656 | 374.6403 | 2 |  | 2 | 33.9686 | 2.9926 | 30.976 |  | A |  | 30.976 | 382.879 | 2.9926 | 1.3018 | 2
2025-10-26 18:00:00 | 30.976 | 30.72 | 418.625 | 385.049 |  | 33.576 | 0.256 | 393.5075 | 385.135 | 376.7625 | 2 |  | 2 | 33.9686 | 2.9926 | 30.976 |  | A |  | 30.976 | 385.049 | 2.9926 | 1.3018 | 2
2025-10-26 19:00:00 | 31.744 | 31.616 | 418.577 | 385.006 |  | 33.571 | 0.128 | 393.4624 | 385.0908 | 376.7193 | 2 |  | 2 | 34.8108 | 3.0668 | 31.744 |  | A |  | 31.744 | 385.006 | 3.0668 | 1.3341 | 2
2025-10-26 20:00:00 | 30.208 | 30.08 | 418.874 | 382.53 |  | 36.344 | 0.128 | 393.7416 | 385.3641 | 376.9866 | 2 |  | 2 | 33.1264 | 2.9184 | 30.208 |  | A |  | 30.208 | 382.53 | 2.9184 | 1.2695 | 2
2025-10-26 21:00:00 | 27.264 | 27.008 | 419.522 | 379.974 |  | 39.548 | 0.256 | 394.3507 | 385.9602 | 377.5698 | 3 | 3 | 3 | 31.2625 | 3.9985 | 27.264 |  | A |  | 27.264 | 379.974 | 3.9985 | 1.7393 | 3
2025-10-26 22:00:00 | 24.832 | 24.576 | 420.523 | 380.894 |  | 39.629 | 0.256 | 395.2916 | 386.8812 | 378.4707 | 3 |  | 3 | 28.4738 | 3.6418 | 24.832 |  | A |  | 24.832 | 380.894 | 3.6418 | 1.5842 | 3
2025-10-26 23:00:00 | 19.968 | 19.712 | 421.174 | 381.489 |  | 39.685 | 0.256 | 395.9036 | 387.4801 | 379.0566 | 3 |  | 3 | 22.8965 | 2.9285 | 19.968 |  | A |  | 19.968 | 381.489 | 2.9285 | 1.2739 | 3 | T |  | 2025-10-26 23:00:00 | 2863.488 | 382.4527 | 291.6035 | 126.8475 | 2.3333 | 26
2025-10-27 00:00:00 | 24.448 | 24.32 | 423.385 | 383.476 |  | 39.909 | 0.128 | 397.9819 | 389.5142 | 381.0465 | 3 |  | 3 | 28.0335 | 3.5855 | 24.448 |  | A |  | 24.448 | 383.476 | 3.5855 | 1.5597 | 3
2025-10-27 01:00:00 | 23.808 | 23.68 | 423.468 | 383.558 |  | 39.91 | 0.128 | 398.0599 | 389.5906 | 381.1212 | 3 |  | 3 | 27.2996 | 3.4916 | 23.808 |  | A |  | 23.808 | 383.558 | 3.4916 | 1.5189 | 3
2025-10-27 02:00:00 | 24.064 | 23.808 | 423.545 | 383.629 |  | 39.916 | 0.256 | 398.1323 | 389.6614 | 381.1905 | 3 |  | 3 | 27.5932 | 3.5292 | 24.064 |  | A |  | 24.064 | 383.629 | 3.5292 | 1.5352 | 3
2025-10-27 03:00:00 | 23.936 | 23.552 | 422.949 | 383.088 |  | 39.861 | 0.384 | 397.5721 | 389.1131 | 380.6541 | 3 |  | 3 | 27.4464 | 3.5104 | 23.936 |  | A |  | 23.936 | 383.088 | 3.5104 | 1.527 | 3
2025-10-27 04:00:00 | 23.936 | 23.808 | 422.369 | 382.566 |  | 39.803 | 0.128 | 397.0269 | 388.5795 | 380.1321 | 3 |  | 3 | 27.4464 | 3.5104 | 23.936 |  | A |  | 23.936 | 382.566 | 3.5104 | 1.527 | 3
2025-10-27 05:00:00 | 46.976 | 46.848 | 420.61 | 380.897 |  | 39.713 | 0.128 | 395.3734 | 386.9612 | 378.549 | 3 |  | 3 | 53.8654 | 6.8894 | 46.976 |  | A |  | 46.976 | 380.897 | 6.8894 | 2.9969 | 3
2025-10-27 06:00:00 | 126.336 | 125.824 | 416.867 | 380.708 |  | 36.159 | 0.512 | 391.855 | 383.5176 | 375.1803 | 2 | 2 | 2 | 138.5415 | 12.2055 | 126.336 |  | A |  | 126.336 | 380.708 | 12.2055 | 5.3094 | 2
2025-10-27 07:00:00 | 170.112 | 169.856 | 417.508 | 383.505 |  | 34.003 | 0.256 | 392.4575 | 384.1074 | 375.7572 | 2 |  | 2 | 186.5468 | 16.4348 | 170.112 |  | A |  | 170.112 | 383.505 | 16.4348 | 7.1491 | 2
2025-10-27 08:00:00 | 176.256 | 175.872 | 415.811 | 381.928 |  | 33.883 | 0.384 | 390.8623 | 382.5461 | 374.2299 | 2 |  | 2 | 193.2844 | 17.0284 | 176.256 |  | A |  | 176.256 | 381.928 | 17.0284 | 7.4073 | 2
2025-10-27 09:00:00 | 167.04 | 166.784 | 417.836 | 383.839 |  | 33.997 | 0.256 | 392.7658 | 384.4091 | 376.0524 | 2 |  | 2 | 183.178 | 16.138 | 167.04 |  | A |  | 167.04 | 383.839 | 16.138 | 7.02 | 2
2025-10-27 10:00:00 | 177.28 | 176.896 | 417.232 | 383.236 |  | 33.996 | 0.384 | 392.1981 | 383.8534 | 375.5088 | 2 |  | 2 | 194.4073 | 17.1273 | 177.28 |  | A |  | 177.28 | 383.236 | 17.1273 | 7.4504 | 2
2025-10-27 11:00:00 | 194.048 | 193.664 | 419.276 | 383.3 |  | 35.976 | 0.384 | 394.1194 | 385.7339 | 377.3484 | 2 |  | 2 | 212.7953 | 18.7473 | 194.048 |  | A |  | 194.048 | 383.3 | 18.7473 | 8.1551 | 2
2025-10-27 12:00:00 | 166.144 | 165.632 | 416.674 | 381.321 |  | 35.353 | 0.512 | 391.6736 | 383.3401 | 375.0066 | 2 |  | 2 | 182.1954 | 16.0514 | 166.144 |  | A |  | 166.144 | 381.321 | 16.0514 | 6.9824 | 2
2025-10-27 13:00:00 | 179.968 | 179.712 | 414.64 | 380.833 |  | 33.807 | 0.256 | 389.7616 | 381.4688 | 373.176 | 2 |  | 2 | 197.355 | 17.387 | 179.968 |  | A |  | 179.968 | 380.833 | 17.387 | 7.5633 | 2
2025-10-27 14:00:00 | 201.6 | 201.088 | 416.17 | 382.185 |  | 33.985 | 0.512 | 391.1998 | 382.8764 | 374.553 | 2 |  | 2 | 221.0769 | 19.4769 | 201.6 |  | A |  | 201.6 | 382.185 | 19.4769 | 8.4724 | 2
2025-10-27 15:00:00 | 187.776 | 187.52 | 416.333 | 382.376 |  | 33.957 | 0.256 | 391.353 | 383.0264 | 374.6997 | 2 |  | 2 | 205.9173 | 18.1413 | 187.776 |  | A |  | 187.776 | 382.376 | 18.1413 | 7.8915 | 2
2025-10-27 16:00:00 | 142.72 | 142.336 | 419.681 | 381.262 |  | 38.419 | 0.384 | 394.5001 | 386.1065 | 377.7129 | 2 |  | 2 | 156.5084 | 13.7884 | 142.72 |  | A |  | 142.72 | 381.262 | 13.7884 | 5.9979 | 2
2025-10-27 17:00:00 | 141.696 | 141.44 | 416.9 | 382.722 |  | 34.178 | 0.256 | 391.886 | 383.548 | 375.21 | 2 |  | 2 | 155.3855 | 13.6895 | 141.696 |  | A |  | 141.696 | 382.722 | 13.6895 | 5.9549 | 2
2025-10-27 18:00:00 | 140.032 | 139.648 | 416.647 | 382.843 |  | 33.804 | 0.384 | 391.6482 | 383.3152 | 374.9823 | 2 |  | 2 | 153.5607 | 13.5287 | 140.032 |  | A |  | 140.032 | 382.843 | 13.5287 | 5.885 | 2
2025-10-27 19:00:00 | 133.504 | 133.248 | 415.866 | 382.16 |  | 33.706 | 0.256 | 390.914 | 382.5967 | 374.2794 | 2 |  | 2 | 146.402 | 12.898 | 133.504 |  | A |  | 133.504 | 382.16 | 12.898 | 5.6106 | 2
2025-10-27 20:00:00 | 132.48 | 132.224 | 417.238 | 383.424 |  | 33.814 | 0.256 | 392.2037 | 383.859 | 375.5142 | 2 |  | 2 | 145.2791 | 12.7991 | 132.48 |  | A |  | 132.48 | 383.424 | 12.7991 | 5.5676 | 2
2025-10-27 21:00:00 | 127.616 | 127.36 | 418.613 | 383.519 |  | 35.094 | 0.256 | 393.4962 | 385.124 | 376.7517 | 2 |  | 2 | 139.9452 | 12.3292 | 127.616 |  | A |  | 127.616 | 383.519 | 12.3292 | 5.3632 | 2
2025-10-27 22:00:00 | 111.744 | 111.488 | 420.963 | 381.001 |  | 39.962 | 0.256 | 395.7052 | 387.286 | 378.8667 | 3 | 3 | 3 | 128.1321 | 16.3881 | 111.744 |  | A |  | 111.744 | 381.001 | 16.3881 | 7.1288 | 3
2025-10-27 23:00:00 | 60.928 | 60.672 | 422.205 | 382.288 |  | 39.917 | 0.256 | 396.8727 | 388.4286 | 379.9845 | 3 |  | 3 | 69.8635 | 8.9355 | 60.928 |  | A |  | 60.928 | 382.288 | 8.9355 | 3.887 | 3 | T |  | 2025-10-27 23:00:00 | 3023.488 | 382.5619 | 350.0065 | 152.2528 | 2.5 | 27
2025-10-28 00:00:00 | 48.896 | 48.64 | 423.475 | 383.456 |  | 40.019 | 0.256 | 398.0665 | 389.597 | 381.1275 | 3 |  | 3 | 56.067 | 7.171 | 48.896 |  | A |  | 48.896 | 383.456 | 7.171 | 3.1194 | 3
2025-10-28 01:00:00 | 49.28 | 49.024 | 423.596 | 383.569 |  | 40.027 | 0.256 | 398.1802 | 389.7083 | 381.2364 | 3 |  | 3 | 56.5073 | 7.2273 | 49.28 |  | A |  | 49.28 | 383.569 | 7.2273 | 3.1439 | 3
2025-10-28 02:00:00 | 49.024 | 48.896 | 424.106 | 384.034 |  | 40.072 | 0.128 | 398.6596 | 390.1775 | 381.6954 | 3 |  | 3 | 56.2137 | 7.1897 | 49.024 |  | A |  | 49.024 | 384.034 | 7.1897 | 3.1275 | 3
2025-10-28 03:00:00 | 48.256 | 47.872 | 424.118 | 384.046 |  | 40.072 | 0.384 | 398.6709 | 390.1886 | 381.7062 | 3 |  | 3 | 55.3331 | 7.0771 | 48.256 |  | A |  | 48.256 | 384.046 | 7.0771 | 3.0785 | 3
2025-10-28 04:00:00 | 49.28 | 49.152 | 423.523 | 383.502 |  | 40.021 | 0.128 | 398.1116 | 389.6412 | 381.1707 | 3 |  | 3 | 56.5073 | 7.2273 | 49.28 |  | A |  | 49.28 | 383.502 | 7.2273 | 3.1439 | 3
2025-10-28 05:00:00 | 70.4 | 70.144 | 421.714 | 381.811 |  | 39.903 | 0.256 | 396.4112 | 387.9769 | 379.5426 | 3 |  | 3 | 80.7247 | 10.3247 | 70.4 |  | A |  | 70.4 | 381.811 | 10.3247 | 4.4912 | 3
2025-10-28 06:00:00 | 121.088 | 120.96 | 417.049 | 380.96 |  | 36.089 | 0.128 | 392.0261 | 383.6851 | 375.3441 | 2 | 2 | 2 | 132.7865 | 11.6985 | 121.088 |  | A |  | 121.088 | 380.96 | 11.6985 | 5.0888 | 2
2025-10-28 07:00:00 | 165.888 | 165.376 | 417.531 | 382.976 |  | 34.555 | 0.512 | 392.4791 | 384.1285 | 375.7779 | 2 |  | 2 | 181.9147 | 16.0267 | 165.888 |  | A |  | 165.888 | 382.976 | 16.0267 | 6.9716 | 2
2025-10-28 08:00:00 | 180.608 | 180.224 | 418.05 | 383.985 |  | 34.065 | 0.384 | 392.967 | 384.606 | 376.245 | 2 |  | 2 | 198.0568 | 17.4488 | 180.608 |  | A |  | 180.608 | 383.985 | 17.4488 | 7.5902 | 2
2025-10-28 09:00:00 | 174.08 | 173.568 | 419.477 | 379.691 |  | 39.786 | 0.512 | 394.3084 | 385.9188 | 377.5293 | 3 | 3 | 3 | 199.6101 | 25.5301 | 174.08 |  | A |  | 174.08 | 379.691 | 25.5301 | 11.1056 | 3
2025-10-28 10:00:00 | 182.272 | 182.016 | 418.788 | 382.916 |  | 35.872 | 0.256 | 393.6607 | 385.285 | 376.9092 | 2 | 2 | 2 | 199.8816 | 17.6096 | 182.272 |  | A |  | 182.272 | 382.916 | 17.6096 | 7.6602 | 2
2025-10-28 11:00:00 | 195.84 | 195.328 | 421.126 | 380.764 |  | 40.362 | 0.512 | 395.8584 | 387.4359 | 379.0134 | 3 | 3 | 3 | 224.5614 | 28.7214 | 195.84 |  | A |  | 195.84 | 380.764 | 28.7214 | 12.4938 | 3
2025-10-28 12:00:00 | 180.352 | 179.968 | 419.142 | 382.841 |  | 36.301 | 0.384 | 393.9935 | 385.6106 | 377.2278 | 2 | 2 | 2 | 197.7761 | 17.4241 | 180.352 |  | A |  | 180.352 | 382.841 | 17.4241 | 7.5795 | 2
2025-10-28 13:00:00 | 192.768 | 192.128 | 415.06 | 381.179 |  | 33.881 | 0.64 | 390.1564 | 381.8552 | 373.554 | 2 |  | 2 | 211.3916 | 18.6236 | 192.768 |  | A |  | 192.768 | 381.179 | 18.6236 | 8.1013 | 2
2025-10-28 14:00:00 | 181.632 | 181.248 | 414.602 | 380.768 |  | 33.834 | 0.384 | 389.7259 | 381.4338 | 373.1418 | 2 |  | 2 | 199.1797 | 17.5477 | 181.632 |  | A |  | 181.632 | 380.768 | 17.5477 | 7.6333 | 2
2025-10-28 15:00:00 | 174.08 | 173.696 | 417.882 | 381.018 |  | 36.864 | 0.384 | 392.8091 | 384.4514 | 376.0938 | 2 |  | 2 | 190.8981 | 16.8181 | 174.08 |  | A |  | 174.08 | 381.018 | 16.8181 | 7.3159 | 2
2025-10-28 16:00:00 | 153.728 | 153.344 | 423.936 | 383.462 |  | 40.474 | 0.384 | 398.4998 | 390.0211 | 381.5424 | 3 | 3 | 3 | 176.2734 | 22.5454 | 153.728 |  | A |  | 153.728 | 383.462 | 22.5454 | 9.8072 | 3
2025-10-28 17:00:00 | 146.816 | 146.432 | 423.057 | 382.693 |  | 40.364 | 0.384 | 397.6736 | 389.2124 | 380.7513 | 3 |  | 3 | 168.3477 | 21.5317 | 146.816 |  | A |  | 146.816 | 382.693 | 21.5317 | 9.3663 | 3
2025-10-28 18:00:00 | 138.368 | 138.112 | 417.879 | 383.551 |  | 34.328 | 0.256 | 392.8063 | 384.4487 | 376.0911 | 2 | 2 | 2 | 151.7359 | 13.3679 | 138.368 |  | A |  | 138.368 | 383.551 | 13.3679 | 5.8151 | 2
2025-10-28 19:00:00 | 128.896 | 128.512 | 418.139 | 384.259 |  | 33.88 | 0.384 | 393.0507 | 384.6879 | 376.3251 | 2 |  | 2 | 141.3488 | 12.4528 | 128.896 |  | A |  | 128.896 | 384.259 | 12.4528 | 5.417 | 2
2025-10-28 20:00:00 | 123.392 | 123.264 | 420.278 | 381.743 |  | 38.535 | 0.128 | 395.0613 | 386.6558 | 378.2502 | 2 |  | 2 | 135.3131 | 11.9211 | 123.392 |  | A |  | 123.392 | 381.743 | 11.9211 | 5.1857 | 2
2025-10-28 21:00:00 | 110.464 | 110.08 | 422.388 | 382.276 |  | 40.112 | 0.384 | 397.0447 | 388.597 | 380.1492 | 3 | 3 | 3 | 126.6644 | 16.2004 | 110.464 |  | A |  | 110.464 | 382.276 | 16.2004 | 7.0472 | 3
2025-10-28 22:00:00 | 97.152 | 96.896 | 418.589 | 383.698 |  | 34.891 | 0.256 | 393.4737 | 385.1019 | 376.7301 | 2 | 2 | 2 | 106.538 | 9.386 | 97.152 |  | A |  | 97.152 | 383.698 | 9.386 | 4.0829 | 2
2025-10-28 23:00:00 | 58.624 | 58.368 | 419.18 | 385.484 |  | 33.696 | 0.256 | 394.0292 | 385.6456 | 377.262 | 2 |  | 2 | 64.2878 | 5.6638 | 58.624 |  | A |  | 58.624 | 385.484 | 5.6638 | 2.4637 | 2 | T |  | 2025-10-28 23:00:00 | 3009.28 | 381.885 | 338.6534 | 147.3142 | 2.4167 | 28
2025-10-29 00:00:00 | 47.488 | 47.36 | 420.131 | 380.767 |  | 39.364 | 0.128 | 394.9231 | 386.5205 | 378.1179 | 3 | 3 | 3 | 54.4525 | 6.9645 | 47.488 |  | A |  | 47.488 | 380.767 | 6.9645 | 3.0295 | 3
2025-10-29 01:00:00 | 46.72 | 46.592 | 419.956 | 380.297 |  | 39.659 | 0.128 | 394.7586 | 386.3595 | 377.9604 | 3 |  | 3 | 53.5718 | 6.8518 | 46.72 |  | A |  | 46.72 | 380.297 | 6.8518 | 2.9805 | 3
2025-10-29 02:00:00 | 47.488 | 47.232 | 419.775 | 380.131 |  | 39.644 | 0.256 | 394.5885 | 386.193 | 377.7975 | 3 |  | 3 | 54.4525 | 6.9645 | 47.488 |  | A |  | 47.488 | 380.131 | 6.9645 | 3.0295 | 3
2025-10-29 03:00:00 | 46.976 | 46.72 | 420.129 | 380.455 |  | 39.674 | 0.256 | 394.9213 | 386.5187 | 378.1161 | 3 |  | 3 | 53.8654 | 6.8894 | 46.976 |  | A |  | 46.976 | 380.455 | 6.8894 | 2.9969 | 3
2025-10-29 04:00:00 | 47.616 | 47.36 | 419.869 | 380.22 |  | 39.649 | 0.256 | 394.6769 | 386.2795 | 377.8821 | 3 |  | 3 | 54.5992 | 6.9832 | 47.616 |  | A |  | 47.616 | 380.22 | 6.9832 | 3.0377 | 3
2025-10-29 05:00:00 | 72.064 | 71.936 | 417.296 | 382.202 |  | 35.094 | 0.128 | 392.2582 | 383.9123 | 375.5664 | 2 | 2 | 2 | 79.0262 | 6.9622 | 72.064 |  | A |  | 72.064 | 382.202 | 6.9622 | 3.0286 | 2
2025-10-29 06:00:00 | 117.248 | 116.992 | 417.046 | 380.755 |  | 36.291 | 0.256 | 392.0232 | 383.6823 | 375.3414 | 2 |  | 2 | 128.5755 | 11.3275 | 117.248 |  | A |  | 117.248 | 380.755 | 11.3275 | 4.9275 | 2
2025-10-29 07:00:00 | 169.6 | 169.216 | 421.157 | 381.514 |  | 39.643 | 0.384 | 395.8876 | 387.4644 | 379.0413 | 3 | 3 | 3 | 194.4731 | 24.8731 | 169.6 |  | A |  | 169.6 | 381.514 | 24.8731 | 10.8198 | 3
2025-10-29 08:00:00 | 178.304 | 177.92 | 421.963 | 381.602 |  | 40.361 | 0.384 | 396.6452 | 388.206 | 379.7667 | 3 |  | 3 | 204.4536 | 26.1496 | 178.304 |  | A |  | 178.304 | 381.602 | 26.1496 | 11.3751 | 3
2025-10-29 09:00:00 | 174.08 | 173.696 | 414.692 | 380.794 |  | 33.898 | 0.384 | 389.8105 | 381.5166 | 373.2228 | 2 | 2 | 2 | 190.8981 | 16.8181 | 174.08 |  | A |  | 174.08 | 380.794 | 16.8181 | 7.3159 | 2
2025-10-29 10:00:00 | 190.848 | 190.464 | 414.521 | 380.682 |  | 33.839 | 0.384 | 389.6497 | 381.3593 | 373.0689 | 2 |  | 2 | 209.2861 | 18.4381 | 190.848 |  | A |  | 190.848 | 380.682 | 18.4381 | 8.0206 | 2
2025-10-29 11:00:00 | 190.08 | 189.824 | 416.228 | 382.281 |  | 33.947 | 0.256 | 391.2543 | 382.9298 | 374.6052 | 2 |  | 2 | 208.4439 | 18.3639 | 190.08 |  | A |  | 190.08 | 382.281 | 18.3639 | 7.9883 | 2
2025-10-29 12:00:00 | 171.648 | 171.264 | 419.488 | 381.2 |  | 38.288 | 0.384 | 394.3187 | 385.929 | 377.5392 | 2 |  | 2 | 188.2312 | 16.5832 | 171.648 |  | A |  | 171.648 | 381.2 | 16.5832 | 7.2137 | 2
2025-10-29 13:00:00 | 184.576 | 184.064 | 417.063 | 381.534 |  | 35.529 | 0.512 | 392.0392 | 383.698 | 375.3567 | 2 |  | 2 | 202.4082 | 17.8322 | 184.576 |  | A |  | 184.576 | 381.534 | 17.8322 | 7.757 | 2
2025-10-29 14:00:00 | 188.544 | 188.288 | 416.382 | 382.386 |  | 33.996 | 0.256 | 391.3991 | 383.0714 | 374.7438 | 2 |  | 2 | 206.7595 | 18.2155 | 188.544 |  | A |  | 188.544 | 382.386 | 18.2155 | 7.9237 | 2
2025-10-29 15:00:00 | 171.776 | 171.264 | 416.656 | 382.708 |  | 33.948 | 0.512 | 391.6566 | 383.3235 | 374.9904 | 2 |  | 2 | 188.3715 | 16.5955 | 171.776 |  | A |  | 171.776 | 382.708 | 16.5955 | 7.2191 | 2
2025-10-29 16:00:00 | 135.552 | 135.296 | 418.54 | 384.572 |  | 33.968 | 0.256 | 393.4276 | 385.0568 | 376.686 | 2 |  | 2 | 148.6479 | 13.0959 | 135.552 |  | A |  | 135.552 | 384.572 | 13.0959 | 5.6967 | 2
2025-10-29 17:00:00 | 130.176 | 129.92 | 418.507 | 384.536 |  | 33.971 | 0.256 | 393.3966 | 385.0264 | 376.6563 | 2 |  | 2 | 142.7525 | 12.5765 | 130.176 |  | A |  | 130.176 | 384.536 | 12.5765 | 5.4708 | 2
2025-10-29 18:00:00 | 134.912 | 134.656 | 418.638 | 384.648 |  | 33.99 | 0.256 | 393.5197 | 385.147 | 376.7742 | 2 |  | 2 | 147.946 | 13.034 | 134.912 |  | A |  | 134.912 | 384.648 | 13.034 | 5.6698 | 2
2025-10-29 19:00:00 | 131.584 | 131.2 | 419.598 | 382.025 |  | 37.573 | 0.384 | 394.4221 | 386.0302 | 377.6382 | 2 |  | 2 | 144.2965 | 12.7125 | 131.584 |  | A |  | 131.584 | 382.025 | 12.7125 | 5.5299 | 2
2025-10-29 20:00:00 | 129.024 | 128.768 | 420.86 | 380.764 |  | 40.096 | 0.256 | 395.6084 | 387.1912 | 378.774 | 3 | 3 | 3 | 147.9463 | 18.9223 | 129.024 |  | A |  | 129.024 | 380.764 | 18.9223 | 8.2312 | 3
2025-10-29 21:00:00 | 129.28 | 128.768 | 421.512 | 381.361 |  | 40.151 | 0.512 | 396.2213 | 387.791 | 379.3608 | 3 |  | 3 | 148.2399 | 18.9599 | 129.28 |  | A |  | 129.28 | 381.361 | 18.9599 | 8.2475 | 3
2025-10-29 22:00:00 | 115.072 | 114.816 | 422.484 | 382.322 |  | 40.162 | 0.256 | 397.135 | 388.6853 | 380.2356 | 3 |  | 3 | 131.9482 | 16.8762 | 115.072 |  | A |  | 115.072 | 382.322 | 16.8762 | 7.3411 | 3
2025-10-29 23:00:00 | 70.912 | 70.784 | 423.399 | 383.308 |  | 40.091 | 0.128 | 397.9951 | 389.5271 | 381.0591 | 3 |  | 3 | 81.3118 | 10.3998 | 70.912 |  | A |  | 70.912 | 383.308 | 10.3998 | 4.5239 | 3 | T |  | 2025-10-29 23:00:00 | 3163.008 | 382.3532 | 402.4015 | 175.0446 | 2.6667 | 29
2025-10-30 00:00:00 | 56.576 | 56.192 | 424.105 | 383.996 |  | 40.109 | 0.384 | 398.6587 | 390.1766 | 381.6945 | 3 |  | 3 | 64.8733 | 8.2973 | 56.576 |  | A |  | 56.576 | 383.996 | 8.2973 | 3.6093 | 3
2025-10-30 01:00:00 | 51.584 | 51.456 | 424.09 | 383.995 |  | 40.095 | 0.128 | 398.6446 | 390.1628 | 381.681 | 3 |  | 3 | 59.1492 | 7.5652 | 51.584 |  | A |  | 51.584 | 383.995 | 7.5652 | 3.2909 | 3
2025-10-30 02:00:00 | 51.712 | 51.328 | 423.42 | 383.397 |  | 40.023 | 0.384 | 398.0148 | 389.5464 | 381.078 | 3 |  | 3 | 59.296 | 7.584 | 51.712 |  | A |  | 51.712 | 383.397 | 7.584 | 3.299 | 3
2025-10-30 03:00:00 | 51.456 | 51.328 | 423.015 | 383.023 |  | 39.992 | 0.128 | 397.6341 | 389.1738 | 380.7135 | 3 |  | 3 | 59.0024 | 7.5464 | 51.456 |  | A |  | 51.456 | 383.023 | 7.5464 | 3.2827 | 3
2025-10-30 04:00:00 | 52.224 | 51.84 | 422.033 | 382.129 |  | 39.904 | 0.384 | 396.711 | 388.2704 | 379.8297 | 3 |  | 3 | 59.883 | 7.659 | 52.224 |  | A |  | 52.224 | 382.129 | 7.659 | 3.3317 | 3
2025-10-30 05:00:00 | 72.96 | 72.832 | 419.865 | 380.098 |  | 39.767 | 0.128 | 394.6731 | 386.2758 | 377.8785 | 3 |  | 3 | 83.6601 | 10.7001 | 72.96 |  | A |  | 72.96 | 380.098 | 10.7001 | 4.6546 | 3
2025-10-30 06:00:00 | 119.552 | 119.296 | 416.621 | 381.675 |  | 34.946 | 0.256 | 391.6237 | 383.2913 | 374.9589 | 2 | 2 | 2 | 131.1021 | 11.5501 | 119.552 |  | A |  | 119.552 | 381.675 | 11.5501 | 5.0243 | 2
2025-10-30 07:00:00 | 168.576 | 168.32 | 416.962 | 382.293 |  | 34.669 | 0.256 | 391.9443 | 383.605 | 375.2658 | 2 |  | 2 | 184.8624 | 16.2864 | 168.576 |  | A |  | 168.576 | 382.293 | 16.2864 | 7.0846 | 2
2025-10-30 08:00:00 | 177.152 | 176.768 | 416.825 | 382.834 |  | 33.991 | 0.384 | 391.8155 | 383.479 | 375.1425 | 2 |  | 2 | 194.2669 | 17.1149 | 177.152 |  | A |  | 177.152 | 382.834 | 17.1149 | 7.445 | 2
2025-10-30 09:00:00 | 180.096 | 179.584 | 418.611 | 381.889 |  | 36.722 | 0.512 | 393.4943 | 385.1221 | 376.7499 | 2 |  | 2 | 197.4953 | 17.3993 | 180.096 |  | A |  | 180.096 | 381.889 | 17.3993 | 7.5687 | 2
2025-10-30 10:00:00 | 198.016 | 197.632 | 419.234 | 383.497 |  | 35.737 | 0.384 | 394.08 | 385.6953 | 377.3106 | 2 |  | 2 | 217.1466 | 19.1306 | 198.016 |  | A |  | 198.016 | 383.497 | 19.1306 | 8.3218 | 2
2025-10-30 11:00:00 | 207.232 | 206.592 | 420.41 | 380.102 |  | 40.308 | 0.64 | 395.1854 | 386.7772 | 378.369 | 3 | 3 | 3 | 237.6241 | 30.3921 | 207.232 |  | A |  | 207.232 | 380.102 | 30.3921 | 13.2206 | 3
2025-10-30 12:00:00 | 179.712 | 179.456 | 423.66 | 383.168 |  | 40.492 | 0.256 | 398.2404 | 389.7672 | 381.294 | 3 |  | 3 | 206.0681 | 26.3561 | 179.712 |  | A |  | 179.712 | 383.168 | 26.3561 | 11.4649 | 3
2025-10-30 13:00:00 | 193.92 | 193.28 | 423.134 | 382.613 |  | 40.521 | 0.64 | 397.746 | 389.2833 | 380.8206 | 3 |  | 3 | 222.3598 | 28.4398 | 193.92 |  | A |  | 193.92 | 382.613 | 28.4398 | 12.3713 | 3
2025-10-30 14:00:00 | 193.664 | 193.28 | 422.881 | 382.36 |  | 40.521 | 0.384 | 397.5081 | 389.0505 | 380.5929 | 3 |  | 3 | 222.0663 | 28.4023 | 193.664 |  | A |  | 193.664 | 382.36 | 28.4023 | 12.355 | 3
2025-10-30 15:00:00 | 177.536 | 177.024 | 422.642 | 382.194 |  | 40.448 | 0.512 | 397.2835 | 388.8306 | 380.3778 | 3 |  | 3 | 203.573 | 26.037 | 177.536 |  | A |  | 177.536 | 382.194 | 26.037 | 11.3261 | 3
2025-10-30 16:00:00 | 167.424 | 166.912 | 423.447 | 382.971 |  | 40.476 | 0.512 | 398.0402 | 389.5712 | 381.1023 | 3 |  | 3 | 191.978 | 24.554 | 167.424 |  | A |  | 167.424 | 382.971 | 24.554 | 10.681 | 3
2025-10-30 17:00:00 | 142.976 | 142.72 | 422.777 | 382.446 |  | 40.331 | 0.256 | 397.4104 | 388.9548 | 380.4993 | 3 |  | 3 | 163.9445 | 20.9685 | 142.976 |  | A |  | 142.976 | 382.446 | 20.9685 | 9.1213 | 3
2025-10-30 18:00:00 | 139.904 | 139.392 | 420.755 | 382.186 |  | 38.569 | 0.512 | 395.5097 | 387.0946 | 378.6795 | 2 | 2 | 2 | 153.4203 | 13.5163 | 139.904 |  | A |  | 139.904 | 382.186 | 13.5163 | 5.8796 | 2
2025-10-30 19:00:00 | 139.392 | 139.264 | 418.232 | 384 |  | 34.232 | 0.128 | 393.1381 | 384.7734 | 376.4088 | 2 |  | 2 | 152.8589 | 13.4669 | 139.392 |  | A |  | 139.392 | 384 | 13.4669 | 5.8581 | 2
2025-10-30 20:00:00 | 133.12 | 132.736 | 419.322 | 379.386 |  | 39.936 | 0.384 | 394.1627 | 385.7762 | 377.3898 | 3 | 3 | 3 | 152.643 | 19.523 | 133.12 |  | A |  | 133.12 | 379.386 | 19.523 | 8.4925 | 3
2025-10-30 21:00:00 | 131.584 | 131.2 | 419.75 | 379.79 |  | 39.96 | 0.384 | 394.565 | 386.17 | 377.775 | 3 |  | 3 | 150.8818 | 19.2978 | 131.584 |  | A |  | 131.584 | 379.79 | 19.2978 | 8.3945 | 3
2025-10-30 22:00:00 | 105.728 | 105.472 | 417.599 | 383.127 |  | 34.472 | 0.256 | 392.5431 | 384.1911 | 375.8391 | 2 | 2 | 2 | 115.9425 | 10.2145 | 105.728 |  | A |  | 105.728 | 383.127 | 10.2145 | 4.4433 | 2
2025-10-30 23:00:00 | 78.72 | 78.592 | 419.028 | 383.266 |  | 35.762 | 0.128 | 393.8863 | 385.5058 | 377.1252 | 2 |  | 2 | 86.3253 | 7.6053 | 78.72 |  | A |  | 78.72 | 383.266 | 7.6053 | 3.3083 | 2 | T |  | 2025-10-30 23:00:00 | 3128.192 | 381.6829 | 411.619 | 179.0543 | 2.7083 | 30
2025-10-31 00:00:00 | 64.768 | 64.512 | 419.111 | 379.442 |  | 39.669 | 0.256 | 393.9643 | 385.5821 | 377.1999 | 3 | 3 | 3 | 74.2667 | 9.4987 | 64.768 |  | A |  | 64.768 | 379.442 | 9.4987 | 4.1319 | 3
2025-10-31 01:00:00 | 66.944 | 66.688 | 419.276 | 379.591 |  | 39.685 | 0.256 | 394.1194 | 385.7339 | 377.3484 | 3 |  | 3 | 76.7618 | 9.8178 | 66.944 |  | A |  | 66.944 | 379.591 | 9.8178 | 4.2708 | 3
2025-10-31 02:00:00 | 60.928 | 60.672 | 418.938 | 379.312 |  | 39.626 | 0.256 | 393.8017 | 385.423 | 377.0442 | 3 |  | 3 | 69.8635 | 8.9355 | 60.928 |  | A |  | 60.928 | 379.312 | 8.9355 | 3.887 | 3
2025-10-31 03:00:00 | 54.528 | 54.4 | 417.327 | 383.384 |  | 33.943 | 0.128 | 392.2874 | 383.9408 | 375.5943 | 2 | 2 | 2 | 59.796 | 5.268 | 54.528 |  | A |  | 54.528 | 383.384 | 5.268 | 2.2916 | 2
2025-10-31 04:00:00 | 54.528 | 54.272 | 416.642 | 383.15 |  | 33.492 | 0.256 | 391.6435 | 383.3106 | 374.9778 | 2 |  | 2 | 59.796 | 5.268 | 54.528 |  | A |  | 54.528 | 383.15 | 5.268 | 2.2916 | 2
2025-10-31 05:00:00 | 74.624 | 74.496 | 420.92 | 382.226 |  | 38.694 | 0.128 | 395.6648 | 387.2464 | 378.828 | 3 | 3 | 3 | 85.5682 | 10.9442 | 74.624 |  | A |  | 74.624 | 382.226 | 10.9442 | 4.7607 | 3
2025-10-31 06:00:00 | 134.4 | 134.016 | 419.654 | 379.842 |  | 39.812 | 0.384 | 394.4748 | 386.0817 | 377.6886 | 3 |  | 3 | 154.1108 | 19.7108 | 134.4 |  | A |  | 134.4 | 379.842 | 19.7108 | 8.5742 | 3
2025-10-31 07:00:00 | 179.84 | 179.584 | 415.841 | 381.944 |  | 33.897 | 0.256 | 390.8905 | 382.5737 | 374.2569 | 2 | 2 | 2 | 197.2146 | 17.3746 | 179.84 |  | A |  | 179.84 | 381.944 | 17.3746 | 7.558 | 2
2025-10-31 08:00:00 | 184.832 | 184.32 | 415.57 | 381.693 |  | 33.877 | 0.512 | 390.6358 | 382.3244 | 374.013 | 2 |  | 2 | 202.6889 | 17.8569 | 184.832 |  | A |  | 184.832 | 381.693 | 17.8569 | 7.7677 | 2
2025-10-31 09:00:00 | 195.456 | 195.2 | 418.05 | 383.958 |  | 34.092 | 0.256 | 392.967 | 384.606 | 376.245 | 2 |  | 2 | 214.3393 | 18.8833 | 195.456 |  | A |  | 195.456 | 383.958 | 18.8833 | 8.2142 | 2
2025-10-31 10:00:00 | 194.304 | 193.92 | 418.537 | 384.41 |  | 34.127 | 0.384 | 393.4248 | 385.054 | 376.6833 | 2 |  | 2 | 213.076 | 18.772 | 194.304 |  | A |  | 194.304 | 384.41 | 18.772 | 8.1658 | 2
2025-10-31 11:00:00 | 202.88 | 202.496 | 421.298 | 382.018 |  | 39.28 | 0.384 | 396.0201 | 387.5942 | 379.1682 | 3 | 3 | 3 | 232.6339 | 29.7539 | 202.88 |  | A |  | 202.88 | 382.018 | 29.7539 | 12.9429 | 3
2025-10-31 12:00:00 | 191.616 | 191.104 | 422.464 | 382.038 |  | 40.426 | 0.512 | 397.1162 | 388.6669 | 380.2176 | 3 |  | 3 | 219.7179 | 28.1019 | 191.616 |  | A |  | 191.616 | 382.038 | 28.1019 | 12.2243 | 3
2025-10-31 13:00:00 | 186.24 | 185.856 | 422.066 | 381.674 |  | 40.392 | 0.384 | 396.742 | 388.3007 | 379.8594 | 3 |  | 3 | 213.5535 | 27.3135 | 186.24 |  | A |  | 186.24 | 381.674 | 27.3135 | 11.8814 | 3
2025-10-31 14:00:00 | 202.24 | 201.6 | 422.116 | 381.636 |  | 40.48 | 0.64 | 396.789 | 388.3467 | 379.9044 | 3 |  | 3 | 231.9 | 29.66 | 202.24 |  | A |  | 202.24 | 381.636 | 29.66 | 12.9021 | 3
2025-10-31 15:00:00 | 169.344 | 169.088 | 422.827 | 382.422 |  | 40.405 | 0.256 | 397.4574 | 389.0008 | 380.5443 | 3 |  | 3 | 194.1796 | 24.8356 | 169.344 |  | A |  | 169.344 | 382.422 | 24.8356 | 10.8035 | 3
2025-10-31 16:00:00 | 143.616 | 143.104 | 423.044 | 382.702 |  | 40.342 | 0.512 | 397.6614 | 389.2005 | 380.7396 | 3 |  | 3 | 164.6784 | 21.0624 | 143.616 |  | A |  | 143.616 | 382.702 | 21.0624 | 9.1621 | 3
2025-10-31 17:00:00 | 120.192 | 119.808 | 423.344 | 383.071 |  | 40.273 | 0.384 | 397.9434 | 389.4765 | 381.0096 | 3 |  | 3 | 137.8191 | 17.6271 | 120.192 |  | A |  | 120.192 | 383.071 | 17.6271 | 7.6678 | 3
2025-10-31 18:00:00 | 126.208 | 125.952 | 420.837 | 380.78 |  | 40.057 | 0.256 | 395.5868 | 387.17 | 378.7533 | 3 |  | 3 | 144.7173 | 18.5093 | 126.208 |  | A |  | 126.208 | 380.78 | 18.5093 | 8.0516 | 3
2025-10-31 19:00:00 | 123.136 | 122.88 | 418.705 | 378.858 |  | 39.847 | 0.256 | 393.5827 | 385.2086 | 376.8345 | 3 |  | 3 | 141.1948 | 18.0588 | 123.136 |  | A |  | 123.136 | 378.858 | 18.0588 | 7.8556 | 3
2025-10-31 20:00:00 | 126.08 | 125.696 | 420.117 | 380.146 |  | 39.971 | 0.384 | 394.91 | 386.5076 | 378.1053 | 3 |  | 3 | 144.5706 | 18.4906 | 126.08 |  | A |  | 126.08 | 380.146 | 18.4906 | 8.0434 | 3
2025-10-31 21:00:00 | 110.848 | 110.592 | 420.878 | 380.9 |  | 39.978 | 0.256 | 395.6253 | 387.2078 | 378.7902 | 3 |  | 3 | 127.1047 | 16.2567 | 110.848 |  | A |  | 110.848 | 380.9 | 16.2567 | 7.0717 | 3
2025-10-31 22:00:00 | 81.92 | 81.664 | 421.918 | 381.926 |  | 39.992 | 0.256 | 396.6029 | 388.1646 | 379.7262 | 3 |  | 3 | 93.9342 | 12.0142 | 81.92 |  | A |  | 81.92 | 381.926 | 12.0142 | 5.2262 | 3
2025-10-31 23:00:00 | 56,448 | 56,32 | 423,81207682290943 | 383,7375065104101 |  | 38.1947 | [7 empty] | 89576.7708 | 10015.6828 | 79561.088 |  | B |  | 79561.088 | 381.8059 | 10015.6828 | 4356.822 | 2.664 | T |  | Gesamt: | 79561.088 | Einsparung: | 10015.6828 | 4356.822 | 2.664
[11 empty] | Std | Anz | [12 empty] | T
[8 empty] | Zähle Bypass |  | 0 | 0 | 0 |  | 00,00 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 00,00 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 2 |  | 2 | 250 | 64 |  | 33,60 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 3 |  | 3 | 494 | 65 |  | 66,40 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Anzahl Stunden |  |  | 744 | 129 |  | Schaltungen | [10 empty] | T
[8 empty] | Tage |  |  | 31 | [13 empty] | T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Note on Q3: Wert für Bypass
Note on Q4: Wert für Stufe 1
Note on Q5: Wert für Stufe 2
Note on Q6: Wert für Stufe 3
Note on X6: BAFA: kg CO2 aus BAFA-Tabelle
Note on S8: Prüfung KwH_ZUG = Kontrollwert
Note on Y8: Trafo Stufe:
Note on Z8: Selekt: T = Tagesansicht

## 2025_11
Stundenverbrauchsbericht / PJJ0X0XX | [10 empty] | .. |  |  |  | 5 | # | # | # | ### | [5 empty] | ### | ### | Tagesverbrauchsbericht / PJJ0X0XX
Filter: 01.11.2025 00:00 - 01.12.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name Verdichtungsstufe: 1 Stunde | [13 empty] | Trafo 4 / 6 / 8 6 / 8 / 10 | Eingang's Spannung |  |  |  |  | Stunden- Ansicht | [6 empty] | Filter: 01.11.2025 00:00 - 01.12.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name
[14 empty] | 426 | 426 | 0
| Grundintervall | [11 empty] | 1 | 6 | 400.44 | 5.6 | [10 empty] | Stufe 1 = 5,6% | Grundintervall | [5 empty] | 5.6
| Grundsicht | [11 empty] | 2 | 8 | 391.92 | 8.81 | [10 empty] | Stufe 2 = 8,81% | Grundsicht | [5 empty] | 8.81
| Wirkarbeit Summe L1..L3 [PJJ0X0XX_ZU] | Wirkarbeit Summe L1..L3 [PJJ0X0XX_AB] | Spannung L1-L2 [PJJ0X0XX_ZU] | Spannung L1-L2 [PJJ0X0XX_AB] | # | [7 empty] | 3 | 10 | 383.4 | 12.79 | [6 empty] | 0.435 |  |  |  | Stufe 3 = 12,79% | [6 empty] | 12.79
| Wirkverbrauch | Wirkverbrauch | Spannung | Spannung |  |  |  | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |  |  |  | kW ohne | kw gespart | Kontroll |  | kWh
Datum Uhrzeit | kWh_ZUG | kWh_ABG | V_ZUG | V_ABG |  | V-Diff | kW Diff | 6 | 8 | 10 |  |  |  | eSaver | mit eSaver | Wert |  | chk |  | Wirkverbrauch [kWh] | Spannung [V] | Differenz [kWh] | kg CO2 | TS | Sel |  | Datum | Wirkverbrauch [kWh] | Spannung [V] | Differenz [kWh] | kg CO2 | TS | Tag
2025-11-01 00:00:00 | 50.432 | 50.176 | 423.394 | 383.378 |  | 40.016 | 0.256 | 397.9904 | 389.5225 | 381.0546 | 3 | 3 | 3 | 57.8282 | 7.3962 | 50.432 |  | A |  | 50.432 | 383.378 | 7.3962 | 3.2174 | 3 | T |  | 2025-11-01 00:00:00 | 1004.416 | 382.5219 | 138.0678 | 60.0595 | 2.7917 | 1
2025-11-01 01:00:00 | 46.336 | 46.08 | 424.69 | 384.568 |  | 40.122 | 0.256 | 399.2086 | 390.7148 | 382.221 | 3 |  | 3 | 53.1315 | 6.7955 | 46.336 |  | A |  | 46.336 | 384.568 | 6.7955 | 2.9561 | 3
2025-11-01 02:00:00 | 45.056 | 44.8 | 425.062 | 384.912 |  | 40.15 | 0.256 | 399.5583 | 391.057 | 382.5558 | 3 |  | 3 | 51.6638 | 6.6078 | 45.056 |  | A |  | 45.056 | 384.912 | 6.6078 | 2.8744 | 3
2025-11-01 03:00:00 | 45.696 | 45.44 | 424.279 | 384.2 |  | 40.079 | 0.256 | 398.8223 | 390.3367 | 381.8511 | 3 |  | 3 | 52.3977 | 6.7017 | 45.696 |  | A |  | 45.696 | 384.2 | 6.7017 | 2.9152 | 3
2025-11-01 04:00:00 | 45.952 | 45.824 | 424.326 | 384.248 |  | 40.078 | 0.128 | 398.8664 | 390.3799 | 381.8934 | 3 |  | 3 | 52.6912 | 6.7392 | 45.952 |  | A |  | 45.952 | 384.248 | 6.7392 | 2.9316 | 3
2025-11-01 05:00:00 | 46.848 | 46.592 | 424.437 | 384.345 |  | 40.092 | 0.256 | 398.9708 | 390.482 | 381.9933 | 3 |  | 3 | 53.7186 | 6.8706 | 46.848 |  | A |  | 46.848 | 384.345 | 6.8706 | 2.9887 | 3
2025-11-01 06:00:00 | 45.824 | 45.568 | 423.884 | 383.851 |  | 40.033 | 0.256 | 398.451 | 389.9733 | 381.4956 | 3 |  | 3 | 52.5444 | 6.7204 | 45.824 |  | A |  | 45.824 | 383.851 | 6.7204 | 2.9234 | 3
2025-11-01 07:00:00 | 45.568 | 45.312 | 424.032 | 383.985 |  | 40.047 | 0.256 | 398.5901 | 390.1094 | 381.6288 | 3 |  | 3 | 52.2509 | 6.6829 | 45.568 |  | A |  | 45.568 | 383.985 | 6.6829 | 2.9071 | 3
2025-11-01 08:00:00 | 46.336 | 46.208 | 423.619 | 383.615 |  | 40.004 | 0.128 | 398.2019 | 389.7295 | 381.2571 | 3 |  | 3 | 53.1315 | 6.7955 | 46.336 |  | A |  | 46.336 | 383.615 | 6.7955 | 2.9561 | 3
2025-11-01 09:00:00 | 45.44 | 45.184 | 420.945 | 381.203 |  | 39.742 | 0.256 | 395.6883 | 387.2694 | 378.8505 | 3 |  | 3 | 52.1041 | 6.6641 | 45.44 |  | A |  | 45.44 | 381.203 | 6.6641 | 2.8989 | 3
2025-11-01 10:00:00 | 47.616 | 47.36 | 420.317 | 380.628 |  | 39.689 | 0.256 | 395.098 | 386.6916 | 378.2853 | 3 |  | 3 | 54.5992 | 6.9832 | 47.616 |  | A |  | 47.616 | 380.628 | 6.9832 | 3.0377 | 3
2025-11-01 11:00:00 | 55.424 | 55.296 | 418.635 | 379.08 |  | 39.555 | 0.128 | 393.5169 | 385.1442 | 376.7715 | 3 |  | 3 | 63.5523 | 8.1283 | 55.424 |  | A |  | 55.424 | 379.08 | 8.1283 | 3.5358 | 3
2025-11-01 12:00:00 | 55.424 | 55.04 | 418.473 | 378.928 |  | 39.545 | 0.384 | 393.3646 | 384.9952 | 376.6257 | 3 |  | 3 | 63.5523 | 8.1283 | 55.424 |  | A |  | 55.424 | 378.928 | 8.1283 | 3.5358 | 3
2025-11-01 13:00:00 | 42.752 | 42.496 | 419.278 | 379.691 |  | 39.587 | 0.256 | 394.1213 | 385.7358 | 377.3502 | 3 |  | 3 | 49.0219 | 6.2699 | 42.752 |  | A |  | 42.752 | 379.691 | 6.2699 | 2.7274 | 3
2025-11-01 14:00:00 | 38.4 | 38.272 | 418.704 | 379.169 |  | 39.535 | 0.128 | 393.5818 | 385.2077 | 376.8336 | 3 |  | 3 | 44.0316 | 5.6316 | 38.4 |  | A |  | 38.4 | 379.169 | 5.6316 | 2.4498 | 3
2025-11-01 15:00:00 | 36.864 | 36.736 | 417.95 | 380.587 |  | 37.363 | 0.128 | 392.873 | 384.514 | 376.155 | 2 | 2 | 2 | 40.4255 | 3.5615 | 36.864 |  | A |  | 36.864 | 380.587 | 3.5615 | 1.5492 | 2
2025-11-01 16:00:00 | 37.76 | 37.504 | 418.817 | 385.185 |  | 33.632 | 0.256 | 393.688 | 385.3116 | 376.9353 | 2 |  | 2 | 41.408 | 3.648 | 37.76 |  | A |  | 37.76 | 385.185 | 3.648 | 1.5869 | 2
2025-11-01 17:00:00 | 38.912 | 38.784 | 418.537 | 384.922 |  | 33.615 | 0.128 | 393.4248 | 385.054 | 376.6833 | 2 |  | 2 | 42.6713 | 3.7593 | 38.912 |  | A |  | 38.912 | 384.922 | 3.7593 | 1.6353 | 2
2025-11-01 18:00:00 | 39.04 | 38.784 | 418.621 | 385.008 |  | 33.613 | 0.256 | 393.5037 | 385.1313 | 376.7589 | 2 |  | 2 | 42.8117 | 3.7717 | 39.04 |  | A |  | 39.04 | 385.008 | 3.7717 | 1.6407 | 2
2025-11-01 19:00:00 | 32 | 31.872 | 418.932 | 385.312 |  | 33.62 | 0.128 | 393.7961 | 385.4174 | 377.0388 | 2 |  | 2 | 35.0916 | 3.0916 | 32 |  | A |  | 32 | 385.312 | 3.0916 | 1.3448 | 2
2025-11-01 20:00:00 | 28.672 | 28.416 | 420.436 | 380.767 |  | 39.669 | 0.256 | 395.2098 | 386.8011 | 378.3924 | 3 | 3 | 3 | 32.877 | 4.205 | 28.672 |  | A |  | 28.672 | 380.767 | 4.205 | 1.8292 | 3
2025-11-01 21:00:00 | 29.952 | 29.824 | 420.839 | 381.133 |  | 39.706 | 0.128 | 395.5887 | 387.1719 | 378.7551 | 3 |  | 3 | 34.3447 | 4.3927 | 29.952 |  | A |  | 29.952 | 381.133 | 4.3927 | 1.9108 | 3
2025-11-01 22:00:00 | 29.184 | 28.928 | 420.403 | 380.737 |  | 39.666 | 0.256 | 395.1788 | 386.7708 | 378.3627 | 3 |  | 3 | 33.4641 | 4.2801 | 29.184 |  | A |  | 29.184 | 380.737 | 4.2801 | 1.8618 | 3
2025-11-01 23:00:00 | 28.928 | 28.672 | 420.774 | 381.074 |  | 39.7 | 0.256 | 395.5276 | 387.1121 | 378.6966 | 3 |  | 3 | 33.1705 | 4.2425 | 28.928 |  | A |  | 28.928 | 381.074 | 4.2425 | 1.8455 | 3
2025-11-02 00:00:00 | 34.944 | 34.816 | 421.893 | 382.063 |  | 39.83 | 0.128 | 396.5794 | 388.1416 | 379.7037 | 3 |  | 3 | 40.0688 | 5.1248 | 34.944 |  | A |  | 34.944 | 382.063 | 5.1248 | 2.2293 | 3 | T |  | 2025-11-02 00:00:00 | 640.64 | 381.1645 | 87.5231 | 38.0726 | 2.7917 | 2
2025-11-02 01:00:00 | 38.144 | 37.888 | 421.421 | 381.629 |  | 39.792 | 0.256 | 396.1357 | 387.7073 | 379.2789 | 3 |  | 3 | 43.7381 | 5.5941 | 38.144 |  | A |  | 38.144 | 381.629 | 5.5941 | 2.4334 | 3
2025-11-02 02:00:00 | 30.976 | 30.72 | 421.485 | 381.728 |  | 39.757 | 0.256 | 396.1959 | 387.7662 | 379.3365 | 3 |  | 3 | 35.5189 | 4.5429 | 30.976 |  | A |  | 30.976 | 381.728 | 4.5429 | 1.9761 | 3
2025-11-02 03:00:00 | 24.576 | 24.32 | 421.666 | 381.91 |  | 39.756 | 0.256 | 396.366 | 387.9327 | 379.4994 | 3 |  | 3 | 28.1803 | 3.6043 | 24.576 |  | A |  | 24.576 | 381.91 | 3.6043 | 1.5679 | 3
2025-11-02 04:00:00 | 25.984 | 25.856 | 421.699 | 381.938 |  | 39.761 | 0.128 | 396.3971 | 387.9631 | 379.5291 | 3 |  | 3 | 29.7947 | 3.8107 | 25.984 |  | A |  | 25.984 | 381.938 | 3.8107 | 1.6577 | 3
2025-11-02 05:00:00 | 25.728 | 25.472 | 421.473 | 381.737 |  | 39.736 | 0.256 | 396.1846 | 387.7552 | 379.3257 | 3 |  | 3 | 29.5012 | 3.7732 | 25.728 |  | A |  | 25.728 | 381.737 | 3.7732 | 1.6413 | 3
2025-11-02 06:00:00 | 24.448 | 24.192 | 421.172 | 381.471 |  | 39.701 | 0.256 | 395.9017 | 387.4782 | 379.0548 | 3 |  | 3 | 28.0335 | 3.5855 | 24.448 |  | A |  | 24.448 | 381.471 | 3.5855 | 1.5597 | 3
2025-11-02 07:00:00 | 21.12 | 20.992 | 421.358 | 381.657 |  | 39.701 | 0.128 | 396.0765 | 387.6494 | 379.2222 | 3 |  | 3 | 24.2174 | 3.0974 | 21.12 |  | A |  | 21.12 | 381.657 | 3.0974 | 1.3474 | 3
2025-11-02 08:00:00 | 22.016 | 21.76 | 420.227 | 380.629 |  | 39.598 | 0.256 | 395.0134 | 386.6088 | 378.2043 | 3 |  | 3 | 25.2448 | 3.2288 | 22.016 |  | A |  | 22.016 | 380.629 | 3.2288 | 1.4045 | 3
2025-11-02 09:00:00 | 24.576 | 24.32 | 419.449 | 379.917 |  | 39.532 | 0.256 | 394.2821 | 385.8931 | 377.5041 | 3 |  | 3 | 28.1803 | 3.6043 | 24.576 |  | A |  | 24.576 | 379.917 | 3.6043 | 1.5679 | 3
2025-11-02 10:00:00 | 23.68 | 23.552 | 418.676 | 379.223 |  | 39.453 | 0.128 | 393.5554 | 385.1819 | 376.8084 | 3 |  | 3 | 27.1528 | 3.4728 | 23.68 |  | A |  | 23.68 | 379.223 | 3.4728 | 1.5107 | 3
2025-11-02 11:00:00 | 23.04 | 22.656 | 418.345 | 378.924 |  | 39.421 | 0.384 | 393.2443 | 384.8774 | 376.5105 | 3 |  | 3 | 26.419 | 3.379 | 23.04 |  | A |  | 23.04 | 378.924 | 3.379 | 1.4699 | 3
2025-11-02 12:00:00 | 25.856 | 25.728 | 417.984 | 378.58 |  | 39.404 | 0.128 | 392.905 | 384.5453 | 376.1856 | 3 |  | 3 | 29.648 | 3.792 | 25.856 |  | A |  | 25.856 | 378.58 | 3.792 | 1.6495 | 3
2025-11-02 13:00:00 | 32.128 | 32 | 418.755 | 379.244 |  | 39.511 | 0.128 | 393.6297 | 385.2546 | 376.8795 | 3 |  | 3 | 36.8398 | 4.7118 | 32.128 |  | A |  | 32.128 | 379.244 | 4.7118 | 2.0496 | 3
2025-11-02 14:00:00 | 34.56 | 34.304 | 418.922 | 379.378 |  | 39.544 | 0.256 | 393.7867 | 385.4082 | 377.0298 | 3 |  | 3 | 39.6285 | 5.0685 | 34.56 |  | A |  | 34.56 | 379.378 | 5.0685 | 2.2048 | 3
2025-11-02 15:00:00 | 36.224 | 35.968 | 419.081 | 379.522 |  | 39.559 | 0.256 | 393.9361 | 385.5545 | 377.1729 | 3 |  | 3 | 41.5365 | 5.3125 | 36.224 |  | A |  | 36.224 | 379.522 | 5.3125 | 2.3109 | 3
2025-11-02 16:00:00 | 35.968 | 35.84 | 417.681 | 380.172 |  | 37.509 | 0.128 | 392.6201 | 384.2665 | 375.9129 | 2 | 2 | 2 | 39.4429 | 3.4749 | 35.968 |  | A |  | 35.968 | 380.172 | 3.4749 | 1.5116 | 2
2025-11-02 17:00:00 | 28.288 | 28.032 | 416.648 | 383.239 |  | 33.409 | 0.256 | 391.6491 | 383.3162 | 374.9832 | 2 |  | 2 | 31.0209 | 2.7329 | 28.288 |  | A |  | 28.288 | 383.239 | 2.7329 | 1.1888 | 2
2025-11-02 18:00:00 | 21.504 | 21.376 | 417.644 | 384.184 |  | 33.46 | 0.128 | 392.5854 | 384.2325 | 375.8796 | 2 |  | 2 | 23.5815 | 2.0775 | 21.504 |  | A |  | 21.504 | 384.184 | 2.0775 | 0.90373 | 2
2025-11-02 19:00:00 | 21.12 | 20.864 | 418.332 | 384.822 |  | 33.51 | 0.256 | 393.2321 | 384.8654 | 376.4988 | 2 |  | 2 | 23.1604 | 2.0404 | 21.12 |  | A |  | 21.12 | 384.822 | 2.0404 | 0.88759 | 2
2025-11-02 20:00:00 | 21.632 | 21.632 | 418.764 | 384.525 |  | 34.239 | 0 | 393.6382 | 385.2629 | 376.8876 | 2 |  | 2 | 23.7219 | 2.0899 | 21.632 |  | A |  | 21.632 | 384.525 | 2.0899 | 0.90911 | 2
2025-11-02 21:00:00 | 21.888 | 21.504 | 420 | 380.429 |  | 39.571 | 0.384 | 394.8 | 386.4 | 378 | 3 | 3 | 3 | 25.098 | 3.21 | 21.888 |  | A |  | 21.888 | 380.429 | 3.21 | 1.3964 | 3
2025-11-02 22:00:00 | 20.992 | 20.864 | 420.039 | 380.468 |  | 39.571 | 0.128 | 394.8367 | 386.4359 | 378.0351 | 3 |  | 3 | 24.0706 | 3.0786 | 20.992 |  | A |  | 20.992 | 380.468 | 3.0786 | 1.3392 | 3
2025-11-02 23:00:00 | 21.248 | 20.992 | 420.144 | 380.559 |  | 39.585 | 0.256 | 394.9354 | 386.5325 | 378.1296 | 3 |  | 3 | 24.3642 | 3.1162 | 21.248 |  | A |  | 21.248 | 380.559 | 3.1162 | 1.3555 | 3
2025-11-03 00:00:00 | 25.6 | 25.472 | 419.841 | 380.278 |  | 39.563 | 0.128 | 394.6505 | 386.2537 | 377.8569 | 3 |  | 3 | 29.3544 | 3.7544 | 25.6 |  | A |  | 25.6 | 380.278 | 3.7544 | 1.6332 | 3 | T |  | 2025-11-03 00:00:00 | 3023.744 | 381.8715 | 343.7983 | 149.5522 | 2.4167 | 3
2025-11-03 01:00:00 | 26.368 | 26.112 | 420.337 | 380.728 |  | 39.609 | 0.256 | 395.1168 | 386.71 | 378.3033 | 3 |  | 3 | 30.2351 | 3.8671 | 26.368 |  | A |  | 26.368 | 380.728 | 3.8671 | 1.6822 | 3
2025-11-03 02:00:00 | 26.88 | 26.624 | 419.544 | 380.005 |  | 39.539 | 0.256 | 394.3714 | 385.9805 | 377.5896 | 3 |  | 3 | 30.8222 | 3.9422 | 26.88 |  | A |  | 26.88 | 380.005 | 3.9422 | 1.7148 | 3
2025-11-03 03:00:00 | 26.24 | 26.112 | 418.323 | 379.047 |  | 39.276 | 0.128 | 393.2236 | 384.8572 | 376.4907 | 3 |  | 3 | 30.0883 | 3.8483 | 26.24 |  | A |  | 26.24 | 379.047 | 3.8483 | 1.674 | 3
2025-11-03 04:00:00 | 27.136 | 27.008 | 417.452 | 384.013 |  | 33.439 | 0.128 | 392.4049 | 384.0558 | 375.7068 | 2 | 2 | 2 | 29.7576 | 2.6216 | 27.136 |  | A |  | 27.136 | 384.013 | 2.6216 | 1.1404 | 2
2025-11-03 05:00:00 | 56.704 | 56.448 | 417.669 | 381.58 |  | 36.089 | 0.256 | 392.6089 | 384.2555 | 375.9021 | 2 |  | 2 | 62.1823 | 5.4783 | 56.704 |  | A |  | 56.704 | 381.58 | 5.4783 | 2.383 | 2
2025-11-03 06:00:00 | 122.24 | 122.112 | 417.669 | 380.445 |  | 37.224 | 0.128 | 392.6089 | 384.2555 | 375.9021 | 2 |  | 2 | 134.0498 | 11.8098 | 122.24 |  | A |  | 122.24 | 380.445 | 11.8098 | 5.1373 | 2
2025-11-03 07:00:00 | 168.448 | 168.064 | 415.411 | 381.574 |  | 33.837 | 0.384 | 390.4863 | 382.1781 | 373.8699 | 2 |  | 2 | 184.722 | 16.274 | 168.448 |  | A |  | 168.448 | 381.574 | 16.274 | 7.0792 | 2
2025-11-03 08:00:00 | 186.752 | 186.24 | 417.839 | 381.106 |  | 36.733 | 0.512 | 392.7687 | 384.4119 | 376.0551 | 2 |  | 2 | 204.7944 | 18.0424 | 186.752 |  | A |  | 186.752 | 381.106 | 18.0424 | 7.8484 | 2
2025-11-03 09:00:00 | 174.464 | 174.08 | 422.392 | 382.019 |  | 40.373 | 0.384 | 397.0485 | 388.6006 | 380.1528 | 3 | 3 | 3 | 200.0505 | 25.5865 | 174.464 |  | A |  | 174.464 | 382.019 | 25.5865 | 11.1301 | 3
2025-11-03 10:00:00 | 195.584 | 195.2 | 422.926 | 382.437 |  | 40.489 | 0.384 | 397.5504 | 389.0919 | 380.6334 | 3 |  | 3 | 224.2679 | 28.6839 | 195.584 |  | A |  | 195.584 | 382.437 | 28.6839 | 12.4775 | 3
2025-11-03 11:00:00 | 196.736 | 196.352 | 422.404 | 382.604 |  | 39.8 | 0.384 | 397.0598 | 388.6117 | 380.1636 | 3 |  | 3 | 225.5888 | 28.8528 | 196.736 |  | A |  | 196.736 | 382.604 | 28.8528 | 12.551 | 3
2025-11-03 12:00:00 | 167.424 | 166.912 | 417.482 | 383.502 |  | 33.98 | 0.512 | 392.4331 | 384.0834 | 375.7338 | 2 | 2 | 2 | 183.5991 | 16.1751 | 167.424 |  | A |  | 167.424 | 383.502 | 16.1751 | 7.0362 | 2
2025-11-03 13:00:00 | 176.896 | 176.64 | 416.671 | 382.723 |  | 33.948 | 0.256 | 391.6707 | 383.3373 | 375.0039 | 2 |  | 2 | 193.9862 | 17.0902 | 176.896 |  | A |  | 176.896 | 382.723 | 17.0902 | 7.4342 | 2
2025-11-03 14:00:00 | 184.576 | 184.064 | 415.61 | 381.68 |  | 33.93 | 0.512 | 390.6734 | 382.3612 | 374.049 | 2 |  | 2 | 202.4082 | 17.8322 | 184.576 |  | A |  | 184.576 | 381.68 | 17.8322 | 7.757 | 2
2025-11-03 15:00:00 | 176.896 | 176.512 | 415.97 | 382.046 |  | 33.924 | 0.384 | 391.0118 | 382.6924 | 374.373 | 2 |  | 2 | 193.9862 | 17.0902 | 176.896 |  | A |  | 176.896 | 382.046 | 17.0902 | 7.4342 | 2
2025-11-03 16:00:00 | 155.392 | 155.008 | 415.988 | 382.161 |  | 33.827 | 0.384 | 391.0287 | 382.709 | 374.3892 | 2 |  | 2 | 170.4046 | 15.0126 | 155.392 |  | A |  | 155.392 | 382.161 | 15.0126 | 6.5305 | 2
2025-11-03 17:00:00 | 146.688 | 146.432 | 415.431 | 381.675 |  | 33.756 | 0.256 | 390.5051 | 382.1965 | 373.8879 | 2 |  | 2 | 160.8597 | 14.1717 | 146.688 |  | A |  | 146.688 | 381.675 | 14.1717 | 6.1647 | 2
2025-11-03 18:00:00 | 144.768 | 144.384 | 416.675 | 382.841 |  | 33.834 | 0.384 | 391.6745 | 383.341 | 375.0075 | 2 |  | 2 | 158.7542 | 13.9862 | 144.768 |  | A |  | 144.768 | 382.841 | 13.9862 | 6.084 | 2
2025-11-03 19:00:00 | 135.296 | 135.04 | 418.145 | 384.224 |  | 33.921 | 0.256 | 393.0563 | 384.6934 | 376.3305 | 2 |  | 2 | 148.3671 | 13.0711 | 135.296 |  | A |  | 135.296 | 384.224 | 13.0711 | 5.6859 | 2
2025-11-03 20:00:00 | 142.08 | 141.824 | 419.151 | 382.455 |  | 36.696 | 0.256 | 394.0019 | 385.6189 | 377.2359 | 2 |  | 2 | 155.8066 | 13.7266 | 142.08 |  | A |  | 142.08 | 382.455 | 13.7266 | 5.9711 | 2
2025-11-03 21:00:00 | 138.752 | 138.368 | 420.777 | 380.687 |  | 40.09 | 0.384 | 395.5304 | 387.1148 | 378.6993 | 3 | 3 | 3 | 159.101 | 20.349 | 138.752 |  | A |  | 138.752 | 380.687 | 20.349 | 8.8518 | 3
2025-11-03 22:00:00 | 132.48 | 132.096 | 422.215 | 382.027 |  | 40.188 | 0.384 | 396.8821 | 388.4378 | 379.9935 | 3 |  | 3 | 151.9092 | 19.4292 | 132.48 |  | A |  | 132.48 | 382.027 | 19.4292 | 8.4517 | 3
2025-11-03 23:00:00 | 89.344 | 88.96 | 423.197 | 383.059 |  | 40.138 | 0.384 | 397.8052 | 389.3412 | 380.8773 | 3 |  | 3 | 102.447 | 13.103 | 89.344 |  | A |  | 89.344 | 383.059 | 13.103 | 5.6998 | 3
2025-11-04 00:00:00 | 58.112 | 57.984 | 424.431 | 384.298 |  | 40.133 | 0.128 | 398.9651 | 390.4765 | 381.9879 | 3 |  | 3 | 66.6346 | 8.5226 | 58.112 |  | A |  | 58.112 | 384.298 | 8.5226 | 3.7073 | 3 | T |  | 2025-11-04 00:00:00 | 3119.232 | 381.7399 | 433.5904 | 188.6118 | 2.875 | 4
2025-11-04 01:00:00 | 54.912 | 54.656 | 424.643 | 384.497 |  | 40.146 | 0.256 | 399.1644 | 390.6716 | 382.1787 | 3 |  | 3 | 62.9653 | 8.0533 | 54.912 |  | A |  | 54.912 | 384.497 | 8.0533 | 3.5032 | 3
2025-11-04 02:00:00 | 49.792 | 49.536 | 424.473 | 384.37 |  | 40.103 | 0.256 | 399.0046 | 390.5152 | 382.0257 | 3 |  | 3 | 57.0944 | 7.3024 | 49.792 |  | A |  | 49.792 | 384.37 | 7.3024 | 3.1765 | 3
2025-11-04 03:00:00 | 49.28 | 49.152 | 423.982 | 383.93 |  | 40.052 | 0.128 | 398.5431 | 390.0634 | 381.5838 | 3 |  | 3 | 56.5073 | 7.2273 | 49.28 |  | A |  | 49.28 | 383.93 | 7.2273 | 3.1439 | 3
2025-11-04 04:00:00 | 49.152 | 48.896 | 422.989 | 383.035 |  | 39.954 | 0.256 | 397.6097 | 389.1499 | 380.6901 | 3 |  | 3 | 56.3605 | 7.2085 | 49.152 |  | A |  | 49.152 | 383.035 | 7.2085 | 3.1357 | 3
2025-11-04 05:00:00 | 85.248 | 84.992 | 420.508 | 380.629 |  | 39.879 | 0.256 | 395.2775 | 386.8674 | 378.4572 | 3 |  | 3 | 97.7503 | 12.5023 | 85.248 |  | A |  | 85.248 | 380.629 | 12.5023 | 5.4385 | 3
2025-11-04 06:00:00 | 145.664 | 145.28 | 414.946 | 381.033 |  | 33.913 | 0.384 | 390.0492 | 381.7503 | 373.4514 | 2 | 2 | 2 | 159.7368 | 14.0728 | 145.664 |  | A |  | 145.664 | 381.033 | 14.0728 | 6.1217 | 2
2025-11-04 07:00:00 | 177.536 | 177.28 | 418.626 | 384.509 |  | 34.117 | 0.256 | 393.5084 | 385.1359 | 376.7634 | 2 |  | 2 | 194.688 | 17.152 | 177.536 |  | A |  | 177.536 | 384.509 | 17.152 | 7.4611 | 2
2025-11-04 08:00:00 | 188.928 | 188.416 | 420.153 | 381.46 |  | 38.693 | 0.512 | 394.9438 | 386.5408 | 378.1377 | 3 | 3 | 3 | 216.6357 | 27.7077 | 188.928 |  | A |  | 188.928 | 381.46 | 27.7077 | 12.0529 | 3
2025-11-04 09:00:00 | 187.648 | 187.136 | 423.256 | 382.77 |  | 40.486 | 0.512 | 397.8606 | 389.3955 | 380.9304 | 3 |  | 3 | 215.168 | 27.52 | 187.648 |  | A |  | 187.648 | 382.77 | 27.52 | 11.9712 | 3
2025-11-04 10:00:00 | 188.544 | 188.16 | 423.653 | 383.135 |  | 40.518 | 0.384 | 398.2338 | 389.7608 | 381.2877 | 3 |  | 3 | 216.1954 | 27.6514 | 188.544 |  | A |  | 188.544 | 383.135 | 27.6514 | 12.0284 | 3
2025-11-04 11:00:00 | 187.52 | 187.008 | 423.773 | 383.238 |  | 40.535 | 0.512 | 398.3466 | 389.8712 | 381.3957 | 3 |  | 3 | 215.0212 | 27.5012 | 187.52 |  | A |  | 187.52 | 383.238 | 27.5012 | 11.963 | 3
2025-11-04 12:00:00 | 174.336 | 173.952 | 419.883 | 379.757 |  | 40.126 | 0.384 | 394.69 | 386.2924 | 377.8947 | 3 |  | 3 | 199.9037 | 25.5677 | 174.336 |  | A |  | 174.336 | 379.757 | 25.5677 | 11.1219 | 3
2025-11-04 13:00:00 | 193.92 | 193.408 | 418.952 | 379.205 |  | 39.747 | 0.512 | 393.8149 | 385.4358 | 377.0568 | 3 |  | 3 | 222.3598 | 28.4398 | 193.92 |  | A |  | 193.92 | 379.205 | 28.4398 | 12.3713 | 3
2025-11-04 14:00:00 | 198.016 | 197.504 | 419.617 | 379.374 |  | 40.243 | 0.512 | 394.44 | 386.0476 | 377.6553 | 3 |  | 3 | 227.0565 | 29.0405 | 198.016 |  | A |  | 198.016 | 379.374 | 29.0405 | 12.6326 | 3
2025-11-04 15:00:00 | 175.232 | 174.72 | 418.407 | 378.368 |  | 40.039 | 0.512 | 393.3026 | 384.9344 | 376.5663 | 3 |  | 3 | 200.9311 | 25.6991 | 175.232 |  | A |  | 175.232 | 378.368 | 25.6991 | 11.1791 | 3
2025-11-04 16:00:00 | 153.728 | 153.472 | 418.442 | 382.202 |  | 36.24 | 0.256 | 393.3355 | 384.9666 | 376.5978 | 2 | 2 | 2 | 168.5799 | 14.8519 | 153.728 |  | A |  | 153.728 | 382.202 | 14.8519 | 6.4606 | 2
2025-11-04 17:00:00 | 145.28 | 144.896 | 420.184 | 380.439 |  | 39.745 | 0.384 | 394.973 | 386.5693 | 378.1656 | 3 | 3 | 3 | 166.5864 | 21.3064 | 145.28 |  | A |  | 145.28 | 380.439 | 21.3064 | 9.2683 | 3
2025-11-04 18:00:00 | 136.064 | 135.808 | 419.008 | 379.06 |  | 39.948 | 0.256 | 393.8675 | 385.4874 | 377.1072 | 3 |  | 3 | 156.0188 | 19.9548 | 136.064 |  | A |  | 136.064 | 379.06 | 19.9548 | 8.6803 | 3
2025-11-04 19:00:00 | 132.224 | 131.84 | 419.688 | 379.692 |  | 39.996 | 0.384 | 394.5067 | 386.113 | 377.7192 | 3 |  | 3 | 151.6156 | 19.3916 | 132.224 |  | A |  | 132.224 | 379.692 | 19.3916 | 8.4354 | 3
2025-11-04 20:00:00 | 122.112 | 121.728 | 420.55 | 380.514 |  | 40.036 | 0.384 | 395.317 | 386.906 | 378.495 | 3 |  | 3 | 140.0206 | 17.9086 | 122.112 |  | A |  | 122.112 | 380.514 | 17.9086 | 7.7903 | 3
2025-11-04 21:00:00 | 107.008 | 106.88 | 421.172 | 381.185 |  | 39.987 | 0.128 | 395.9017 | 387.4782 | 379.0548 | 3 |  | 3 | 122.7015 | 15.6935 | 107.008 |  | A |  | 107.008 | 381.185 | 15.6935 | 6.8267 | 3
2025-11-04 22:00:00 | 99.2 | 98.944 | 421.779 | 381.781 |  | 39.998 | 0.256 | 396.4723 | 388.0367 | 379.6011 | 3 |  | 3 | 113.7484 | 14.5484 | 99.2 |  | A |  | 99.2 | 381.781 | 14.5484 | 6.3286 | 3
2025-11-04 23:00:00 | 59.776 | 59.52 | 423.278 | 383.276 |  | 40.002 | 0.256 | 397.8813 | 389.4158 | 380.9502 | 3 |  | 3 | 68.5426 | 8.7666 | 59.776 |  | A |  | 59.776 | 383.276 | 8.7666 | 3.8135 | 3
2025-11-05 00:00:00 | 48.256 | 48 | 424.112 | 384.055 |  | 40.057 | 0.256 | 398.6653 | 390.183 | 381.7008 | 3 |  | 3 | 55.3331 | 7.0771 | 48.256 |  | A |  | 48.256 | 384.055 | 7.0771 | 3.0785 | 3 | T |  | 2025-11-05 00:00:00 | 3202.56 | 381.965 | 367.7745 | 159.9819 | 2.4583 | 5
2025-11-05 01:00:00 | 46.976 | 46.72 | 424.326 | 384.259 |  | 40.067 | 0.256 | 398.8664 | 390.3799 | 381.8934 | 3 |  | 3 | 53.8654 | 6.8894 | 46.976 |  | A |  | 46.976 | 384.259 | 6.8894 | 2.9969 | 3
2025-11-05 02:00:00 | 47.872 | 47.744 | 422.809 | 382.88 |  | 39.929 | 0.128 | 397.4405 | 388.9843 | 380.5281 | 3 |  | 3 | 54.8928 | 7.0208 | 47.872 |  | A |  | 47.872 | 382.88 | 7.0208 | 3.054 | 3
2025-11-05 03:00:00 | 45.184 | 44.928 | 422.686 | 382.792 |  | 39.894 | 0.256 | 397.3248 | 388.8711 | 380.4174 | 3 |  | 3 | 51.8106 | 6.6266 | 45.184 |  | A |  | 45.184 | 382.792 | 6.6266 | 2.8826 | 3
2025-11-05 04:00:00 | 44.032 | 43.776 | 421.219 | 381.468 |  | 39.751 | 0.256 | 395.9459 | 387.5215 | 379.0971 | 3 |  | 3 | 50.4896 | 6.4576 | 44.032 |  | A |  | 44.032 | 381.468 | 6.4576 | 2.8091 | 3
2025-11-05 05:00:00 | 70.528 | 70.272 | 418.925 | 379.749 |  | 39.176 | 0.256 | 393.7895 | 385.411 | 377.0325 | 3 |  | 3 | 80.8715 | 10.3435 | 70.528 |  | A |  | 70.528 | 379.749 | 10.3435 | 4.4994 | 3
2025-11-05 06:00:00 | 139.136 | 139.008 | 417.16 | 379.991 |  | 37.169 | 0.128 | 392.1304 | 383.7872 | 375.444 | 2 | 2 | 2 | 152.5781 | 13.4421 | 139.136 |  | A |  | 139.136 | 379.991 | 13.4421 | 5.8473 | 2
2025-11-05 07:00:00 | 176.256 | 175.872 | 416.155 | 382.264 |  | 33.891 | 0.384 | 391.1857 | 382.8626 | 374.5395 | 2 |  | 2 | 193.2844 | 17.0284 | 176.256 |  | A |  | 176.256 | 382.264 | 17.0284 | 7.4073 | 2
2025-11-05 08:00:00 | 177.408 | 177.024 | 417.063 | 382.843 |  | 34.22 | 0.384 | 392.0392 | 383.698 | 375.3567 | 2 |  | 2 | 194.5476 | 17.1396 | 177.408 |  | A |  | 177.408 | 382.843 | 17.1396 | 7.4557 | 2
2025-11-05 09:00:00 | 170.368 | 169.984 | 420.873 | 380.701 |  | 40.172 | 0.384 | 395.6206 | 387.2032 | 378.7857 | 3 | 3 | 3 | 195.3537 | 24.9857 | 170.368 |  | A |  | 170.368 | 380.701 | 24.9857 | 10.8688 | 3
2025-11-05 10:00:00 | 186.752 | 186.496 | 420.903 | 380.653 |  | 40.25 | 0.256 | 395.6488 | 387.2308 | 378.8127 | 3 |  | 3 | 214.1406 | 27.3886 | 186.752 |  | A |  | 186.752 | 380.653 | 27.3886 | 11.914 | 3
2025-11-05 11:00:00 | 185.472 | 184.96 | 422.27 | 381.912 |  | 40.358 | 0.512 | 396.9338 | 388.4884 | 380.043 | 3 |  | 3 | 212.6729 | 27.2009 | 185.472 |  | A |  | 185.472 | 381.912 | 27.2009 | 11.8324 | 3
2025-11-05 12:00:00 | 181.632 | 181.12 | 420.677 | 380.466 |  | 40.211 | 0.512 | 395.4364 | 387.0228 | 378.6093 | 3 |  | 3 | 208.2697 | 26.6377 | 181.632 |  | A |  | 181.632 | 380.466 | 26.6377 | 11.5874 | 3
2025-11-05 13:00:00 | 197.376 | 196.992 | 416.552 | 381.682 |  | 34.87 | 0.384 | 391.5589 | 383.2278 | 374.8968 | 2 | 2 | 2 | 216.4448 | 19.0688 | 197.376 |  | A |  | 197.376 | 381.682 | 19.0688 | 8.2949 | 2
2025-11-05 14:00:00 | 195.072 | 194.688 | 415.037 | 381.158 |  | 33.879 | 0.384 | 390.1348 | 381.834 | 373.5333 | 2 |  | 2 | 213.9182 | 18.8462 | 195.072 |  | A |  | 195.072 | 381.158 | 18.8462 | 8.1981 | 2
2025-11-05 15:00:00 | 185.216 | 184.832 | 414.598 | 380.759 |  | 33.839 | 0.384 | 389.7221 | 381.4302 | 373.1382 | 2 |  | 2 | 203.11 | 17.894 | 185.216 |  | A |  | 185.216 | 380.759 | 17.894 | 7.7839 | 2
2025-11-05 16:00:00 | 160.896 | 160.512 | 417.1 | 383.184 |  | 33.916 | 0.384 | 392.074 | 383.732 | 375.39 | 2 |  | 2 | 176.4404 | 15.5444 | 160.896 |  | A |  | 160.896 | 383.184 | 15.5444 | 6.7618 | 2
2025-11-05 17:00:00 | 147.328 | 146.944 | 415.686 | 381.89 |  | 33.796 | 0.384 | 390.7448 | 382.4311 | 374.1174 | 2 |  | 2 | 161.5616 | 14.2336 | 147.328 |  | A |  | 147.328 | 381.89 | 14.2336 | 6.1916 | 2
2025-11-05 18:00:00 | 144.896 | 144.64 | 415.457 | 381.685 |  | 33.772 | 0.256 | 390.5296 | 382.2204 | 373.9113 | 2 |  | 2 | 158.8946 | 13.9986 | 144.896 |  | A |  | 144.896 | 381.685 | 13.9986 | 6.0894 | 2
2025-11-05 19:00:00 | 148.096 | 147.712 | 416.375 | 382.534 |  | 33.841 | 0.384 | 391.3925 | 383.065 | 374.7375 | 2 |  | 2 | 162.4038 | 14.3078 | 148.096 |  | A |  | 148.096 | 382.534 | 14.3078 | 6.2239 | 2
2025-11-05 20:00:00 | 142.336 | 142.08 | 419.165 | 382.435 |  | 36.73 | 0.256 | 394.0151 | 385.6318 | 377.2485 | 2 |  | 2 | 156.0873 | 13.7513 | 142.336 |  | A |  | 142.336 | 382.435 | 13.7513 | 5.9818 | 2
2025-11-05 21:00:00 | 139.264 | 139.008 | 420.79 | 380.699 |  | 40.091 | 0.256 | 395.5426 | 387.1268 | 378.711 | 3 | 3 | 3 | 159.6881 | 20.4241 | 139.264 |  | A |  | 139.264 | 380.699 | 20.4241 | 8.8845 | 3
2025-11-05 22:00:00 | 135.424 | 135.04 | 419.341 | 382.461 |  | 36.88 | 0.384 | 394.1805 | 385.7937 | 377.4069 | 2 | 2 | 2 | 148.5075 | 13.0835 | 135.424 |  | A |  | 135.424 | 382.461 | 13.0835 | 5.6913 | 2
2025-11-05 23:00:00 | 86.784 | 86.528 | 418.363 | 384.641 |  | 33.722 | 0.256 | 393.2612 | 384.894 | 376.5267 | 2 |  | 2 | 95.1683 | 8.3843 | 86.784 |  | A |  | 86.784 | 384.641 | 8.3843 | 3.6472 | 2
2025-11-06 00:00:00 | 62.464 | 62.336 | 419.127 | 384.968 |  | 34.159 | 0.128 | 393.9794 | 385.5968 | 377.2143 | 2 |  | 2 | 68.4987 | 6.0347 | 62.464 |  | A |  | 62.464 | 384.968 | 6.0347 | 2.6251 | 2 | T |  | 2025-11-06 00:00:00 | 3328.512 | 381.6535 | 387.7005 | 168.6497 | 2.4167 | 6
2025-11-06 01:00:00 | 56.832 | 56.448 | 419.479 | 379.829 |  | 39.65 | 0.384 | 394.3103 | 385.9207 | 377.5311 | 3 | 3 | 3 | 65.1668 | 8.3348 | 56.832 |  | A |  | 56.832 | 379.829 | 8.3348 | 3.6257 | 3
2025-11-06 02:00:00 | 55.04 | 54.912 | 419.103 | 379.497 |  | 39.606 | 0.128 | 393.9568 | 385.5748 | 377.1927 | 3 |  | 3 | 63.112 | 8.072 | 55.04 |  | A |  | 55.04 | 379.497 | 8.072 | 3.5113 | 3
2025-11-06 03:00:00 | 54.912 | 54.656 | 419.198 | 379.587 |  | 39.611 | 0.256 | 394.0461 | 385.6622 | 377.2782 | 3 |  | 3 | 62.9653 | 8.0533 | 54.912 |  | A |  | 54.912 | 379.587 | 8.0533 | 3.5032 | 3
2025-11-06 04:00:00 | 55.296 | 55.168 | 417.793 | 380.339 |  | 37.454 | 0.128 | 392.7254 | 384.3696 | 376.0137 | 2 | 2 | 2 | 60.6382 | 5.3422 | 55.296 |  | A |  | 55.296 | 380.339 | 5.3422 | 2.3239 | 2
2025-11-06 05:00:00 | 83.072 | 82.944 | 416.669 | 383.094 |  | 33.575 | 0.128 | 391.6689 | 383.3355 | 375.0021 | 2 |  | 2 | 91.0977 | 8.0257 | 83.072 |  | A |  | 83.072 | 383.094 | 8.0257 | 3.4912 | 2
2025-11-06 06:00:00 | 141.568 | 141.184 | 419.432 | 382.767 |  | 36.665 | 0.384 | 394.2661 | 385.8774 | 377.4888 | 2 |  | 2 | 155.2451 | 13.6771 | 141.568 |  | A |  | 141.568 | 382.767 | 13.6771 | 5.9495 | 2
2025-11-06 07:00:00 | 186.496 | 186.112 | 419.55 | 379.406 |  | 40.144 | 0.384 | 394.377 | 385.986 | 377.595 | 3 | 3 | 3 | 213.847 | 27.351 | 186.496 |  | A |  | 186.496 | 379.406 | 27.351 | 11.8977 | 3
2025-11-06 08:00:00 | 193.792 | 193.408 | 418.599 | 384.049 |  | 34.55 | 0.384 | 393.4831 | 385.1111 | 376.7391 | 2 | 2 | 2 | 212.5145 | 18.7225 | 193.792 |  | A |  | 193.792 | 384.049 | 18.7225 | 8.1443 | 2
2025-11-06 09:00:00 | 190.336 | 189.952 | 420.195 | 380.003 |  | 40.192 | 0.384 | 394.9833 | 386.5794 | 378.1755 | 3 | 3 | 3 | 218.2502 | 27.9142 | 190.336 |  | A |  | 190.336 | 380.003 | 27.9142 | 12.1427 | 3
2025-11-06 10:00:00 | 203.136 | 202.752 | 421.831 | 381.432 |  | 40.399 | 0.384 | 396.5211 | 388.0845 | 379.6479 | 3 |  | 3 | 232.9274 | 29.7914 | 203.136 |  | A |  | 203.136 | 381.432 | 29.7914 | 12.9593 | 3
2025-11-06 11:00:00 | 202.24 | 201.6 | 422.786 | 382.314 |  | 40.472 | 0.64 | 397.4188 | 388.9631 | 380.5074 | 3 |  | 3 | 231.9 | 29.66 | 202.24 |  | A |  | 202.24 | 382.314 | 29.66 | 12.9021 | 3
2025-11-06 12:00:00 | 182.272 | 181.888 | 418.492 | 378.482 |  | 40.01 | 0.384 | 393.3825 | 385.0126 | 376.6428 | 3 |  | 3 | 209.0036 | 26.7316 | 182.272 |  | A |  | 182.272 | 378.482 | 26.7316 | 11.6282 | 3
2025-11-06 13:00:00 | 194.816 | 194.432 | 415.749 | 381.49 |  | 34.259 | 0.384 | 390.8041 | 382.4891 | 374.1741 | 2 | 2 | 2 | 213.6375 | 18.8215 | 194.816 |  | A |  | 194.816 | 381.49 | 18.8215 | 8.1873 | 2
2025-11-06 14:00:00 | 203.52 | 203.008 | 415.861 | 381.851 |  | 34.01 | 0.512 | 390.9093 | 382.5921 | 374.2749 | 2 |  | 2 | 223.1824 | 19.6624 | 203.52 |  | A |  | 203.52 | 381.851 | 19.6624 | 8.5531 | 2
2025-11-06 15:00:00 | 194.56 | 194.176 | 415.24 | 381.309 |  | 33.931 | 0.384 | 390.3256 | 382.0208 | 373.716 | 2 |  | 2 | 213.3567 | 18.7967 | 194.56 |  | A |  | 194.56 | 381.309 | 18.7967 | 8.1766 | 2
2025-11-06 16:00:00 | 172.416 | 172.032 | 416.172 | 382.249 |  | 33.923 | 0.384 | 391.2017 | 382.8782 | 374.5548 | 2 |  | 2 | 189.0734 | 16.6574 | 172.416 |  | A |  | 172.416 | 382.249 | 16.6574 | 7.246 | 2
2025-11-06 17:00:00 | 157.568 | 157.184 | 416.154 | 382.292 |  | 33.862 | 0.384 | 391.1848 | 382.8617 | 374.5386 | 2 |  | 2 | 172.7909 | 15.2229 | 157.568 |  | A |  | 157.568 | 382.292 | 15.2229 | 6.622 | 2
2025-11-06 18:00:00 | 147.968 | 147.712 | 416.091 | 382.27 |  | 33.821 | 0.256 | 391.1255 | 382.8037 | 374.4819 | 2 |  | 2 | 162.2634 | 14.2954 | 147.968 |  | A |  | 147.968 | 382.27 | 14.2954 | 6.2185 | 2
2025-11-06 19:00:00 | 144 | 143.616 | 415.862 | 382.073 |  | 33.789 | 0.384 | 390.9103 | 382.593 | 374.2758 | 2 |  | 2 | 157.9121 | 13.9121 | 144 |  | A |  | 144 | 382.073 | 13.9121 | 6.0517 | 2
2025-11-06 20:00:00 | 132.608 | 132.352 | 416.89 | 383.084 |  | 33.806 | 0.256 | 391.8766 | 383.5388 | 375.201 | 2 |  | 2 | 145.4195 | 12.8115 | 132.608 |  | A |  | 132.608 | 383.084 | 12.8115 | 5.573 | 2
2025-11-06 21:00:00 | 123.52 | 123.392 | 419.238 | 382.284 |  | 36.954 | 0.128 | 394.0837 | 385.699 | 377.3142 | 2 |  | 2 | 135.4534 | 11.9334 | 123.52 |  | A |  | 123.52 | 382.284 | 11.9334 | 5.1911 | 2
2025-11-06 22:00:00 | 114.944 | 114.56 | 421.776 | 381.704 |  | 40.072 | 0.384 | 396.4694 | 388.0339 | 379.5984 | 3 | 3 | 3 | 131.8014 | 16.8574 | 114.944 |  | A |  | 114.944 | 381.704 | 16.8574 | 7.333 | 3
2025-11-06 23:00:00 | 75.136 | 74.88 | 423.369 | 383.312 |  | 40.057 | 0.256 | 397.9669 | 389.4995 | 381.0321 | 3 |  | 3 | 86.1553 | 11.0193 | 75.136 |  | A |  | 75.136 | 383.312 | 11.0193 | 4.7934 | 3
2025-11-07 00:00:00 | 53.888 | 53.632 | 423.552 | 383.529 |  | 40.023 | 0.256 | 398.1389 | 389.6678 | 381.1968 | 3 |  | 3 | 61.7911 | 7.9031 | 53.888 |  | A |  | 53.888 | 383.529 | 7.9031 | 3.4378 | 3 | T |  | 2025-11-07 00:00:00 | 3135.104 | 381.4938 | 397.2202 | 172.7908 | 2.6667 | 7
2025-11-07 01:00:00 | 52.352 | 52.224 | 424.022 | 383.96 |  | 40.062 | 0.128 | 398.5807 | 390.1002 | 381.6198 | 3 |  | 3 | 60.0298 | 7.6778 | 52.352 |  | A |  | 52.352 | 383.96 | 7.6778 | 3.3398 | 3
2025-11-07 02:00:00 | 51.84 | 51.584 | 423.782 | 383.75 |  | 40.032 | 0.256 | 398.3551 | 389.8794 | 381.4038 | 3 |  | 3 | 59.4427 | 7.6027 | 51.84 |  | A |  | 51.84 | 383.75 | 7.6027 | 3.3072 | 3
2025-11-07 03:00:00 | 53.248 | 52.992 | 423.6 | 383.581 |  | 40.019 | 0.256 | 398.184 | 389.712 | 381.24 | 3 |  | 3 | 61.0572 | 7.8092 | 53.248 |  | A |  | 53.248 | 383.581 | 7.8092 | 3.397 | 3
2025-11-07 04:00:00 | 52.864 | 52.608 | 422.541 | 382.628 |  | 39.913 | 0.256 | 397.1885 | 388.7377 | 380.2869 | 3 |  | 3 | 60.6169 | 7.7529 | 52.864 |  | A |  | 52.864 | 382.628 | 7.7529 | 3.3725 | 3
2025-11-07 05:00:00 | 74.368 | 74.112 | 420.557 | 380.764 |  | 39.793 | 0.256 | 395.3236 | 386.9124 | 378.5013 | 3 |  | 3 | 85.2746 | 10.9066 | 74.368 |  | A |  | 74.368 | 380.764 | 10.9066 | 4.7444 | 3
2025-11-07 06:00:00 | 135.936 | 135.68 | 416.755 | 382.343 |  | 34.412 | 0.256 | 391.7497 | 383.4146 | 375.0795 | 2 | 2 | 2 | 149.069 | 13.133 | 135.936 |  | A |  | 135.936 | 382.343 | 13.133 | 5.7128 | 2
2025-11-07 07:00:00 | 172.8 | 172.544 | 415.381 | 381.546 |  | 33.835 | 0.256 | 390.4581 | 382.1505 | 373.8429 | 2 |  | 2 | 189.4945 | 16.6945 | 172.8 |  | A |  | 172.8 | 381.546 | 16.6945 | 7.2621 | 2
2025-11-07 08:00:00 | 180.224 | 179.968 | 414.184 | 380.444 |  | 33.74 | 0.256 | 389.333 | 381.0493 | 372.7656 | 2 |  | 2 | 197.6357 | 17.4117 | 180.224 |  | A |  | 180.224 | 380.444 | 17.4117 | 7.5741 | 2
2025-11-07 09:00:00 | 175.104 | 174.72 | 414.712 | 380.934 |  | 33.778 | 0.384 | 389.8293 | 381.535 | 373.2408 | 2 |  | 2 | 192.0211 | 16.9171 | 175.104 |  | A |  | 175.104 | 380.934 | 16.9171 | 7.3589 | 2
2025-11-07 10:00:00 | 189.568 | 189.184 | 415.06 | 381.214 |  | 33.846 | 0.384 | 390.1564 | 381.8552 | 373.554 | 2 |  | 2 | 207.8824 | 18.3144 | 189.568 |  | A |  | 189.568 | 381.214 | 18.3144 | 7.9668 | 2
2025-11-07 11:00:00 | 183.04 | 182.656 | 417.225 | 383.229 |  | 33.996 | 0.384 | 392.1915 | 383.847 | 375.5025 | 2 |  | 2 | 200.7238 | 17.6838 | 183.04 |  | A |  | 183.04 | 383.229 | 17.6838 | 7.6924 | 2
2025-11-07 12:00:00 | 164.352 | 163.968 | 419.735 | 379.989 |  | 39.746 | 0.384 | 394.5509 | 386.1562 | 377.7615 | 3 | 3 | 3 | 188.4555 | 24.1035 | 164.352 |  | A |  | 164.352 | 379.989 | 24.1035 | 10.485 | 3
2025-11-07 13:00:00 | 176.512 | 176.128 | 419.668 | 379.546 |  | 40.122 | 0.384 | 394.4879 | 386.0946 | 377.7012 | 3 |  | 3 | 202.3988 | 25.8868 | 176.512 |  | A |  | 176.512 | 379.546 | 25.8868 | 11.2608 | 3
2025-11-07 14:00:00 | 190.976 | 190.72 | 421.426 | 381.099 |  | 40.327 | 0.256 | 396.1404 | 387.7119 | 379.2834 | 3 |  | 3 | 218.9841 | 28.0081 | 190.976 |  | A |  | 190.976 | 381.099 | 28.0081 | 12.1835 | 3
2025-11-07 15:00:00 | 179.2 | 178.688 | 421.778 | 381.438 |  | 40.34 | 0.512 | 396.4713 | 388.0358 | 379.6002 | 3 |  | 3 | 205.481 | 26.281 | 179.2 |  | A |  | 179.2 | 381.438 | 26.281 | 11.4322 | 3
2025-11-07 16:00:00 | 172.672 | 172.288 | 418.088 | 378.126 |  | 39.962 | 0.384 | 393.0027 | 384.641 | 376.2792 | 3 |  | 3 | 197.9956 | 25.3236 | 172.672 |  | A |  | 172.672 | 378.126 | 25.3236 | 11.0158 | 3
2025-11-07 17:00:00 | 156.544 | 156.16 | 417.79 | 377.909 |  | 39.881 | 0.384 | 392.7226 | 384.3668 | 376.011 | 3 |  | 3 | 179.5024 | 22.9584 | 156.544 |  | A |  | 156.544 | 377.909 | 22.9584 | 9.9869 | 3
2025-11-07 18:00:00 | 147.456 | 147.2 | 419.447 | 379.453 |  | 39.994 | 0.256 | 394.2802 | 385.8912 | 377.5023 | 3 |  | 3 | 169.0815 | 21.6255 | 147.456 |  | A |  | 147.456 | 379.453 | 21.6255 | 9.4071 | 3
2025-11-07 19:00:00 | 143.488 | 143.104 | 421.547 | 381.368 |  | 40.179 | 0.384 | 396.2542 | 387.8232 | 379.3923 | 3 |  | 3 | 164.5316 | 21.0436 | 143.488 |  | A |  | 143.488 | 381.368 | 21.0436 | 9.154 | 3
2025-11-07 20:00:00 | 140.032 | 139.776 | 423.263 | 382.939 |  | 40.324 | 0.256 | 397.8672 | 389.402 | 380.9367 | 3 |  | 3 | 160.5687 | 20.5367 | 140.032 |  | A |  | 140.032 | 382.939 | 20.5367 | 8.9335 | 3
2025-11-07 21:00:00 | 123.136 | 122.88 | 418.395 | 381.349 |  | 37.046 | 0.256 | 393.2913 | 384.9234 | 376.5555 | 2 | 2 | 2 | 135.0324 | 11.8964 | 123.136 |  | A |  | 123.136 | 381.349 | 11.8964 | 5.1749 | 2
2025-11-07 22:00:00 | 90.368 | 89.984 | 418.451 | 384.151 |  | 34.3 | 0.384 | 393.3439 | 384.9749 | 376.6059 | 2 |  | 2 | 99.0986 | 8.7306 | 90.368 |  | A |  | 90.368 | 384.151 | 8.7306 | 3.7978 | 2
2025-11-07 23:00:00 | 75.136 | 75.008 | 420.348 | 380.562 |  | 39.786 | 0.128 | 395.1271 | 386.7202 | 378.3132 | 3 | 3 | 3 | 86.1553 | 11.0193 | 75.136 |  | A |  | 75.136 | 380.562 | 11.0193 | 4.7934 | 3
2025-11-08 00:00:00 | 65.28 | 65.024 | 422.218 | 382.311 |  | 39.907 | 0.256 | 396.8849 | 388.4406 | 379.9962 | 3 |  | 3 | 74.8538 | 9.5738 | 65.28 |  | A |  | 65.28 | 382.311 | 9.5738 | 4.1646 | 3 | T |  | 2025-11-08 00:00:00 | 1814.144 | 382.2855 | 207.4631 | 90.2465 | 2.4583 | 8
2025-11-08 01:00:00 | 64.384 | 64.256 | 421.091 | 381.291 |  | 39.8 | 0.128 | 395.8255 | 387.4037 | 378.9819 | 3 |  | 3 | 73.8264 | 9.4424 | 64.384 |  | A |  | 64.384 | 381.291 | 9.4424 | 4.1074 | 3
2025-11-08 02:00:00 | 69.76 | 69.504 | 421.088 | 381.274 |  | 39.814 | 0.256 | 395.8227 | 387.401 | 378.9792 | 3 |  | 3 | 79.9908 | 10.2308 | 69.76 |  | A |  | 69.76 | 381.274 | 10.2308 | 4.4504 | 3
2025-11-08 03:00:00 | 69.504 | 69.248 | 421.71 | 381.844 |  | 39.866 | 0.256 | 396.4074 | 387.9732 | 379.539 | 3 |  | 3 | 79.6973 | 10.1933 | 69.504 |  | A |  | 69.504 | 381.844 | 10.1933 | 4.4341 | 3
2025-11-08 04:00:00 | 66.432 | 66.304 | 421.555 | 381.718 |  | 39.837 | 0.128 | 396.2617 | 387.8306 | 379.3995 | 3 |  | 3 | 76.1748 | 9.7428 | 66.432 |  | A |  | 66.432 | 381.718 | 9.7428 | 4.2381 | 3
2025-11-08 05:00:00 | 73.984 | 73.728 | 419.76 | 380.025 |  | 39.735 | 0.256 | 394.5744 | 386.1792 | 377.784 | 3 |  | 3 | 84.8343 | 10.8503 | 73.984 |  | A |  | 73.984 | 380.025 | 10.8503 | 4.7199 | 3
2025-11-08 06:00:00 | 88.832 | 88.576 | 417.968 | 379.287 |  | 38.681 | 0.256 | 392.8899 | 384.5306 | 376.1712 | 3 |  | 3 | 101.8599 | 13.0279 | 88.832 |  | A |  | 88.832 | 379.287 | 13.0279 | 5.6671 | 3
2025-11-08 07:00:00 | 102.144 | 101.888 | 417.182 | 383.48 |  | 33.702 | 0.256 | 392.1511 | 383.8074 | 375.4638 | 2 | 2 | 2 | 112.0123 | 9.8683 | 102.144 |  | A |  | 102.144 | 383.48 | 9.8683 | 4.2927 | 2
2025-11-08 08:00:00 | 135.04 | 134.912 | 416.493 | 382.758 |  | 33.735 | 0.128 | 391.5034 | 383.1736 | 374.8437 | 2 |  | 2 | 148.0864 | 13.0464 | 135.04 |  | A |  | 135.04 | 382.758 | 13.0464 | 5.6752 | 2
2025-11-08 09:00:00 | 138.624 | 138.368 | 416.061 | 382.358 |  | 33.703 | 0.256 | 391.0973 | 382.7761 | 374.4549 | 2 |  | 2 | 152.0167 | 13.3927 | 138.624 |  | A |  | 138.624 | 382.358 | 13.3927 | 5.8258 | 2
2025-11-08 10:00:00 | 139.264 | 139.008 | 415.356 | 381.712 |  | 33.644 | 0.256 | 390.4346 | 382.1275 | 373.8204 | 2 |  | 2 | 152.7185 | 13.4545 | 139.264 |  | A |  | 139.264 | 381.712 | 13.4545 | 5.8527 | 2
2025-11-08 11:00:00 | 124.544 | 124.288 | 415.846 | 382.22 |  | 33.626 | 0.256 | 390.8952 | 382.5783 | 374.2614 | 2 |  | 2 | 136.5764 | 12.0324 | 124.544 |  | A |  | 124.544 | 382.22 | 12.0324 | 5.2341 | 2
2025-11-08 12:00:00 | 114.048 | 113.664 | 417.568 | 383.847 |  | 33.721 | 0.384 | 392.5139 | 384.1626 | 375.8112 | 2 |  | 2 | 125.0663 | 11.0183 | 114.048 |  | A |  | 114.048 | 383.847 | 11.0183 | 4.793 | 2
2025-11-08 13:00:00 | 72.064 | 71.936 | 418.455 | 384.777 |  | 33.678 | 0.128 | 393.3477 | 384.9786 | 376.6095 | 2 |  | 2 | 79.0262 | 6.9622 | 72.064 |  | A |  | 72.064 | 384.777 | 6.9622 | 3.0286 | 2
2025-11-08 14:00:00 | 65.024 | 64.896 | 418.295 | 384.641 |  | 33.654 | 0.128 | 393.1973 | 384.8314 | 376.4655 | 2 |  | 2 | 71.3061 | 6.2821 | 65.024 |  | A |  | 65.024 | 384.641 | 6.2821 | 2.7327 | 2
2025-11-08 15:00:00 | 64.768 | 64.512 | 417.943 | 384.318 |  | 33.625 | 0.256 | 392.8664 | 384.5076 | 376.1487 | 2 |  | 2 | 71.0253 | 6.2573 | 64.768 |  | A |  | 64.768 | 384.318 | 6.2573 | 2.7219 | 2
2025-11-08 16:00:00 | 64.128 | 64.128 | 417.288 | 383.728 |  | 33.56 | 0 | 392.2507 | 383.905 | 375.5592 | 2 |  | 2 | 70.3235 | 6.1955 | 64.128 |  | A |  | 64.128 | 383.728 | 6.1955 | 2.695 | 2
2025-11-08 17:00:00 | 62.72 | 62.464 | 416.273 | 382.797 |  | 33.476 | 0.256 | 391.2966 | 382.9712 | 374.6457 | 2 |  | 2 | 68.7795 | 6.0595 | 62.72 |  | A |  | 62.72 | 382.797 | 6.0595 | 2.6359 | 2
2025-11-08 18:00:00 | 49.408 | 49.152 | 417.356 | 383.84 |  | 33.516 | 0.256 | 392.3146 | 383.9675 | 375.6204 | 2 |  | 2 | 54.1814 | 4.7734 | 49.408 |  | A |  | 49.408 | 383.84 | 4.7734 | 2.0764 | 2
2025-11-08 19:00:00 | 39.04 | 38.784 | 418.977 | 381.629 |  | 37.348 | 0.256 | 393.8384 | 385.4588 | 377.0793 | 2 |  | 2 | 42.8117 | 3.7717 | 39.04 |  | A |  | 39.04 | 381.629 | 3.7717 | 1.6407 | 2
2025-11-08 20:00:00 | 35.584 | 35.456 | 420.247 | 380.594 |  | 39.653 | 0.128 | 395.0322 | 386.6272 | 378.2223 | 3 | 3 | 3 | 40.8027 | 5.2187 | 35.584 |  | A |  | 35.584 | 380.594 | 5.2187 | 2.2701 | 3
2025-11-08 21:00:00 | 36.352 | 36.096 | 420.484 | 380.799 |  | 39.685 | 0.256 | 395.255 | 386.8453 | 378.4356 | 3 |  | 3 | 41.6833 | 5.3313 | 36.352 |  | A |  | 36.352 | 380.799 | 5.3313 | 2.3191 | 3
2025-11-08 22:00:00 | 37.504 | 37.248 | 421.215 | 381.457 |  | 39.758 | 0.256 | 395.9421 | 387.5178 | 379.0935 | 3 |  | 3 | 43.0042 | 5.5002 | 37.504 |  | A |  | 37.504 | 381.457 | 5.5002 | 2.3926 | 3
2025-11-08 23:00:00 | 35.712 | 35.584 | 421.963 | 382.146 |  | 39.817 | 0.128 | 396.6452 | 388.206 | 379.7667 | 3 |  | 3 | 40.9494 | 5.2374 | 35.712 |  | A |  | 35.712 | 382.146 | 5.2374 | 2.2783 | 3
2025-11-09 00:00:00 | 35.072 | 34.816 | 422.919 | 383.013 |  | 39.906 | 0.256 | 397.5439 | 389.0855 | 380.6271 | 3 |  | 3 | 40.2156 | 5.1436 | 35.072 |  | A |  | 35.072 | 383.013 | 5.1436 | 2.2375 | 3 | T |  | 2025-11-09 00:00:00 | 892.8 | 380.5273 | 130.9358 | 56.9571 | 3 | 9
2025-11-09 01:00:00 | 36.096 | 35.84 | 423.103 | 383.175 |  | 39.928 | 0.256 | 397.7168 | 389.2548 | 380.7927 | 3 |  | 3 | 41.3897 | 5.2937 | 36.096 |  | A |  | 36.096 | 383.175 | 5.2937 | 2.3028 | 3
2025-11-09 02:00:00 | 35.456 | 35.2 | 422.617 | 382.734 |  | 39.883 | 0.256 | 397.26 | 388.8076 | 380.3553 | 3 |  | 3 | 40.6559 | 5.1999 | 35.456 |  | A |  | 35.456 | 382.734 | 5.1999 | 2.262 | 3
2025-11-09 03:00:00 | 34.688 | 34.432 | 422.58 | 382.707 |  | 39.873 | 0.256 | 397.2252 | 388.7736 | 380.322 | 3 |  | 3 | 39.7753 | 5.0873 | 34.688 |  | A |  | 34.688 | 382.707 | 5.0873 | 2.213 | 3
2025-11-09 04:00:00 | 35.072 | 34.944 | 422.013 | 382.19 |  | 39.823 | 0.128 | 396.6922 | 388.252 | 379.8117 | 3 |  | 3 | 40.2156 | 5.1436 | 35.072 |  | A |  | 35.072 | 382.19 | 5.1436 | 2.2375 | 3
2025-11-09 05:00:00 | 35.712 | 35.456 | 421.779 | 381.976 |  | 39.803 | 0.256 | 396.4723 | 388.0367 | 379.6011 | 3 |  | 3 | 40.9494 | 5.2374 | 35.712 |  | A |  | 35.712 | 381.976 | 5.2374 | 2.2783 | 3
2025-11-09 06:00:00 | 34.944 | 34.688 | 421.79 | 381.996 |  | 39.794 | 0.256 | 396.4826 | 388.0468 | 379.611 | 3 |  | 3 | 40.0688 | 5.1248 | 34.944 |  | A |  | 34.944 | 381.996 | 5.1248 | 2.2293 | 3
2025-11-09 07:00:00 | 34.56 | 34.304 | 421.657 | 381.869 |  | 39.788 | 0.256 | 396.3576 | 387.9244 | 379.4913 | 3 |  | 3 | 39.6285 | 5.0685 | 34.56 |  | A |  | 34.56 | 381.869 | 5.0685 | 2.2048 | 3
2025-11-09 08:00:00 | 34.816 | 34.688 | 421.176 | 381.429 |  | 39.747 | 0.128 | 395.9054 | 387.4819 | 379.0584 | 3 |  | 3 | 39.922 | 5.106 | 34.816 |  | A |  | 34.816 | 381.429 | 5.106 | 2.2211 | 3
2025-11-09 09:00:00 | 36.224 | 36.096 | 420.64 | 380.944 |  | 39.696 | 0.128 | 395.4016 | 386.9888 | 378.576 | 3 |  | 3 | 41.5365 | 5.3125 | 36.224 |  | A |  | 36.224 | 380.944 | 5.3125 | 2.3109 | 3
2025-11-09 10:00:00 | 37.248 | 36.864 | 419.59 | 379.988 |  | 39.602 | 0.384 | 394.4146 | 386.0228 | 377.631 | 3 |  | 3 | 42.7107 | 5.4627 | 37.248 |  | A |  | 37.248 | 379.988 | 5.4627 | 2.3763 | 3
2025-11-09 11:00:00 | 37.632 | 37.504 | 418.133 | 378.662 |  | 39.471 | 0.128 | 393.045 | 384.6824 | 376.3197 | 3 |  | 3 | 43.151 | 5.519 | 37.632 |  | A |  | 37.632 | 378.662 | 5.519 | 2.4008 | 3
2025-11-09 12:00:00 | 48.128 | 47.872 | 418.172 | 378.678 |  | 39.494 | 0.256 | 393.0817 | 384.7182 | 376.3548 | 3 |  | 3 | 55.1863 | 7.0583 | 48.128 |  | A |  | 48.128 | 378.678 | 7.0583 | 3.0704 | 3
2025-11-09 13:00:00 | 45.952 | 45.696 | 418.432 | 378.922 |  | 39.51 | 0.256 | 393.3261 | 384.9574 | 376.5888 | 3 |  | 3 | 52.6912 | 6.7392 | 45.952 |  | A |  | 45.952 | 378.922 | 6.7392 | 2.9316 | 3
2025-11-09 14:00:00 | 45.952 | 45.824 | 418.891 | 379.333 |  | 39.558 | 0.128 | 393.7575 | 385.3797 | 377.0019 | 3 |  | 3 | 52.6912 | 6.7392 | 45.952 |  | A |  | 45.952 | 379.333 | 6.7392 | 2.9316 | 3
2025-11-09 15:00:00 | 46.848 | 46.592 | 418.3 | 378.797 |  | 39.503 | 0.256 | 393.202 | 384.836 | 376.47 | 3 |  | 3 | 53.7186 | 6.8706 | 46.848 |  | A |  | 46.848 | 378.797 | 6.8706 | 2.9887 | 3
2025-11-09 16:00:00 | 36.096 | 35.968 | 418.659 | 379.139 |  | 39.52 | 0.128 | 393.5395 | 385.1663 | 376.7931 | 3 |  | 3 | 41.3897 | 5.2937 | 36.096 |  | A |  | 36.096 | 379.139 | 5.2937 | 2.3028 | 3
2025-11-09 17:00:00 | 34.432 | 34.176 | 418.418 | 378.932 |  | 39.486 | 0.256 | 393.3129 | 384.9446 | 376.5762 | 3 |  | 3 | 39.4817 | 5.0497 | 34.432 |  | A |  | 34.432 | 378.932 | 5.0497 | 2.1966 | 3
2025-11-09 18:00:00 | 34.688 | 34.432 | 418.92 | 379.384 |  | 39.536 | 0.256 | 393.7848 | 385.4064 | 377.028 | 3 |  | 3 | 39.7753 | 5.0873 | 34.688 |  | A |  | 34.688 | 379.384 | 5.0873 | 2.213 | 3
2025-11-09 19:00:00 | 36.992 | 36.736 | 419.181 | 379.611 |  | 39.57 | 0.256 | 394.0301 | 385.6465 | 377.2629 | 3 |  | 3 | 42.4172 | 5.4252 | 36.992 |  | A |  | 36.992 | 379.611 | 5.4252 | 2.3599 | 3
2025-11-09 20:00:00 | 34.944 | 34.816 | 419.01 | 379.465 |  | 39.545 | 0.128 | 393.8694 | 385.4892 | 377.109 | 3 |  | 3 | 40.0688 | 5.1248 | 34.944 |  | A |  | 34.944 | 379.465 | 5.1248 | 2.2293 | 3
2025-11-09 21:00:00 | 37.632 | 37.376 | 419.214 | 379.645 |  | 39.569 | 0.256 | 394.0612 | 385.6769 | 377.2926 | 3 |  | 3 | 43.151 | 5.519 | 37.632 |  | A |  | 37.632 | 379.645 | 5.519 | 2.4008 | 3
2025-11-09 22:00:00 | 33.792 | 33.536 | 419.153 | 379.608 |  | 39.545 | 0.256 | 394.0038 | 385.6208 | 377.2377 | 3 |  | 3 | 38.7479 | 4.9559 | 33.792 |  | A |  | 33.792 | 379.608 | 4.9559 | 2.1558 | 3
2025-11-09 23:00:00 | 29.824 | 29.568 | 420.077 | 380.457 |  | 39.62 | 0.256 | 394.8724 | 386.4708 | 378.0693 | 3 |  | 3 | 34.1979 | 4.3739 | 29.824 |  | A |  | 29.824 | 380.457 | 4.3739 | 1.9027 | 3
2025-11-10 00:00:00 | 36.224 | 36.096 | 422.331 | 382.48 |  | 39.851 | 0.128 | 396.9911 | 388.5445 | 380.0979 | 3 |  | 3 | 41.5365 | 5.3125 | 36.224 |  | A |  | 36.224 | 382.48 | 5.3125 | 2.3109 | 3 | T |  | 2025-11-10 00:00:00 | 3080.32 | 381.4889 | 368.9751 | 160.5042 | 2.5833 | 10
2025-11-10 01:00:00 | 36.48 | 36.224 | 422.585 | 382.71 |  | 39.875 | 0.256 | 397.2299 | 388.7782 | 380.3265 | 3 |  | 3 | 41.8301 | 5.3501 | 36.48 |  | A |  | 36.48 | 382.71 | 5.3501 | 2.3273 | 3
2025-11-10 02:00:00 | 36.736 | 36.608 | 422.191 | 382.353 |  | 39.838 | 0.128 | 396.8595 | 388.4157 | 379.9719 | 3 |  | 3 | 42.1236 | 5.3876 | 36.736 |  | A |  | 36.736 | 382.353 | 5.3876 | 2.3436 | 3
2025-11-10 03:00:00 | 36.096 | 35.712 | 420.644 | 380.955 |  | 39.689 | 0.384 | 395.4054 | 386.9925 | 378.5796 | 3 |  | 3 | 41.3897 | 5.2937 | 36.096 |  | A |  | 36.096 | 380.955 | 5.2937 | 2.3028 | 3
2025-11-10 04:00:00 | 35.968 | 35.84 | 419.868 | 380.253 |  | 39.615 | 0.128 | 394.6759 | 386.2786 | 377.8812 | 3 |  | 3 | 41.243 | 5.275 | 35.968 |  | A |  | 35.968 | 380.253 | 5.275 | 2.2946 | 3
2025-11-10 05:00:00 | 58.88 | 58.752 | 417.895 | 382.271 |  | 35.624 | 0.128 | 392.8213 | 384.4634 | 376.1055 | 2 | 2 | 2 | 64.5685 | 5.6885 | 58.88 |  | A |  | 58.88 | 382.271 | 5.6885 | 2.4745 | 2
2025-11-10 06:00:00 | 120.576 | 120.192 | 416.85 | 380.666 |  | 36.184 | 0.384 | 391.839 | 383.502 | 375.165 | 2 |  | 2 | 132.225 | 11.649 | 120.576 |  | A |  | 120.576 | 380.666 | 11.649 | 5.0673 | 2
2025-11-10 07:00:00 | 170.88 | 170.624 | 413.261 | 380.27 |  | 32.991 | 0.256 | 388.4653 | 380.2001 | 371.9349 | 2 |  | 2 | 187.389 | 16.509 | 170.88 |  | A |  | 170.88 | 380.27 | 16.509 | 7.1814 | 2
2025-11-10 08:00:00 | 188.16 | 187.776 | 415.359 | 381.497 |  | 33.862 | 0.384 | 390.4375 | 382.1303 | 373.8231 | 2 |  | 2 | 206.3384 | 18.1784 | 188.16 |  | A |  | 188.16 | 381.497 | 18.1784 | 7.9076 | 2
2025-11-10 09:00:00 | 180.096 | 179.712 | 416.866 | 382.888 |  | 33.978 | 0.384 | 391.854 | 383.5167 | 375.1794 | 2 |  | 2 | 197.4953 | 17.3993 | 180.096 |  | A |  | 180.096 | 382.888 | 17.3993 | 7.5687 | 2
2025-11-10 10:00:00 | 204.672 | 204.288 | 417.115 | 383.05 |  | 34.065 | 0.384 | 392.0881 | 383.7458 | 375.4035 | 2 |  | 2 | 224.4457 | 19.7737 | 204.672 |  | A |  | 204.672 | 383.05 | 19.7737 | 8.6015 | 2
2025-11-10 11:00:00 | 194.944 | 194.56 | 420.811 | 380.639 |  | 40.172 | 0.384 | 395.5623 | 387.1461 | 378.7299 | 3 | 3 | 3 | 223.534 | 28.59 | 194.944 |  | A |  | 194.944 | 380.639 | 28.59 | 12.4366 | 3
2025-11-10 12:00:00 | 169.216 | 168.704 | 417.797 | 383.795 |  | 34.002 | 0.512 | 392.7292 | 384.3732 | 376.0173 | 2 | 2 | 2 | 185.5642 | 16.3482 | 169.216 |  | A |  | 169.216 | 383.795 | 16.3482 | 7.1115 | 2
2025-11-10 13:00:00 | 187.648 | 187.392 | 412.919 | 379.242 |  | 33.677 | 0.256 | 388.1439 | 379.8855 | 371.6271 | 2 |  | 2 | 205.7769 | 18.1289 | 187.648 |  | A |  | 187.648 | 379.242 | 18.1289 | 7.8861 | 2
2025-11-10 14:00:00 | 189.44 | 189.056 | 411.827 | 378.992 |  | 32.835 | 0.384 | 387.1174 | 378.8808 | 370.6443 | 2 |  | 2 | 207.7421 | 18.3021 | 189.44 |  | A |  | 189.44 | 378.992 | 18.3021 | 7.9614 | 2
2025-11-10 15:00:00 | 184.448 | 184.064 | 417.646 | 383.371 |  | 34.275 | 0.384 | 392.5872 | 384.2343 | 375.8814 | 2 |  | 2 | 202.2678 | 17.8198 | 184.448 |  | A |  | 184.448 | 383.371 | 17.8198 | 7.7516 | 2
2025-11-10 16:00:00 | 163.584 | 163.2 | 421.651 | 381.383 |  | 40.268 | 0.384 | 396.3519 | 387.9189 | 379.4859 | 3 | 3 | 3 | 187.5748 | 23.9908 | 163.584 |  | A |  | 163.584 | 381.383 | 23.9908 | 10.436 | 3
2025-11-10 17:00:00 | 148.864 | 148.48 | 421.381 | 381.178 |  | 40.203 | 0.384 | 396.0981 | 387.6705 | 379.2429 | 3 |  | 3 | 170.696 | 21.832 | 148.864 |  | A |  | 148.864 | 381.178 | 21.832 | 9.4969 | 3
2025-11-10 18:00:00 | 140.8 | 140.416 | 422.062 | 381.825 |  | 40.237 | 0.384 | 396.7383 | 388.297 | 379.8558 | 3 |  | 3 | 161.4494 | 20.6494 | 140.8 |  | A |  | 140.8 | 381.825 | 20.6494 | 8.9825 | 3
2025-11-10 19:00:00 | 135.552 | 135.296 | 422.694 | 382.416 |  | 40.278 | 0.256 | 397.3324 | 388.8785 | 380.4246 | 3 |  | 3 | 155.4317 | 19.8797 | 135.552 |  | A |  | 135.552 | 382.416 | 19.8797 | 8.6477 | 3
2025-11-10 20:00:00 | 132.736 | 132.352 | 418.465 | 378.627 |  | 39.838 | 0.384 | 393.3571 | 384.9878 | 376.6185 | 3 |  | 3 | 152.2027 | 19.4667 | 132.736 |  | A |  | 132.736 | 378.627 | 19.4667 | 8.468 | 3
2025-11-10 21:00:00 | 132.224 | 131.84 | 420.673 | 380.64 |  | 40.033 | 0.384 | 395.4326 | 387.0192 | 378.6057 | 3 |  | 3 | 151.6156 | 19.3916 | 132.224 |  | A |  | 132.224 | 380.64 | 19.3916 | 8.4354 | 3
2025-11-10 22:00:00 | 112.384 | 112.128 | 422.566 | 382.438 |  | 40.128 | 0.256 | 397.212 | 388.7607 | 380.3094 | 3 |  | 3 | 128.866 | 16.482 | 112.384 |  | A |  | 112.384 | 382.438 | 16.482 | 7.1697 | 3
2025-11-10 23:00:00 | 83.712 | 83.328 | 421.767 | 381.795 |  | 39.972 | 0.384 | 396.461 | 388.0256 | 379.5903 | 3 |  | 3 | 95.989 | 12.277 | 83.712 |  | A |  | 83.712 | 381.795 | 12.277 | 5.3405 | 3
2025-11-11 00:00:00 | 70.016 | 69.888 | 421.388 | 381.505 |  | 39.883 | 0.128 | 396.1047 | 387.677 | 379.2492 | 3 |  | 3 | 80.2844 | 10.2684 | 70.016 |  | A |  | 70.016 | 381.505 | 10.2684 | 4.4667 | 3 | T |  | 2025-11-11 00:00:00 | 3303.424 | 381.506 | 401.7718 | 174.7707 | 2.5833 | 11
2025-11-11 01:00:00 | 67.84 | 67.584 | 421.282 | 381.444 |  | 39.838 | 0.256 | 396.0051 | 387.5794 | 379.1538 | 3 |  | 3 | 77.7892 | 9.9492 | 67.84 |  | A |  | 67.84 | 381.444 | 9.9492 | 4.3279 | 3
2025-11-11 02:00:00 | 62.72 | 62.592 | 420.936 | 381.119 |  | 39.817 | 0.128 | 395.6798 | 387.2611 | 378.8424 | 3 |  | 3 | 71.9184 | 9.1984 | 62.72 |  | A |  | 62.72 | 381.119 | 9.1984 | 4.0013 | 3
2025-11-11 03:00:00 | 66.816 | 66.56 | 420.764 | 380.978 |  | 39.786 | 0.256 | 395.5182 | 387.1029 | 378.6876 | 3 |  | 3 | 76.6151 | 9.7991 | 66.816 |  | A |  | 66.816 | 380.978 | 9.7991 | 4.2626 | 3
2025-11-11 04:00:00 | 57.984 | 57.728 | 419.428 | 379.782 |  | 39.646 | 0.256 | 394.2623 | 385.8738 | 377.4852 | 3 |  | 3 | 66.4878 | 8.5038 | 57.984 |  | A |  | 57.984 | 379.782 | 8.5038 | 3.6991 | 3
2025-11-11 05:00:00 | 90.112 | 89.856 | 417.784 | 383.376 |  | 34.408 | 0.256 | 392.717 | 384.3613 | 376.0056 | 2 | 2 | 2 | 98.8179 | 8.7059 | 90.112 |  | A |  | 90.112 | 383.376 | 8.7059 | 3.787 | 2
2025-11-11 06:00:00 | 137.472 | 137.216 | 413.95 | 380.382 |  | 33.568 | 0.256 | 389.113 | 380.834 | 372.555 | 2 |  | 2 | 150.7534 | 13.2814 | 137.472 |  | A |  | 137.472 | 380.382 | 13.2814 | 5.7774 | 2
2025-11-11 07:00:00 | 174.464 | 174.08 | 409.827 | 379.781 |  | 30.046 | 0.384 | 385.2374 | 377.0408 | 368.8443 | 2 |  | 2 | 191.3192 | 16.8552 | 174.464 |  | A |  | 174.464 | 379.781 | 16.8552 | 7.332 | 2
2025-11-11 08:00:00 | 186.624 | 186.24 | 413.566 | 379.848 |  | 33.718 | 0.384 | 388.752 | 380.4807 | 372.2094 | 2 |  | 2 | 204.654 | 18.03 | 186.624 |  | A |  | 186.624 | 379.848 | 18.03 | 7.8431 | 2
2025-11-11 09:00:00 | 188.928 | 188.544 | 416.557 | 382.606 |  | 33.951 | 0.384 | 391.5636 | 383.2324 | 374.9013 | 2 |  | 2 | 207.1806 | 18.2526 | 188.928 |  | A |  | 188.928 | 382.606 | 18.2526 | 7.9399 | 2
2025-11-11 10:00:00 | 191.36 | 190.976 | 417.561 | 383.529 |  | 34.032 | 0.384 | 392.5073 | 384.1561 | 375.8049 | 2 |  | 2 | 209.8476 | 18.4876 | 191.36 |  | A |  | 191.36 | 383.529 | 18.4876 | 8.0421 | 2
2025-11-11 11:00:00 | 196.864 | 196.48 | 418.653 | 382.804 |  | 35.849 | 0.384 | 393.5338 | 385.1608 | 376.7877 | 2 |  | 2 | 215.8833 | 19.0193 | 196.864 |  | A |  | 196.864 | 382.804 | 19.0193 | 8.2734 | 2
2025-11-11 12:00:00 | 183.936 | 183.552 | 422.218 | 381.874 |  | 40.344 | 0.384 | 396.8849 | 388.4406 | 379.9962 | 3 | 3 | 3 | 210.9116 | 26.9756 | 183.936 |  | A |  | 183.936 | 381.874 | 26.9756 | 11.7344 | 3
2025-11-11 13:00:00 | 193.152 | 192.64 | 419.646 | 379.492 |  | 40.154 | 0.512 | 394.4672 | 386.0743 | 377.6814 | 3 |  | 3 | 221.4792 | 28.3272 | 193.152 |  | A |  | 193.152 | 379.492 | 28.3272 | 12.3223 | 3
2025-11-11 14:00:00 | 185.344 | 185.088 | 417.634 | 380.279 |  | 37.355 | 0.256 | 392.576 | 384.2233 | 375.8706 | 2 | 2 | 2 | 203.2504 | 17.9064 | 185.344 |  | A |  | 185.344 | 380.279 | 17.9064 | 7.7893 | 2
2025-11-11 15:00:00 | 160.64 | 160.256 | 417.822 | 383.811 |  | 34.011 | 0.384 | 392.7527 | 384.3962 | 376.0398 | 2 |  | 2 | 176.1597 | 15.5197 | 160.64 |  | A |  | 160.64 | 383.811 | 15.5197 | 6.7511 | 2
2025-11-11 16:00:00 | 155.648 | 155.264 | 420.756 | 380.587 |  | 40.169 | 0.384 | 395.5106 | 387.0955 | 378.6804 | 3 | 3 | 3 | 178.4749 | 22.8269 | 155.648 |  | A |  | 155.648 | 380.587 | 22.8269 | 9.9297 | 3
2025-11-11 17:00:00 | 147.584 | 147.2 | 420.757 | 380.618 |  | 40.139 | 0.384 | 395.5116 | 387.0964 | 378.6813 | 3 |  | 3 | 169.2283 | 21.6443 | 147.584 |  | A |  | 147.584 | 380.618 | 21.6443 | 9.4153 | 3
2025-11-11 18:00:00 | 141.056 | 140.8 | 422.266 | 382.011 |  | 40.255 | 0.256 | 396.93 | 388.4847 | 380.0394 | 3 |  | 3 | 161.7429 | 20.6869 | 141.056 |  | A |  | 141.056 | 382.011 | 20.6869 | 8.9988 | 3
2025-11-11 19:00:00 | 143.36 | 142.976 | 422.592 | 382.308 |  | 40.284 | 0.384 | 397.2365 | 388.7846 | 380.3328 | 3 |  | 3 | 164.3848 | 21.0248 | 143.36 |  | A |  | 143.36 | 382.308 | 21.0248 | 9.1458 | 3
2025-11-11 20:00:00 | 140.672 | 140.416 | 418.894 | 382.085 |  | 36.809 | 0.256 | 393.7604 | 385.3825 | 377.0046 | 2 | 2 | 2 | 154.2625 | 13.5905 | 140.672 |  | A |  | 140.672 | 382.085 | 13.5905 | 5.9119 | 2
2025-11-11 21:00:00 | 134.016 | 133.632 | 420.581 | 380.522 |  | 40.059 | 0.384 | 395.3461 | 386.9345 | 378.5229 | 3 | 3 | 3 | 153.6705 | 19.6545 | 134.016 |  | A |  | 134.016 | 380.522 | 19.6545 | 8.5497 | 3
2025-11-11 22:00:00 | 119.168 | 118.784 | 423.133 | 382.91 |  | 40.223 | 0.384 | 397.745 | 389.2824 | 380.8197 | 3 |  | 3 | 136.6449 | 17.4769 | 119.168 |  | A |  | 119.168 | 382.91 | 17.4769 | 7.6024 | 3
2025-11-11 23:00:00 | 107.648 | 107.392 | 422.621 | 382.494 |  | 40.127 | 0.256 | 397.2637 | 388.8113 | 380.3589 | 3 |  | 3 | 123.4354 | 15.7874 | 107.648 |  | A |  | 107.648 | 382.494 | 15.7874 | 6.8675 | 3
2025-11-12 00:00:00 | 97.792 | 97.664 | 422.975 | 382.864 |  | 40.111 | 0.128 | 397.5965 | 389.137 | 380.6775 | 3 |  | 3 | 112.1339 | 14.3419 | 97.792 |  | A |  | 97.792 | 382.864 | 14.3419 | 6.2387 | 3 | T |  | 2025-11-12 00:00:00 | 3319.552 | 381.5473 | 442.0344 | 192.285 | 2.7917 | 12
2025-11-12 01:00:00 | 90.112 | 89.856 | 423.452 | 383.31 |  | 40.142 | 0.256 | 398.0449 | 389.5758 | 381.1068 | 3 |  | 3 | 103.3276 | 13.2156 | 90.112 |  | A |  | 90.112 | 383.31 | 13.2156 | 5.7488 | 3
2025-11-12 02:00:00 | 93.44 | 93.056 | 423.879 | 383.713 |  | 40.166 | 0.384 | 398.4463 | 389.9687 | 381.4911 | 3 |  | 3 | 107.1437 | 13.7037 | 93.44 |  | A |  | 93.44 | 383.713 | 13.7037 | 5.9611 | 3
2025-11-12 03:00:00 | 78.72 | 78.592 | 423.396 | 383.337 |  | 40.059 | 0.128 | 397.9922 | 389.5243 | 381.0564 | 3 |  | 3 | 90.2649 | 11.5449 | 78.72 |  | A |  | 78.72 | 383.337 | 11.5449 | 5.022 | 3
2025-11-12 04:00:00 | 82.56 | 82.304 | 421.726 | 381.809 |  | 39.917 | 0.256 | 396.4224 | 387.9879 | 379.5534 | 3 |  | 3 | 94.668 | 12.108 | 82.56 |  | A |  | 82.56 | 381.809 | 12.108 | 5.267 | 3
2025-11-12 05:00:00 | 96.768 | 96.64 | 420.145 | 380.502 |  | 39.643 | 0.128 | 394.9363 | 386.5334 | 378.1305 | 3 |  | 3 | 110.9598 | 14.1918 | 96.768 |  | A |  | 96.768 | 380.502 | 14.1918 | 6.1734 | 3
2025-11-12 06:00:00 | 144.256 | 144 | 416.743 | 382.912 |  | 33.831 | 0.256 | 391.7384 | 383.4036 | 375.0687 | 2 | 2 | 2 | 158.1928 | 13.9368 | 144.256 |  | A |  | 144.256 | 382.912 | 13.9368 | 6.0625 | 2
2025-11-12 07:00:00 | 174.592 | 174.208 | 413.978 | 380.265 |  | 33.713 | 0.384 | 389.1393 | 380.8598 | 372.5802 | 2 |  | 2 | 191.4596 | 16.8676 | 174.592 |  | A |  | 174.592 | 380.265 | 16.8676 | 7.3374 | 2
2025-11-12 08:00:00 | 181.504 | 181.248 | 416.615 | 382.683 |  | 33.932 | 0.256 | 391.6181 | 383.2858 | 374.9535 | 2 |  | 2 | 199.0394 | 17.5354 | 181.504 |  | A |  | 181.504 | 382.683 | 17.5354 | 7.6279 | 2
2025-11-12 09:00:00 | 176 | 175.616 | 420.979 | 380.86 |  | 40.119 | 0.384 | 395.7203 | 387.3007 | 378.8811 | 3 | 3 | 3 | 201.8117 | 25.8117 | 176 |  | A |  | 176 | 380.86 | 25.8117 | 11.2281 | 3
2025-11-12 10:00:00 | 179.968 | 179.456 | 421.628 | 381.341 |  | 40.287 | 0.512 | 396.3303 | 387.8978 | 379.4652 | 3 |  | 3 | 206.3617 | 26.3937 | 179.968 |  | A |  | 179.968 | 381.341 | 26.3937 | 11.4812 | 3
2025-11-12 11:00:00 | 188.416 | 188.16 | 423.308 | 382.841 |  | 40.467 | 0.256 | 397.9095 | 389.4434 | 380.9772 | 3 |  | 3 | 216.0486 | 27.6326 | 188.416 |  | A |  | 188.416 | 382.841 | 27.6326 | 12.0202 | 3
2025-11-12 12:00:00 | 169.344 | 168.96 | 419.232 | 379.778 |  | 39.454 | 0.384 | 394.0781 | 385.6934 | 377.3088 | 3 |  | 3 | 194.1796 | 24.8356 | 169.344 |  | A |  | 169.344 | 379.778 | 24.8356 | 10.8035 | 3
2025-11-12 13:00:00 | 196.224 | 195.712 | 414.58 | 380.724 |  | 33.856 | 0.512 | 389.7052 | 381.4136 | 373.122 | 2 | 2 | 2 | 215.1815 | 18.9575 | 196.224 |  | A |  | 196.224 | 380.724 | 18.9575 | 8.2465 | 2
2025-11-12 14:00:00 | 198.656 | 198.272 | 415.336 | 379.817 |  | 35.519 | 0.384 | 390.4158 | 382.1091 | 373.8024 | 2 |  | 2 | 217.8484 | 19.1924 | 198.656 |  | A |  | 198.656 | 379.817 | 19.1924 | 8.3487 | 2
2025-11-12 15:00:00 | 175.488 | 175.104 | 420.807 | 380.6 |  | 40.207 | 0.384 | 395.5586 | 387.1424 | 378.7263 | 3 | 3 | 3 | 201.2246 | 25.7366 | 175.488 |  | A |  | 175.488 | 380.6 | 25.7366 | 11.1954 | 3
2025-11-12 16:00:00 | 142.592 | 142.208 | 421.218 | 381.065 |  | 40.153 | 0.384 | 395.9449 | 387.5206 | 379.0962 | 3 |  | 3 | 163.5042 | 20.9122 | 142.592 |  | A |  | 142.592 | 381.065 | 20.9122 | 9.0968 | 3
2025-11-12 17:00:00 | 131.968 | 131.712 | 420.382 | 380.341 |  | 40.041 | 0.256 | 395.1591 | 386.7514 | 378.3438 | 3 |  | 3 | 151.3221 | 19.3541 | 131.968 |  | A |  | 131.968 | 380.341 | 19.3541 | 8.419 | 3
2025-11-12 18:00:00 | 121.6 | 121.216 | 422.084 | 381.925 |  | 40.159 | 0.384 | 396.759 | 388.3173 | 379.8756 | 3 |  | 3 | 139.4336 | 17.8336 | 121.6 |  | A |  | 121.6 | 381.925 | 17.8336 | 7.7576 | 3
2025-11-12 19:00:00 | 120.832 | 120.576 | 423.426 | 383.138 |  | 40.288 | 0.256 | 398.0204 | 389.5519 | 381.0834 | 3 |  | 3 | 138.5529 | 17.7209 | 120.832 |  | A |  | 120.832 | 383.138 | 17.7209 | 7.7086 | 3
2025-11-12 20:00:00 | 122.88 | 122.496 | 419.059 | 379.183 |  | 39.876 | 0.384 | 393.9155 | 385.5343 | 377.1531 | 3 |  | 3 | 140.9013 | 18.0213 | 122.88 |  | A |  | 122.88 | 379.183 | 18.0213 | 7.8393 | 3
2025-11-12 21:00:00 | 127.104 | 126.848 | 419.18 | 379.281 |  | 39.899 | 0.256 | 394.0292 | 385.6456 | 377.262 | 3 |  | 3 | 145.7448 | 18.6408 | 127.104 |  | A |  | 127.104 | 379.281 | 18.6408 | 8.1087 | 3
2025-11-12 22:00:00 | 123.264 | 123.008 | 421.362 | 381.279 |  | 40.083 | 0.256 | 396.0803 | 387.653 | 379.2258 | 3 |  | 3 | 141.3416 | 18.0776 | 123.264 |  | A |  | 123.264 | 381.279 | 18.0776 | 7.8638 | 3
2025-11-12 23:00:00 | 105.472 | 105.216 | 423.796 | 383.566 |  | 40.23 | 0.256 | 398.3682 | 389.8923 | 381.4164 | 3 |  | 3 | 120.9403 | 15.4683 | 105.472 |  | A |  | 105.472 | 383.566 | 15.4683 | 6.7287 | 3
2025-11-13 00:00:00 | 90.368 | 90.112 | 424.92 | 384.658 |  | 40.262 | 0.256 | 399.4248 | 390.9264 | 382.428 | 3 |  | 3 | 103.6211 | 13.2531 | 90.368 |  | A |  | 90.368 | 384.658 | 13.2531 | 5.7651 | 3 | T |  | 2025-11-13 00:00:00 | 3552 | 381.9368 | 466.0994 | 202.7532 | 2.75 | 13
2025-11-13 01:00:00 | 87.552 | 87.296 | 424.923 | 384.671 |  | 40.252 | 0.256 | 399.4276 | 390.9292 | 382.4307 | 3 |  | 3 | 100.3922 | 12.8402 | 87.552 |  | A |  | 87.552 | 384.671 | 12.8402 | 5.5855 | 3
2025-11-13 02:00:00 | 90.752 | 90.496 | 424.51 | 384.276 |  | 40.234 | 0.256 | 399.0394 | 390.5492 | 382.059 | 3 |  | 3 | 104.0615 | 13.3095 | 90.752 |  | A |  | 90.752 | 384.276 | 13.3095 | 5.7896 | 3
2025-11-13 03:00:00 | 91.52 | 91.136 | 424.113 | 383.921 |  | 40.192 | 0.384 | 398.6662 | 390.184 | 381.7017 | 3 |  | 3 | 104.9421 | 13.4221 | 91.52 |  | A |  | 91.52 | 383.921 | 13.4221 | 5.8386 | 3
2025-11-13 04:00:00 | 90.624 | 90.496 | 422.841 | 382.788 |  | 40.053 | 0.128 | 397.4705 | 389.0137 | 380.5569 | 3 |  | 3 | 103.9147 | 13.2907 | 90.624 |  | A |  | 90.624 | 382.788 | 13.2907 | 5.7814 | 3
2025-11-13 05:00:00 | 108.8 | 108.544 | 420.368 | 380.421 |  | 39.947 | 0.256 | 395.1459 | 386.7386 | 378.3312 | 3 |  | 3 | 124.7563 | 15.9563 | 108.8 |  | A |  | 108.8 | 380.421 | 15.9563 | 6.941 | 3
2025-11-13 06:00:00 | 137.088 | 136.832 | 415.816 | 381.821 |  | 33.995 | 0.256 | 390.867 | 382.5507 | 374.2344 | 2 | 2 | 2 | 150.3323 | 13.2443 | 137.088 |  | A |  | 137.088 | 381.821 | 13.2443 | 5.7613 | 2
2025-11-13 07:00:00 | 174.592 | 174.208 | 415.014 | 381.212 |  | 33.802 | 0.384 | 390.1132 | 381.8129 | 373.5126 | 2 |  | 2 | 191.4596 | 16.8676 | 174.592 |  | A |  | 174.592 | 381.212 | 16.8676 | 7.3374 | 2
2025-11-13 08:00:00 | 191.488 | 191.104 | 415.59 | 381.685 |  | 33.905 | 0.384 | 390.6546 | 382.3428 | 374.031 | 2 |  | 2 | 209.9879 | 18.4999 | 191.488 |  | A |  | 191.488 | 381.685 | 18.4999 | 8.0475 | 2
2025-11-13 09:00:00 | 189.696 | 189.312 | 418.935 | 380.052 |  | 38.883 | 0.384 | 393.7989 | 385.4202 | 377.0415 | 3 | 3 | 3 | 217.5163 | 27.8203 | 189.696 |  | A |  | 189.696 | 380.052 | 27.8203 | 12.1018 | 3
2025-11-13 10:00:00 | 209.792 | 209.28 | 420.493 | 380.198 |  | 40.295 | 0.512 | 395.2634 | 386.8536 | 378.4437 | 3 |  | 3 | 240.5596 | 30.7676 | 209.792 |  | A |  | 209.792 | 380.198 | 30.7676 | 13.3839 | 3
2025-11-13 11:00:00 | 204.928 | 204.416 | 422.328 | 381.887 |  | 40.441 | 0.512 | 396.9883 | 388.5418 | 380.0952 | 3 |  | 3 | 234.9822 | 30.0542 | 204.928 |  | A |  | 204.928 | 381.887 | 30.0542 | 13.0736 | 3
2025-11-13 12:00:00 | 185.984 | 185.6 | 420.679 | 380.46 |  | 40.219 | 0.384 | 395.4383 | 387.0247 | 378.6111 | 3 |  | 3 | 213.2599 | 27.2759 | 185.984 |  | A |  | 185.984 | 380.46 | 27.2759 | 11.865 | 3
2025-11-13 13:00:00 | 193.408 | 193.024 | 416.332 | 380.749 |  | 35.583 | 0.384 | 391.3521 | 383.0254 | 374.6988 | 2 | 2 | 2 | 212.0934 | 18.6854 | 193.408 |  | A |  | 193.408 | 380.749 | 18.6854 | 8.1282 | 2
2025-11-13 14:00:00 | 204.16 | 203.648 | 415.12 | 381.176 |  | 33.944 | 0.512 | 390.2128 | 381.9104 | 373.608 | 2 |  | 2 | 223.8842 | 19.7242 | 204.16 |  | A |  | 204.16 | 381.176 | 19.7242 | 8.58 | 2
2025-11-13 15:00:00 | 194.816 | 194.432 | 419.06 | 383.965 |  | 35.095 | 0.384 | 393.9164 | 385.5352 | 377.154 | 2 |  | 2 | 213.6375 | 18.8215 | 194.816 |  | A |  | 194.816 | 383.965 | 18.8215 | 8.1873 | 2
2025-11-13 16:00:00 | 159.36 | 158.976 | 421.93 | 381.648 |  | 40.282 | 0.384 | 396.6142 | 388.1756 | 379.737 | 3 | 3 | 3 | 182.7313 | 23.3713 | 159.36 |  | A |  | 159.36 | 381.648 | 23.3713 | 10.1665 | 3
2025-11-13 17:00:00 | 141.824 | 141.44 | 422.591 | 382.324 |  | 40.267 | 0.384 | 397.2355 | 388.7837 | 380.3319 | 3 |  | 3 | 162.6236 | 20.7996 | 141.824 |  | A |  | 141.824 | 382.324 | 20.7996 | 9.0478 | 3
2025-11-13 18:00:00 | 151.936 | 151.68 | 420.921 | 381.132 |  | 39.789 | 0.256 | 395.6657 | 387.2473 | 378.8289 | 3 |  | 3 | 174.2186 | 22.2826 | 151.936 |  | A |  | 151.936 | 381.132 | 22.2826 | 9.6929 | 3
2025-11-13 19:00:00 | 139.136 | 138.88 | 422.506 | 382.223 |  | 40.283 | 0.256 | 397.1556 | 388.7055 | 380.2554 | 3 |  | 3 | 159.5413 | 20.4053 | 139.136 |  | A |  | 139.136 | 382.223 | 20.4053 | 8.8763 | 3
2025-11-13 20:00:00 | 146.176 | 145.664 | 419.636 | 379.619 |  | 40.017 | 0.512 | 394.4578 | 386.0651 | 377.6724 | 3 |  | 3 | 167.6138 | 21.4378 | 146.176 |  | A |  | 146.176 | 379.619 | 21.4378 | 9.3254 | 3
2025-11-13 21:00:00 | 142.08 | 141.824 | 420.088 | 380.027 |  | 40.061 | 0.256 | 394.8827 | 386.481 | 378.0792 | 3 |  | 3 | 162.9171 | 20.8371 | 142.08 |  | A |  | 142.08 | 380.027 | 20.8371 | 9.0641 | 3
2025-11-13 22:00:00 | 132.992 | 132.736 | 423.025 | 382.749 |  | 40.276 | 0.256 | 397.6435 | 389.183 | 380.7225 | 3 |  | 3 | 152.4963 | 19.5043 | 132.992 |  | A |  | 132.992 | 382.749 | 19.5043 | 8.4844 | 3
2025-11-13 23:00:00 | 92.928 | 92.672 | 422.937 | 382.821 |  | 40.116 | 0.256 | 397.5608 | 389.102 | 380.6433 | 3 |  | 3 | 106.5566 | 13.6286 | 92.928 |  | A |  | 92.928 | 382.821 | 13.6286 | 5.9284 | 3
2025-11-14 00:00:00 | 78.208 | 77.952 | 418.442 | 378.805 |  | 39.637 | 0.256 | 393.3355 | 384.9666 | 376.5978 | 3 |  | 3 | 89.6778 | 11.4698 | 78.208 |  | A |  | 78.208 | 378.805 | 11.4698 | 4.9894 | 3 | T |  | 2025-11-14 00:00:00 | 3405.568 | 381.1725 | 424.1444 | 184.5028 | 2.5417 | 14
2025-11-14 01:00:00 | 71.424 | 71.168 | 417.632 | 381.503 |  | 36.129 | 0.256 | 392.5741 | 384.2214 | 375.8688 | 2 | 2 | 2 | 78.3244 | 6.9004 | 71.424 |  | A |  | 71.424 | 381.503 | 6.9004 | 3.0017 | 2
2025-11-14 02:00:00 | 74.752 | 74.496 | 417.179 | 383.572 |  | 33.607 | 0.256 | 392.1483 | 383.8047 | 375.4611 | 2 |  | 2 | 81.9739 | 7.2219 | 74.752 |  | A |  | 74.752 | 383.572 | 7.2219 | 3.1415 | 2
2025-11-14 03:00:00 | 68.608 | 68.48 | 416.552 | 383.019 |  | 33.533 | 0.128 | 391.5589 | 383.2278 | 374.8968 | 2 |  | 2 | 75.2363 | 6.6283 | 68.608 |  | A |  | 68.608 | 383.019 | 6.6283 | 2.8833 | 2
2025-11-14 04:00:00 | 67.328 | 67.072 | 420.841 | 381.683 |  | 39.158 | 0.256 | 395.5905 | 387.1737 | 378.7569 | 3 | 3 | 3 | 77.2022 | 9.8742 | 67.328 |  | A |  | 67.328 | 381.683 | 9.8742 | 4.2953 | 3
2025-11-14 05:00:00 | 89.856 | 89.6 | 419.874 | 380.069 |  | 39.805 | 0.256 | 394.6816 | 386.2841 | 377.8866 | 3 |  | 3 | 103.0341 | 13.1781 | 89.856 |  | A |  | 89.856 | 380.069 | 13.1781 | 5.7325 | 3
2025-11-14 06:00:00 | 138.88 | 138.624 | 416.083 | 381.106 |  | 34.977 | 0.256 | 391.118 | 382.7964 | 374.4747 | 2 | 2 | 2 | 152.2974 | 13.4174 | 138.88 |  | A |  | 138.88 | 381.106 | 13.4174 | 5.8366 | 2
2025-11-14 07:00:00 | 177.024 | 176.768 | 419.453 | 379.465 |  | 39.988 | 0.256 | 394.2858 | 385.8968 | 377.5077 | 3 | 3 | 3 | 202.9859 | 25.9619 | 177.024 |  | A |  | 177.024 | 379.465 | 25.9619 | 11.2934 | 3
2025-11-14 08:00:00 | 185.472 | 184.96 | 418.815 | 378.754 |  | 40.061 | 0.512 | 393.6861 | 385.3098 | 376.9335 | 3 |  | 3 | 212.6729 | 27.2009 | 185.472 |  | A |  | 185.472 | 378.754 | 27.2009 | 11.8324 | 3
2025-11-14 09:00:00 | 194.432 | 194.048 | 418.452 | 378.4 |  | 40.052 | 0.384 | 393.3449 | 384.9758 | 376.6068 | 3 |  | 3 | 222.9469 | 28.5149 | 194.432 |  | A |  | 194.432 | 378.4 | 28.5149 | 12.404 | 3
2025-11-14 10:00:00 | 201.984 | 201.6 | 420.797 | 380.502 |  | 40.295 | 0.384 | 395.5492 | 387.1332 | 378.7173 | 3 |  | 3 | 231.6065 | 29.6225 | 201.984 |  | A |  | 201.984 | 380.502 | 29.6225 | 12.8858 | 3
2025-11-14 11:00:00 | 195.968 | 195.584 | 420.586 | 380.335 |  | 40.251 | 0.384 | 395.3508 | 386.9391 | 378.5274 | 3 |  | 3 | 224.7082 | 28.7402 | 195.968 |  | A |  | 195.968 | 380.335 | 28.7402 | 12.502 | 3
2025-11-14 12:00:00 | 166.528 | 166.144 | 416.917 | 381.154 |  | 35.763 | 0.384 | 391.902 | 383.5636 | 375.2253 | 2 | 2 | 2 | 182.6165 | 16.0885 | 166.528 |  | A |  | 166.528 | 381.154 | 16.0885 | 6.9985 | 2
2025-11-14 13:00:00 | 190.08 | 189.696 | 416.874 | 381.637 |  | 35.237 | 0.384 | 391.8616 | 383.5241 | 375.1866 | 2 |  | 2 | 208.4439 | 18.3639 | 190.08 |  | A |  | 190.08 | 381.637 | 18.3639 | 7.9883 | 2
2025-11-14 14:00:00 | 194.56 | 194.176 | 420.673 | 380.374 |  | 40.299 | 0.384 | 395.4326 | 387.0192 | 378.6057 | 3 | 3 | 3 | 223.0937 | 28.5337 | 194.56 |  | A |  | 194.56 | 380.374 | 28.5337 | 12.4122 | 3
2025-11-14 15:00:00 | 176.64 | 176.128 | 420.828 | 381.389 |  | 39.439 | 0.512 | 395.5783 | 387.1618 | 378.7452 | 3 |  | 3 | 202.5456 | 25.9056 | 176.64 |  | A |  | 176.64 | 381.389 | 25.9056 | 11.2689 | 3
2025-11-14 16:00:00 | 169.6 | 169.088 | 416.037 | 382.138 |  | 33.899 | 0.512 | 391.0748 | 382.754 | 374.4333 | 2 | 2 | 2 | 185.9853 | 16.3853 | 169.6 |  | A |  | 169.6 | 382.138 | 16.3853 | 7.1276 | 2
2025-11-14 17:00:00 | 164.096 | 163.84 | 415.775 | 381.923 |  | 33.852 | 0.256 | 390.8285 | 382.513 | 374.1975 | 2 |  | 2 | 179.9496 | 15.8536 | 164.096 |  | A |  | 164.096 | 381.923 | 15.8536 | 6.8963 | 2
2025-11-14 18:00:00 | 151.68 | 151.296 | 416.998 | 383.09 |  | 33.908 | 0.384 | 391.9781 | 383.6382 | 375.2982 | 2 |  | 2 | 166.334 | 14.654 | 151.68 |  | A |  | 151.68 | 383.09 | 14.654 | 6.3745 | 2
2025-11-14 19:00:00 | 160.896 | 160.64 | 418.346 | 383.482 |  | 34.864 | 0.256 | 393.2452 | 384.8783 | 376.5114 | 2 |  | 2 | 176.4404 | 15.5444 | 160.896 |  | A |  | 160.896 | 383.482 | 15.5444 | 6.7618 | 2
2025-11-14 20:00:00 | 148.224 | 147.968 | 419.945 | 381.711 |  | 38.234 | 0.256 | 394.7483 | 386.3494 | 377.9505 | 2 |  | 2 | 162.5441 | 14.3201 | 148.224 |  | A |  | 148.224 | 381.711 | 14.3201 | 6.2293 | 2
2025-11-14 21:00:00 | 130.56 | 130.048 | 420.735 | 380.661 |  | 40.074 | 0.512 | 395.4909 | 387.0762 | 378.6615 | 3 | 3 | 3 | 149.7076 | 19.1476 | 130.56 |  | A |  | 130.56 | 380.661 | 19.1476 | 8.3292 | 3
2025-11-14 22:00:00 | 109.184 | 108.928 | 422.983 | 382.79 |  | 40.193 | 0.256 | 397.604 | 389.1444 | 380.6847 | 3 |  | 3 | 125.1967 | 16.0127 | 109.184 |  | A |  | 109.184 | 382.79 | 16.0127 | 6.9655 | 3
2025-11-14 23:00:00 | 99.584 | 99.456 | 420.495 | 380.579 |  | 39.916 | 0.128 | 395.2653 | 386.8554 | 378.4455 | 3 |  | 3 | 114.1887 | 14.6047 | 99.584 |  | A |  | 99.584 | 380.579 | 14.6047 | 6.3531 | 3
2025-11-15 00:00:00 | 86.656 | 86.4 | 421.64 | 381.646 |  | 39.994 | 0.256 | 396.3416 | 387.9088 | 379.476 | 3 |  | 3 | 99.3648 | 12.7088 | 86.656 |  | A |  | 86.656 | 381.646 | 12.7088 | 5.5283 | 3 | T |  | 2025-11-15 00:00:00 | 1918.592 | 382.1405 | 219.2003 | 95.3521 | 2.5 | 15
2025-11-15 01:00:00 | 81.536 | 81.28 | 422.141 | 382.118 |  | 40.023 | 0.256 | 396.8125 | 388.3697 | 379.9269 | 3 |  | 3 | 93.4939 | 11.9579 | 81.536 |  | A |  | 81.536 | 382.118 | 11.9579 | 5.2017 | 3
2025-11-15 02:00:00 | 66.304 | 66.048 | 421.865 | 381.937 |  | 39.928 | 0.256 | 396.5531 | 388.1158 | 379.6785 | 3 |  | 3 | 76.028 | 9.724 | 66.304 |  | A |  | 66.304 | 381.937 | 9.724 | 4.2299 | 3
2025-11-15 03:00:00 | 54.912 | 54.656 | 421.151 | 381.327 |  | 39.824 | 0.256 | 395.8819 | 387.4589 | 379.0359 | 3 |  | 3 | 62.9653 | 8.0533 | 54.912 |  | A |  | 54.912 | 381.327 | 8.0533 | 3.5032 | 3
2025-11-15 04:00:00 | 54.912 | 54.656 | 420.744 | 380.976 |  | 39.768 | 0.256 | 395.4994 | 387.0845 | 378.6696 | 3 |  | 3 | 62.9653 | 8.0533 | 54.912 |  | A |  | 54.912 | 380.976 | 8.0533 | 3.5032 | 3
2025-11-15 05:00:00 | 62.208 | 62.08 | 420.625 | 380.837 |  | 39.788 | 0.128 | 395.3875 | 386.975 | 378.5625 | 3 |  | 3 | 71.3313 | 9.1233 | 62.208 |  | A |  | 62.208 | 380.837 | 9.1233 | 3.9686 | 3
2025-11-15 06:00:00 | 117.504 | 117.12 | 418.616 | 381.567 |  | 37.049 | 0.384 | 393.499 | 385.1267 | 376.7544 | 2 | 2 | 2 | 128.8562 | 11.3522 | 117.504 |  | A |  | 117.504 | 381.567 | 11.3522 | 4.9382 | 2
2025-11-15 07:00:00 | 140.288 | 140.16 | 416.792 | 382.975 |  | 33.817 | 0.128 | 391.7845 | 383.4486 | 375.1128 | 2 |  | 2 | 153.8414 | 13.5534 | 140.288 |  | A |  | 140.288 | 382.975 | 13.5534 | 5.8957 | 2
2025-11-15 08:00:00 | 140.032 | 139.648 | 416.413 | 382.647 |  | 33.766 | 0.384 | 391.4282 | 383.1 | 374.7717 | 2 |  | 2 | 153.5607 | 13.5287 | 140.032 |  | A |  | 140.032 | 382.647 | 13.5287 | 5.885 | 2
2025-11-15 09:00:00 | 139.904 | 139.776 | 417.223 | 383.399 |  | 33.824 | 0.128 | 392.1896 | 383.8452 | 375.5007 | 2 |  | 2 | 153.4203 | 13.5163 | 139.904 |  | A |  | 139.904 | 383.399 | 13.5163 | 5.8796 | 2
2025-11-15 10:00:00 | 137.728 | 137.472 | 417.043 | 383.243 |  | 33.8 | 0.256 | 392.0204 | 383.6796 | 375.3387 | 2 |  | 2 | 151.0341 | 13.3061 | 137.728 |  | A |  | 137.728 | 383.243 | 13.3061 | 5.7882 | 2
2025-11-15 11:00:00 | 139.904 | 139.648 | 418.006 | 384.143 |  | 33.863 | 0.256 | 392.9256 | 384.5655 | 376.2054 | 2 |  | 2 | 153.4203 | 13.5163 | 139.904 |  | A |  | 139.904 | 384.143 | 13.5163 | 5.8796 | 2
2025-11-15 12:00:00 | 128.384 | 128.128 | 418.567 | 384.692 |  | 33.875 | 0.256 | 393.453 | 385.0816 | 376.7103 | 2 |  | 2 | 140.7874 | 12.4034 | 128.384 |  | A |  | 128.384 | 384.692 | 12.4034 | 5.3955 | 2
2025-11-15 13:00:00 | 103.936 | 103.68 | 418.59 | 384.225 |  | 34.365 | 0.256 | 393.4746 | 385.1028 | 376.731 | 2 |  | 2 | 113.9774 | 10.0414 | 103.936 |  | A |  | 103.936 | 384.225 | 10.0414 | 4.368 | 2
2025-11-15 14:00:00 | 92.416 | 92.16 | 419.267 | 379.52 |  | 39.747 | 0.256 | 394.111 | 385.7256 | 377.3403 | 3 | 3 | 3 | 105.9695 | 13.5535 | 92.416 |  | A |  | 92.416 | 379.52 | 13.5535 | 5.8958 | 3
2025-11-15 15:00:00 | 85.504 | 85.376 | 418.67 | 379.006 |  | 39.664 | 0.128 | 393.5498 | 385.1764 | 376.803 | 3 |  | 3 | 98.0438 | 12.5398 | 85.504 |  | A |  | 85.504 | 379.006 | 12.5398 | 5.4548 | 3
2025-11-15 16:00:00 | 61.824 | 61.568 | 417.15 | 380.989 |  | 36.161 | 0.256 | 392.121 | 383.778 | 375.435 | 2 | 2 | 2 | 67.7969 | 5.9729 | 61.824 |  | A |  | 61.824 | 380.989 | 5.9729 | 2.5982 | 2
2025-11-15 17:00:00 | 54.144 | 53.888 | 416.054 | 382.585 |  | 33.469 | 0.256 | 391.0908 | 382.7697 | 374.4486 | 2 |  | 2 | 59.3749 | 5.2309 | 54.144 |  | A |  | 54.144 | 382.585 | 5.2309 | 2.2755 | 2
2025-11-15 18:00:00 | 43.648 | 43.52 | 416.56 | 383.084 |  | 33.476 | 0.128 | 391.5664 | 383.2352 | 374.904 | 2 |  | 2 | 47.8649 | 4.2169 | 43.648 |  | A |  | 43.648 | 383.084 | 4.2169 | 1.8344 | 2
2025-11-15 19:00:00 | 35.072 | 34.816 | 418.561 | 383.74 |  | 34.821 | 0.256 | 393.4473 | 385.0761 | 376.7049 | 2 |  | 2 | 38.4604 | 3.3884 | 35.072 |  | A |  | 35.072 | 383.74 | 3.3884 | 1.4739 | 2
2025-11-15 20:00:00 | 25.856 | 25.728 | 420.085 | 380.457 |  | 39.628 | 0.128 | 394.8799 | 386.4782 | 378.0765 | 3 | 3 | 3 | 29.648 | 3.792 | 25.856 |  | A |  | 25.856 | 380.457 | 3.792 | 1.6495 | 3
2025-11-15 21:00:00 | 25.984 | 25.728 | 420.956 | 381.253 |  | 39.703 | 0.256 | 395.6986 | 387.2795 | 378.8604 | 3 |  | 3 | 29.7947 | 3.8107 | 25.984 |  | A |  | 25.984 | 381.253 | 3.8107 | 1.6577 | 3
2025-11-15 22:00:00 | 20.224 | 19.968 | 421.796 | 382.043 |  | 39.753 | 0.256 | 396.4882 | 388.0523 | 379.6164 | 3 |  | 3 | 23.19 | 2.966 | 20.224 |  | A |  | 20.224 | 382.043 | 2.966 | 1.2902 | 3
2025-11-15 23:00:00 | 19.712 | 19.584 | 422.812 | 382.963 |  | 39.849 | 0.128 | 397.4433 | 388.987 | 380.5308 | 3 |  | 3 | 22.6029 | 2.8909 | 19.712 |  | A |  | 19.712 | 382.963 | 2.8909 | 1.2575 | 3
2025-11-16 00:00:00 | 19.456 | 19.2 | 418.632 | 379.181 |  | 39.451 | 0.256 | 393.5141 | 385.1414 | 376.7688 | 3 |  | 3 | 22.3094 | 2.8534 | 19.456 |  | A |  | 19.456 | 379.181 | 2.8534 | 1.2412 | 3 | T |  | 2025-11-16 00:00:00 | 669.44 | 380.706 | 93.0601 | 40.4811 | 2.7917 | 16
2025-11-16 01:00:00 | 20.224 | 20.096 | 419.098 | 379.598 |  | 39.5 | 0.128 | 393.9521 | 385.5702 | 377.1882 | 3 |  | 3 | 23.19 | 2.966 | 20.224 |  | A |  | 20.224 | 379.598 | 2.966 | 1.2902 | 3
2025-11-16 02:00:00 | 19.584 | 19.328 | 419.022 | 379.539 |  | 39.483 | 0.256 | 393.8807 | 385.5002 | 377.1198 | 3 |  | 3 | 22.4561 | 2.8721 | 19.584 |  | A |  | 19.584 | 379.539 | 2.8721 | 1.2494 | 3
2025-11-16 03:00:00 | 19.712 | 19.456 | 418.659 | 379.209 |  | 39.45 | 0.256 | 393.5395 | 385.1663 | 376.7931 | 3 |  | 3 | 22.6029 | 2.8909 | 19.712 |  | A |  | 19.712 | 379.209 | 2.8909 | 1.2575 | 3
2025-11-16 04:00:00 | 20.352 | 20.224 | 418.042 | 380.953 |  | 37.089 | 0.128 | 392.9595 | 384.5986 | 376.2378 | 2 | 2 | 2 | 22.3182 | 1.9662 | 20.352 |  | A |  | 20.352 | 380.953 | 1.9662 | 0.85531 | 2
2025-11-16 05:00:00 | 20.224 | 19.968 | 417.675 | 384.221 |  | 33.454 | 0.256 | 392.6145 | 384.261 | 375.9075 | 2 |  | 2 | 22.1779 | 1.9539 | 20.224 |  | A |  | 20.224 | 384.221 | 1.9539 | 0.84993 | 2
2025-11-16 06:00:00 | 20.224 | 20.096 | 419.74 | 380.39 |  | 39.35 | 0.128 | 394.5556 | 386.1608 | 377.766 | 3 | 3 | 3 | 23.19 | 2.966 | 20.224 |  | A |  | 20.224 | 380.39 | 2.966 | 1.2902 | 3
2025-11-16 07:00:00 | 19.712 | 19.584 | 419.665 | 380.134 |  | 39.531 | 0.128 | 394.4851 | 386.0918 | 377.6985 | 3 |  | 3 | 22.6029 | 2.8909 | 19.712 |  | A |  | 19.712 | 380.134 | 2.8909 | 1.2575 | 3
2025-11-16 08:00:00 | 20.352 | 20.096 | 419.552 | 380.031 |  | 39.521 | 0.256 | 394.3789 | 385.9878 | 377.5968 | 3 |  | 3 | 23.3368 | 2.9848 | 20.352 |  | A |  | 20.352 | 380.031 | 2.9848 | 1.2984 | 3
2025-11-16 09:00:00 | 20.096 | 19.84 | 419.628 | 380.101 |  | 39.527 | 0.256 | 394.4503 | 386.0578 | 377.6652 | 3 |  | 3 | 23.0432 | 2.9472 | 20.096 |  | A |  | 20.096 | 380.101 | 2.9472 | 1.282 | 3
2025-11-16 10:00:00 | 20.992 | 20.736 | 419.686 | 380.152 |  | 39.534 | 0.256 | 394.5048 | 386.1111 | 377.7174 | 3 |  | 3 | 24.0706 | 3.0786 | 20.992 |  | A |  | 20.992 | 380.152 | 3.0786 | 1.3392 | 3
2025-11-16 11:00:00 | 23.808 | 23.68 | 420.257 | 380.657 |  | 39.6 | 0.128 | 395.0416 | 386.6364 | 378.2313 | 3 |  | 3 | 27.2996 | 3.4916 | 23.808 |  | A |  | 23.808 | 380.657 | 3.4916 | 1.5189 | 3
2025-11-16 12:00:00 | 28.288 | 28.032 | 419.574 | 380.004 |  | 39.57 | 0.256 | 394.3996 | 386.0081 | 377.6166 | 3 |  | 3 | 32.4366 | 4.1486 | 28.288 |  | A |  | 28.288 | 380.004 | 4.1486 | 1.8047 | 3
2025-11-16 13:00:00 | 39.296 | 39.168 | 420.422 | 380.722 |  | 39.7 | 0.128 | 395.1967 | 386.7882 | 378.3798 | 3 |  | 3 | 45.0591 | 5.7631 | 39.296 |  | A |  | 39.296 | 380.722 | 5.7631 | 2.5069 | 3
2025-11-16 14:00:00 | 39.296 | 39.04 | 420.21 | 380.528 |  | 39.682 | 0.256 | 394.9974 | 386.5932 | 378.189 | 3 |  | 3 | 45.0591 | 5.7631 | 39.296 |  | A |  | 39.296 | 380.528 | 5.7631 | 2.5069 | 3
2025-11-16 15:00:00 | 38.784 | 38.528 | 419.347 | 379.742 |  | 39.605 | 0.256 | 394.1862 | 385.7992 | 377.4123 | 3 |  | 3 | 44.472 | 5.688 | 38.784 |  | A |  | 38.784 | 379.742 | 5.688 | 2.4743 | 3
2025-11-16 16:00:00 | 38.528 | 38.272 | 418.533 | 379.006 |  | 39.527 | 0.256 | 393.421 | 385.0504 | 376.6797 | 3 |  | 3 | 44.1784 | 5.6504 | 38.528 |  | A |  | 38.528 | 379.006 | 5.6504 | 2.4579 | 3
2025-11-16 17:00:00 | 40.064 | 39.936 | 417.397 | 377.971 |  | 39.426 | 0.128 | 392.3532 | 384.0052 | 375.6573 | 3 |  | 3 | 45.9397 | 5.8757 | 40.064 |  | A |  | 40.064 | 377.971 | 5.8757 | 2.5559 | 3
2025-11-16 18:00:00 | 29.568 | 29.44 | 417.818 | 378.404 |  | 39.414 | 0.128 | 392.7489 | 384.3926 | 376.0362 | 3 |  | 3 | 33.9044 | 4.3364 | 29.568 |  | A |  | 29.568 | 378.404 | 4.3364 | 1.8863 | 3
2025-11-16 19:00:00 | 20.352 | 20.096 | 417.548 | 379.882 |  | 37.666 | 0.256 | 392.4951 | 384.1442 | 375.7932 | 2 | 2 | 2 | 22.3182 | 1.9662 | 20.352 |  | A |  | 20.352 | 379.882 | 1.9662 | 0.85531 | 2
2025-11-16 20:00:00 | 20.992 | 20.736 | 417.985 | 384.49 |  | 33.495 | 0.256 | 392.9059 | 384.5462 | 376.1865 | 2 |  | 2 | 23.0201 | 2.0281 | 20.992 |  | A |  | 20.992 | 384.49 | 2.0281 | 0.88221 | 2
2025-11-16 21:00:00 | 20.352 | 20.224 | 417.664 | 384.201 |  | 33.463 | 0.128 | 392.6042 | 384.2509 | 375.8976 | 2 |  | 2 | 22.3182 | 1.9662 | 20.352 |  | A |  | 20.352 | 384.201 | 1.9662 | 0.85531 | 2
2025-11-16 22:00:00 | 40.704 | 40.448 | 422.819 | 383.827 |  | 38.992 | 0.256 | 397.4499 | 388.9935 | 380.5371 | 3 | 3 | 3 | 46.6735 | 5.9695 | 40.704 |  | A |  | 40.704 | 383.827 | 5.9695 | 2.5968 | 3
2025-11-16 23:00:00 | 68.48 | 68.352 | 424.146 | 384 |  | 40.146 | 0.128 | 398.6972 | 390.2143 | 381.7314 | 3 |  | 3 | 78.5231 | 10.0431 | 68.48 |  | A |  | 68.48 | 384 | 10.0431 | 4.3688 | 3
2025-11-17 00:00:00 | 72.96 | 72.704 | 425.24 | 384.977 |  | 40.263 | 0.256 | 399.7256 | 391.2208 | 382.716 | 3 |  | 3 | 83.6601 | 10.7001 | 72.96 |  | A |  | 72.96 | 384.977 | 10.7001 | 4.6546 | 3 | T |  | 2025-11-17 00:00:00 | 3595.776 | 382.3229 | 409.9211 | 178.3157 | 2.4583 | 17
2025-11-17 01:00:00 | 73.6 | 73.216 | 425.253 | 384.99 |  | 40.263 | 0.384 | 399.7378 | 391.2328 | 382.7277 | 3 |  | 3 | 84.394 | 10.794 | 73.6 |  | A |  | 73.6 | 384.99 | 10.794 | 4.6954 | 3
2025-11-17 02:00:00 | 75.008 | 74.88 | 423.551 | 383.437 |  | 40.114 | 0.128 | 398.1379 | 389.6669 | 381.1959 | 3 |  | 3 | 86.0085 | 11.0005 | 75.008 |  | A |  | 75.008 | 383.437 | 11.0005 | 4.7852 | 3
2025-11-17 03:00:00 | 78.976 | 78.72 | 422.851 | 382.794 |  | 40.057 | 0.256 | 397.4799 | 389.0229 | 380.5659 | 3 |  | 3 | 90.5584 | 11.5824 | 78.976 |  | A |  | 78.976 | 382.794 | 11.5824 | 5.0384 | 3
2025-11-17 04:00:00 | 72.32 | 72.192 | 423.838 | 383.72 |  | 40.118 | 0.128 | 398.4077 | 389.931 | 381.4542 | 3 |  | 3 | 82.9263 | 10.6063 | 72.32 |  | A |  | 72.32 | 383.72 | 10.6063 | 4.6137 | 3
2025-11-17 05:00:00 | 99.584 | 99.2 | 420.998 | 381.056 |  | 39.942 | 0.384 | 395.7381 | 387.3182 | 378.8982 | 3 |  | 3 | 114.1887 | 14.6047 | 99.584 |  | A |  | 99.584 | 381.056 | 14.6047 | 6.3531 | 3
2025-11-17 06:00:00 | 132.992 | 132.864 | 417.242 | 380.654 |  | 36.588 | 0.128 | 392.2075 | 383.8626 | 375.5178 | 2 | 2 | 2 | 145.8406 | 12.8486 | 132.992 |  | A |  | 132.992 | 380.654 | 12.8486 | 5.5891 | 2
2025-11-17 07:00:00 | 170.368 | 169.856 | 416.291 | 381.481 |  | 34.81 | 0.512 | 391.3135 | 382.9877 | 374.6619 | 2 |  | 2 | 186.8275 | 16.4595 | 170.368 |  | A |  | 170.368 | 381.481 | 16.4595 | 7.1599 | 2
2025-11-17 08:00:00 | 195.712 | 195.456 | 415.493 | 381.58 |  | 33.913 | 0.256 | 390.5634 | 382.2536 | 373.9437 | 2 |  | 2 | 214.62 | 18.908 | 195.712 |  | A |  | 195.712 | 381.58 | 18.908 | 8.225 | 2
2025-11-17 09:00:00 | 188.032 | 187.52 | 415.742 | 380.616 |  | 35.126 | 0.512 | 390.7975 | 382.4826 | 374.1678 | 2 |  | 2 | 206.198 | 18.166 | 188.032 |  | A |  | 188.032 | 380.616 | 18.166 | 7.9022 | 2
2025-11-17 10:00:00 | 201.856 | 201.472 | 419.883 | 382.57 |  | 37.313 | 0.384 | 394.69 | 386.2924 | 377.8947 | 2 |  | 2 | 221.3576 | 19.5016 | 201.856 |  | A |  | 201.856 | 382.57 | 19.5016 | 8.4832 | 2
2025-11-17 11:00:00 | 205.952 | 205.568 | 418.848 | 382.754 |  | 36.094 | 0.384 | 393.7171 | 385.3402 | 376.9632 | 2 |  | 2 | 225.8493 | 19.8973 | 205.952 |  | A |  | 205.952 | 382.754 | 19.8973 | 8.6553 | 2
2025-11-17 12:00:00 | 193.28 | 192.896 | 421.15 | 380.85 |  | 40.3 | 0.384 | 395.881 | 387.458 | 379.035 | 3 | 3 | 3 | 221.626 | 28.346 | 193.28 |  | A |  | 193.28 | 380.85 | 28.346 | 12.3305 | 3
2025-11-17 13:00:00 | 207.616 | 207.232 | 417.997 | 382.338 |  | 35.659 | 0.384 | 392.9172 | 384.5572 | 376.1973 | 2 | 2 | 2 | 227.6741 | 20.0581 | 207.616 |  | A |  | 207.616 | 382.338 | 20.0581 | 8.7253 | 2
2025-11-17 14:00:00 | 204.672 | 204.16 | 417.874 | 383.735 |  | 34.139 | 0.512 | 392.8016 | 384.4441 | 376.0866 | 2 |  | 2 | 224.4457 | 19.7737 | 204.672 |  | A |  | 204.672 | 383.735 | 19.7737 | 8.6015 | 2
2025-11-17 15:00:00 | 185.856 | 185.472 | 419.568 | 382.401 |  | 37.167 | 0.384 | 394.3939 | 386.0026 | 377.6112 | 2 |  | 2 | 203.8118 | 17.9558 | 185.856 |  | A |  | 185.856 | 382.401 | 17.9558 | 7.8108 | 2
2025-11-17 16:00:00 | 167.04 | 166.784 | 420.329 | 383.395 |  | 36.934 | 0.256 | 395.1093 | 386.7027 | 378.2961 | 2 |  | 2 | 183.178 | 16.138 | 167.04 |  | A |  | 167.04 | 383.395 | 16.138 | 7.02 | 2
2025-11-17 17:00:00 | 163.456 | 163.072 | 417.961 | 382.483 |  | 35.478 | 0.384 | 392.8833 | 384.5241 | 376.1649 | 2 |  | 2 | 179.2477 | 15.7917 | 163.456 |  | A |  | 163.456 | 382.483 | 15.7917 | 6.8694 | 2
2025-11-17 18:00:00 | 160.512 | 160.256 | 416.635 | 382.764 |  | 33.871 | 0.256 | 391.6369 | 383.3042 | 374.9715 | 2 |  | 2 | 176.0193 | 15.5073 | 160.512 |  | A |  | 160.512 | 382.764 | 15.5073 | 6.7457 | 2
2025-11-17 19:00:00 | 162.304 | 161.92 | 418.507 | 382.725 |  | 35.782 | 0.384 | 393.3966 | 385.0264 | 376.6563 | 2 |  | 2 | 177.9844 | 15.6804 | 162.304 |  | A |  | 162.304 | 382.725 | 15.6804 | 6.821 | 2
2025-11-17 20:00:00 | 158.592 | 158.08 | 422.132 | 381.87 |  | 40.262 | 0.512 | 396.8041 | 388.3614 | 379.9188 | 3 | 3 | 3 | 181.8507 | 23.2587 | 158.592 |  | A |  | 158.592 | 381.87 | 23.2587 | 10.1175 | 3
2025-11-17 21:00:00 | 156.032 | 155.776 | 421.86 | 381.647 |  | 40.213 | 0.256 | 396.5484 | 388.1112 | 379.674 | 3 |  | 3 | 178.9153 | 22.8833 | 156.032 |  | A |  | 156.032 | 381.647 | 22.8833 | 9.9542 | 3
2025-11-17 22:00:00 | 148.096 | 147.712 | 420.566 | 380.493 |  | 40.073 | 0.384 | 395.332 | 386.9207 | 378.5094 | 3 |  | 3 | 169.8154 | 21.7194 | 148.096 |  | A |  | 148.096 | 380.493 | 21.7194 | 9.4479 | 3
2025-11-17 23:00:00 | 120.96 | 120.704 | 420.345 | 380.42 |  | 39.925 | 0.256 | 395.1243 | 386.7174 | 378.3105 | 3 |  | 3 | 138.6997 | 17.7397 | 120.96 |  | A |  | 120.96 | 380.42 | 17.7397 | 7.7168 | 3
2025-11-18 00:00:00 | 96.896 | 96.64 | 421.823 | 381.827 |  | 39.996 | 0.256 | 396.5136 | 388.0772 | 379.6407 | 3 |  | 3 | 111.1065 | 14.2105 | 96.896 |  | A |  | 96.896 | 381.827 | 14.2105 | 6.1816 | 3 | T |  | 2025-11-18 00:00:00 | 3819.648 | 380.943 | 476.0771 | 207.0935 | 2.5833 | 18
2025-11-18 01:00:00 | 96.384 | 96.256 | 420.641 | 380.758 |  | 39.883 | 0.128 | 395.4025 | 386.9897 | 378.5769 | 3 |  | 3 | 110.5194 | 14.1354 | 96.384 |  | A |  | 96.384 | 380.758 | 14.1354 | 6.1489 | 3
2025-11-18 02:00:00 | 93.568 | 93.184 | 420.19 | 380.367 |  | 39.823 | 0.384 | 394.9786 | 386.5748 | 378.171 | 3 |  | 3 | 107.2904 | 13.7224 | 93.568 |  | A |  | 93.568 | 380.367 | 13.7224 | 5.9693 | 3
2025-11-18 03:00:00 | 76.288 | 76.032 | 419.164 | 379.518 |  | 39.646 | 0.256 | 394.0142 | 385.6309 | 377.2476 | 3 |  | 3 | 87.4762 | 11.1882 | 76.288 |  | A |  | 76.288 | 379.518 | 11.1882 | 4.8669 | 3
2025-11-18 04:00:00 | 83.2 | 83.072 | 418.4 | 380.224 |  | 38.176 | 0.128 | 393.296 | 384.928 | 376.56 | 2 | 2 | 2 | 91.2381 | 8.0381 | 83.2 |  | A |  | 83.2 | 380.224 | 8.0381 | 3.4966 | 2
2025-11-18 05:00:00 | 118.656 | 118.4 | 416.308 | 382.45 |  | 33.858 | 0.256 | 391.3295 | 383.0034 | 374.6772 | 2 |  | 2 | 130.1195 | 11.4635 | 118.656 |  | A |  | 118.656 | 382.45 | 11.4635 | 4.9866 | 2
2025-11-18 06:00:00 | 153.984 | 153.728 | 418.567 | 381.235 |  | 37.332 | 0.256 | 393.453 | 385.0816 | 376.7103 | 2 |  | 2 | 168.8606 | 14.8766 | 153.984 |  | A |  | 153.984 | 381.235 | 14.8766 | 6.4713 | 2
2025-11-18 07:00:00 | 193.792 | 193.408 | 418.671 | 379.81 |  | 38.861 | 0.384 | 393.5507 | 385.1773 | 376.8039 | 3 | 3 | 3 | 222.213 | 28.421 | 193.792 |  | A |  | 193.792 | 379.81 | 28.421 | 12.3632 | 3
2025-11-18 08:00:00 | 204.928 | 204.416 | 420.146 | 379.906 |  | 40.24 | 0.512 | 394.9372 | 386.5343 | 378.1314 | 3 |  | 3 | 234.9822 | 30.0542 | 204.928 |  | A |  | 204.928 | 379.906 | 30.0542 | 13.0736 | 3
2025-11-18 09:00:00 | 199.808 | 199.296 | 419.738 | 379.571 |  | 40.167 | 0.512 | 394.5537 | 386.159 | 377.7642 | 3 |  | 3 | 229.1113 | 29.3033 | 199.808 |  | A |  | 199.808 | 379.571 | 29.3033 | 12.747 | 3
2025-11-18 10:00:00 | 195.968 | 195.584 | 421.909 | 381.534 |  | 40.375 | 0.384 | 396.5945 | 388.1563 | 379.7181 | 3 |  | 3 | 224.7082 | 28.7402 | 195.968 |  | A |  | 195.968 | 381.534 | 28.7402 | 12.502 | 3
2025-11-18 11:00:00 | 208.896 | 208.512 | 421.343 | 380.971 |  | 40.372 | 0.384 | 396.0624 | 387.6356 | 379.2087 | 3 |  | 3 | 239.5322 | 30.6362 | 208.896 |  | A |  | 208.896 | 380.971 | 30.6362 | 13.3267 | 3
2025-11-18 12:00:00 | 197.12 | 196.736 | 418.761 | 380.332 |  | 38.429 | 0.384 | 393.6353 | 385.2601 | 376.8849 | 2 | 2 | 2 | 216.1641 | 19.0441 | 197.12 |  | A |  | 197.12 | 380.332 | 19.0441 | 8.2842 | 2
2025-11-18 13:00:00 | 199.936 | 199.424 | 414.677 | 380.835 |  | 33.842 | 0.512 | 389.7964 | 381.5028 | 373.2093 | 2 |  | 2 | 219.2521 | 19.3161 | 199.936 |  | A |  | 199.936 | 380.835 | 19.3161 | 8.4025 | 2
2025-11-18 14:00:00 | 222.848 | 222.336 | 417.549 | 383.38 |  | 34.169 | 0.512 | 392.4961 | 384.1451 | 375.7941 | 2 |  | 2 | 244.3777 | 21.5297 | 222.848 |  | A |  | 222.848 | 383.38 | 21.5297 | 9.3654 | 2
2025-11-18 15:00:00 | 202.24 | 201.984 | 416.001 | 382.038 |  | 33.963 | 0.256 | 391.0409 | 382.7209 | 374.4009 | 2 |  | 2 | 221.7787 | 19.5387 | 202.24 |  | A |  | 202.24 | 382.038 | 19.5387 | 8.4993 | 2
2025-11-18 16:00:00 | 180.48 | 180.096 | 420.056 | 381.78 |  | 38.276 | 0.384 | 394.8526 | 386.4515 | 378.0504 | 2 |  | 2 | 197.9164 | 17.4364 | 180.48 |  | A |  | 180.48 | 381.78 | 17.4364 | 7.5849 | 2
2025-11-18 17:00:00 | 164.992 | 164.608 | 420.956 | 380.754 |  | 40.202 | 0.384 | 395.6986 | 387.2795 | 378.8604 | 3 | 3 | 3 | 189.1893 | 24.1973 | 164.992 |  | A |  | 164.992 | 380.754 | 24.1973 | 10.5258 | 3
2025-11-18 18:00:00 | 167.936 | 167.424 | 420.337 | 380.198 |  | 40.139 | 0.512 | 395.1168 | 386.71 | 378.3033 | 3 |  | 3 | 192.5651 | 24.6291 | 167.936 |  | A |  | 167.936 | 380.198 | 24.6291 | 10.7136 | 3
2025-11-18 19:00:00 | 159.616 | 159.232 | 420.182 | 380.076 |  | 40.106 | 0.384 | 394.9711 | 386.5674 | 378.1638 | 3 |  | 3 | 183.0249 | 23.4089 | 159.616 |  | A |  | 159.616 | 380.076 | 23.4089 | 10.1829 | 3
2025-11-18 20:00:00 | 167.168 | 166.784 | 421.385 | 381.156 |  | 40.229 | 0.384 | 396.1019 | 387.6742 | 379.2465 | 3 |  | 3 | 191.6844 | 24.5164 | 167.168 |  | A |  | 167.168 | 381.156 | 24.5164 | 10.6647 | 3
2025-11-18 21:00:00 | 168.576 | 168.32 | 420.924 | 382.447 |  | 38.477 | 0.256 | 395.6686 | 387.2501 | 378.8316 | 2 | 2 | 2 | 184.8624 | 16.2864 | 168.576 |  | A |  | 168.576 | 382.447 | 16.2864 | 7.0846 | 2
2025-11-18 22:00:00 | 153.472 | 153.088 | 418.917 | 380.909 |  | 38.008 | 0.384 | 393.782 | 385.4036 | 377.0253 | 2 |  | 2 | 168.2992 | 14.8272 | 153.472 |  | A |  | 153.472 | 380.909 | 14.8272 | 6.4498 | 2
2025-11-18 23:00:00 | 112.896 | 112.64 | 420.472 | 380.556 |  | 39.916 | 0.256 | 395.2437 | 386.8342 | 378.4248 | 3 | 3 | 3 | 129.453 | 16.557 | 112.896 |  | A |  | 112.896 | 380.556 | 16.557 | 7.2023 | 3
2025-11-19 00:00:00 | 92.672 | 92.416 | 415.682 | 382.004 |  | 33.678 | 0.256 | 390.7411 | 382.4274 | 374.1138 | 2 | 2 | 2 | 101.6252 | 8.9532 | 92.672 |  | A |  | 92.672 | 382.004 | 8.9532 | 3.8946 | 2 | T |  | 2025-11-19 00:00:00 | 3825.28 | 381.6235 | 441.1838 | 191.9149 | 2.3333 | 19
2025-11-19 01:00:00 | 101.12 | 100.864 | 416.975 | 383.309 |  | 33.666 | 0.256 | 391.9565 | 383.617 | 375.2775 | 2 |  | 2 | 110.8894 | 9.7694 | 101.12 |  | A |  | 101.12 | 383.309 | 9.7694 | 4.2497 | 2
2025-11-19 02:00:00 | 97.408 | 97.152 | 417.62 | 383.922 |  | 33.698 | 0.256 | 392.5628 | 384.2104 | 375.858 | 2 |  | 2 | 106.8187 | 9.4107 | 97.408 |  | A |  | 97.408 | 383.922 | 9.4107 | 4.0937 | 2
2025-11-19 03:00:00 | 89.216 | 88.96 | 417.677 | 383.996 |  | 33.681 | 0.256 | 392.6164 | 384.2628 | 375.9093 | 2 |  | 2 | 97.8353 | 8.6193 | 89.216 |  | A |  | 89.216 | 383.996 | 8.6193 | 3.7494 | 2
2025-11-19 04:00:00 | 90.624 | 90.624 | 415.42 | 381.928 |  | 33.492 | 0 | 390.4948 | 382.1864 | 373.878 | 2 |  | 2 | 99.3793 | 8.7553 | 90.624 |  | A |  | 90.624 | 381.928 | 8.7553 | 3.8086 | 2
2025-11-19 05:00:00 | 114.56 | 114.176 | 415.776 | 382.165 |  | 33.611 | 0.384 | 390.8294 | 382.5139 | 374.1984 | 2 |  | 2 | 125.6278 | 11.0678 | 114.56 |  | A |  | 114.56 | 382.165 | 11.0678 | 4.8145 | 2
2025-11-19 06:00:00 | 160.384 | 160.128 | 418.281 | 383.117 |  | 35.164 | 0.256 | 393.1841 | 384.8185 | 376.4529 | 2 |  | 2 | 175.8789 | 15.4949 | 160.384 |  | A |  | 160.384 | 383.117 | 15.4949 | 6.7403 | 2
2025-11-19 07:00:00 | 202.88 | 202.496 | 418.884 | 378.771 |  | 40.113 | 0.384 | 393.751 | 385.3733 | 376.9956 | 3 | 3 | 3 | 232.6339 | 29.7539 | 202.88 |  | A |  | 202.88 | 378.771 | 29.7539 | 12.9429 | 3
2025-11-19 08:00:00 | 209.664 | 209.152 | 419.224 | 379.062 |  | 40.162 | 0.512 | 394.0706 | 385.6861 | 377.3016 | 3 |  | 3 | 240.4128 | 30.7488 | 209.664 |  | A |  | 209.664 | 379.062 | 30.7488 | 13.3757 | 3
2025-11-19 09:00:00 | 190.464 | 190.08 | 421.454 | 381.154 |  | 40.3 | 0.384 | 396.1668 | 387.7377 | 379.3086 | 3 |  | 3 | 218.397 | 27.933 | 190.464 |  | A |  | 190.464 | 381.154 | 27.933 | 12.1508 | 3
2025-11-19 10:00:00 | 202.496 | 202.112 | 420.074 | 380.515 |  | 39.559 | 0.384 | 394.8696 | 386.4681 | 378.0666 | 3 |  | 3 | 232.1936 | 29.6976 | 202.496 |  | A |  | 202.496 | 380.515 | 29.6976 | 12.9184 | 3
2025-11-19 11:00:00 | 209.152 | 208.768 | 416.493 | 382.49 |  | 34.003 | 0.384 | 391.5034 | 383.1736 | 374.8437 | 2 | 2 | 2 | 229.3585 | 20.2065 | 209.152 |  | A |  | 209.152 | 382.49 | 20.2065 | 8.7898 | 2
2025-11-19 12:00:00 | 179.968 | 179.712 | 418.874 | 381.25 |  | 37.624 | 0.256 | 393.7416 | 385.3641 | 376.9866 | 2 |  | 2 | 197.355 | 17.387 | 179.968 |  | A |  | 179.968 | 381.25 | 17.387 | 7.5633 | 2
2025-11-19 13:00:00 | 204.8 | 204.416 | 415.64 | 381.607 |  | 34.033 | 0.384 | 390.7016 | 382.3888 | 374.076 | 2 |  | 2 | 224.586 | 19.786 | 204.8 |  | A |  | 204.8 | 381.607 | 19.786 | 8.6069 | 2
2025-11-19 14:00:00 | 198.656 | 198.272 | 414.266 | 380.449 |  | 33.817 | 0.384 | 389.41 | 381.1247 | 372.8394 | 2 |  | 2 | 217.8484 | 19.1924 | 198.656 |  | A |  | 198.656 | 380.449 | 19.1924 | 8.3487 | 2
2025-11-19 15:00:00 | 184.704 | 184.32 | 416.847 | 381.74 |  | 35.107 | 0.384 | 391.8362 | 383.4992 | 375.1623 | 2 |  | 2 | 202.5485 | 17.8445 | 184.704 |  | A |  | 184.704 | 381.74 | 17.8445 | 7.7624 | 2
2025-11-19 16:00:00 | 180.352 | 179.968 | 416.733 | 381.498 |  | 35.235 | 0.384 | 391.729 | 383.3944 | 375.0597 | 2 |  | 2 | 197.7761 | 17.4241 | 180.352 |  | A |  | 180.352 | 381.498 | 17.4241 | 7.5795 | 2
2025-11-19 17:00:00 | 158.464 | 158.208 | 415.83 | 382.025 |  | 33.805 | 0.256 | 390.8802 | 382.5636 | 374.247 | 2 |  | 2 | 173.7734 | 15.3094 | 158.464 |  | A |  | 158.464 | 382.025 | 15.3094 | 6.6596 | 2
2025-11-19 18:00:00 | 163.712 | 163.328 | 415.283 | 381.538 |  | 33.745 | 0.384 | 390.366 | 382.0604 | 373.7547 | 2 |  | 2 | 179.5285 | 15.8165 | 163.712 |  | A |  | 163.712 | 381.538 | 15.8165 | 6.8802 | 2
2025-11-19 19:00:00 | 168.448 | 168.192 | 417.858 | 383.863 |  | 33.995 | 0.256 | 392.7865 | 384.4294 | 376.0722 | 2 |  | 2 | 184.722 | 16.274 | 168.448 |  | A |  | 168.448 | 383.863 | 16.274 | 7.0792 | 2
2025-11-19 20:00:00 | 168.96 | 168.704 | 419.371 | 379.714 |  | 39.657 | 0.256 | 394.2087 | 385.8213 | 377.4339 | 3 | 3 | 3 | 193.7393 | 24.7793 | 168.96 |  | A |  | 168.96 | 379.714 | 24.7793 | 10.779 | 3
2025-11-19 21:00:00 | 170.496 | 170.112 | 420.519 | 380.352 |  | 40.167 | 0.384 | 395.2879 | 386.8775 | 378.4671 | 3 |  | 3 | 195.5005 | 25.0045 | 170.496 |  | A |  | 170.496 | 380.352 | 25.0045 | 10.877 | 3
2025-11-19 22:00:00 | 158.208 | 157.824 | 420.11 | 380.032 |  | 40.078 | 0.384 | 394.9034 | 386.5012 | 378.099 | 3 |  | 3 | 181.4104 | 23.2024 | 158.208 |  | A |  | 158.208 | 380.032 | 23.2024 | 10.093 | 3
2025-11-19 23:00:00 | 127.872 | 127.616 | 422.655 | 382.463 |  | 40.192 | 0.256 | 397.2957 | 388.8426 | 380.3895 | 3 |  | 3 | 146.6254 | 18.7534 | 127.872 |  | A |  | 127.872 | 382.463 | 18.7534 | 8.1577 | 3
2025-11-20 00:00:00 | 108.928 | 108.672 | 422.703 | 382.559 |  | 40.144 | 0.256 | 397.3408 | 388.8868 | 380.4327 | 3 |  | 3 | 124.9031 | 15.9751 | 108.928 |  | A |  | 108.928 | 382.559 | 15.9751 | 6.9492 | 3 | T |  | 2025-11-20 00:00:00 | 3800.448 | 381.5668 | 461.6281 | 200.8082 | 2.5417 | 20
2025-11-20 01:00:00 | 97.152 | 96.896 | 422.109 | 382.095 |  | 40.014 | 0.256 | 396.7825 | 388.3403 | 379.8981 | 3 |  | 3 | 111.4001 | 14.2481 | 97.152 |  | A |  | 97.152 | 382.095 | 14.2481 | 6.1979 | 3
2025-11-20 02:00:00 | 105.344 | 105.088 | 421.597 | 381.568 |  | 40.029 | 0.256 | 396.3012 | 387.8692 | 379.4373 | 3 |  | 3 | 120.7935 | 15.4495 | 105.344 |  | A |  | 105.344 | 381.568 | 15.4495 | 6.7205 | 3
2025-11-20 03:00:00 | 101.12 | 100.864 | 421.919 | 381.9 |  | 40.019 | 0.256 | 396.6039 | 388.1655 | 379.7271 | 3 |  | 3 | 115.95 | 14.83 | 101.12 |  | A |  | 101.12 | 381.9 | 14.83 | 6.4511 | 3
2025-11-20 04:00:00 | 109.952 | 109.696 | 420.125 | 380.231 |  | 39.894 | 0.256 | 394.9175 | 386.515 | 378.1125 | 3 |  | 3 | 126.0773 | 16.1253 | 109.952 |  | A |  | 109.952 | 380.231 | 16.1253 | 7.0145 | 3
2025-11-20 05:00:00 | 127.744 | 127.488 | 417.287 | 382.281 |  | 35.006 | 0.256 | 392.2498 | 383.904 | 375.5583 | 2 | 2 | 2 | 140.0855 | 12.3415 | 127.744 |  | A |  | 127.744 | 382.281 | 12.3415 | 5.3686 | 2
2025-11-20 06:00:00 | 152.064 | 151.808 | 414.688 | 381.004 |  | 33.684 | 0.256 | 389.8067 | 381.513 | 373.2192 | 2 |  | 2 | 166.7551 | 14.6911 | 152.064 |  | A |  | 152.064 | 381.004 | 14.6911 | 6.3906 | 2
2025-11-20 07:00:00 | 179.2 | 178.816 | 413.184 | 379.512 |  | 33.672 | 0.384 | 388.393 | 380.1293 | 371.8656 | 2 |  | 2 | 196.5128 | 17.3128 | 179.2 |  | A |  | 179.2 | 379.512 | 17.3128 | 7.5311 | 2
2025-11-20 08:00:00 | 194.816 | 194.432 | 418.627 | 381.087 |  | 37.54 | 0.384 | 393.5094 | 385.1368 | 376.7643 | 2 |  | 2 | 213.6375 | 18.8215 | 194.816 |  | A |  | 194.816 | 381.087 | 18.8215 | 8.1873 | 2
2025-11-20 09:00:00 | 189.184 | 188.672 | 421.169 | 380.896 |  | 40.273 | 0.512 | 395.8989 | 387.4755 | 379.0521 | 3 | 3 | 3 | 216.9293 | 27.7453 | 189.184 |  | A |  | 189.184 | 380.896 | 27.7453 | 12.0692 | 3
2025-11-20 10:00:00 | 200.32 | 199.936 | 420.846 | 380.545 |  | 40.301 | 0.384 | 395.5952 | 387.1783 | 378.7614 | 3 |  | 3 | 229.6984 | 29.3784 | 200.32 |  | A |  | 200.32 | 380.545 | 29.3784 | 12.7796 | 3
2025-11-20 11:00:00 | 208.384 | 207.872 | 421.118 | 382.698 |  | 38.42 | 0.512 | 395.8509 | 387.4286 | 379.0062 | 2 | 2 | 2 | 228.5163 | 20.1323 | 208.384 |  | A |  | 208.384 | 382.698 | 20.1323 | 8.7575 | 2
2025-11-20 12:00:00 | 195.84 | 195.456 | 420.783 | 380.538 |  | 40.245 | 0.384 | 395.536 | 387.1204 | 378.7047 | 3 | 3 | 3 | 224.5614 | 28.7214 | 195.84 |  | A |  | 195.84 | 380.538 | 28.7214 | 12.4938 | 3
2025-11-20 13:00:00 | 196.096 | 195.712 | 416.837 | 381.672 |  | 35.165 | 0.384 | 391.8268 | 383.49 | 375.1533 | 2 | 2 | 2 | 215.0411 | 18.9451 | 196.096 |  | A |  | 196.096 | 381.672 | 18.9451 | 8.2411 | 2
2025-11-20 14:00:00 | 208.512 | 208.128 | 417.735 | 382.884 |  | 34.851 | 0.384 | 392.6709 | 384.3162 | 375.9615 | 2 |  | 2 | 228.6567 | 20.1447 | 208.512 |  | A |  | 208.512 | 382.884 | 20.1447 | 8.7629 | 2
2025-11-20 15:00:00 | 192.64 | 192.384 | 419.762 | 379.612 |  | 40.15 | 0.256 | 394.5763 | 386.181 | 377.7858 | 3 | 3 | 3 | 220.8921 | 28.2521 | 192.64 |  | A |  | 192.64 | 379.612 | 28.2521 | 12.2897 | 3
2025-11-20 16:00:00 | 169.6 | 169.088 | 422.319 | 381.99 |  | 40.329 | 0.512 | 396.9799 | 388.5335 | 380.0871 | 3 |  | 3 | 194.4731 | 24.8731 | 169.6 |  | A |  | 169.6 | 381.99 | 24.8731 | 10.8198 | 3
2025-11-20 17:00:00 | 160.128 | 159.872 | 422.599 | 382.304 |  | 40.295 | 0.256 | 397.2431 | 388.7911 | 380.3391 | 3 |  | 3 | 183.612 | 23.484 | 160.128 |  | A |  | 160.128 | 382.304 | 23.484 | 10.2155 | 3
2025-11-20 18:00:00 | 159.872 | 159.488 | 419.881 | 382.045 |  | 37.836 | 0.384 | 394.6881 | 386.2905 | 377.8929 | 2 | 2 | 2 | 175.3175 | 15.4455 | 159.872 |  | A |  | 159.872 | 382.045 | 15.4455 | 6.7188 | 2
2025-11-20 19:00:00 | 157.184 | 156.928 | 416.355 | 382.544 |  | 33.811 | 0.256 | 391.3737 | 383.0466 | 374.7195 | 2 |  | 2 | 172.3698 | 15.1858 | 157.184 |  | A |  | 157.184 | 382.544 | 15.1858 | 6.6058 | 2
2025-11-20 20:00:00 | 163.712 | 163.584 | 417.319 | 383.424 |  | 33.895 | 0.128 | 392.2799 | 383.9335 | 375.5871 | 2 |  | 2 | 179.5285 | 15.8165 | 163.712 |  | A |  | 163.712 | 383.424 | 15.8165 | 6.8802 | 2
2025-11-20 21:00:00 | 165.376 | 164.992 | 418.099 | 383.188 |  | 34.911 | 0.384 | 393.0131 | 384.6511 | 376.2891 | 2 |  | 2 | 181.3532 | 15.9772 | 165.376 |  | A |  | 165.376 | 383.188 | 15.9772 | 6.9501 | 2
2025-11-20 22:00:00 | 148.736 | 148.48 | 419.495 | 379.54 |  | 39.955 | 0.256 | 394.3253 | 385.9354 | 377.5455 | 3 | 3 | 3 | 170.5492 | 21.8132 | 148.736 |  | A |  | 148.736 | 379.54 | 21.8132 | 9.4888 | 3
2025-11-20 23:00:00 | 108.544 | 108.288 | 421.453 | 381.485 |  | 39.968 | 0.256 | 396.1658 | 387.7368 | 379.3077 | 3 |  | 3 | 124.4628 | 15.9188 | 108.544 |  | A |  | 108.544 | 381.485 | 15.9188 | 6.9247 | 3
2025-11-21 00:00:00 | 91.904 | 91.648 | 421.751 | 381.789 |  | 39.962 | 0.256 | 396.4459 | 388.0109 | 379.5759 | 3 |  | 3 | 105.3824 | 13.4784 | 91.904 |  | A |  | 91.904 | 381.789 | 13.4784 | 5.8631 | 3 | T |  | 2025-11-21 00:00:00 | 3443.456 | 381.9223 | 410.6114 | 178.616 | 2.5417 | 21
2025-11-21 01:00:00 | 84.736 | 84.608 | 422.754 | 382.75 |  | 40.004 | 0.128 | 397.3888 | 388.9337 | 380.4786 | 3 |  | 3 | 97.1632 | 12.4272 | 84.736 |  | A |  | 84.736 | 382.75 | 12.4272 | 5.4058 | 3
2025-11-21 02:00:00 | 74.368 | 74.24 | 422.932 | 382.937 |  | 39.995 | 0.128 | 397.5561 | 389.0974 | 380.6388 | 3 |  | 3 | 85.2746 | 10.9066 | 74.368 |  | A |  | 74.368 | 382.937 | 10.9066 | 4.7444 | 3
2025-11-21 03:00:00 | 71.936 | 71.68 | 422.84 | 382.867 |  | 39.973 | 0.256 | 397.4696 | 389.0128 | 380.556 | 3 |  | 3 | 82.486 | 10.55 | 71.936 |  | A |  | 71.936 | 382.867 | 10.55 | 4.5892 | 3
2025-11-21 04:00:00 | 79.744 | 79.488 | 421.345 | 381.482 |  | 39.863 | 0.256 | 396.0643 | 387.6374 | 379.2105 | 3 |  | 3 | 91.4391 | 11.6951 | 79.744 |  | A |  | 79.744 | 381.482 | 11.6951 | 5.0873 | 3
2025-11-21 05:00:00 | 100.608 | 100.352 | 419.625 | 379.818 |  | 39.807 | 0.256 | 394.4475 | 386.055 | 377.6625 | 3 |  | 3 | 115.3629 | 14.7549 | 100.608 |  | A |  | 100.608 | 379.818 | 14.7549 | 6.4184 | 3
2025-11-21 06:00:00 | 155.136 | 154.88 | 415.751 | 380.534 |  | 35.217 | 0.256 | 390.8059 | 382.4909 | 374.1759 | 2 | 2 | 2 | 170.1239 | 14.9879 | 155.136 |  | A |  | 155.136 | 380.534 | 14.9879 | 6.5197 | 2
2025-11-21 07:00:00 | 198.016 | 197.76 | 415.772 | 381.865 |  | 33.907 | 0.256 | 390.8257 | 382.5102 | 374.1948 | 2 |  | 2 | 217.1466 | 19.1306 | 198.016 |  | A |  | 198.016 | 381.865 | 19.1306 | 8.3218 | 2
2025-11-21 08:00:00 | 206.336 | 205.952 | 414.201 | 380.372 |  | 33.829 | 0.384 | 389.3489 | 381.0649 | 372.7809 | 2 |  | 2 | 226.2704 | 19.9344 | 206.336 |  | A |  | 206.336 | 380.372 | 19.9344 | 8.6715 | 2
2025-11-21 09:00:00 | 207.744 | 207.36 | 416.952 | 382.937 |  | 34.015 | 0.384 | 391.9349 | 383.5958 | 375.2568 | 2 |  | 2 | 227.8145 | 20.0705 | 207.744 |  | A |  | 207.744 | 382.937 | 20.0705 | 8.7306 | 2
2025-11-21 10:00:00 | 212.864 | 212.608 | 417.806 | 383.637 |  | 34.169 | 0.256 | 392.7376 | 384.3815 | 376.0254 | 2 |  | 2 | 233.4291 | 20.5651 | 212.864 |  | A |  | 212.864 | 383.637 | 20.5651 | 8.9458 | 2
2025-11-21 11:00:00 | 200.192 | 199.808 | 418.093 | 382.475 |  | 35.618 | 0.384 | 393.0074 | 384.6456 | 376.2837 | 2 |  | 2 | 219.5328 | 19.3408 | 200.192 |  | A |  | 200.192 | 382.475 | 19.3408 | 8.4133 | 2
2025-11-21 12:00:00 | 187.648 | 187.264 | 418.816 | 382.656 |  | 36.16 | 0.384 | 393.687 | 385.3107 | 376.9344 | 2 |  | 2 | 205.7769 | 18.1289 | 187.648 |  | A |  | 187.648 | 382.656 | 18.1289 | 7.8861 | 2
2025-11-21 13:00:00 | 187.008 | 186.624 | 418.475 | 378.445 |  | 40.03 | 0.384 | 393.3665 | 384.997 | 376.6275 | 3 | 3 | 3 | 214.4341 | 27.4261 | 187.008 |  | A |  | 187.008 | 378.445 | 27.4261 | 11.9304 | 3
2025-11-21 14:00:00 | 186.24 | 185.856 | 421.169 | 380.888 |  | 40.281 | 0.384 | 395.8989 | 387.4755 | 379.0521 | 3 |  | 3 | 213.5535 | 27.3135 | 186.24 |  | A |  | 186.24 | 380.888 | 27.3135 | 11.8814 | 3
2025-11-21 15:00:00 | 160.128 | 159.744 | 422.031 | 381.79 |  | 40.241 | 0.384 | 396.7091 | 388.2685 | 379.8279 | 3 |  | 3 | 183.612 | 23.484 | 160.128 |  | A |  | 160.128 | 381.79 | 23.484 | 10.2155 | 3
2025-11-21 16:00:00 | 159.104 | 158.72 | 422.137 | 381.901 |  | 40.236 | 0.384 | 396.8088 | 388.366 | 379.9233 | 3 |  | 3 | 182.4378 | 23.3338 | 159.104 |  | A |  | 159.104 | 381.901 | 23.3338 | 10.1502 | 3
2025-11-21 17:00:00 | 139.136 | 138.88 | 421.979 | 381.799 |  | 40.18 | 0.256 | 396.6603 | 388.2207 | 379.7811 | 3 |  | 3 | 159.5413 | 20.4053 | 139.136 |  | A |  | 139.136 | 381.799 | 20.4053 | 8.8763 | 3
2025-11-21 18:00:00 | 142.848 | 142.464 | 421.488 | 381.993 |  | 39.495 | 0.384 | 396.1987 | 387.769 | 379.3392 | 3 |  | 3 | 163.7977 | 20.9497 | 142.848 |  | A |  | 142.848 | 381.993 | 20.9497 | 9.1131 | 3
2025-11-21 19:00:00 | 149.248 | 148.992 | 416.788 | 382.959 |  | 33.829 | 0.256 | 391.7807 | 383.445 | 375.1092 | 2 | 2 | 2 | 163.6671 | 14.4191 | 149.248 |  | A |  | 149.248 | 382.959 | 14.4191 | 6.2723 | 2
2025-11-21 20:00:00 | 136.192 | 135.936 | 417.053 | 383.255 |  | 33.798 | 0.256 | 392.0298 | 383.6888 | 375.3477 | 2 |  | 2 | 149.3497 | 13.1577 | 136.192 |  | A |  | 136.192 | 383.255 | 13.1577 | 5.7236 | 2
2025-11-21 21:00:00 | 134.016 | 133.76 | 417.343 | 383.544 |  | 33.799 | 0.256 | 392.3024 | 383.9556 | 375.6087 | 2 |  | 2 | 146.9635 | 12.9475 | 134.016 |  | A |  | 134.016 | 383.544 | 12.9475 | 5.6322 | 2
2025-11-21 22:00:00 | 98.816 | 98.688 | 418.604 | 382.888 |  | 35.716 | 0.128 | 393.4878 | 385.1157 | 376.7436 | 2 |  | 2 | 108.3628 | 9.5468 | 98.816 |  | A |  | 98.816 | 382.888 | 9.5468 | 4.1528 | 2
2025-11-21 23:00:00 | 79.488 | 79.232 | 420.324 | 380.554 |  | 39.77 | 0.256 | 395.1046 | 386.6981 | 378.2916 | 3 | 3 | 3 | 91.1455 | 11.6575 | 79.488 |  | A |  | 79.488 | 380.554 | 11.6575 | 5.071 | 3
2025-11-22 00:00:00 | 53.12 | 52.992 | 421.093 | 381.349 |  | 39.744 | 0.128 | 395.8274 | 387.4056 | 378.9837 | 3 |  | 3 | 60.9104 | 7.7904 | 53.12 |  | A |  | 53.12 | 381.349 | 7.7904 | 3.3888 | 3 | T |  | 2025-11-22 00:00:00 | 1794.688 | 381.5646 | 203.2837 | 88.4284 | 2.375 | 22
2025-11-22 01:00:00 | 46.208 | 45.952 | 420.48 | 380.794 |  | 39.686 | 0.256 | 395.2512 | 386.8416 | 378.432 | 3 |  | 3 | 52.9847 | 6.7767 | 46.208 |  | A |  | 46.208 | 380.794 | 6.7767 | 2.9479 | 3
2025-11-22 02:00:00 | 46.464 | 46.208 | 420.54 | 380.849 |  | 39.691 | 0.256 | 395.3076 | 386.8968 | 378.486 | 3 |  | 3 | 53.2783 | 6.8143 | 46.464 |  | A |  | 46.464 | 380.849 | 6.8143 | 2.9642 | 3
2025-11-22 03:00:00 | 46.336 | 46.08 | 420.63 | 380.934 |  | 39.696 | 0.256 | 395.3922 | 386.9796 | 378.567 | 3 |  | 3 | 53.1315 | 6.7955 | 46.336 |  | A |  | 46.336 | 380.934 | 6.7955 | 2.9561 | 3
2025-11-22 04:00:00 | 48 | 47.744 | 420.96 | 381.23 |  | 39.73 | 0.256 | 395.7024 | 387.2832 | 378.864 | 3 |  | 3 | 55.0396 | 7.0396 | 48 |  | A |  | 48 | 381.23 | 7.0396 | 3.0622 | 3
2025-11-22 05:00:00 | 56.704 | 56.704 | 420.258 | 380.57 |  | 39.688 | 0 | 395.0425 | 386.6374 | 378.2322 | 3 |  | 3 | 65.0201 | 8.3161 | 56.704 |  | A |  | 56.704 | 380.57 | 8.3161 | 3.6175 | 3
2025-11-22 06:00:00 | 105.6 | 105.344 | 419.315 | 379.532 |  | 39.783 | 0.256 | 394.1561 | 385.7698 | 377.3835 | 3 |  | 3 | 121.087 | 15.487 | 105.6 |  | A |  | 105.6 | 379.532 | 15.487 | 6.7369 | 3
2025-11-22 07:00:00 | 120.064 | 119.808 | 417.472 | 381.28 |  | 36.192 | 0.256 | 392.4237 | 384.0742 | 375.7248 | 2 | 2 | 2 | 131.6636 | 11.5996 | 120.064 |  | A |  | 120.064 | 381.28 | 11.5996 | 5.0458 | 2
2025-11-22 08:00:00 | 122.368 | 122.112 | 416.807 | 383.143 |  | 33.664 | 0.256 | 391.7986 | 383.4624 | 375.1263 | 2 |  | 2 | 134.1902 | 11.8222 | 122.368 |  | A |  | 122.368 | 383.143 | 11.8222 | 5.1426 | 2
2025-11-22 09:00:00 | 124.928 | 124.672 | 415.864 | 382.281 |  | 33.583 | 0.256 | 390.9122 | 382.5949 | 374.2776 | 2 |  | 2 | 136.9975 | 12.0695 | 124.928 |  | A |  | 124.928 | 382.281 | 12.0695 | 5.2502 | 2
2025-11-22 10:00:00 | 122.496 | 122.496 | 416.491 | 382.869 |  | 33.622 | 0 | 391.5015 | 383.1717 | 374.8419 | 2 |  | 2 | 134.3305 | 11.8345 | 122.496 |  | A |  | 122.496 | 382.869 | 11.8345 | 5.148 | 2
2025-11-22 11:00:00 | 127.36 | 126.976 | 417.542 | 383.805 |  | 33.737 | 0.384 | 392.4895 | 384.1386 | 375.7878 | 2 |  | 2 | 139.6644 | 12.3044 | 127.36 |  | A |  | 127.36 | 383.805 | 12.3044 | 5.3524 | 2
2025-11-22 12:00:00 | 130.56 | 130.304 | 418.574 | 383.52 |  | 35.054 | 0.256 | 393.4596 | 385.0881 | 376.7166 | 2 |  | 2 | 143.1736 | 12.6136 | 130.56 |  | A |  | 130.56 | 383.52 | 12.6136 | 5.4869 | 2
2025-11-22 13:00:00 | 99.328 | 99.2 | 420.109 | 380.308 |  | 39.801 | 0.128 | 394.9025 | 386.5003 | 378.0981 | 3 | 3 | 3 | 113.8952 | 14.5672 | 99.328 |  | A |  | 99.328 | 380.308 | 14.5672 | 6.3367 | 3
2025-11-22 14:00:00 | 95.616 | 95.36 | 418.825 | 379.154 |  | 39.671 | 0.256 | 393.6955 | 385.319 | 376.9425 | 3 |  | 3 | 109.6388 | 14.0228 | 95.616 |  | A |  | 95.616 | 379.154 | 14.0228 | 6.0999 | 3
2025-11-22 15:00:00 | 84.48 | 84.224 | 417.629 | 379.391 |  | 38.238 | 0.256 | 392.5713 | 384.2187 | 375.8661 | 2 | 2 | 2 | 92.6417 | 8.1617 | 84.48 |  | A |  | 84.48 | 379.391 | 8.1617 | 3.5504 | 2
2025-11-22 16:00:00 | 55.552 | 55.424 | 416.113 | 382.706 |  | 33.407 | 0.128 | 391.1462 | 382.824 | 374.5017 | 2 |  | 2 | 60.919 | 5.367 | 55.552 |  | A |  | 55.552 | 382.706 | 5.367 | 2.3346 | 2
2025-11-22 17:00:00 | 53.888 | 53.632 | 413.873 | 380.655 |  | 33.218 | 0.256 | 389.0406 | 380.7632 | 372.4857 | 2 |  | 2 | 59.0942 | 5.2062 | 53.888 |  | A |  | 53.888 | 380.655 | 5.2062 | 2.2647 | 2
2025-11-22 18:00:00 | 47.104 | 46.976 | 413.628 | 380.446 |  | 33.182 | 0.128 | 388.8103 | 380.5378 | 372.2652 | 2 |  | 2 | 51.6548 | 4.5508 | 47.104 |  | A |  | 47.104 | 380.446 | 4.5508 | 1.9796 | 2
2025-11-22 19:00:00 | 40.448 | 40.192 | 414.334 | 381.122 |  | 33.212 | 0.256 | 389.474 | 381.1873 | 372.9006 | 2 |  | 2 | 44.3557 | 3.9077 | 40.448 |  | A |  | 40.448 | 381.122 | 3.9077 | 1.6999 | 2
2025-11-22 20:00:00 | 40.96 | 40.832 | 415.564 | 382.255 |  | 33.309 | 0.128 | 390.6302 | 382.3189 | 374.0076 | 2 |  | 2 | 44.9172 | 3.9572 | 40.96 |  | A |  | 40.96 | 382.255 | 3.9572 | 1.7214 | 2
2025-11-22 21:00:00 | 41.088 | 40.96 | 415.953 | 382.618 |  | 33.335 | 0.128 | 390.9958 | 382.6768 | 374.3577 | 2 |  | 2 | 45.0576 | 3.9696 | 41.088 |  | A |  | 41.088 | 382.618 | 3.9696 | 1.7268 | 2
2025-11-22 22:00:00 | 42.88 | 42.752 | 417.433 | 383.982 |  | 33.451 | 0.128 | 392.387 | 384.0384 | 375.6897 | 2 |  | 2 | 47.0227 | 4.1427 | 42.88 |  | A |  | 42.88 | 383.982 | 4.1427 | 1.8021 | 2
2025-11-22 23:00:00 | 43.136 | 42.88 | 418.785 | 382.758 |  | 36.027 | 0.256 | 393.6579 | 385.2822 | 376.9065 | 2 |  | 2 | 47.3034 | 4.1674 | 43.136 |  | A |  | 43.136 | 382.758 | 4.1674 | 1.8128 | 2
2025-11-23 00:00:00 | 40.192 | 40.064 | 418.247 | 378.827 |  | 39.42 | 0.128 | 393.1522 | 384.7872 | 376.4223 | 3 | 3 | 3 | 46.0865 | 5.8945 | 40.192 |  | A |  | 40.192 | 378.827 | 5.8945 | 2.5641 | 3 | T |  | 2025-11-23 00:00:00 | 944.896 | 381.3786 | 122.0425 | 53.0885 | 2.625 | 23
2025-11-23 01:00:00 | 40.448 | 40.064 | 419.772 | 380.207 |  | 39.565 | 0.384 | 394.5857 | 386.1902 | 377.7948 | 3 |  | 3 | 46.38 | 5.932 | 40.448 |  | A |  | 40.448 | 380.207 | 5.932 | 2.5804 | 3
2025-11-23 02:00:00 | 40.192 | 40.064 | 419.795 | 380.228 |  | 39.567 | 0.128 | 394.6073 | 386.2114 | 377.8155 | 3 |  | 3 | 46.0865 | 5.8945 | 40.192 |  | A |  | 40.192 | 380.228 | 5.8945 | 2.5641 | 3
2025-11-23 03:00:00 | 39.936 | 39.808 | 419.143 | 379.64 |  | 39.503 | 0.128 | 393.9944 | 385.6116 | 377.2287 | 3 |  | 3 | 45.7929 | 5.8569 | 39.936 |  | A |  | 39.936 | 379.64 | 5.8569 | 2.5478 | 3
2025-11-23 04:00:00 | 40.448 | 40.192 | 418.908 | 379.427 |  | 39.481 | 0.256 | 393.7735 | 385.3954 | 377.0172 | 3 |  | 3 | 46.38 | 5.932 | 40.448 |  | A |  | 40.448 | 379.427 | 5.932 | 2.5804 | 3
2025-11-23 05:00:00 | 38.912 | 38.656 | 419.104 | 379.609 |  | 39.495 | 0.256 | 393.9578 | 385.5757 | 377.1936 | 3 |  | 3 | 44.6187 | 5.7067 | 38.912 |  | A |  | 38.912 | 379.609 | 5.7067 | 2.4824 | 3
2025-11-23 06:00:00 | 40.448 | 40.192 | 418.728 | 379.263 |  | 39.465 | 0.256 | 393.6043 | 385.2298 | 376.8552 | 3 |  | 3 | 46.38 | 5.932 | 40.448 |  | A |  | 40.448 | 379.263 | 5.932 | 2.5804 | 3
2025-11-23 07:00:00 | 40.32 | 40.192 | 418.351 | 378.925 |  | 39.426 | 0.128 | 393.2499 | 384.8829 | 376.5159 | 3 |  | 3 | 46.2332 | 5.9132 | 40.32 |  | A |  | 40.32 | 378.925 | 5.9132 | 2.5723 | 3
2025-11-23 08:00:00 | 38.528 | 38.272 | 419.254 | 379.746 |  | 39.508 | 0.256 | 394.0988 | 385.7137 | 377.3286 | 3 |  | 3 | 44.1784 | 5.6504 | 38.528 |  | A |  | 38.528 | 379.746 | 5.6504 | 2.4579 | 3
2025-11-23 09:00:00 | 39.552 | 39.296 | 420.53 | 380.902 |  | 39.628 | 0.256 | 395.2982 | 386.8876 | 378.477 | 3 |  | 3 | 45.3526 | 5.8006 | 39.552 |  | A |  | 39.552 | 380.902 | 5.8006 | 2.5233 | 3
2025-11-23 10:00:00 | 44.928 | 44.8 | 420.907 | 381.225 |  | 39.682 | 0.128 | 395.6526 | 387.2344 | 378.8163 | 3 |  | 3 | 51.517 | 6.589 | 44.928 |  | A |  | 44.928 | 381.225 | 6.589 | 2.8662 | 3
2025-11-23 11:00:00 | 48.512 | 48.384 | 420.985 | 381.293 |  | 39.692 | 0.128 | 395.7259 | 387.3062 | 378.8865 | 3 |  | 3 | 55.6266 | 7.1146 | 48.512 |  | A |  | 48.512 | 381.293 | 7.1146 | 3.0949 | 3
2025-11-23 12:00:00 | 40.064 | 39.808 | 420.481 | 380.841 |  | 39.64 | 0.256 | 395.2521 | 386.8425 | 378.4329 | 3 |  | 3 | 45.9397 | 5.8757 | 40.064 |  | A |  | 40.064 | 380.841 | 5.8757 | 2.5559 | 3
2025-11-23 13:00:00 | 41.984 | 41.856 | 420.353 | 380.721 |  | 39.632 | 0.128 | 395.1318 | 386.7248 | 378.3177 | 3 |  | 3 | 48.1413 | 6.1573 | 41.984 |  | A |  | 41.984 | 380.721 | 6.1573 | 2.6784 | 3
2025-11-23 14:00:00 | 40.064 | 39.808 | 419.274 | 379.737 |  | 39.537 | 0.256 | 394.1176 | 385.7321 | 377.3466 | 3 |  | 3 | 45.9397 | 5.8757 | 40.064 |  | A |  | 40.064 | 379.737 | 5.8757 | 2.5559 | 3
2025-11-23 15:00:00 | 43.392 | 43.136 | 417.215 | 380.789 |  | 36.426 | 0.256 | 392.1821 | 383.8378 | 375.4935 | 2 | 2 | 2 | 47.5842 | 4.1922 | 43.392 |  | A |  | 43.392 | 380.789 | 4.1922 | 1.8236 | 2
2025-11-23 16:00:00 | 39.936 | 39.808 | 416.858 | 383.436 |  | 33.422 | 0.128 | 391.8465 | 383.5094 | 375.1722 | 2 |  | 2 | 43.7943 | 3.8583 | 39.936 |  | A |  | 39.936 | 383.436 | 3.8583 | 1.6783 | 2
2025-11-23 17:00:00 | 36.224 | 35.968 | 415.856 | 382.549 |  | 33.307 | 0.256 | 390.9046 | 382.5875 | 374.2704 | 2 |  | 2 | 39.7237 | 3.4997 | 36.224 |  | A |  | 36.224 | 382.549 | 3.4997 | 1.5223 | 2
2025-11-23 18:00:00 | 36.096 | 35.968 | 416.708 | 383.331 |  | 33.377 | 0.128 | 391.7055 | 383.3714 | 375.0372 | 2 |  | 2 | 39.5833 | 3.4873 | 36.096 |  | A |  | 36.096 | 383.331 | 3.4873 | 1.517 | 2
2025-11-23 19:00:00 | 33.664 | 33.536 | 417.821 | 384.358 |  | 33.463 | 0.128 | 392.7517 | 384.3953 | 376.0389 | 2 |  | 2 | 36.9163 | 3.2523 | 33.664 |  | A |  | 33.664 | 384.358 | 3.2523 | 1.4148 | 2
2025-11-23 20:00:00 | 35.584 | 35.456 | 417.874 | 384.401 |  | 33.473 | 0.128 | 392.8016 | 384.4441 | 376.0866 | 2 |  | 2 | 39.0218 | 3.4378 | 35.584 |  | A |  | 35.584 | 384.401 | 3.4378 | 1.4955 | 2
2025-11-23 21:00:00 | 36.736 | 36.48 | 417.819 | 384.35 |  | 33.469 | 0.256 | 392.7499 | 384.3935 | 376.0371 | 2 |  | 2 | 40.2851 | 3.5491 | 36.736 |  | A |  | 36.736 | 384.35 | 3.5491 | 1.5439 | 2
2025-11-23 22:00:00 | 34.176 | 34.048 | 418.124 | 384.638 |  | 33.486 | 0.128 | 393.0366 | 384.6741 | 376.3116 | 2 |  | 2 | 37.4778 | 3.3018 | 34.176 |  | A |  | 34.176 | 384.638 | 3.3018 | 1.4363 | 2
2025-11-23 23:00:00 | 34.56 | 34.432 | 418.137 | 384.643 |  | 33.494 | 0.128 | 393.0488 | 384.686 | 376.3233 | 2 |  | 2 | 37.8989 | 3.3389 | 34.56 |  | A |  | 34.56 | 384.643 | 3.3389 | 1.4524 | 2
2025-11-24 00:00:00 | 34.304 | 34.048 | 418.971 | 384.123 |  | 34.848 | 0.256 | 393.8327 | 385.4533 | 377.0739 | 2 |  | 2 | 37.6182 | 3.3142 | 34.304 |  | A |  | 34.304 | 384.123 | 3.3142 | 1.4417 | 2 | T |  | 2025-11-24 00:00:00 | 3156.352 | 381.3733 | 364.4121 | 158.5193 | 2.4167 | 24
2025-11-24 01:00:00 | 33.92 | 33.792 | 419.417 | 379.899 |  | 39.518 | 0.128 | 394.252 | 385.8636 | 377.4753 | 3 | 3 | 3 | 38.8946 | 4.9746 | 33.92 |  | A |  | 33.92 | 379.899 | 4.9746 | 2.164 | 3
2025-11-24 02:00:00 | 32.512 | 32.256 | 419.425 | 379.906 |  | 39.519 | 0.256 | 394.2595 | 385.871 | 377.4825 | 3 |  | 3 | 37.2801 | 4.7681 | 32.512 |  | A |  | 32.512 | 379.906 | 4.7681 | 2.0741 | 3
2025-11-24 03:00:00 | 33.152 | 33.024 | 418.363 | 378.938 |  | 39.425 | 0.128 | 393.2612 | 384.894 | 376.5267 | 3 |  | 3 | 38.014 | 4.862 | 33.152 |  | A |  | 33.152 | 378.938 | 4.862 | 2.115 | 3
2025-11-24 04:00:00 | 30.72 | 30.592 | 417.334 | 383.385 |  | 33.949 | 0.128 | 392.294 | 383.9473 | 375.6006 | 2 | 2 | 2 | 33.6879 | 2.9679 | 30.72 |  | A |  | 30.72 | 383.385 | 2.9679 | 1.291 | 2
2025-11-24 05:00:00 | 55.424 | 55.168 | 418.477 | 382.053 |  | 36.424 | 0.256 | 393.3684 | 384.9988 | 376.6293 | 2 |  | 2 | 60.7786 | 5.3546 | 55.424 |  | A |  | 55.424 | 382.053 | 5.3546 | 2.3292 | 2
2025-11-24 06:00:00 | 128.128 | 127.872 | 417.232 | 382.153 |  | 35.079 | 0.256 | 392.1981 | 383.8534 | 375.5088 | 2 |  | 2 | 140.5066 | 12.3786 | 128.128 |  | A |  | 128.128 | 382.153 | 12.3786 | 5.3847 | 2
2025-11-24 07:00:00 | 179.584 | 179.328 | 414.898 | 381.098 |  | 33.8 | 0.256 | 390.0041 | 381.7062 | 373.4082 | 2 |  | 2 | 196.9339 | 17.3499 | 179.584 |  | A |  | 179.584 | 381.098 | 17.3499 | 7.5472 | 2
2025-11-24 08:00:00 | 209.152 | 208.768 | 415.224 | 381.298 |  | 33.926 | 0.384 | 390.3106 | 382.0061 | 373.7016 | 2 |  | 2 | 229.3585 | 20.2065 | 209.152 |  | A |  | 209.152 | 381.298 | 20.2065 | 8.7898 | 2
2025-11-24 09:00:00 | 201.984 | 201.728 | 415.432 | 381.536 |  | 33.896 | 0.256 | 390.5061 | 382.1974 | 373.8888 | 2 |  | 2 | 221.498 | 19.514 | 201.984 |  | A |  | 201.984 | 381.536 | 19.514 | 8.4886 | 2
2025-11-24 10:00:00 | 204.672 | 204.16 | 413.819 | 380.021 |  | 33.798 | 0.512 | 388.9899 | 380.7135 | 372.4371 | 2 |  | 2 | 224.4457 | 19.7737 | 204.672 |  | A |  | 204.672 | 380.021 | 19.7737 | 8.6015 | 2
2025-11-24 11:00:00 | 198.4 | 198.144 | 415.394 | 381.497 |  | 33.897 | 0.256 | 390.4704 | 382.1625 | 373.8546 | 2 |  | 2 | 217.5677 | 19.1677 | 198.4 |  | A |  | 198.4 | 381.497 | 19.1677 | 8.338 | 2
2025-11-24 12:00:00 | 174.336 | 195.328 | 420.369 | 380.896 |  | 39.473 | -20.992 | 395.1469 | 386.7395 | 378.3321 | 3 | 3 | 3 | 199.9037 | 25.5677 | 174.336 |  | A |  | 174.336 | 380.896 | 25.5677 | 11.1219 | 3
2025-11-24 13:00:00 | 189.568 | 190.336 | 419.72 | 379.568 |  | 40.152 | -0.768 | 394.5368 | 386.1424 | 377.748 | 3 |  | 3 | 217.3696 | 27.8016 | 189.568 |  | A |  | 189.568 | 379.568 | 27.8016 | 12.0937 | 3
2025-11-24 14:00:00 | 187.008 | 185.728 | 419.289 | 379.186 |  | 40.103 | 1.28 | 394.1317 | 385.7459 | 377.3601 | 3 |  | 3 | 214.4341 | 27.4261 | 187.008 |  | A |  | 187.008 | 379.186 | 27.4261 | 11.9304 | 3
2025-11-24 15:00:00 | 183.168 | 181.12 | 420.643 | 380.413 |  | 40.23 | 2.048 | 395.4044 | 386.9916 | 378.5787 | 3 |  | 3 | 210.031 | 26.863 | 183.168 |  | A |  | 183.168 | 380.413 | 26.863 | 11.6854 | 3
2025-11-24 16:00:00 | 150.784 | 147.2 | 416.439 | 382.203 |  | 34.236 | 3.584 | 391.4527 | 383.1239 | 374.7951 | 2 | 2 | 2 | 165.3515 | 14.5675 | 150.784 |  | A |  | 150.784 | 382.203 | 14.5675 | 6.3368 | 2
2025-11-24 17:00:00 | 141.312 | 141.312 | 416.712 | 382.913 |  | 33.799 | 0 | 391.7093 | 383.375 | 375.0408 | 2 |  | 2 | 154.9644 | 13.6524 | 141.312 |  | A |  | 141.312 | 382.913 | 13.6524 | 5.9388 | 2
2025-11-24 18:00:00 | 141.184 | 140.032 | 417.446 | 383.58 |  | 33.866 | 1.152 | 392.3992 | 384.0503 | 375.7014 | 2 |  | 2 | 154.824 | 13.64 | 141.184 |  | A |  | 141.184 | 383.58 | 13.64 | 5.9334 | 2
2025-11-24 19:00:00 | 147.584 | 147.84 | 417.649 | 383.745 |  | 33.904 | -0.256 | 392.5901 | 384.2371 | 375.8841 | 2 |  | 2 | 161.8423 | 14.2583 | 147.584 |  | A |  | 147.584 | 383.745 | 14.2583 | 6.2024 | 2
2025-11-24 20:00:00 | 144.768 | 144.128 | 419.067 | 382.374 |  | 36.693 | 0.64 | 393.923 | 385.5416 | 377.1603 | 2 |  | 2 | 158.7542 | 13.9862 | 144.768 |  | A |  | 144.768 | 382.374 | 13.9862 | 6.084 | 2
2025-11-24 21:00:00 | 144.512 | 0 | 418.726 | 378.819 |  | 39.907 | 144.512 | 393.6024 | 385.2279 | 376.8534 | 3 | 3 | 3 | 165.7058 | 21.1938 | 144.512 |  | A |  | 144.512 | 378.819 | 21.1938 | 9.2193 | 3
2025-11-24 22:00:00 | 123.648 | 0 | 420.756 | 380.767 |  | 39.989 | 123.648 | 395.5106 | 387.0955 | 378.6804 | 3 |  | 3 | 141.7819 | 18.1339 | 123.648 |  | A |  | 123.648 | 380.767 | 18.1339 | 7.8882 | 3
2025-11-24 23:00:00 | 86.528 | 0 | 422.624 | 382.589 |  | 40.035 | 86.528 | 397.2666 | 388.8141 | 380.3616 | 3 |  | 3 | 99.218 | 12.69 | 86.528 |  | A |  | 86.528 | 382.589 | 12.69 | 5.5201 | 3
2025-11-25 00:00:00 | 80.512 | 0 | 423.329 | 383.244 |  | 40.085 | 80.512 | 397.9293 | 389.4627 | 380.9961 | 3 |  | 3 | 92.3197 | 11.8077 | 80.512 |  | A |  | 80.512 | 383.244 | 11.8077 | 5.1363 | 3 | T |  | 2025-11-25 00:00:00 | 3363.584 | 381.9346 | 397.1552 | 172.7625 | 2.5417 | 25
2025-11-25 01:00:00 | 74.112 | 0 | 424.418 | 384.277 |  | 40.141 | 74.112 | 398.9529 | 390.4646 | 381.9762 | 3 |  | 3 | 84.9811 | 10.8691 | 74.112 |  | A |  | 74.112 | 384.277 | 10.8691 | 4.728 | 3
2025-11-25 02:00:00 | 70.656 | 0 | 424.079 | 383.992 |  | 40.087 | 70.656 | 398.6343 | 390.1527 | 381.6711 | 3 |  | 3 | 81.0182 | 10.3622 | 70.656 |  | A |  | 70.656 | 383.992 | 10.3622 | 4.5076 | 3
2025-11-25 03:00:00 | 64.512 | 0 | 422.945 | 382.976 |  | 39.969 | 64.512 | 397.5683 | 389.1094 | 380.6505 | 3 |  | 3 | 73.9732 | 9.4612 | 64.512 |  | A |  | 64.512 | 382.976 | 9.4612 | 4.1156 | 3
2025-11-25 04:00:00 | 64.256 | 0 | 421.901 | 382.04 |  | 39.861 | 64.256 | 396.5869 | 388.1489 | 379.7109 | 3 |  | 3 | 73.6796 | 9.4236 | 64.256 |  | A |  | 64.256 | 382.04 | 9.4236 | 4.0993 | 3
2025-11-25 05:00:00 | 88.96 | 0 | 419.4 | 379.835 |  | 39.565 | 88.96 | 394.236 | 385.848 | 377.46 | 3 |  | 3 | 102.0067 | 13.0467 | 88.96 |  | A |  | 88.96 | 379.835 | 13.0467 | 5.6753 | 3
2025-11-25 06:00:00 | 128.896 | 132.48 | 415.603 | 381.961 |  | 33.642 | -3.584 | 390.6668 | 382.3548 | 374.0427 | 2 | 2 | 2 | 141.3488 | 12.4528 | 128.896 |  | A |  | 128.896 | 381.961 | 12.4528 | 5.417 | 2
2025-11-25 07:00:00 | 175.616 | 170.88 | 414.578 | 380.822 |  | 33.756 | 4.736 | 389.7033 | 381.4118 | 373.1202 | 2 |  | 2 | 192.5825 | 16.9665 | 175.616 |  | A |  | 175.616 | 380.822 | 16.9665 | 7.3804 | 2
2025-11-25 08:00:00 | 186.624 | 186.368 | 414.524 | 380.762 |  | 33.762 | 0.256 | 389.6526 | 381.3621 | 373.0716 | 2 |  | 2 | 204.654 | 18.03 | 186.624 |  | A |  | 186.624 | 380.762 | 18.03 | 7.8431 | 2
2025-11-25 09:00:00 | 173.824 | 173.44 | 416.769 | 382.874 |  | 33.895 | 0.384 | 391.7629 | 383.4275 | 375.0921 | 2 |  | 2 | 190.6174 | 16.7934 | 173.824 |  | A |  | 173.824 | 382.874 | 16.7934 | 7.3051 | 2
2025-11-25 10:00:00 | 189.184 | 188.928 | 416.56 | 382.629 |  | 33.931 | 0.256 | 391.5664 | 383.2352 | 374.904 | 2 |  | 2 | 207.4613 | 18.2773 | 189.184 |  | A |  | 189.184 | 382.629 | 18.2773 | 7.9506 | 2
2025-11-25 11:00:00 | 185.6 | 185.344 | 417.694 | 383.671 |  | 34.023 | 0.256 | 392.6324 | 384.2785 | 375.9246 | 2 |  | 2 | 203.5311 | 17.9311 | 185.6 |  | A |  | 185.6 | 383.671 | 17.9311 | 7.8 | 2
2025-11-25 12:00:00 | 175.36 | 174.976 | 419.709 | 379.667 |  | 40.042 | 0.384 | 394.5265 | 386.1323 | 377.7381 | 3 | 3 | 3 | 201.0779 | 25.7179 | 175.36 |  | A |  | 175.36 | 379.667 | 25.7179 | 11.1873 | 3
2025-11-25 13:00:00 | 195.584 | 195.2 | 416.941 | 382.706 |  | 34.235 | 0.384 | 391.9245 | 383.5857 | 375.2469 | 2 | 2 | 2 | 214.4797 | 18.8957 | 195.584 |  | A |  | 195.584 | 382.706 | 18.8957 | 8.2196 | 2
2025-11-25 14:00:00 | 189.824 | 189.44 | 416.483 | 382.54 |  | 33.943 | 0.384 | 391.494 | 383.1644 | 374.8347 | 2 |  | 2 | 208.1632 | 18.3392 | 189.824 |  | A |  | 189.824 | 382.54 | 18.3392 | 7.9775 | 2
2025-11-25 15:00:00 | 185.344 | 185.088 | 416.804 | 382.839 |  | 33.965 | 0.256 | 391.7958 | 383.4597 | 375.1236 | 2 |  | 2 | 203.2504 | 17.9064 | 185.344 |  | A |  | 185.344 | 382.839 | 17.9064 | 7.7893 | 2
2025-11-25 16:00:00 | 152.704 | 152.192 | 420.233 | 380.44 |  | 39.793 | 0.512 | 395.019 | 386.6144 | 378.2097 | 3 | 3 | 3 | 175.0992 | 22.3952 | 152.704 |  | A |  | 152.704 | 380.44 | 22.3952 | 9.7419 | 3
2025-11-25 17:00:00 | 149.12 | 148.864 | 421.904 | 381.709 |  | 40.195 | 0.256 | 396.5898 | 388.1517 | 379.7136 | 3 |  | 3 | 170.9896 | 21.8696 | 149.12 |  | A |  | 149.12 | 381.709 | 21.8696 | 9.5133 | 3
2025-11-25 18:00:00 | 144.64 | 144.256 | 422.662 | 382.425 |  | 40.237 | 0.384 | 397.3023 | 388.849 | 380.3958 | 3 |  | 3 | 165.8525 | 21.2125 | 144.64 |  | A |  | 144.64 | 382.425 | 21.2125 | 9.2275 | 3
2025-11-25 19:00:00 | 156.672 | 156.416 | 417.176 | 383.28 |  | 33.896 | 0.256 | 392.1454 | 383.8019 | 375.4584 | 2 | 2 | 2 | 171.8083 | 15.1363 | 156.672 |  | A |  | 156.672 | 383.28 | 15.1363 | 6.5843 | 2
2025-11-25 20:00:00 | 153.856 | 153.472 | 418.84 | 381.446 |  | 37.394 | 0.384 | 393.7096 | 385.3328 | 376.956 | 2 |  | 2 | 168.7203 | 14.8643 | 153.856 |  | A |  | 153.856 | 381.446 | 14.8643 | 6.466 | 2
2025-11-25 21:00:00 | 146.944 | 146.688 | 419.068 | 379.147 |  | 39.921 | 0.256 | 393.9239 | 385.5426 | 377.1612 | 3 | 3 | 3 | 168.4944 | 21.5504 | 146.944 |  | A |  | 146.944 | 379.147 | 21.5504 | 9.3744 | 3
2025-11-25 22:00:00 | 131.84 | 131.584 | 419.825 | 379.894 |  | 39.931 | 0.256 | 394.6355 | 386.239 | 377.8425 | 3 |  | 3 | 151.1753 | 19.3353 | 131.84 |  | A |  | 131.84 | 379.894 | 19.3353 | 8.4109 | 3
2025-11-25 23:00:00 | 98.944 | 98.56 | 421.176 | 381.255 |  | 39.921 | 0.384 | 395.9054 | 387.4819 | 379.0584 | 3 |  | 3 | 113.4549 | 14.5109 | 98.944 |  | A |  | 98.944 | 381.255 | 14.5109 | 6.3122 | 3
2025-11-26 00:00:00 | 69.504 | 69.248 | 422.183 | 382.243 |  | 39.94 | 0.256 | 396.852 | 388.4084 | 379.9647 | 3 |  | 3 | 79.6973 | 10.1933 | 69.504 |  | A |  | 69.504 | 382.243 | 10.1933 | 4.4341 | 3 | T |  | 2025-11-26 00:00:00 | 3410.56 | 382.0041 | 395.0187 | 171.8331 | 2.5 | 26
2025-11-26 01:00:00 | 69.376 | 69.12 | 423.486 | 383.413 |  | 40.073 | 0.256 | 398.0768 | 389.6071 | 381.1374 | 3 |  | 3 | 79.5505 | 10.1745 | 69.376 |  | A |  | 69.376 | 383.413 | 10.1745 | 4.4259 | 3
2025-11-26 02:00:00 | 66.944 | 66.816 | 423.903 | 383.805 |  | 40.098 | 0.128 | 398.4688 | 389.9908 | 381.5127 | 3 |  | 3 | 76.7618 | 9.8178 | 66.944 |  | A |  | 66.944 | 383.805 | 9.8178 | 4.2708 | 3
2025-11-26 03:00:00 | 63.744 | 63.488 | 423.292 | 383.262 |  | 40.03 | 0.256 | 397.8945 | 389.4286 | 380.9628 | 3 |  | 3 | 73.0925 | 9.3485 | 63.744 |  | A |  | 63.744 | 383.262 | 9.3485 | 4.0666 | 3
2025-11-26 04:00:00 | 65.408 | 65.152 | 421.844 | 381.954 |  | 39.89 | 0.256 | 396.5334 | 388.0965 | 379.6596 | 3 |  | 3 | 75.0006 | 9.5926 | 65.408 |  | A |  | 65.408 | 381.954 | 9.5926 | 4.1728 | 3
2025-11-26 05:00:00 | 87.168 | 86.912 | 419.901 | 380.118 |  | 39.783 | 0.256 | 394.7069 | 386.3089 | 377.9109 | 3 |  | 3 | 99.9518 | 12.7838 | 87.168 |  | A |  | 87.168 | 380.118 | 12.7838 | 5.561 | 3
2025-11-26 06:00:00 | 141.312 | 141.056 | 416.12 | 381.904 |  | 34.216 | 0.256 | 391.1528 | 382.8304 | 374.508 | 2 | 2 | 2 | 154.9644 | 13.6524 | 141.312 |  | A |  | 141.312 | 381.904 | 13.6524 | 5.9388 | 2
2025-11-26 07:00:00 | 182.016 | 181.632 | 415.761 | 381.884 |  | 33.877 | 0.384 | 390.8153 | 382.5001 | 374.1849 | 2 |  | 2 | 199.6008 | 17.5848 | 182.016 |  | A |  | 182.016 | 381.884 | 17.5848 | 7.6494 | 2
2025-11-26 08:00:00 | 187.264 | 186.88 | 414.624 | 380.818 |  | 33.806 | 0.384 | 389.7466 | 381.4541 | 373.1616 | 2 |  | 2 | 205.3559 | 18.0919 | 187.264 |  | A |  | 187.264 | 380.818 | 18.0919 | 7.87 | 2
2025-11-26 09:00:00 | 189.312 | 189.056 | 415.167 | 381.323 |  | 33.844 | 0.256 | 390.257 | 381.9536 | 373.6503 | 2 |  | 2 | 207.6017 | 18.2897 | 189.312 |  | A |  | 189.312 | 381.323 | 18.2897 | 7.956 | 2
2025-11-26 10:00:00 | 196.352 | 195.84 | 415.142 | 381.292 |  | 33.85 | 0.512 | 390.2335 | 381.9306 | 373.6278 | 2 |  | 2 | 215.3219 | 18.9699 | 196.352 |  | A |  | 196.352 | 381.292 | 18.9699 | 8.2519 | 2
2025-11-26 11:00:00 | 198.912 | 198.528 | 416.55 | 382.58 |  | 33.97 | 0.384 | 391.557 | 383.226 | 374.895 | 2 |  | 2 | 218.1292 | 19.2172 | 198.912 |  | A |  | 198.912 | 382.58 | 19.2172 | 8.3595 | 2
2025-11-26 12:00:00 | 173.44 | 173.056 | 419.006 | 380.481 |  | 38.525 | 0.384 | 393.8656 | 385.4855 | 377.1054 | 3 | 3 | 3 | 198.8763 | 25.4363 | 173.44 |  | A |  | 173.44 | 380.481 | 25.4363 | 11.0648 | 3
2025-11-26 13:00:00 | 189.184 | 188.8 | 417.159 | 382.746 |  | 34.413 | 0.384 | 392.1295 | 383.7863 | 375.4431 | 2 | 2 | 2 | 207.4613 | 18.2773 | 189.184 |  | A |  | 189.184 | 382.746 | 18.2773 | 7.9506 | 2
2025-11-26 14:00:00 | 187.264 | 187.008 | 416.953 | 382.983 |  | 33.97 | 0.256 | 391.9358 | 383.5968 | 375.2577 | 2 |  | 2 | 205.3559 | 18.0919 | 187.264 |  | A |  | 187.264 | 382.983 | 18.0919 | 7.87 | 2
2025-11-26 15:00:00 | 174.208 | 173.696 | 418.469 | 383.49 |  | 34.979 | 0.512 | 393.3609 | 384.9915 | 376.6221 | 2 |  | 2 | 191.0385 | 16.8305 | 174.208 |  | A |  | 174.208 | 383.49 | 16.8305 | 7.3213 | 2
2025-11-26 16:00:00 | 161.664 | 161.28 | 421.796 | 381.568 |  | 40.228 | 0.384 | 396.4882 | 388.0523 | 379.6164 | 3 | 3 | 3 | 185.3732 | 23.7092 | 161.664 |  | A |  | 161.664 | 381.568 | 23.7092 | 10.3135 | 3
2025-11-26 17:00:00 | 159.232 | 158.848 | 422.279 | 382.011 |  | 40.268 | 0.384 | 396.9423 | 388.4967 | 380.0511 | 3 |  | 3 | 182.5846 | 23.3526 | 159.232 |  | A |  | 159.232 | 382.011 | 23.3526 | 10.1584 | 3
2025-11-26 18:00:00 | 150.016 | 149.76 | 419.84 | 382.757 |  | 37.083 | 0.256 | 394.6496 | 386.2528 | 377.856 | 2 | 2 | 2 | 164.5093 | 14.4933 | 150.016 |  | A |  | 150.016 | 382.757 | 14.4933 | 6.3046 | 2
2025-11-26 19:00:00 | 149.76 | 149.376 | 417.24 | 383.363 |  | 33.877 | 0.384 | 392.2056 | 383.8608 | 375.516 | 2 |  | 2 | 164.2285 | 14.4685 | 149.76 |  | A |  | 149.76 | 383.363 | 14.4685 | 6.2938 | 2
2025-11-26 20:00:00 | 155.776 | 155.52 | 418.773 | 383.177 |  | 35.596 | 0.256 | 393.6466 | 385.2712 | 376.8957 | 2 |  | 2 | 170.8257 | 15.0497 | 155.776 |  | A |  | 155.776 | 383.177 | 15.0497 | 6.5466 | 2
2025-11-26 21:00:00 | 146.816 | 146.432 | 418.643 | 378.756 |  | 39.887 | 0.384 | 393.5244 | 385.1516 | 376.7787 | 3 | 3 | 3 | 168.3477 | 21.5317 | 146.816 |  | A |  | 146.816 | 378.756 | 21.5317 | 9.3663 | 3
2025-11-26 22:00:00 | 141.312 | 141.056 | 419.673 | 379.728 |  | 39.945 | 0.256 | 394.4926 | 386.0992 | 377.7057 | 3 |  | 3 | 162.0365 | 20.7245 | 141.312 |  | A |  | 141.312 | 379.728 | 20.7245 | 9.0151 | 3
2025-11-26 23:00:00 | 104.576 | 104.32 | 422.531 | 382.443 |  | 40.088 | 0.256 | 397.1791 | 388.7285 | 380.2779 | 3 |  | 3 | 119.9129 | 15.3369 | 104.576 |  | A |  | 104.576 | 382.443 | 15.3369 | 6.6715 | 3
2025-11-27 00:00:00 | 68.48 | 68.224 | 422.796 | 382.803 |  | 39.993 | 0.256 | 397.4282 | 388.9723 | 380.5164 | 3 |  | 3 | 78.5231 | 10.0431 | 68.48 |  | A |  | 68.48 | 382.803 | 10.0431 | 4.3688 | 3 | T |  | 2025-11-27 00:00:00 | 3375.872 | 381.9429 | 402.3909 | 175.04 | 2.5417 | 27
2025-11-27 01:00:00 | 68.48 | 68.224 | 423.113 | 383.093 |  | 40.02 | 0.256 | 397.7262 | 389.264 | 380.8017 | 3 |  | 3 | 78.5231 | 10.0431 | 68.48 |  | A |  | 68.48 | 383.093 | 10.0431 | 4.3688 | 3
2025-11-27 02:00:00 | 70.016 | 69.76 | 422.87 | 382.876 |  | 39.994 | 0.256 | 397.4978 | 389.0404 | 380.583 | 3 |  | 3 | 80.2844 | 10.2684 | 70.016 |  | A |  | 70.016 | 382.876 | 10.2684 | 4.4667 | 3
2025-11-27 03:00:00 | 73.472 | 73.216 | 422.469 | 382.503 |  | 39.966 | 0.256 | 397.1209 | 388.6715 | 380.2221 | 3 |  | 3 | 84.2472 | 10.7752 | 73.472 |  | A |  | 73.472 | 382.503 | 10.7752 | 4.6872 | 3
2025-11-27 04:00:00 | 71.68 | 71.552 | 421.375 | 381.513 |  | 39.862 | 0.128 | 396.0925 | 387.665 | 379.2375 | 3 |  | 3 | 82.1924 | 10.5124 | 71.68 |  | A |  | 71.68 | 381.513 | 10.5124 | 4.5729 | 3
2025-11-27 05:00:00 | 94.464 | 94.08 | 418.464 | 380.811 |  | 37.653 | 0.384 | 393.3562 | 384.9869 | 376.6176 | 2 | 2 | 2 | 103.5903 | 9.1263 | 94.464 |  | A |  | 94.464 | 380.811 | 9.1263 | 3.9699 | 2
2025-11-27 06:00:00 | 144.896 | 144.64 | 418.238 | 381.225 |  | 37.013 | 0.256 | 393.1437 | 384.779 | 376.4142 | 2 |  | 2 | 158.8946 | 13.9986 | 144.896 |  | A |  | 144.896 | 381.225 | 13.9986 | 6.0894 | 2
2025-11-27 07:00:00 | 193.152 | 192.768 | 413.684 | 379.914 |  | 33.77 | 0.384 | 388.863 | 380.5893 | 372.3156 | 2 |  | 2 | 211.8127 | 18.6607 | 193.152 |  | A |  | 193.152 | 379.914 | 18.6607 | 8.1174 | 2
2025-11-27 08:00:00 | 194.944 | 194.56 | 416.027 | 382.068 |  | 33.959 | 0.384 | 391.0654 | 382.7448 | 374.4243 | 2 |  | 2 | 213.7778 | 18.8338 | 194.944 |  | A |  | 194.944 | 382.068 | 18.8338 | 8.1927 | 2
2025-11-27 09:00:00 | 187.008 | 186.496 | 418.392 | 380.834 |  | 37.558 | 0.512 | 393.2885 | 384.9206 | 376.5528 | 2 |  | 2 | 205.0751 | 18.0671 | 187.008 |  | A |  | 187.008 | 380.834 | 18.0671 | 7.8592 | 2
2025-11-27 10:00:00 | 196.992 | 196.608 | 420.231 | 381.276 |  | 38.955 | 0.384 | 395.0171 | 386.6125 | 378.2079 | 3 | 3 | 3 | 225.8824 | 28.8904 | 196.992 |  | A |  | 196.992 | 381.276 | 28.8904 | 12.5673 | 3
2025-11-27 11:00:00 | 200.576 | 200.192 | 421.965 | 381.557 |  | 40.408 | 0.384 | 396.6471 | 388.2078 | 379.7685 | 3 |  | 3 | 229.992 | 29.416 | 200.576 |  | A |  | 200.576 | 381.557 | 29.416 | 12.7959 | 3
2025-11-27 12:00:00 | 179.072 | 178.688 | 415.454 | 381.231 |  | 34.223 | 0.384 | 390.5268 | 382.2177 | 373.9086 | 2 | 2 | 2 | 196.3724 | 17.3004 | 179.072 |  | A |  | 179.072 | 381.231 | 17.3004 | 7.5257 | 2
2025-11-27 13:00:00 | 203.392 | 203.008 | 415.376 | 381.451 |  | 33.925 | 0.384 | 390.4534 | 382.1459 | 373.8384 | 2 |  | 2 | 223.042 | 19.65 | 203.392 |  | A |  | 203.392 | 381.451 | 19.65 | 8.5478 | 2
2025-11-27 14:00:00 | 193.152 | 192.768 | 417.803 | 383.713 |  | 34.09 | 0.384 | 392.7348 | 384.3788 | 376.0227 | 2 |  | 2 | 211.8127 | 18.6607 | 193.152 |  | A |  | 193.152 | 383.713 | 18.6607 | 8.1174 | 2
2025-11-27 15:00:00 | 173.952 | 173.696 | 418.736 | 383.388 |  | 35.348 | 0.256 | 393.6118 | 385.2371 | 376.8624 | 2 |  | 2 | 190.7578 | 16.8058 | 173.952 |  | A |  | 173.952 | 383.388 | 16.8058 | 7.3105 | 2
2025-11-27 16:00:00 | 145.664 | 145.28 | 421.082 | 380.953 |  | 40.129 | 0.384 | 395.8171 | 387.3954 | 378.9738 | 3 | 3 | 3 | 167.0267 | 21.3627 | 145.664 |  | A |  | 145.664 | 380.953 | 21.3627 | 9.2928 | 3
2025-11-27 17:00:00 | 138.496 | 138.24 | 420.374 | 380.332 |  | 40.042 | 0.256 | 395.1516 | 386.7441 | 378.3366 | 3 |  | 3 | 158.8075 | 20.3115 | 138.496 |  | A |  | 138.496 | 380.332 | 20.3115 | 8.8355 | 3
2025-11-27 18:00:00 | 132.736 | 132.48 | 421.88 | 381.721 |  | 40.159 | 0.256 | 396.5672 | 388.1296 | 379.692 | 3 |  | 3 | 152.2027 | 19.4667 | 132.736 |  | A |  | 132.736 | 381.721 | 19.4667 | 8.468 | 3
2025-11-27 19:00:00 | 130.176 | 129.92 | 422.675 | 382.453 |  | 40.222 | 0.256 | 397.3145 | 388.861 | 380.4075 | 3 |  | 3 | 149.2673 | 19.0913 | 130.176 |  | A |  | 130.176 | 382.453 | 19.0913 | 8.3047 | 3
2025-11-27 20:00:00 | 142.592 | 142.208 | 417.295 | 382.97 |  | 34.325 | 0.384 | 392.2573 | 383.9114 | 375.5655 | 2 | 2 | 2 | 156.368 | 13.776 | 142.592 |  | A |  | 142.592 | 382.97 | 13.776 | 5.9926 | 2
2025-11-27 21:00:00 | 145.792 | 145.536 | 417.975 | 384.042 |  | 33.933 | 0.256 | 392.8965 | 384.537 | 376.1775 | 2 |  | 2 | 159.8772 | 14.0852 | 145.792 |  | A |  | 145.792 | 384.042 | 14.0852 | 6.1271 | 2
2025-11-27 22:00:00 | 127.744 | 127.616 | 420.77 | 381.796 |  | 38.974 | 0.128 | 395.5238 | 387.1084 | 378.693 | 3 | 3 | 3 | 146.4786 | 18.7346 | 127.744 |  | A |  | 127.744 | 381.796 | 18.7346 | 8.1496 | 3
2025-11-27 23:00:00 | 98.944 | 98.688 | 422.12 | 382.106 |  | 40.014 | 0.256 | 396.7928 | 388.3504 | 379.908 | 3 |  | 3 | 113.4549 | 14.5109 | 98.944 |  | A |  | 98.944 | 382.106 | 14.5109 | 6.3122 | 3
2025-11-28 00:00:00 | 83.072 | 82.816 | 423.052 | 383.005 |  | 40.047 | 0.256 | 397.6689 | 389.2078 | 380.7468 | 3 |  | 3 | 95.2551 | 12.1831 | 83.072 |  | A |  | 83.072 | 383.005 | 12.1831 | 5.2997 | 3 | T |  | 2025-11-28 00:00:00 | 3374.336 | 382.2432 | 437.8592 | 190.4688 | 2.7083 | 28
2025-11-28 01:00:00 | 79.36 | 79.104 | 424.291 | 384.137 |  | 40.154 | 0.256 | 398.8335 | 390.3477 | 381.8619 | 3 |  | 3 | 90.9987 | 11.6387 | 79.36 |  | A |  | 79.36 | 384.137 | 11.6387 | 5.0629 | 3
2025-11-28 02:00:00 | 67.072 | 66.944 | 424.328 | 384.205 |  | 40.123 | 0.128 | 398.8683 | 390.3818 | 381.8952 | 3 |  | 3 | 76.9086 | 9.8366 | 67.072 |  | A |  | 67.072 | 384.205 | 9.8366 | 4.2789 | 3
2025-11-28 03:00:00 | 66.688 | 66.432 | 424.528 | 384.392 |  | 40.136 | 0.256 | 399.0563 | 390.5658 | 382.0752 | 3 |  | 3 | 76.4683 | 9.7803 | 66.688 |  | A |  | 66.688 | 384.392 | 9.7803 | 4.2544 | 3
2025-11-28 04:00:00 | 67.2 | 66.944 | 423.592 | 383.545 |  | 40.047 | 0.256 | 398.1765 | 389.7046 | 381.2328 | 3 |  | 3 | 77.0554 | 9.8554 | 67.2 |  | A |  | 67.2 | 383.545 | 9.8554 | 4.2871 | 3
2025-11-28 05:00:00 | 92.288 | 92.032 | 422.163 | 382.174 |  | 39.989 | 0.256 | 396.8332 | 388.39 | 379.9467 | 3 |  | 3 | 105.8227 | 13.5347 | 92.288 |  | A |  | 92.288 | 382.174 | 13.5347 | 5.8876 | 3
2025-11-28 06:00:00 | 141.824 | 141.568 | 416.701 | 381.866 |  | 34.835 | 0.256 | 391.6989 | 383.3649 | 375.0309 | 2 | 2 | 2 | 155.5258 | 13.7018 | 141.824 |  | A |  | 141.824 | 381.866 | 13.7018 | 5.9603 | 2
2025-11-28 07:00:00 | 174.848 | 174.592 | 416.145 | 382.24 |  | 33.905 | 0.256 | 391.1763 | 382.8534 | 374.5305 | 2 |  | 2 | 191.7403 | 16.8923 | 174.848 |  | A |  | 174.848 | 382.24 | 16.8923 | 7.3482 | 2
2025-11-28 08:00:00 | 190.208 | 189.824 | 416.409 | 382.42 |  | 33.989 | 0.384 | 391.4245 | 383.0963 | 374.7681 | 2 |  | 2 | 208.5843 | 18.3763 | 190.208 |  | A |  | 190.208 | 382.42 | 18.3763 | 7.9937 | 2
2025-11-28 09:00:00 | 180.352 | 179.968 | 419.078 | 380.511 |  | 38.567 | 0.384 | 393.9333 | 385.5518 | 377.1702 | 3 | 3 | 3 | 206.802 | 26.45 | 180.352 |  | A |  | 180.352 | 380.511 | 26.45 | 11.5057 | 3
2025-11-28 10:00:00 | 190.464 | 190.208 | 418.671 | 383.741 |  | 34.93 | 0.256 | 393.5507 | 385.1773 | 376.8039 | 2 | 2 | 2 | 208.865 | 18.401 | 190.464 |  | A |  | 190.464 | 383.741 | 18.401 | 8.0044 | 2
2025-11-28 11:00:00 | 194.944 | 194.432 | 419.94 | 379.709 |  | 40.231 | 0.512 | 394.7436 | 386.3448 | 377.946 | 3 | 3 | 3 | 223.534 | 28.59 | 194.944 |  | A |  | 194.944 | 379.709 | 28.59 | 12.4366 | 3
2025-11-28 12:00:00 | 182.912 | 182.528 | 421.677 | 381.345 |  | 40.332 | 0.384 | 396.3764 | 387.9428 | 379.5093 | 3 |  | 3 | 209.7374 | 26.8254 | 182.912 |  | A |  | 182.912 | 381.345 | 26.8254 | 11.6691 | 3
2025-11-28 13:00:00 | 186.624 | 186.24 | 420.996 | 380.694 |  | 40.302 | 0.384 | 395.7362 | 387.3163 | 378.8964 | 3 |  | 3 | 213.9938 | 27.3698 | 186.624 |  | A |  | 186.624 | 380.694 | 27.3698 | 11.9059 | 3
2025-11-28 14:00:00 | 197.376 | 196.864 | 420.265 | 379.978 |  | 40.287 | 0.512 | 395.0491 | 386.6438 | 378.2385 | 3 |  | 3 | 226.3227 | 28.9467 | 197.376 |  | A |  | 197.376 | 379.978 | 28.9467 | 12.5918 | 3
2025-11-28 15:00:00 | 172.16 | 171.776 | 419.992 | 379.833 |  | 40.159 | 0.384 | 394.7925 | 386.3926 | 377.9928 | 3 |  | 3 | 197.4086 | 25.2486 | 172.16 |  | A |  | 172.16 | 379.833 | 25.2486 | 10.9831 | 3
2025-11-28 16:00:00 | 163.072 | 162.688 | 421.534 | 381.259 |  | 40.275 | 0.384 | 396.242 | 387.8113 | 379.3806 | 3 |  | 3 | 186.9877 | 23.9157 | 163.072 |  | A |  | 163.072 | 381.259 | 23.9157 | 10.4033 | 3
2025-11-28 17:00:00 | 154.496 | 154.112 | 422.383 | 382.066 |  | 40.317 | 0.384 | 397.04 | 388.5924 | 380.1447 | 3 |  | 3 | 177.154 | 22.658 | 154.496 |  | A |  | 154.496 | 382.066 | 22.658 | 9.8562 | 3
2025-11-28 18:00:00 | 154.496 | 154.112 | 422.435 | 382.114 |  | 40.321 | 0.384 | 397.0889 | 388.6402 | 380.1915 | 3 |  | 3 | 177.154 | 22.658 | 154.496 |  | A |  | 154.496 | 382.114 | 22.658 | 9.8562 | 3
2025-11-28 19:00:00 | 156.928 | 156.672 | 420.887 | 382.559 |  | 38.328 | 0.256 | 395.6338 | 387.216 | 378.7983 | 2 | 2 | 2 | 172.089 | 15.161 | 156.928 |  | A |  | 156.928 | 382.559 | 15.161 | 6.5951 | 2
2025-11-28 20:00:00 | 147.712 | 147.328 | 417.763 | 383.82 |  | 33.943 | 0.384 | 392.6972 | 384.342 | 375.9867 | 2 |  | 2 | 161.9827 | 14.2707 | 147.712 |  | A |  | 147.712 | 383.82 | 14.2707 | 6.2077 | 2
2025-11-28 21:00:00 | 137.216 | 136.96 | 419.017 | 384.172 |  | 34.845 | 0.256 | 393.876 | 385.4956 | 377.1153 | 2 |  | 2 | 150.4726 | 13.2566 | 137.216 |  | A |  | 137.216 | 384.172 | 13.2566 | 5.7666 | 2
2025-11-28 22:00:00 | 98.176 | 97.92 | 421.095 | 381.14 |  | 39.955 | 0.256 | 395.8293 | 387.4074 | 378.9855 | 3 | 3 | 3 | 112.5742 | 14.3982 | 98.176 |  | A |  | 98.176 | 381.14 | 14.3982 | 6.2632 | 3
2025-11-28 23:00:00 | 94.848 | 94.464 | 423.041 | 382.912 |  | 40.129 | 0.384 | 397.6585 | 389.1977 | 380.7369 | 3 |  | 3 | 108.7582 | 13.9102 | 94.848 |  | A |  | 94.848 | 382.912 | 13.9102 | 6.0509 | 3
2025-11-29 00:00:00 | 83.968 | 83.84 | 423.641 | 383.487 |  | 40.154 | 0.128 | 398.2225 | 389.7497 | 381.2769 | 3 |  | 3 | 96.2825 | 12.3145 | 83.968 |  | A |  | 83.968 | 383.487 | 12.3145 | 5.3568 | 3 | T |  | 2025-11-29 00:00:00 | 2035.2 | 382.008 | 255.7116 | 111.2345 | 2.6667 | 29
2025-11-29 01:00:00 | 79.36 | 78.976 | 423.862 | 383.71 |  | 40.152 | 0.384 | 398.4303 | 389.953 | 381.4758 | 3 |  | 3 | 90.9987 | 11.6387 | 79.36 |  | A |  | 79.36 | 383.71 | 11.6387 | 5.0629 | 3
2025-11-29 02:00:00 | 77.312 | 77.056 | 422.518 | 382.495 |  | 40.023 | 0.256 | 397.1669 | 388.7166 | 380.2662 | 3 |  | 3 | 88.6504 | 11.3384 | 77.312 |  | A |  | 77.312 | 382.495 | 11.3384 | 4.9322 | 3
2025-11-29 03:00:00 | 78.08 | 77.824 | 421.924 | 381.957 |  | 39.967 | 0.256 | 396.6086 | 388.1701 | 379.7316 | 3 |  | 3 | 89.531 | 11.451 | 78.08 |  | A |  | 78.08 | 381.957 | 11.451 | 4.9812 | 3
2025-11-29 04:00:00 | 73.6 | 73.344 | 421.915 | 381.969 |  | 39.946 | 0.256 | 396.6001 | 388.1618 | 379.7235 | 3 |  | 3 | 84.394 | 10.794 | 73.6 |  | A |  | 73.6 | 381.969 | 10.794 | 4.6954 | 3
2025-11-29 05:00:00 | 87.04 | 86.784 | 421.469 | 381.522 |  | 39.947 | 0.256 | 396.1809 | 387.7515 | 379.3221 | 3 |  | 3 | 99.8051 | 12.7651 | 87.04 |  | A |  | 87.04 | 381.522 | 12.7651 | 5.5528 | 3
2025-11-29 06:00:00 | 120.448 | 120.192 | 418.917 | 379.273 |  | 39.644 | 0.256 | 393.782 | 385.4036 | 377.0253 | 3 |  | 3 | 138.1126 | 17.6646 | 120.448 |  | A |  | 120.448 | 379.273 | 17.6646 | 7.6841 | 3
2025-11-29 07:00:00 | 137.856 | 137.728 | 417.454 | 383.573 |  | 33.881 | 0.128 | 392.4068 | 384.0577 | 375.7086 | 2 | 2 | 2 | 151.1745 | 13.3185 | 137.856 |  | A |  | 137.856 | 383.573 | 13.3185 | 5.7935 | 2
2025-11-29 08:00:00 | 140.416 | 140.16 | 416.336 | 382.539 |  | 33.797 | 0.256 | 391.3558 | 383.0291 | 374.7024 | 2 |  | 2 | 153.9818 | 13.5658 | 140.416 |  | A |  | 140.416 | 382.539 | 13.5658 | 5.9011 | 2
2025-11-29 09:00:00 | 137.984 | 137.6 | 416.834 | 383.019 |  | 33.815 | 0.384 | 391.824 | 383.4873 | 375.1506 | 2 |  | 2 | 151.3148 | 13.3308 | 137.984 |  | A |  | 137.984 | 383.019 | 13.3308 | 5.7989 | 2
2025-11-29 10:00:00 | 129.28 | 129.024 | 417.593 | 383.768 |  | 33.825 | 0.256 | 392.5374 | 384.1856 | 375.8337 | 2 |  | 2 | 141.7699 | 12.4899 | 129.28 |  | A |  | 129.28 | 383.768 | 12.4899 | 5.4331 | 2
2025-11-29 11:00:00 | 122.496 | 122.112 | 419.189 | 382.216 |  | 36.973 | 0.384 | 394.0377 | 385.6539 | 377.2701 | 2 |  | 2 | 134.3305 | 11.8345 | 122.496 |  | A |  | 122.496 | 382.216 | 11.8345 | 5.148 | 2
2025-11-29 12:00:00 | 120.832 | 120.576 | 420.25 | 380.327 |  | 39.923 | 0.256 | 395.035 | 386.63 | 378.225 | 3 | 3 | 3 | 138.5529 | 17.7209 | 120.832 |  | A |  | 120.832 | 380.327 | 17.7209 | 7.7086 | 3
2025-11-29 13:00:00 | 69.888 | 69.76 | 420.762 | 380.959 |  | 39.803 | 0.128 | 395.5163 | 387.101 | 378.6858 | 3 |  | 3 | 80.1376 | 10.2496 | 69.888 |  | A |  | 69.888 | 380.959 | 10.2496 | 4.4586 | 3
2025-11-29 14:00:00 | 66.56 | 66.176 | 421.201 | 381.353 |  | 39.848 | 0.384 | 395.9289 | 387.5049 | 379.0809 | 3 |  | 3 | 76.3215 | 9.7615 | 66.56 |  | A |  | 66.56 | 381.353 | 9.7615 | 4.2463 | 3
2025-11-29 15:00:00 | 62.592 | 62.464 | 420.379 | 380.62 |  | 39.759 | 0.128 | 395.1563 | 386.7487 | 378.3411 | 3 |  | 3 | 71.7716 | 9.1796 | 62.592 |  | A |  | 62.592 | 380.62 | 9.1796 | 3.9931 | 3
2025-11-29 16:00:00 | 64.128 | 63.872 | 418.639 | 379.037 |  | 39.602 | 0.256 | 393.5207 | 385.1479 | 376.7751 | 3 |  | 3 | 73.5329 | 9.4049 | 64.128 |  | A |  | 64.128 | 379.037 | 9.4049 | 4.0911 | 3
2025-11-29 17:00:00 | 66.048 | 65.92 | 417.553 | 383.922 |  | 33.631 | 0.128 | 392.4998 | 384.1488 | 375.7977 | 2 | 2 | 2 | 72.429 | 6.381 | 66.048 |  | A |  | 66.048 | 383.922 | 6.381 | 2.7757 | 2
2025-11-29 18:00:00 | 61.184 | 60.928 | 417.885 | 384.279 |  | 33.606 | 0.256 | 392.8119 | 384.4542 | 376.0965 | 2 |  | 2 | 67.0951 | 5.9111 | 61.184 |  | A |  | 61.184 | 384.279 | 5.9111 | 2.5713 | 2
2025-11-29 19:00:00 | 59.264 | 59.136 | 419.048 | 384.498 |  | 34.55 | 0.128 | 393.9051 | 385.5242 | 377.1432 | 2 |  | 2 | 64.9896 | 5.7256 | 59.264 |  | A |  | 59.264 | 384.498 | 5.7256 | 2.4906 | 2
2025-11-29 20:00:00 | 52.864 | 52.608 | 419.657 | 380.007 |  | 39.65 | 0.256 | 394.4776 | 386.0844 | 377.6913 | 3 | 3 | 3 | 60.6169 | 7.7529 | 52.864 |  | A |  | 52.864 | 380.007 | 7.7529 | 3.3725 | 3
2025-11-29 21:00:00 | 49.152 | 49.024 | 420.657 | 380.921 |  | 39.736 | 0.128 | 395.4176 | 387.0044 | 378.5913 | 3 |  | 3 | 56.3605 | 7.2085 | 49.152 |  | A |  | 49.152 | 380.921 | 7.2085 | 3.1357 | 3
2025-11-29 22:00:00 | 49.536 | 49.28 | 420.973 | 381.21 |  | 39.763 | 0.256 | 395.7146 | 387.2952 | 378.8757 | 3 |  | 3 | 56.8008 | 7.2648 | 49.536 |  | A |  | 49.536 | 381.21 | 7.2648 | 3.1602 | 3
2025-11-29 23:00:00 | 45.312 | 45.056 | 421.305 | 381.53 |  | 39.775 | 0.256 | 396.0267 | 387.6006 | 379.1745 | 3 |  | 3 | 51.9573 | 6.6453 | 45.312 |  | A |  | 45.312 | 381.53 | 6.6453 | 2.8907 | 3
2025-11-30 00:00:00 | 41.728 | 41.472 | 422.008 | 382.185 |  | 39.823 | 0.256 | 396.6875 | 388.2474 | 379.8072 | 3 |  | 3 | 47.8477 | 6.1197 | 41.728 |  | A |  | 41.728 | 382.185 | 6.1197 | 2.6621 | 3 | T |  | 2025-11-30 00:00:00 | 1068.416 | 381.7289 | 156.6912 | 68.1607 | 3 | 30
2025-11-30 01:00:00 | 40.704 | 40.448 | 422.289 | 382.439 |  | 39.85 | 0.256 | 396.9517 | 388.5059 | 380.0601 | 3 |  | 3 | 46.6735 | 5.9695 | 40.704 |  | A |  | 40.704 | 382.439 | 5.9695 | 2.5968 | 3
2025-11-30 02:00:00 | 42.624 | 42.496 | 423.05 | 383.127 |  | 39.923 | 0.128 | 397.667 | 389.206 | 380.745 | 3 |  | 3 | 48.8751 | 6.2511 | 42.624 |  | A |  | 42.624 | 383.127 | 6.2511 | 2.7192 | 3
2025-11-30 03:00:00 | 41.6 | 41.344 | 423.227 | 383.291 |  | 39.936 | 0.256 | 397.8334 | 389.3688 | 380.9043 | 3 |  | 3 | 47.701 | 6.101 | 41.6 |  | A |  | 41.6 | 383.291 | 6.101 | 2.6539 | 3
2025-11-30 04:00:00 | 41.856 | 41.6 | 422.839 | 382.936 |  | 39.903 | 0.256 | 397.4687 | 389.0119 | 380.5551 | 3 |  | 3 | 47.9945 | 6.1385 | 41.856 |  | A |  | 41.856 | 382.936 | 6.1385 | 2.6702 | 3
2025-11-30 05:00:00 | 41.856 | 41.6 | 422.439 | 382.574 |  | 39.865 | 0.256 | 397.0927 | 388.6439 | 380.1951 | 3 |  | 3 | 47.9945 | 6.1385 | 41.856 |  | A |  | 41.856 | 382.574 | 6.1385 | 2.6702 | 3
2025-11-30 06:00:00 | 41.984 | 41.856 | 422.296 | 382.443 |  | 39.853 | 0.128 | 396.9582 | 388.5123 | 380.0664 | 3 |  | 3 | 48.1413 | 6.1573 | 41.984 |  | A |  | 41.984 | 382.443 | 6.1573 | 2.6784 | 3
2025-11-30 07:00:00 | 43.008 | 42.752 | 421.755 | 381.953 |  | 39.802 | 0.256 | 396.4497 | 388.0146 | 379.5795 | 3 |  | 3 | 49.3154 | 6.3074 | 43.008 |  | A |  | 43.008 | 381.953 | 6.3074 | 2.7437 | 3
2025-11-30 08:00:00 | 41.216 | 41.088 | 422.526 | 382.658 |  | 39.868 | 0.128 | 397.1744 | 388.7239 | 380.2734 | 3 |  | 3 | 47.2606 | 6.0446 | 41.216 |  | A |  | 41.216 | 382.658 | 6.0446 | 2.6294 | 3
2025-11-30 09:00:00 | 42.624 | 42.24 | 421.959 | 382.148 |  | 39.811 | 0.384 | 396.6415 | 388.2023 | 379.7631 | 3 |  | 3 | 48.8751 | 6.2511 | 42.624 |  | A |  | 42.624 | 382.148 | 6.2511 | 2.7192 | 3
2025-11-30 10:00:00 | 42.752 | 42.752 | 422.202 | 382.377 |  | 39.825 | 0 | 396.8699 | 388.4258 | 379.9818 | 3 |  | 3 | 49.0219 | 6.2699 | 42.752 |  | A |  | 42.752 | 382.377 | 6.2699 | 2.7274 | 3
2025-11-30 11:00:00 | 42.88 | 42.496 | 422.169 | 382.344 |  | 39.825 | 0.384 | 396.8389 | 388.3955 | 379.9521 | 3 |  | 3 | 49.1687 | 6.2887 | 42.88 |  | A |  | 42.88 | 382.344 | 6.2887 | 2.7356 | 3
2025-11-30 12:00:00 | 39.168 | 39.04 | 421.012 | 381.296 |  | 39.716 | 0.128 | 395.7513 | 387.331 | 378.9108 | 3 |  | 3 | 44.9123 | 5.7443 | 39.168 |  | A |  | 39.168 | 381.296 | 5.7443 | 2.4988 | 3
2025-11-30 13:00:00 | 39.552 | 39.296 | 421.053 | 381.342 |  | 39.711 | 0.256 | 395.7898 | 387.3688 | 378.9477 | 3 |  | 3 | 45.3526 | 5.8006 | 39.552 |  | A |  | 39.552 | 381.342 | 5.8006 | 2.5233 | 3
2025-11-30 14:00:00 | 40.576 | 40.32 | 420.292 | 380.64 |  | 39.652 | 0.256 | 395.0745 | 386.6686 | 378.2628 | 3 |  | 3 | 46.5268 | 5.9508 | 40.576 |  | A |  | 40.576 | 380.64 | 5.9508 | 2.5886 | 3
2025-11-30 15:00:00 | 46.976 | 46.848 | 420.526 | 380.82 |  | 39.706 | 0.128 | 395.2944 | 386.8839 | 378.4734 | 3 |  | 3 | 53.8654 | 6.8894 | 46.976 |  | A |  | 46.976 | 380.82 | 6.8894 | 2.9969 | 3
2025-11-30 16:00:00 | 48.256 | 48 | 420.327 | 380.641 |  | 39.686 | 0.256 | 395.1074 | 386.7008 | 378.2943 | 3 |  | 3 | 55.3331 | 7.0771 | 48.256 |  | A |  | 48.256 | 380.641 | 7.0771 | 3.0785 | 3
2025-11-30 17:00:00 | 47.36 | 47.104 | 419.779 | 380.15 |  | 39.629 | 0.256 | 394.5923 | 386.1967 | 377.8011 | 3 |  | 3 | 54.3057 | 6.9457 | 47.36 |  | A |  | 47.36 | 380.15 | 6.9457 | 3.0214 | 3
2025-11-30 18:00:00 | 49.28 | 49.152 | 420.307 | 380.611 |  | 39.696 | 0.128 | 395.0886 | 386.6824 | 378.2763 | 3 |  | 3 | 56.5073 | 7.2273 | 49.28 |  | A |  | 49.28 | 380.611 | 7.2273 | 3.1439 | 3
2025-11-30 19:00:00 | 48.768 | 48.384 | 420.695 | 380.978 |  | 39.717 | 0.384 | 395.4533 | 387.0394 | 378.6255 | 3 |  | 3 | 55.9202 | 7.1522 | 48.768 |  | A |  | 48.768 | 380.978 | 7.1522 | 3.1112 | 3
2025-11-30 20:00:00 | 43.648 | 43.52 | 420.967 | 381.241 |  | 39.726 | 0.128 | 395.709 | 387.2896 | 378.8703 | 3 |  | 3 | 50.0493 | 6.4013 | 43.648 |  | A |  | 43.648 | 381.241 | 6.4013 | 2.7846 | 3
2025-11-30 21:00:00 | 43.904 | 43.776 | 420.796 | 381.085 |  | 39.711 | 0.128 | 395.5482 | 387.1323 | 378.7164 | 3 |  | 3 | 50.3429 | 6.4389 | 43.904 |  | A |  | 43.904 | 381.085 | 6.4389 | 2.8009 | 3
2025-11-30 22:00:00 | 50.048 | 49.792 | 420.929 | 381.178 |  | 39.751 | 0.256 | 395.6733 | 387.2547 | 378.8361 | 3 |  | 3 | 57.3879 | 7.3399 | 50.048 |  | A |  | 50.048 | 381.178 | 7.3399 | 3.1929 | 3
2025-11-30 23:00:00 | 66.048 | 65.792 | 420.837 | 381.037 |  | 39.8 | 0.256 | 395.5868 | 387.17 | 378.7533 | 3 |  | 3 | 75.7344 | 9.6864 | 66.048 |  | A |  | 66.048 | 381.037 | 9.6864 | 4.2136 | 3
Kontroll-Zeile | 80418.56 | 79433.984 | 419.4957 | 381.6759 |  | 37.8197 | [7 empty] | 90261.9058 | 9843.3458 | 80418.56 |  | A |  | 80418.56 | 381.6759 | 9843.3458 | 4281.8554 | 2.6083 | T |  | Gesamt: | 80418.56 | Einsparung: | 9843.3458 | 4281.8554 | 2.6083
[11 empty] | Std | Anz | [12 empty] | T
[8 empty] | Zähle Bypass |  | 0 | 0 | 0 |  | 00,00 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 00,00 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 2 |  | 2 | 282 | 64 |  | 39,17 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 3 |  | 3 | 438 | 65 |  | 60,83 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Anzahl Stunden |  |  | 720 | 129 |  | Schaltungen | [10 empty] | T
[8 empty] | Tage |  |  | 30 | [13 empty] | T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Note on Q3: Wert für Bypass
Note on Q4: Wert für Stufe 1
Note on Q5: Wert für Stufe 2
Note on Q6: Wert für Stufe 3
Note on X6: BAFA: kg CO2 aus BAFA-Tabelle
Note on S8: Prüfung KwH_ZUG = Kontrollwert
Note on Y8: Trafo Stufe:
Note on Z8: Selekt: T = Tagesansicht

## 2025_12
Stundenverbrauchsbericht / PJJ0X0XX | [10 empty] | .. |  |  |  | 5 | # | # | # | ### | [5 empty] | ### | ### | Tagesverbrauchsbericht / PJJ0X0XX
Filter: 01.12.2025 00:00 - 01.01.2026 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name Verdichtungsstufe: 1 Stunde | [13 empty] | Trafo 4 / 6 / 8 6 / 8 / 10 | Eingang's Spannung |  |  |  |  | Stunden- Ansicht | [6 empty] | Filter: 01.12.2025 00:00 - 01.01.2026 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name
[14 empty] | 426 | 426 | 0
| Grundintervall | [11 empty] | 1 | 6 | 400.44 | 5.6 | [10 empty] | Stufe 1 = 5,6% | Grundintervall | [5 empty] | 5.6
| Grundsicht | [11 empty] | 2 | 8 | 391.92 | 8.81 | [10 empty] | Stufe 2 = 8,81% | Grundsicht | [5 empty] | 8.81
| Wirkarbeit Summe L1..L3 [PJJ0X0XX_ZU] | Wirkarbeit Summe L1..L3 [PJJ0X0XX_AB] | Spannung L1-L2 [PJJ0X0XX_ZU] | Spannung L1-L2 [PJJ0X0XX_AB] | # | [7 empty] | 3 | 10 | 383.4 | 12.79 | [6 empty] | 0.435 |  |  |  | Stufe 3 = 12,79% | [6 empty] | 12.79
| Wirkverbrauch | Wirkverbrauch | Spannung | Spannung |  |  |  | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |  |  |  | kW ohne | kw gespart | Kontroll |  | kWh
Datum Uhrzeit | kWh_ZUG | kWh_ABG | V_ZUG | V_ABG |  | V-Diff | kW Diff | 6 | 8 | 10 |  |  |  | eSaver | mit eSaver | Wert |  | chk |  | Wirkverbrauch [kWh] | Spannung [V] | Differenz [kWh] | kg CO2 | TS | Sel |  | Datum | Wirkverbrauch [kWh] | Spannung [V] | Differenz [kWh] | kg CO2 | TS | Tag
2025-12-01 00:00:00 | 67.328 | 67.072 | 421.26 | 381.407 |  | 39.853 | 0.256 | 395.9844 | 387.5592 | 379.134 | 3 | 3 | 3 | 77.2022 | 9.8742 | 67.328 |  | A |  | 67.328 | 381.407 | 9.8742 | 4.2953 | 3 | T |  | 2025-12-01 00:00:00 | 3327.232 | 381.2303 | 425.1473 | 184.9391 | 2.6667 | 1
2025-12-01 01:00:00 | 62.208 | 61.952 | 421.516 | 381.664 |  | 39.852 | 0.256 | 396.225 | 387.7947 | 379.3644 | 3 |  | 3 | 71.3313 | 9.1233 | 62.208 |  | A |  | 62.208 | 381.664 | 9.1233 | 3.9686 | 3
2025-12-01 02:00:00 | 68.736 | 68.608 | 420.681 | 380.88 |  | 39.801 | 0.128 | 395.4401 | 387.0265 | 378.6129 | 3 |  | 3 | 78.8166 | 10.0806 | 68.736 |  | A |  | 68.736 | 380.88 | 10.0806 | 4.3851 | 3
2025-12-01 03:00:00 | 61.44 | 61.184 | 419.669 | 379.996 |  | 39.673 | 0.256 | 394.4889 | 386.0955 | 377.7021 | 3 |  | 3 | 70.4506 | 9.0106 | 61.44 |  | A |  | 61.44 | 379.996 | 9.0106 | 3.9196 | 3
2025-12-01 04:00:00 | 66.56 | 66.432 | 418.701 | 379.098 |  | 39.603 | 0.128 | 393.5789 | 385.2049 | 376.8309 | 3 |  | 3 | 76.3215 | 9.7615 | 66.56 |  | A |  | 66.56 | 379.098 | 9.7615 | 4.2463 | 3
2025-12-01 05:00:00 | 87.68 | 87.296 | 417.18 | 382.86 |  | 34.32 | 0.384 | 392.1492 | 383.8056 | 375.462 | 2 | 2 | 2 | 96.1509 | 8.4709 | 87.68 |  | A |  | 87.68 | 382.86 | 8.4709 | 3.6848 | 2
2025-12-01 06:00:00 | 136.576 | 136.32 | 416.583 | 381.621 |  | 34.962 | 0.256 | 391.588 | 383.2564 | 374.9247 | 2 |  | 2 | 149.7708 | 13.1948 | 136.576 |  | A |  | 136.576 | 381.621 | 13.1948 | 5.7397 | 2
2025-12-01 07:00:00 | 181.12 | 180.736 | 415.163 | 381.312 |  | 33.851 | 0.384 | 390.2532 | 381.95 | 373.6467 | 2 |  | 2 | 198.6183 | 17.4983 | 181.12 |  | A |  | 181.12 | 381.312 | 17.4983 | 7.6117 | 2
2025-12-01 08:00:00 | 211.584 | 211.2 | 416.479 | 382.195 |  | 34.284 | 0.384 | 391.4903 | 383.1607 | 374.8311 | 2 |  | 2 | 232.0254 | 20.4414 | 211.584 |  | A |  | 211.584 | 382.195 | 20.4414 | 8.892 | 2
2025-12-01 09:00:00 | 192.896 | 192.512 | 419.851 | 379.652 |  | 40.199 | 0.384 | 394.6599 | 386.2629 | 377.8659 | 3 | 3 | 3 | 221.1856 | 28.2896 | 192.896 |  | A |  | 192.896 | 379.652 | 28.2896 | 12.306 | 3
2025-12-01 10:00:00 | 201.6 | 201.088 | 421.204 | 380.841 |  | 40.363 | 0.512 | 395.9318 | 387.5077 | 379.0836 | 3 |  | 3 | 231.1662 | 29.5662 | 201.6 |  | A |  | 201.6 | 380.841 | 29.5662 | 12.8613 | 3
2025-12-01 11:00:00 | 200.832 | 200.32 | 422.203 | 382.055 |  | 40.148 | 0.512 | 396.8708 | 388.4268 | 379.9827 | 3 |  | 3 | 230.2855 | 29.4535 | 200.832 |  | A |  | 200.832 | 382.055 | 29.4535 | 12.8123 | 3
2025-12-01 12:00:00 | 176.512 | 176.256 | 415.754 | 381.899 |  | 33.855 | 0.256 | 390.8088 | 382.4937 | 374.1786 | 2 | 2 | 2 | 193.5651 | 17.0531 | 176.512 |  | A |  | 176.512 | 381.899 | 17.0531 | 7.4181 | 2
2025-12-01 13:00:00 | 200.192 | 199.68 | 415.23 | 380.122 |  | 35.108 | 0.512 | 390.3162 | 382.0116 | 373.707 | 2 |  | 2 | 219.5328 | 19.3408 | 200.192 |  | A |  | 200.192 | 380.122 | 19.3408 | 8.4133 | 2
2025-12-01 14:00:00 | 200.448 | 200.064 | 419.056 | 379.409 |  | 39.647 | 0.384 | 393.9126 | 385.5315 | 377.1504 | 3 | 3 | 3 | 229.8452 | 29.3972 | 200.448 |  | A |  | 200.448 | 379.409 | 29.3972 | 12.7878 | 3
2025-12-01 15:00:00 | 180.096 | 179.712 | 419.49 | 379.353 |  | 40.137 | 0.384 | 394.3206 | 385.9308 | 377.541 | 3 |  | 3 | 206.5084 | 26.4124 | 180.096 |  | A |  | 180.096 | 379.353 | 26.4124 | 11.4894 | 3
2025-12-01 16:00:00 | 136.192 | 135.68 | 420.635 | 380.552 |  | 40.083 | 0.512 | 395.3969 | 386.9842 | 378.5715 | 3 |  | 3 | 156.1656 | 19.9736 | 136.192 |  | A |  | 136.192 | 380.552 | 19.9736 | 8.6885 | 3
2025-12-01 17:00:00 | 142.08 | 141.952 | 421.247 | 381.091 |  | 40.156 | 0.128 | 395.9722 | 387.5472 | 379.1223 | 3 |  | 3 | 162.9171 | 20.8371 | 142.08 |  | A |  | 142.08 | 381.091 | 20.8371 | 9.0641 | 3
2025-12-01 18:00:00 | 141.824 | 141.44 | 422.416 | 382.151 |  | 40.265 | 0.384 | 397.071 | 388.6227 | 380.1744 | 3 |  | 3 | 162.6236 | 20.7996 | 141.824 |  | A |  | 141.824 | 382.151 | 20.7996 | 9.0478 | 3
2025-12-01 19:00:00 | 131.072 | 130.688 | 417.107 | 383.246 |  | 33.861 | 0.384 | 392.0806 | 383.7384 | 375.3963 | 2 | 2 | 2 | 143.7351 | 12.6631 | 131.072 |  | A |  | 131.072 | 383.246 | 12.6631 | 5.5084 | 2
2025-12-01 20:00:00 | 130.432 | 130.304 | 418.416 | 384.499 |  | 33.917 | 0.128 | 393.311 | 384.9427 | 376.5744 | 2 |  | 2 | 143.0332 | 12.6012 | 130.432 |  | A |  | 130.432 | 384.499 | 12.6012 | 5.4815 | 2
2025-12-01 21:00:00 | 133.12 | 132.736 | 419.355 | 380.444 |  | 38.911 | 0.384 | 394.1937 | 385.8066 | 377.4195 | 3 | 3 | 3 | 152.643 | 19.523 | 133.12 |  | A |  | 133.12 | 380.444 | 19.523 | 8.4925 | 3
2025-12-01 22:00:00 | 119.168 | 118.912 | 421.014 | 380.998 |  | 40.016 | 0.256 | 395.7532 | 387.3329 | 378.9126 | 3 |  | 3 | 136.6449 | 17.4769 | 119.168 |  | A |  | 119.168 | 380.998 | 17.4769 | 7.6024 | 3
2025-12-01 23:00:00 | 97.536 | 97.28 | 422.244 | 382.182 |  | 40.062 | 0.256 | 396.9094 | 388.4645 | 380.0196 | 3 |  | 3 | 111.8404 | 14.3044 | 97.536 |  | A |  | 97.536 | 382.182 | 14.3044 | 6.2224 | 3
2025-12-02 00:00:00 | 76.672 | 76.416 | 422.952 | 382.922 |  | 40.03 | 0.256 | 397.5749 | 389.1158 | 380.6568 | 3 |  | 3 | 87.9165 | 11.2445 | 76.672 |  | A |  | 76.672 | 382.922 | 11.2445 | 4.8914 | 3 | T |  | 2025-12-02 00:00:00 | 3231.488 | 381.7181 | 390.4404 | 169.8416 | 2.5417 | 2
2025-12-02 01:00:00 | 59.264 | 59.136 | 422.84 | 382.882 |  | 39.958 | 0.128 | 397.4696 | 389.0128 | 380.556 | 3 |  | 3 | 67.9555 | 8.6915 | 59.264 |  | A |  | 59.264 | 382.882 | 8.6915 | 3.7808 | 3
2025-12-02 02:00:00 | 52.608 | 52.352 | 422.89 | 382.955 |  | 39.935 | 0.256 | 397.5166 | 389.0588 | 380.601 | 3 |  | 3 | 60.3234 | 7.7154 | 52.608 |  | A |  | 52.608 | 382.955 | 7.7154 | 3.3562 | 3
2025-12-02 03:00:00 | 54.4 | 54.144 | 422.229 | 382.345 |  | 39.884 | 0.256 | 396.8953 | 388.4507 | 380.0061 | 3 |  | 3 | 62.3782 | 7.9782 | 54.4 |  | A |  | 54.4 | 382.345 | 7.9782 | 3.4705 | 3
2025-12-02 04:00:00 | 56.32 | 56.064 | 422.394 | 382.492 |  | 39.902 | 0.256 | 397.0504 | 388.6025 | 380.1546 | 3 |  | 3 | 64.5798 | 8.2598 | 56.32 |  | A |  | 56.32 | 382.492 | 8.2598 | 3.593 | 3
2025-12-02 05:00:00 | 79.232 | 78.976 | 420.15 | 380.384 |  | 39.766 | 0.256 | 394.941 | 386.538 | 378.135 | 3 |  | 3 | 90.852 | 11.62 | 79.232 |  | A |  | 79.232 | 380.384 | 11.62 | 5.0547 | 3
2025-12-02 06:00:00 | 138.624 | 138.368 | 415.552 | 381.698 |  | 33.854 | 0.256 | 390.6189 | 382.3078 | 373.9968 | 2 | 2 | 2 | 152.0167 | 13.3927 | 138.624 |  | A |  | 138.624 | 381.698 | 13.3927 | 5.8258 | 2
2025-12-02 07:00:00 | 178.432 | 178.048 | 414.532 | 380.769 |  | 33.763 | 0.384 | 389.6601 | 381.3694 | 373.0788 | 2 |  | 2 | 195.6706 | 17.2386 | 178.432 |  | A |  | 178.432 | 380.769 | 17.2386 | 7.4988 | 2
2025-12-02 08:00:00 | 193.024 | 192.768 | 415.146 | 381.284 |  | 33.862 | 0.256 | 390.2372 | 381.9343 | 373.6314 | 2 |  | 2 | 211.6723 | 18.6483 | 193.024 |  | A |  | 193.024 | 381.284 | 18.6483 | 8.112 | 2
2025-12-02 09:00:00 | 186.112 | 185.728 | 419.939 | 380.185 |  | 39.754 | 0.384 | 394.7427 | 386.3439 | 377.9451 | 3 | 3 | 3 | 213.4067 | 27.2947 | 186.112 |  | A |  | 186.112 | 380.185 | 27.2947 | 11.8732 | 3
2025-12-02 10:00:00 | 194.816 | 194.432 | 421.249 | 380.942 |  | 40.307 | 0.384 | 395.9741 | 387.5491 | 379.1241 | 3 |  | 3 | 223.3872 | 28.5712 | 194.816 |  | A |  | 194.816 | 380.942 | 28.5712 | 12.4285 | 3
2025-12-02 11:00:00 | 189.312 | 188.8 | 421.65 | 382.19 |  | 39.46 | 0.512 | 396.351 | 387.918 | 379.485 | 3 |  | 3 | 217.076 | 27.764 | 189.312 |  | A |  | 189.312 | 382.19 | 27.764 | 12.0774 | 3
2025-12-02 12:00:00 | 169.728 | 169.472 | 417.382 | 381.899 |  | 35.483 | 0.256 | 392.3391 | 383.9914 | 375.6438 | 2 | 2 | 2 | 186.1257 | 16.3977 | 169.728 |  | A |  | 169.728 | 381.899 | 16.3977 | 7.133 | 2
2025-12-02 13:00:00 | 187.904 | 187.52 | 418.679 | 378.617 |  | 40.062 | 0.384 | 393.5583 | 385.1847 | 376.8111 | 3 | 3 | 3 | 215.4615 | 27.5575 | 187.904 |  | A |  | 187.904 | 378.617 | 27.5575 | 11.9875 | 3
2025-12-02 14:00:00 | 181.504 | 181.12 | 417.594 | 380.15 |  | 37.444 | 0.384 | 392.5384 | 384.1865 | 375.8346 | 2 | 2 | 2 | 199.0394 | 17.5354 | 181.504 |  | A |  | 181.504 | 380.15 | 17.5354 | 7.6279 | 2
2025-12-02 15:00:00 | 179.84 | 179.584 | 416.66 | 382.684 |  | 33.976 | 0.256 | 391.6604 | 383.3272 | 374.994 | 2 |  | 2 | 197.2146 | 17.3746 | 179.84 |  | A |  | 179.84 | 382.684 | 17.3746 | 7.558 | 2
2025-12-02 16:00:00 | 153.6 | 153.088 | 418.764 | 382.16 |  | 36.604 | 0.512 | 393.6382 | 385.2629 | 376.8876 | 2 |  | 2 | 168.4395 | 14.8395 | 153.6 |  | A |  | 153.6 | 382.16 | 14.8395 | 6.4552 | 2
2025-12-02 17:00:00 | 145.152 | 145.024 | 419.444 | 379.441 |  | 40.003 | 0.128 | 394.2774 | 385.8885 | 377.4996 | 3 | 3 | 3 | 166.4396 | 21.2876 | 145.152 |  | A |  | 145.152 | 379.441 | 21.2876 | 9.2601 | 3
2025-12-02 18:00:00 | 139.008 | 138.624 | 421.384 | 381.224 |  | 40.16 | 0.384 | 396.101 | 387.6733 | 379.2456 | 3 |  | 3 | 159.3946 | 20.3866 | 139.008 |  | A |  | 139.008 | 381.224 | 20.3866 | 8.8682 | 3
2025-12-02 19:00:00 | 142.592 | 142.208 | 422.349 | 382.081 |  | 40.268 | 0.384 | 397.0081 | 388.5611 | 380.1141 | 3 |  | 3 | 163.5042 | 20.9122 | 142.592 |  | A |  | 142.592 | 382.081 | 20.9122 | 9.0968 | 3
2025-12-02 20:00:00 | 135.04 | 134.784 | 418.326 | 383.115 |  | 35.211 | 0.256 | 393.2264 | 384.8599 | 376.4934 | 2 | 2 | 2 | 148.0864 | 13.0464 | 135.04 |  | A |  | 135.04 | 383.115 | 13.0464 | 5.6752 | 2
2025-12-02 21:00:00 | 130.432 | 130.304 | 416.355 | 382.602 |  | 33.753 | 0.128 | 391.3737 | 383.0466 | 374.7195 | 2 |  | 2 | 143.0332 | 12.6012 | 130.432 |  | A |  | 130.432 | 382.602 | 12.6012 | 5.4815 | 2
2025-12-02 22:00:00 | 126.08 | 125.824 | 415.741 | 382.069 |  | 33.672 | 0.256 | 390.7965 | 382.4817 | 374.1669 | 2 |  | 2 | 138.2608 | 12.1808 | 126.08 |  | A |  | 126.08 | 382.069 | 12.1808 | 5.2986 | 2
2025-12-02 23:00:00 | 81.792 | 81.536 | 417.799 | 384.144 |  | 33.655 | 0.256 | 392.7311 | 384.3751 | 376.0191 | 2 |  | 2 | 89.694 | 7.902 | 81.792 |  | A |  | 81.792 | 384.144 | 7.902 | 3.4374 | 2
2025-12-03 00:00:00 | 66.688 | 66.56 | 418.495 | 384.823 |  | 33.672 | 0.128 | 393.3853 | 385.0154 | 376.6455 | 2 |  | 2 | 73.1308 | 6.4428 | 66.688 |  | A |  | 66.688 | 384.823 | 6.4428 | 2.8026 | 2 | T |  | 2025-12-03 00:00:00 | 3246.72 | 382.1707 | 409.2591 | 178.0277 | 2.5 | 3
2025-12-03 01:00:00 | 75.52 | 75.264 | 418.792 | 385.062 |  | 33.73 | 0.256 | 393.6645 | 385.2886 | 376.9128 | 2 |  | 2 | 82.8161 | 7.2961 | 75.52 |  | A |  | 75.52 | 385.062 | 7.2961 | 3.1738 | 2
2025-12-03 02:00:00 | 66.688 | 66.56 | 418.701 | 385.02 |  | 33.681 | 0.128 | 393.5789 | 385.2049 | 376.8309 | 2 |  | 2 | 73.1308 | 6.4428 | 66.688 |  | A |  | 66.688 | 385.02 | 6.4428 | 2.8026 | 2
2025-12-03 03:00:00 | 67.072 | 66.816 | 418.14 | 384.503 |  | 33.637 | 0.256 | 393.0516 | 384.6888 | 376.326 | 2 |  | 2 | 73.5519 | 6.4799 | 67.072 |  | A |  | 67.072 | 384.503 | 6.4799 | 2.8188 | 2
2025-12-03 04:00:00 | 70.528 | 70.528 | 417.659 | 384.054 |  | 33.605 | 0 | 392.5995 | 384.2463 | 375.8931 | 2 |  | 2 | 77.3418 | 6.8138 | 70.528 |  | A |  | 70.528 | 384.054 | 6.8138 | 2.964 | 2
2025-12-03 05:00:00 | 88.576 | 88.32 | 415.908 | 382.381 |  | 33.527 | 0.256 | 390.9535 | 382.6354 | 374.3172 | 2 |  | 2 | 97.1335 | 8.5575 | 88.576 |  | A |  | 88.576 | 382.381 | 8.5575 | 3.7225 | 2
2025-12-03 06:00:00 | 132.224 | 131.968 | 416.793 | 383.024 |  | 33.769 | 0.256 | 391.7854 | 383.4496 | 375.1137 | 2 |  | 2 | 144.9984 | 12.7744 | 132.224 |  | A |  | 132.224 | 383.024 | 12.7744 | 5.5568 | 2
2025-12-03 07:00:00 | 168.064 | 167.936 | 413.779 | 380.108 |  | 33.671 | 0.128 | 388.9523 | 380.6767 | 372.4011 | 2 |  | 2 | 184.3009 | 16.2369 | 168.064 |  | A |  | 168.064 | 380.108 | 16.2369 | 7.0631 | 2
2025-12-03 08:00:00 | 195.84 | 195.456 | 416.644 | 379.947 |  | 36.697 | 0.384 | 391.6454 | 383.3125 | 374.9796 | 2 |  | 2 | 214.7604 | 18.9204 | 195.84 |  | A |  | 195.84 | 379.947 | 18.9204 | 8.2304 | 2
2025-12-03 09:00:00 | 180.992 | 180.608 | 422.934 | 382.535 |  | 40.399 | 0.384 | 397.558 | 389.0993 | 380.6406 | 3 | 3 | 3 | 207.5358 | 26.5438 | 180.992 |  | A |  | 180.992 | 382.535 | 26.5438 | 11.5466 | 3
2025-12-03 10:00:00 | 188.032 | 187.648 | 422.999 | 382.566 |  | 40.433 | 0.384 | 397.6191 | 389.1591 | 380.6991 | 3 |  | 3 | 215.6083 | 27.5763 | 188.032 |  | A |  | 188.032 | 382.566 | 27.5763 | 11.9957 | 3
2025-12-03 11:00:00 | 185.984 | 185.6 | 423.094 | 382.674 |  | 40.42 | 0.384 | 397.7084 | 389.2465 | 380.7846 | 3 |  | 3 | 213.2599 | 27.2759 | 185.984 |  | A |  | 185.984 | 382.674 | 27.2759 | 11.865 | 3
2025-12-03 12:00:00 | 166.912 | 166.528 | 420.365 | 380.275 |  | 40.09 | 0.384 | 395.1431 | 386.7358 | 378.3285 | 3 |  | 3 | 191.3909 | 24.4789 | 166.912 |  | A |  | 166.912 | 380.275 | 24.4789 | 10.6483 | 3
2025-12-03 13:00:00 | 191.232 | 190.848 | 419.246 | 379.148 |  | 40.098 | 0.384 | 394.0912 | 385.7063 | 377.3214 | 3 |  | 3 | 219.2776 | 28.0456 | 191.232 |  | A |  | 191.232 | 379.148 | 28.0456 | 12.1998 | 3
2025-12-03 14:00:00 | 193.152 | 192.768 | 419.664 | 379.537 |  | 40.127 | 0.384 | 394.4842 | 386.0909 | 377.6976 | 3 |  | 3 | 221.4792 | 28.3272 | 193.152 |  | A |  | 193.152 | 379.537 | 28.3272 | 12.3223 | 3
2025-12-03 15:00:00 | 180.352 | 179.968 | 419.944 | 379.811 |  | 40.133 | 0.384 | 394.7474 | 386.3485 | 377.9496 | 3 |  | 3 | 206.802 | 26.45 | 180.352 |  | A |  | 180.352 | 379.811 | 26.45 | 11.5057 | 3
2025-12-03 16:00:00 | 144.384 | 144.128 | 422.409 | 382.182 |  | 40.227 | 0.256 | 397.0645 | 388.6163 | 380.1681 | 3 |  | 3 | 165.559 | 21.175 | 144.384 |  | A |  | 144.384 | 382.182 | 21.175 | 9.2111 | 3
2025-12-03 17:00:00 | 138.88 | 138.496 | 422.935 | 382.653 |  | 40.282 | 0.384 | 397.5589 | 389.1002 | 380.6415 | 3 |  | 3 | 159.2478 | 20.3678 | 138.88 |  | A |  | 138.88 | 382.653 | 20.3678 | 8.86 | 3
2025-12-03 18:00:00 | 137.344 | 137.088 | 419.009 | 381.918 |  | 37.091 | 0.256 | 393.8685 | 385.4883 | 377.1081 | 2 | 2 | 2 | 150.613 | 13.269 | 137.344 |  | A |  | 137.344 | 381.918 | 13.269 | 5.772 | 2
2025-12-03 19:00:00 | 133.632 | 133.376 | 416.335 | 382.577 |  | 33.758 | 0.256 | 391.3549 | 383.0282 | 374.7015 | 2 |  | 2 | 146.5424 | 12.9104 | 133.632 |  | A |  | 133.632 | 382.577 | 12.9104 | 5.616 | 2
2025-12-03 20:00:00 | 134.528 | 134.272 | 418.073 | 383.099 |  | 34.974 | 0.256 | 392.9886 | 384.6272 | 376.2657 | 2 |  | 2 | 147.5249 | 12.9969 | 134.528 |  | A |  | 134.528 | 383.099 | 12.9969 | 5.6537 | 2
2025-12-03 21:00:00 | 132.608 | 132.352 | 420.065 | 380.088 |  | 39.977 | 0.256 | 394.8611 | 386.4598 | 378.0585 | 3 | 3 | 3 | 152.056 | 19.448 | 132.608 |  | A |  | 132.608 | 380.088 | 19.448 | 8.4599 | 3
2025-12-03 22:00:00 | 124.672 | 124.288 | 421.382 | 381.326 |  | 40.056 | 0.384 | 396.0991 | 387.6714 | 379.2438 | 3 |  | 3 | 142.9561 | 18.2841 | 124.672 |  | A |  | 124.672 | 381.326 | 18.2841 | 7.9536 | 3
2025-12-03 23:00:00 | 82.816 | 82.56 | 422.815 | 382.786 |  | 40.029 | 0.256 | 397.4461 | 388.9898 | 380.5335 | 3 |  | 3 | 94.9616 | 12.1456 | 82.816 |  | A |  | 82.816 | 382.786 | 12.1456 | 5.2833 | 3
2025-12-04 00:00:00 | 66.176 | 66.048 | 422.626 | 382.653 |  | 39.973 | 0.128 | 397.2684 | 388.8159 | 380.3634 | 3 |  | 3 | 75.8812 | 9.7052 | 66.176 |  | A |  | 66.176 | 382.653 | 9.7052 | 4.2218 | 3 | T |  | 2025-12-04 00:00:00 | 3134.464 | 381.8832 | 348.4736 | 151.586 | 2.4167 | 4
2025-12-04 01:00:00 | 67.968 | 67.712 | 422.253 | 382.312 |  | 39.941 | 0.256 | 396.9178 | 388.4728 | 380.0277 | 3 |  | 3 | 77.936 | 9.968 | 67.968 |  | A |  | 67.968 | 382.312 | 9.968 | 4.3361 | 3
2025-12-04 02:00:00 | 64.896 | 64.512 | 422.414 | 382.479 |  | 39.935 | 0.384 | 397.0692 | 388.6209 | 380.1726 | 3 |  | 3 | 74.4135 | 9.5175 | 64.896 |  | A |  | 64.896 | 382.479 | 9.5175 | 4.1401 | 3
2025-12-04 03:00:00 | 59.52 | 59.392 | 421.711 | 381.855 |  | 39.856 | 0.128 | 396.4083 | 387.9741 | 379.5399 | 3 |  | 3 | 68.2491 | 8.7291 | 59.52 |  | A |  | 59.52 | 381.855 | 8.7291 | 3.7971 | 3
2025-12-04 04:00:00 | 52.992 | 52.736 | 421.939 | 382.088 |  | 39.851 | 0.256 | 396.6227 | 388.1839 | 379.7451 | 3 |  | 3 | 60.7637 | 7.7717 | 52.992 |  | A |  | 52.992 | 382.088 | 7.7717 | 3.3807 | 3
2025-12-04 05:00:00 | 77.056 | 76.8 | 419.125 | 379.607 |  | 39.518 | 0.256 | 393.9775 | 385.595 | 377.2125 | 3 |  | 3 | 88.3568 | 11.3008 | 77.056 |  | A |  | 77.056 | 379.607 | 11.3008 | 4.9159 | 3
2025-12-04 06:00:00 | 125.952 | 125.696 | 416.643 | 380.834 |  | 35.809 | 0.256 | 391.6444 | 383.3116 | 374.9787 | 2 | 2 | 2 | 138.1204 | 12.1684 | 125.952 |  | A |  | 125.952 | 380.834 | 12.1684 | 5.2933 | 2
2025-12-04 07:00:00 | 161.408 | 161.152 | 414.125 | 380.151 |  | 33.974 | 0.256 | 389.2775 | 380.995 | 372.7125 | 2 |  | 2 | 177.0019 | 15.5939 | 161.408 |  | A |  | 161.408 | 380.151 | 15.5939 | 6.7833 | 2
2025-12-04 08:00:00 | 179.968 | 179.712 | 413.471 | 379.813 |  | 33.658 | 0.256 | 388.6627 | 380.3933 | 372.1239 | 2 |  | 2 | 197.355 | 17.387 | 179.968 |  | A |  | 179.968 | 379.813 | 17.387 | 7.5633 | 2
2025-12-04 09:00:00 | 166.016 | 165.76 | 416.007 | 382.223 |  | 33.784 | 0.256 | 391.0466 | 382.7264 | 374.4063 | 2 |  | 2 | 182.055 | 16.039 | 166.016 |  | A |  | 166.016 | 382.223 | 16.039 | 6.977 | 2
2025-12-04 10:00:00 | 177.408 | 177.024 | 415.639 | 381.817 |  | 33.822 | 0.384 | 390.7007 | 382.3879 | 374.0751 | 2 |  | 2 | 194.5476 | 17.1396 | 177.408 |  | A |  | 177.408 | 381.817 | 17.1396 | 7.4557 | 2
2025-12-04 11:00:00 | 187.136 | 186.88 | 416.335 | 382.436 |  | 33.899 | 0.256 | 391.3549 | 383.0282 | 374.7015 | 2 |  | 2 | 205.2155 | 18.0795 | 187.136 |  | A |  | 187.136 | 382.436 | 18.0795 | 7.8646 | 2
2025-12-04 12:00:00 | 160.768 | 160.512 | 417.62 | 383.701 |  | 33.919 | 0.256 | 392.5628 | 384.2104 | 375.858 | 2 |  | 2 | 176.3 | 15.532 | 160.768 |  | A |  | 160.768 | 383.701 | 15.532 | 6.7564 | 2
2025-12-04 13:00:00 | 187.008 | 186.624 | 415.86 | 381.987 |  | 33.873 | 0.384 | 390.9084 | 382.5912 | 374.274 | 2 |  | 2 | 205.0751 | 18.0671 | 187.008 |  | A |  | 187.008 | 381.987 | 18.0671 | 7.8592 | 2
2025-12-04 14:00:00 | 180.352 | 180.096 | 415.837 | 381.993 |  | 33.844 | 0.256 | 390.8868 | 382.57 | 374.2533 | 2 |  | 2 | 197.7761 | 17.4241 | 180.352 |  | A |  | 180.352 | 381.993 | 17.4241 | 7.5795 | 2
2025-12-04 15:00:00 | 174.72 | 174.336 | 417.436 | 382.439 |  | 34.997 | 0.384 | 392.3898 | 384.0411 | 375.6924 | 2 |  | 2 | 191.6 | 16.88 | 174.72 |  | A |  | 174.72 | 382.439 | 16.88 | 7.3428 | 2
2025-12-04 16:00:00 | 156.672 | 156.288 | 420.357 | 380.268 |  | 40.089 | 0.384 | 395.1356 | 386.7284 | 378.3213 | 3 | 3 | 3 | 179.6491 | 22.9771 | 156.672 |  | A |  | 156.672 | 380.268 | 22.9771 | 9.995 | 3
2025-12-04 17:00:00 | 142.72 | 142.464 | 421.741 | 381.597 |  | 40.144 | 0.256 | 396.4365 | 388.0017 | 379.5669 | 3 |  | 3 | 163.651 | 20.931 | 142.72 |  | A |  | 142.72 | 381.597 | 20.931 | 9.105 | 3
2025-12-04 18:00:00 | 131.328 | 130.944 | 422.299 | 382.143 |  | 40.156 | 0.384 | 396.9611 | 388.5151 | 380.0691 | 3 |  | 3 | 150.5882 | 19.2602 | 131.328 |  | A |  | 131.328 | 382.143 | 19.2602 | 8.3782 | 3
2025-12-04 19:00:00 | 132.608 | 132.352 | 415.626 | 381.945 |  | 33.681 | 0.256 | 390.6884 | 382.3759 | 374.0634 | 2 | 2 | 2 | 145.4195 | 12.8115 | 132.608 |  | A |  | 132.608 | 381.945 | 12.8115 | 5.573 | 2
2025-12-04 20:00:00 | 134.656 | 134.4 | 416.852 | 383.063 |  | 33.789 | 0.256 | 391.8409 | 383.5038 | 375.1668 | 2 |  | 2 | 147.6653 | 13.0093 | 134.656 |  | A |  | 134.656 | 383.063 | 13.0093 | 5.6591 | 2
2025-12-04 21:00:00 | 131.328 | 131.2 | 417.699 | 383.86 |  | 33.839 | 0.128 | 392.6371 | 384.2831 | 375.9291 | 2 |  | 2 | 144.0158 | 12.6878 | 131.328 |  | A |  | 131.328 | 383.86 | 12.6878 | 5.5192 | 2
2025-12-04 22:00:00 | 123.008 | 122.752 | 418.862 | 382.865 |  | 35.997 | 0.256 | 393.7303 | 385.353 | 376.9758 | 2 |  | 2 | 134.892 | 11.884 | 123.008 |  | A |  | 123.008 | 382.865 | 11.884 | 5.1695 | 2
2025-12-04 23:00:00 | 92.8 | 92.416 | 420.946 | 381.068 |  | 39.878 | 0.384 | 395.6892 | 387.2703 | 378.8514 | 3 | 3 | 3 | 106.4098 | 13.6098 | 92.8 |  | A |  | 92.8 | 381.068 | 13.6098 | 5.9203 | 3
2025-12-05 00:00:00 | 55.68 | 55.424 | 421.827 | 381.995 |  | 39.832 | 0.256 | 396.5174 | 388.0808 | 379.6443 | 3 |  | 3 | 63.8459 | 8.1659 | 55.68 |  | A |  | 55.68 | 381.995 | 8.1659 | 3.5522 | 3 | T |  | 2025-12-05 00:00:00 | 2932.096 | 381.9284 | 359.3825 | 156.3314 | 2.625 | 5
2025-12-05 01:00:00 | 51.2 | 51.072 | 422.191 | 382.342 |  | 39.849 | 0.128 | 396.8595 | 388.4157 | 379.9719 | 3 |  | 3 | 58.7089 | 7.5089 | 51.2 |  | A |  | 51.2 | 382.342 | 7.5089 | 3.2664 | 3
2025-12-05 02:00:00 | 53.504 | 53.248 | 422.876 | 382.954 |  | 39.922 | 0.256 | 397.5034 | 389.0459 | 380.5884 | 3 |  | 3 | 61.3508 | 7.8468 | 53.504 |  | A |  | 53.504 | 382.954 | 7.8468 | 3.4133 | 3
2025-12-05 03:00:00 | 54.272 | 54.016 | 423.308 | 383.33 |  | 39.978 | 0.256 | 397.9095 | 389.4434 | 380.9772 | 3 |  | 3 | 62.2314 | 7.9594 | 54.272 |  | A |  | 54.272 | 383.33 | 7.9594 | 3.4623 | 3
2025-12-05 04:00:00 | 53.12 | 52.864 | 422.957 | 383.037 |  | 39.92 | 0.256 | 397.5796 | 389.1204 | 380.6613 | 3 |  | 3 | 60.9104 | 7.7904 | 53.12 |  | A |  | 53.12 | 383.037 | 7.7904 | 3.3888 | 3
2025-12-05 05:00:00 | 73.088 | 72.832 | 421.537 | 381.685 |  | 39.852 | 0.256 | 396.2448 | 387.814 | 379.3833 | 3 |  | 3 | 83.8069 | 10.7189 | 73.088 |  | A |  | 73.088 | 381.685 | 10.7189 | 4.6627 | 3
2025-12-05 06:00:00 | 120.192 | 120.064 | 416.337 | 380.568 |  | 35.769 | 0.128 | 391.3568 | 383.03 | 374.7033 | 2 | 2 | 2 | 131.8039 | 11.6119 | 120.192 |  | A |  | 120.192 | 380.568 | 11.6119 | 5.0512 | 2
2025-12-05 07:00:00 | 166.272 | 165.888 | 415.036 | 381.17 |  | 33.866 | 0.384 | 390.1338 | 381.8331 | 373.5324 | 2 |  | 2 | 182.3358 | 16.0638 | 166.272 |  | A |  | 166.272 | 381.17 | 16.0638 | 6.9877 | 2
2025-12-05 08:00:00 | 172.928 | 172.544 | 414.135 | 380.441 |  | 33.694 | 0.384 | 389.2869 | 381.0042 | 372.7215 | 2 |  | 2 | 189.6348 | 16.7068 | 172.928 |  | A |  | 172.928 | 380.441 | 16.7068 | 7.2675 | 2
2025-12-05 09:00:00 | 164.224 | 163.968 | 415.324 | 381.569 |  | 33.755 | 0.256 | 390.4046 | 382.0981 | 373.7916 | 2 |  | 2 | 180.0899 | 15.8659 | 164.224 |  | A |  | 164.224 | 381.569 | 15.8659 | 6.9017 | 2
2025-12-05 10:00:00 | 173.056 | 172.672 | 415.443 | 381.659 |  | 33.784 | 0.384 | 390.5164 | 382.2076 | 373.8987 | 2 |  | 2 | 189.7752 | 16.7192 | 173.056 |  | A |  | 173.056 | 381.659 | 16.7192 | 7.2728 | 2
2025-12-05 11:00:00 | 177.536 | 177.152 | 416.983 | 382.387 |  | 34.596 | 0.384 | 391.964 | 383.6244 | 375.2847 | 2 |  | 2 | 194.688 | 17.152 | 177.536 |  | A |  | 177.536 | 382.387 | 17.152 | 7.4611 | 2
2025-12-05 12:00:00 | 156.544 | 156.288 | 418.74 | 378.851 |  | 39.889 | 0.256 | 393.6156 | 385.2408 | 376.866 | 3 | 3 | 3 | 179.5024 | 22.9584 | 156.544 |  | A |  | 156.544 | 378.851 | 22.9584 | 9.9869 | 3
2025-12-05 13:00:00 | 180.352 | 179.84 | 417.706 | 383.671 |  | 34.035 | 0.512 | 392.6436 | 384.2895 | 375.9354 | 2 | 2 | 2 | 197.7761 | 17.4241 | 180.352 |  | A |  | 180.352 | 383.671 | 17.4241 | 7.5795 | 2
2025-12-05 14:00:00 | 174.976 | 174.72 | 419.981 | 379.871 |  | 40.11 | 0.256 | 394.7821 | 386.3825 | 377.9829 | 3 | 3 | 3 | 200.6375 | 25.6615 | 174.976 |  | A |  | 174.976 | 379.871 | 25.6615 | 11.1628 | 3
2025-12-05 15:00:00 | 162.688 | 162.304 | 421.729 | 381.515 |  | 40.214 | 0.384 | 396.4253 | 387.9907 | 379.5561 | 3 |  | 3 | 186.5474 | 23.8594 | 162.688 |  | A |  | 162.688 | 381.515 | 23.8594 | 10.3788 | 3
2025-12-05 16:00:00 | 152.832 | 152.448 | 422.383 | 382.123 |  | 40.26 | 0.384 | 397.04 | 388.5924 | 380.1447 | 3 |  | 3 | 175.246 | 22.414 | 152.832 |  | A |  | 152.832 | 382.123 | 22.414 | 9.7501 | 3
2025-12-05 17:00:00 | 148.864 | 148.608 | 422.371 | 382.104 |  | 40.267 | 0.256 | 397.0287 | 388.5813 | 380.1339 | 3 |  | 3 | 170.696 | 21.832 | 148.864 |  | A |  | 148.864 | 382.104 | 21.832 | 9.4969 | 3
2025-12-05 18:00:00 | 128.384 | 127.872 | 423.276 | 383.015 |  | 40.261 | 0.512 | 397.8794 | 389.4139 | 380.9484 | 3 |  | 3 | 147.2125 | 18.8285 | 128.384 |  | A |  | 128.384 | 383.015 | 18.8285 | 8.1904 | 3
2025-12-05 19:00:00 | 132.48 | 132.224 | 422.62 | 382.58 |  | 40.04 | 0.256 | 397.2628 | 388.8104 | 380.358 | 3 |  | 3 | 151.9092 | 19.4292 | 132.48 |  | A |  | 132.48 | 382.58 | 19.4292 | 8.4517 | 3
2025-12-05 20:00:00 | 137.6 | 137.344 | 416.717 | 382.917 |  | 33.8 | 0.256 | 391.714 | 383.3796 | 375.0453 | 2 | 2 | 2 | 150.8937 | 13.2937 | 137.6 |  | A |  | 137.6 | 382.917 | 13.2937 | 5.7828 | 2
2025-12-05 21:00:00 | 119.168 | 118.912 | 418.751 | 383.203 |  | 35.548 | 0.256 | 393.6259 | 385.2509 | 376.8759 | 2 |  | 2 | 130.681 | 11.513 | 119.168 |  | A |  | 119.168 | 383.203 | 11.513 | 5.0082 | 2
2025-12-05 22:00:00 | 73.216 | 73.088 | 420.829 | 381.011 |  | 39.818 | 0.128 | 395.5793 | 387.1627 | 378.7461 | 3 | 3 | 3 | 83.9537 | 10.7377 | 73.216 |  | A |  | 73.216 | 381.011 | 10.7377 | 4.6709 | 3
2025-12-05 23:00:00 | 49.92 | 49.408 | 422.145 | 382.284 |  | 39.861 | 0.512 | 396.8163 | 388.3734 | 379.9305 | 3 |  | 3 | 57.2411 | 7.3211 | 49.92 |  | A |  | 49.92 | 382.284 | 7.3211 | 3.1847 | 3
2025-12-06 00:00:00 | 38.016 | 37.888 | 421.942 | 382.134 |  | 39.808 | 0.128 | 396.6255 | 388.1866 | 379.7478 | 3 |  | 3 | 43.5913 | 5.5753 | 38.016 |  | A |  | 38.016 | 382.134 | 5.5753 | 2.4253 | 3 | T |  | 2025-12-06 00:00:00 | 1355.392 | 382.5675 | 162.8606 | 70.8443 | 2.75 | 6
2025-12-06 01:00:00 | 35.712 | 35.456 | 422.154 | 382.34 |  | 39.814 | 0.256 | 396.8248 | 388.3817 | 379.9386 | 3 |  | 3 | 40.9494 | 5.2374 | 35.712 |  | A |  | 35.712 | 382.34 | 5.2374 | 2.2783 | 3
2025-12-06 02:00:00 | 35.968 | 35.84 | 421.461 | 381.712 |  | 39.749 | 0.128 | 396.1733 | 387.7441 | 379.3149 | 3 |  | 3 | 41.243 | 5.275 | 35.968 |  | A |  | 35.968 | 381.712 | 5.275 | 2.2946 | 3
2025-12-06 03:00:00 | 35.712 | 35.456 | 421.231 | 381.507 |  | 39.724 | 0.256 | 395.9571 | 387.5325 | 379.1079 | 3 |  | 3 | 40.9494 | 5.2374 | 35.712 |  | A |  | 35.712 | 381.507 | 5.2374 | 2.2783 | 3
2025-12-06 04:00:00 | 36.864 | 36.736 | 421.48 | 381.732 |  | 39.748 | 0.128 | 396.1912 | 387.7616 | 379.332 | 3 |  | 3 | 42.2704 | 5.4064 | 36.864 |  | A |  | 36.864 | 381.732 | 5.4064 | 2.3518 | 3
2025-12-06 05:00:00 | 52.864 | 52.608 | 420.45 | 380.747 |  | 39.703 | 0.256 | 395.223 | 386.814 | 378.405 | 3 |  | 3 | 60.6169 | 7.7529 | 52.864 |  | A |  | 52.864 | 380.747 | 7.7529 | 3.3725 | 3
2025-12-06 06:00:00 | 102.016 | 101.76 | 418.526 | 381.555 |  | 36.971 | 0.256 | 393.4144 | 385.0439 | 376.6734 | 2 | 2 | 2 | 111.8719 | 9.8559 | 102.016 |  | A |  | 102.016 | 381.555 | 9.8559 | 4.2873 | 2
2025-12-06 07:00:00 | 126.72 | 126.464 | 416.881 | 383.136 |  | 33.745 | 0.256 | 391.8681 | 383.5305 | 375.1929 | 2 |  | 2 | 138.9626 | 12.2426 | 126.72 |  | A |  | 126.72 | 383.136 | 12.2426 | 5.3255 | 2
2025-12-06 08:00:00 | 121.6 | 121.344 | 416.637 | 382.928 |  | 33.709 | 0.256 | 391.6388 | 383.306 | 374.9733 | 2 |  | 2 | 133.348 | 11.748 | 121.6 |  | A |  | 121.6 | 382.928 | 11.748 | 5.1104 | 2
2025-12-06 09:00:00 | 123.52 | 123.264 | 417.064 | 383.33 |  | 33.734 | 0.256 | 392.0402 | 383.6989 | 375.3576 | 2 |  | 2 | 135.4534 | 11.9334 | 123.52 |  | A |  | 123.52 | 383.33 | 11.9334 | 5.1911 | 2
2025-12-06 10:00:00 | 127.36 | 127.104 | 417.66 | 383.889 |  | 33.771 | 0.256 | 392.6004 | 384.2472 | 375.894 | 2 |  | 2 | 139.6644 | 12.3044 | 127.36 |  | A |  | 127.36 | 383.889 | 12.3044 | 5.3524 | 2
2025-12-06 11:00:00 | 116.48 | 116.224 | 418.184 | 384.3 |  | 33.884 | 0.256 | 393.093 | 384.7293 | 376.3656 | 2 |  | 2 | 127.7333 | 11.2533 | 116.48 |  | A |  | 116.48 | 384.3 | 11.2533 | 4.8952 | 2
2025-12-06 12:00:00 | 90.88 | 90.496 | 421.501 | 381.616 |  | 39.885 | 0.384 | 396.2109 | 387.7809 | 379.3509 | 3 | 3 | 3 | 104.2082 | 13.3282 | 90.88 |  | A |  | 90.88 | 381.616 | 13.3282 | 5.7978 | 3
2025-12-06 13:00:00 | 37.888 | 37.76 | 422.235 | 382.42 |  | 39.815 | 0.128 | 396.9009 | 388.4562 | 380.0115 | 3 |  | 3 | 43.4446 | 5.5566 | 37.888 |  | A |  | 37.888 | 382.42 | 5.5566 | 2.4171 | 3
2025-12-06 14:00:00 | 32.128 | 32 | 422.631 | 382.782 |  | 39.849 | 0.128 | 397.2731 | 388.8205 | 380.3679 | 3 |  | 3 | 36.8398 | 4.7118 | 32.128 |  | A |  | 32.128 | 382.782 | 4.7118 | 2.0496 | 3
2025-12-06 15:00:00 | 25.984 | 25.856 | 422.515 | 382.694 |  | 39.821 | 0.128 | 397.1641 | 388.7138 | 380.2635 | 3 |  | 3 | 29.7947 | 3.8107 | 25.984 |  | A |  | 25.984 | 382.694 | 3.8107 | 1.6577 | 3
2025-12-06 16:00:00 | 27.136 | 26.752 | 421.467 | 381.741 |  | 39.726 | 0.384 | 396.179 | 387.7496 | 379.3203 | 3 |  | 3 | 31.1157 | 3.9797 | 27.136 |  | A |  | 27.136 | 381.741 | 3.9797 | 1.7312 | 3
2025-12-06 17:00:00 | 27.264 | 27.008 | 420.881 | 381.208 |  | 39.673 | 0.256 | 395.6281 | 387.2105 | 378.7929 | 3 |  | 3 | 31.2625 | 3.9985 | 27.264 |  | A |  | 27.264 | 381.208 | 3.9985 | 1.7393 | 3
2025-12-06 18:00:00 | 27.136 | 27.008 | 421.695 | 381.948 |  | 39.747 | 0.128 | 396.3933 | 387.9594 | 379.5255 | 3 |  | 3 | 31.1157 | 3.9797 | 27.136 |  | A |  | 27.136 | 381.948 | 3.9797 | 1.7312 | 3
2025-12-06 19:00:00 | 26.496 | 26.368 | 423.247 | 383.354 |  | 39.893 | 0.128 | 397.8522 | 389.3872 | 380.9223 | 3 |  | 3 | 30.3818 | 3.8858 | 26.496 |  | A |  | 26.496 | 383.354 | 3.8858 | 1.6903 | 3
2025-12-06 20:00:00 | 26.624 | 26.368 | 423.927 | 383.971 |  | 39.956 | 0.256 | 398.4914 | 390.0128 | 381.5343 | 3 |  | 3 | 30.5286 | 3.9046 | 26.624 |  | A |  | 26.624 | 383.971 | 3.9046 | 1.6985 | 3
2025-12-06 21:00:00 | 26.752 | 26.496 | 424.035 | 384.065 |  | 39.97 | 0.256 | 398.5929 | 390.1122 | 381.6315 | 3 |  | 3 | 30.6754 | 3.9234 | 26.752 |  | A |  | 26.752 | 384.065 | 3.9234 | 1.7067 | 3
2025-12-06 22:00:00 | 27.136 | 26.88 | 423.727 | 383.79 |  | 39.937 | 0.256 | 398.3034 | 389.8288 | 381.3543 | 3 |  | 3 | 31.1157 | 3.9797 | 27.136 |  | A |  | 27.136 | 383.79 | 3.9797 | 1.7312 | 3
2025-12-06 23:00:00 | 27.136 | 27.008 | 422.547 | 382.722 |  | 39.825 | 0.128 | 397.1942 | 388.7432 | 380.2923 | 3 |  | 3 | 31.1157 | 3.9797 | 27.136 |  | A |  | 27.136 | 382.722 | 3.9797 | 1.7312 | 3
2025-12-07 00:00:00 | 26.496 | 26.24 | 423.245 | 383.353 |  | 39.892 | 0.256 | 397.8503 | 389.3854 | 380.9205 | 3 |  | 3 | 30.3818 | 3.8858 | 26.496 |  | A |  | 26.496 | 383.353 | 3.8858 | 1.6903 | 3 | T |  | 2025-12-07 00:00:00 | 691.584 | 381.5981 | 97.4095 | 42.3731 | 2.875 | 7
2025-12-07 01:00:00 | 25.984 | 25.856 | 422.417 | 382.605 |  | 39.812 | 0.128 | 397.072 | 388.6236 | 380.1753 | 3 |  | 3 | 29.7947 | 3.8107 | 25.984 |  | A |  | 25.984 | 382.605 | 3.8107 | 1.6577 | 3
2025-12-07 02:00:00 | 26.112 | 25.728 | 422.858 | 383.006 |  | 39.852 | 0.384 | 397.4865 | 389.0294 | 380.5722 | 3 |  | 3 | 29.9415 | 3.8295 | 26.112 |  | A |  | 26.112 | 383.006 | 3.8295 | 1.6658 | 3
2025-12-07 03:00:00 | 25.728 | 25.6 | 422.801 | 382.955 |  | 39.846 | 0.128 | 397.4329 | 388.9769 | 380.5209 | 3 |  | 3 | 29.5012 | 3.7732 | 25.728 |  | A |  | 25.728 | 382.955 | 3.7732 | 1.6413 | 3
2025-12-07 04:00:00 | 26.752 | 26.624 | 423.419 | 383.514 |  | 39.905 | 0.128 | 398.0139 | 389.5455 | 381.0771 | 3 |  | 3 | 30.6754 | 3.9234 | 26.752 |  | A |  | 26.752 | 383.514 | 3.9234 | 1.7067 | 3
2025-12-07 05:00:00 | 26.368 | 25.984 | 423.214 | 383.327 |  | 39.887 | 0.384 | 397.8212 | 389.3569 | 380.8926 | 3 |  | 3 | 30.2351 | 3.8671 | 26.368 |  | A |  | 26.368 | 383.327 | 3.8671 | 1.6822 | 3
2025-12-07 06:00:00 | 25.984 | 25.856 | 423.192 | 383.308 |  | 39.884 | 0.128 | 397.8005 | 389.3366 | 380.8728 | 3 |  | 3 | 29.7947 | 3.8107 | 25.984 |  | A |  | 25.984 | 383.308 | 3.8107 | 1.6577 | 3
2025-12-07 07:00:00 | 26.624 | 26.368 | 422.061 | 382.283 |  | 39.778 | 0.256 | 396.7373 | 388.2961 | 379.8549 | 3 |  | 3 | 30.5286 | 3.9046 | 26.624 |  | A |  | 26.624 | 382.283 | 3.9046 | 1.6985 | 3
2025-12-07 08:00:00 | 26.112 | 25.856 | 420.807 | 381.148 |  | 39.659 | 0.256 | 395.5586 | 387.1424 | 378.7263 | 3 |  | 3 | 29.9415 | 3.8295 | 26.112 |  | A |  | 26.112 | 381.148 | 3.8295 | 1.6658 | 3
2025-12-07 09:00:00 | 25.984 | 25.728 | 420.124 | 380.53 |  | 39.594 | 0.256 | 394.9166 | 386.5141 | 378.1116 | 3 |  | 3 | 29.7947 | 3.8107 | 25.984 |  | A |  | 25.984 | 380.53 | 3.8107 | 1.6577 | 3
2025-12-07 10:00:00 | 26.496 | 26.368 | 421.16 | 381.466 |  | 39.694 | 0.128 | 395.8904 | 387.4672 | 379.044 | 3 |  | 3 | 30.3818 | 3.8858 | 26.496 |  | A |  | 26.496 | 381.466 | 3.8858 | 1.6903 | 3
2025-12-07 11:00:00 | 27.264 | 27.136 | 421.299 | 381.586 |  | 39.713 | 0.128 | 396.0211 | 387.5951 | 379.1691 | 3 |  | 3 | 31.2625 | 3.9985 | 27.264 |  | A |  | 27.264 | 381.586 | 3.9985 | 1.7393 | 3
2025-12-07 12:00:00 | 28.928 | 28.672 | 420.865 | 381.194 |  | 39.671 | 0.256 | 395.6131 | 387.1958 | 378.7785 | 3 |  | 3 | 33.1705 | 4.2425 | 28.928 |  | A |  | 28.928 | 381.194 | 4.2425 | 1.8455 | 3
2025-12-07 13:00:00 | 27.008 | 26.88 | 421.651 | 381.908 |  | 39.743 | 0.128 | 396.3519 | 387.9189 | 379.4859 | 3 |  | 3 | 30.9689 | 3.9609 | 27.008 |  | A |  | 27.008 | 381.908 | 3.9609 | 1.723 | 3
2025-12-07 14:00:00 | 27.52 | 27.264 | 420.872 | 381.196 |  | 39.676 | 0.256 | 395.6197 | 387.2022 | 378.7848 | 3 |  | 3 | 31.556 | 4.036 | 27.52 |  | A |  | 27.52 | 381.196 | 4.036 | 1.7557 | 3
2025-12-07 15:00:00 | 27.264 | 27.008 | 419.681 | 380.112 |  | 39.569 | 0.256 | 394.5001 | 386.1065 | 377.7129 | 3 |  | 3 | 31.2625 | 3.9985 | 27.264 |  | A |  | 27.264 | 380.112 | 3.9985 | 1.7393 | 3
2025-12-07 16:00:00 | 27.008 | 26.88 | 418.628 | 379.16 |  | 39.468 | 0.128 | 393.5103 | 385.1378 | 376.7652 | 3 |  | 3 | 30.9689 | 3.9609 | 27.008 |  | A |  | 27.008 | 379.16 | 3.9609 | 1.723 | 3
2025-12-07 17:00:00 | 26.496 | 26.112 | 418.669 | 379.199 |  | 39.47 | 0.384 | 393.5489 | 385.1755 | 376.8021 | 3 |  | 3 | 30.3818 | 3.8858 | 26.496 |  | A |  | 26.496 | 379.199 | 3.8858 | 1.6903 | 3
2025-12-07 18:00:00 | 26.368 | 26.24 | 418.116 | 380.884 |  | 37.232 | 0.128 | 393.029 | 384.6667 | 376.3044 | 2 | 2 | 2 | 28.9155 | 2.5475 | 26.368 |  | A |  | 26.368 | 380.884 | 2.5475 | 1.1081 | 2
2025-12-07 19:00:00 | 26.24 | 26.112 | 418.066 | 384.556 |  | 33.51 | 0.128 | 392.982 | 384.6207 | 376.2594 | 2 |  | 2 | 28.7751 | 2.5351 | 26.24 |  | A |  | 26.24 | 384.556 | 2.5351 | 1.1028 | 2
2025-12-07 20:00:00 | 27.648 | 27.392 | 418.726 | 382.639 |  | 36.087 | 0.256 | 393.6024 | 385.2279 | 376.8534 | 2 |  | 2 | 30.3191 | 2.6711 | 27.648 |  | A |  | 27.648 | 382.639 | 2.6711 | 1.1619 | 2
2025-12-07 21:00:00 | 26.624 | 26.368 | 418.673 | 379.206 |  | 39.467 | 0.256 | 393.5526 | 385.1792 | 376.8057 | 3 | 3 | 3 | 30.5286 | 3.9046 | 26.624 |  | A |  | 26.624 | 379.206 | 3.9046 | 1.6985 | 3
2025-12-07 22:00:00 | 37.632 | 37.376 | 418.89 | 379.347 |  | 39.543 | 0.256 | 393.7566 | 385.3788 | 377.001 | 3 |  | 3 | 43.151 | 5.519 | 37.632 |  | A |  | 37.632 | 379.347 | 5.519 | 2.4008 | 3
2025-12-07 23:00:00 | 66.944 | 66.816 | 419.552 | 379.873 |  | 39.679 | 0.128 | 394.3789 | 385.9878 | 377.5968 | 3 |  | 3 | 76.7618 | 9.8178 | 66.944 |  | A |  | 66.944 | 379.873 | 9.8178 | 4.2708 | 3
2025-12-08 00:00:00 | 68.992 | 68.736 | 420.942 | 381.135 |  | 39.807 | 0.256 | 395.6855 | 387.2666 | 378.8478 | 3 |  | 3 | 79.1102 | 10.1182 | 68.992 |  | A |  | 68.992 | 381.135 | 10.1182 | 4.4014 | 3 | T |  | 2025-12-08 00:00:00 | 3253.376 | 381.5008 | 415.4561 | 180.7234 | 2.6667 | 8
2025-12-08 01:00:00 | 57.344 | 57.216 | 420.946 | 381.161 |  | 39.785 | 0.128 | 395.6892 | 387.2703 | 378.8514 | 3 |  | 3 | 65.7539 | 8.4099 | 57.344 |  | A |  | 57.344 | 381.161 | 8.4099 | 3.6583 | 3
2025-12-08 02:00:00 | 56.448 | 56.064 | 420.554 | 380.802 |  | 39.752 | 0.384 | 395.3208 | 386.9097 | 378.4986 | 3 |  | 3 | 64.7265 | 8.2785 | 56.448 |  | A |  | 56.448 | 380.802 | 8.2785 | 3.6012 | 3
2025-12-08 03:00:00 | 70.016 | 69.888 | 420.54 | 380.759 |  | 39.781 | 0.128 | 395.3076 | 386.8968 | 378.486 | 3 |  | 3 | 80.2844 | 10.2684 | 70.016 |  | A |  | 70.016 | 380.759 | 10.2684 | 4.4667 | 3
2025-12-08 04:00:00 | 69.76 | 69.504 | 419.651 | 379.952 |  | 39.699 | 0.256 | 394.4719 | 386.0789 | 377.6859 | 3 |  | 3 | 79.9908 | 10.2308 | 69.76 |  | A |  | 69.76 | 379.952 | 10.2308 | 4.4504 | 3
2025-12-08 05:00:00 | 84.096 | 83.712 | 418.868 | 380.618 |  | 38.25 | 0.384 | 393.7359 | 385.3586 | 376.9812 | 2 | 2 | 2 | 92.2206 | 8.1246 | 84.096 |  | A |  | 84.096 | 380.618 | 8.1246 | 3.5342 | 2
2025-12-08 06:00:00 | 129.152 | 128.896 | 417.871 | 381.364 |  | 36.507 | 0.256 | 392.7987 | 384.4413 | 376.0839 | 2 |  | 2 | 141.6296 | 12.4776 | 129.152 |  | A |  | 129.152 | 381.364 | 12.4776 | 5.4277 | 2
2025-12-08 07:00:00 | 179.968 | 179.584 | 417.291 | 380.674 |  | 36.617 | 0.384 | 392.2535 | 383.9077 | 375.5619 | 2 |  | 2 | 197.355 | 17.387 | 179.968 |  | A |  | 179.968 | 380.674 | 17.387 | 7.5633 | 2
2025-12-08 08:00:00 | 193.92 | 193.536 | 414.896 | 381.012 |  | 33.884 | 0.384 | 390.0022 | 381.7043 | 373.4064 | 2 |  | 2 | 212.6549 | 18.7349 | 193.92 |  | A |  | 193.92 | 381.012 | 18.7349 | 8.1497 | 2
2025-12-08 09:00:00 | 181.76 | 181.248 | 418.534 | 384.443 |  | 34.091 | 0.512 | 393.422 | 385.0513 | 376.6806 | 2 |  | 2 | 199.3201 | 17.5601 | 181.76 |  | A |  | 181.76 | 384.443 | 17.5601 | 7.6386 | 2
2025-12-08 10:00:00 | 184.96 | 184.576 | 418.707 | 384.586 |  | 34.121 | 0.384 | 393.5846 | 385.2104 | 376.8363 | 2 |  | 2 | 202.8293 | 17.8693 | 184.96 |  | A |  | 184.96 | 384.586 | 17.8693 | 7.7731 | 2
2025-12-08 11:00:00 | 184.576 | 184.192 | 420.46 | 380.77 |  | 39.69 | 0.384 | 395.2324 | 386.8232 | 378.414 | 3 | 3 | 3 | 211.6455 | 27.0695 | 184.576 |  | A |  | 184.576 | 380.77 | 27.0695 | 11.7752 | 3
2025-12-08 12:00:00 | 168.192 | 167.808 | 423.106 | 382.688 |  | 40.418 | 0.384 | 397.7196 | 389.2575 | 380.7954 | 3 |  | 3 | 192.8586 | 24.6666 | 168.192 |  | A |  | 168.192 | 382.688 | 24.6666 | 10.73 | 3
2025-12-08 13:00:00 | 186.496 | 185.984 | 421.395 | 381.043 |  | 40.352 | 0.512 | 396.1113 | 387.6834 | 379.2555 | 3 |  | 3 | 213.847 | 27.351 | 186.496 |  | A |  | 186.496 | 381.043 | 27.351 | 11.8977 | 3
2025-12-08 14:00:00 | 180.864 | 180.352 | 419.136 | 379.02 |  | 40.116 | 0.512 | 393.9878 | 385.6051 | 377.2224 | 3 |  | 3 | 207.3891 | 26.5251 | 180.864 |  | A |  | 180.864 | 379.02 | 26.5251 | 11.5384 | 3
2025-12-08 15:00:00 | 161.664 | 161.408 | 419.433 | 379.372 |  | 40.061 | 0.256 | 394.267 | 385.8784 | 377.4897 | 3 |  | 3 | 185.3732 | 23.7092 | 161.664 |  | A |  | 161.664 | 379.372 | 23.7092 | 10.3135 | 3
2025-12-08 16:00:00 | 155.008 | 154.496 | 422.435 | 382.092 |  | 40.343 | 0.512 | 397.0889 | 388.6402 | 380.1915 | 3 |  | 3 | 177.7411 | 22.7331 | 155.008 |  | A |  | 155.008 | 382.092 | 22.7331 | 9.8889 | 3
2025-12-08 17:00:00 | 147.968 | 147.712 | 418.144 | 383.351 |  | 34.793 | 0.256 | 393.0554 | 384.6925 | 376.3296 | 2 | 2 | 2 | 162.2634 | 14.2954 | 147.968 |  | A |  | 147.968 | 383.351 | 14.2954 | 6.2185 | 2
2025-12-08 18:00:00 | 130.56 | 130.176 | 418.587 | 383.735 |  | 34.852 | 0.384 | 393.4718 | 385.1 | 376.7283 | 2 |  | 2 | 143.1736 | 12.6136 | 130.56 |  | A |  | 130.56 | 383.735 | 12.6136 | 5.4869 | 2
2025-12-08 19:00:00 | 142.08 | 141.696 | 419.12 | 379.136 |  | 39.984 | 0.384 | 393.9728 | 385.5904 | 377.208 | 3 | 3 | 3 | 162.9171 | 20.8371 | 142.08 |  | A |  | 142.08 | 379.136 | 20.8371 | 9.0641 | 3
2025-12-08 20:00:00 | 144.768 | 144.512 | 421.023 | 380.852 |  | 40.171 | 0.256 | 395.7616 | 387.3412 | 378.9207 | 3 |  | 3 | 165.9993 | 21.2313 | 144.768 |  | A |  | 144.768 | 380.852 | 21.2313 | 9.2356 | 3
2025-12-08 21:00:00 | 136.448 | 136.064 | 422.113 | 381.895 |  | 40.218 | 0.384 | 396.7862 | 388.344 | 379.9017 | 3 |  | 3 | 156.4591 | 20.0111 | 136.448 |  | A |  | 136.448 | 381.895 | 20.0111 | 8.7048 | 3
2025-12-08 22:00:00 | 127.872 | 127.488 | 422.385 | 382.206 |  | 40.179 | 0.384 | 397.0419 | 388.5942 | 380.1465 | 3 |  | 3 | 146.6254 | 18.7534 | 127.872 |  | A |  | 127.872 | 382.206 | 18.7534 | 8.1577 | 3
2025-12-08 23:00:00 | 110.464 | 110.208 | 423.599 | 383.354 |  | 40.245 | 0.256 | 398.1831 | 389.7111 | 381.2391 | 3 |  | 3 | 126.6644 | 16.2004 | 110.464 |  | A |  | 110.464 | 383.354 | 16.2004 | 7.0472 | 3
2025-12-09 00:00:00 | 92.416 | 92.032 | 424.032 | 383.804 |  | 40.228 | 0.384 | 398.5901 | 390.1094 | 381.6288 | 3 |  | 3 | 105.9695 | 13.5535 | 92.416 |  | A |  | 92.416 | 383.804 | 13.5535 | 5.8958 | 3 | T |  | 2025-12-09 00:00:00 | 3721.088 | 381.1971 | 502.6266 | 218.6426 | 2.7917 | 9
2025-12-09 01:00:00 | 92.288 | 92.032 | 421.747 | 381.736 |  | 40.011 | 0.256 | 396.4422 | 388.0072 | 379.5723 | 3 |  | 3 | 105.8227 | 13.5347 | 92.288 |  | A |  | 92.288 | 381.736 | 13.5347 | 5.8876 | 3
2025-12-09 02:00:00 | 92.8 | 92.672 | 422.343 | 382.287 |  | 40.056 | 0.128 | 397.0024 | 388.5556 | 380.1087 | 3 |  | 3 | 106.4098 | 13.6098 | 92.8 |  | A |  | 92.8 | 382.287 | 13.6098 | 5.9203 | 3
2025-12-09 03:00:00 | 86.656 | 86.272 | 421.675 | 381.708 |  | 39.967 | 0.384 | 396.3745 | 387.941 | 379.5075 | 3 |  | 3 | 99.3648 | 12.7088 | 86.656 |  | A |  | 86.656 | 381.708 | 12.7088 | 5.5283 | 3
2025-12-09 04:00:00 | 75.008 | 74.752 | 419.863 | 380.112 |  | 39.751 | 0.256 | 394.6712 | 386.274 | 377.8767 | 3 |  | 3 | 86.0085 | 11.0005 | 75.008 |  | A |  | 75.008 | 380.112 | 11.0005 | 4.7852 | 3
2025-12-09 05:00:00 | 114.176 | 114.048 | 416.731 | 382.269 |  | 34.462 | 0.128 | 391.7271 | 383.3925 | 375.0579 | 2 | 2 | 2 | 125.2067 | 11.0307 | 114.176 |  | A |  | 114.176 | 382.269 | 11.0307 | 4.7984 | 2
2025-12-09 06:00:00 | 147.968 | 147.584 | 420.897 | 380.826 |  | 40.071 | 0.384 | 395.6432 | 387.2252 | 378.8073 | 3 | 3 | 3 | 169.6686 | 21.7006 | 147.968 |  | A |  | 147.968 | 380.826 | 21.7006 | 9.4398 | 3
2025-12-09 07:00:00 | 179.584 | 179.2 | 415.81 | 381.245 |  | 34.565 | 0.384 | 390.8614 | 382.5452 | 374.229 | 2 | 2 | 2 | 196.9339 | 17.3499 | 179.584 |  | A |  | 179.584 | 381.245 | 17.3499 | 7.5472 | 2
2025-12-09 08:00:00 | 202.496 | 201.984 | 416.969 | 382.919 |  | 34.05 | 0.512 | 391.9509 | 383.6115 | 375.2721 | 2 |  | 2 | 222.0594 | 19.5634 | 202.496 |  | A |  | 202.496 | 382.919 | 19.5634 | 8.5101 | 2
2025-12-09 09:00:00 | 195.968 | 195.456 | 418.859 | 379.386 |  | 39.473 | 0.512 | 393.7275 | 385.3503 | 376.9731 | 3 | 3 | 3 | 224.7082 | 28.7402 | 195.968 |  | A |  | 195.968 | 379.386 | 28.7402 | 12.502 | 3
2025-12-09 10:00:00 | 206.08 | 205.696 | 418.973 | 378.813 |  | 40.16 | 0.384 | 393.8346 | 385.4552 | 377.0757 | 3 |  | 3 | 236.3032 | 30.2232 | 206.08 |  | A |  | 206.08 | 378.813 | 30.2232 | 13.1471 | 3
2025-12-09 11:00:00 | 205.696 | 205.184 | 419.25 | 379.058 |  | 40.192 | 0.512 | 394.095 | 385.71 | 377.325 | 3 |  | 3 | 235.8629 | 30.1669 | 205.696 |  | A |  | 205.696 | 379.058 | 30.1669 | 13.1226 | 3
2025-12-09 12:00:00 | 198.272 | 197.76 | 422.729 | 382.257 |  | 40.472 | 0.512 | 397.3653 | 388.9107 | 380.4561 | 3 |  | 3 | 227.3501 | 29.0781 | 198.272 |  | A |  | 198.272 | 382.257 | 29.0781 | 12.649 | 3
2025-12-09 13:00:00 | 216.448 | 215.936 | 420.987 | 380.574 |  | 40.413 | 0.512 | 395.7278 | 387.308 | 378.8883 | 3 |  | 3 | 248.1917 | 31.7437 | 216.448 |  | A |  | 216.448 | 380.574 | 31.7437 | 13.8085 | 3
2025-12-09 14:00:00 | 216.576 | 215.936 | 419.853 | 379.507 |  | 40.346 | 0.64 | 394.6618 | 386.2648 | 377.8677 | 3 |  | 3 | 248.3385 | 31.7625 | 216.576 |  | A |  | 216.576 | 379.507 | 31.7625 | 13.8167 | 3
2025-12-09 15:00:00 | 208.512 | 208 | 417.546 | 381.733 |  | 35.813 | 0.512 | 392.4932 | 384.1423 | 375.7914 | 2 | 2 | 2 | 228.6567 | 20.1447 | 208.512 |  | A |  | 208.512 | 381.733 | 20.1447 | 8.7629 | 2
2025-12-09 16:00:00 | 169.728 | 169.216 | 420.517 | 380.564 |  | 39.953 | 0.512 | 395.286 | 386.8756 | 378.4653 | 3 | 3 | 3 | 194.6199 | 24.8919 | 169.728 |  | A |  | 169.728 | 380.564 | 24.8919 | 10.828 | 3
2025-12-09 17:00:00 | 156.928 | 156.672 | 420.478 | 380.316 |  | 40.162 | 0.256 | 395.2493 | 386.8398 | 378.4302 | 3 |  | 3 | 179.9427 | 23.0147 | 156.928 |  | A |  | 156.928 | 380.316 | 23.0147 | 10.0114 | 3
2025-12-09 18:00:00 | 150.144 | 149.76 | 420.732 | 380.565 |  | 40.167 | 0.384 | 395.4881 | 387.0734 | 378.6588 | 3 |  | 3 | 172.1637 | 22.0197 | 150.144 |  | A |  | 150.144 | 380.565 | 22.0197 | 9.5786 | 3
2025-12-09 19:00:00 | 154.624 | 154.112 | 421.042 | 380.827 |  | 40.215 | 0.512 | 395.7795 | 387.3586 | 378.9378 | 3 |  | 3 | 177.3008 | 22.6768 | 154.624 |  | A |  | 154.624 | 380.827 | 22.6768 | 9.8644 | 3
2025-12-09 20:00:00 | 152.192 | 151.808 | 422.884 | 382.504 |  | 40.38 | 0.384 | 397.511 | 389.0533 | 380.5956 | 3 |  | 3 | 174.5121 | 22.3201 | 152.192 |  | A |  | 152.192 | 382.504 | 22.3201 | 9.7092 | 3
2025-12-09 21:00:00 | 156.416 | 156.032 | 420.833 | 383.26 |  | 37.573 | 0.384 | 395.583 | 387.1664 | 378.7497 | 2 | 2 | 2 | 171.5276 | 15.1116 | 156.416 |  | A |  | 156.416 | 383.26 | 15.1116 | 6.5735 | 2
2025-12-09 22:00:00 | 141.952 | 141.696 | 420.674 | 380.964 |  | 39.71 | 0.256 | 395.4336 | 387.0201 | 378.6066 | 3 | 3 | 3 | 162.7703 | 20.8183 | 141.952 |  | A |  | 141.952 | 380.964 | 20.8183 | 9.056 | 3
2025-12-09 23:00:00 | 108.16 | 107.904 | 421.539 | 381.496 |  | 40.043 | 0.256 | 396.2467 | 387.8159 | 379.3851 | 3 |  | 3 | 124.0225 | 15.8625 | 108.16 |  | A |  | 108.16 | 381.496 | 15.8625 | 6.9002 | 3
2025-12-10 00:00:00 | 88.832 | 88.448 | 421.213 | 381.277 |  | 39.936 | 0.384 | 395.9402 | 387.516 | 379.0917 | 3 |  | 3 | 101.8599 | 13.0279 | 88.832 |  | A |  | 88.832 | 381.277 | 13.0279 | 5.6671 | 3 | T |  | 2025-12-10 00:00:00 | 3687.68 | 381.4998 | 445.4422 | 193.7674 | 2.5833 | 10
2025-12-10 01:00:00 | 90.24 | 90.112 | 421.915 | 381.912 |  | 40.003 | 0.128 | 396.6001 | 388.1618 | 379.7235 | 3 |  | 3 | 103.4744 | 13.2344 | 90.24 |  | A |  | 90.24 | 381.912 | 13.2344 | 5.757 | 3
2025-12-10 02:00:00 | 91.648 | 91.264 | 421.677 | 381.683 |  | 39.994 | 0.384 | 396.3764 | 387.9428 | 379.5093 | 3 |  | 3 | 105.0889 | 13.4409 | 91.648 |  | A |  | 91.648 | 381.683 | 13.4409 | 5.8468 | 3
2025-12-10 03:00:00 | 85.248 | 84.992 | 420.805 | 380.913 |  | 39.892 | 0.256 | 395.5567 | 387.1406 | 378.7245 | 3 |  | 3 | 97.7503 | 12.5023 | 85.248 |  | A |  | 85.248 | 380.913 | 12.5023 | 5.4385 | 3
2025-12-10 04:00:00 | 96.128 | 96 | 419.859 | 380.037 |  | 39.822 | 0.128 | 394.6675 | 386.2703 | 377.8731 | 3 |  | 3 | 110.2259 | 14.0979 | 96.128 |  | A |  | 96.128 | 380.037 | 14.0979 | 6.1326 | 3
2025-12-10 05:00:00 | 115.712 | 115.456 | 418.718 | 380.13 |  | 38.588 | 0.256 | 393.5949 | 385.2206 | 376.8462 | 3 |  | 3 | 132.682 | 16.97 | 115.712 |  | A |  | 115.712 | 380.13 | 16.97 | 7.382 | 3
2025-12-10 06:00:00 | 170.88 | 170.496 | 416.834 | 381.706 |  | 35.128 | 0.384 | 391.824 | 383.4873 | 375.1506 | 2 | 2 | 2 | 187.389 | 16.509 | 170.88 |  | A |  | 170.88 | 381.706 | 16.509 | 7.1814 | 2
2025-12-10 07:00:00 | 198.528 | 198.144 | 415.233 | 381.317 |  | 33.916 | 0.384 | 390.319 | 382.0144 | 373.7097 | 2 |  | 2 | 217.7081 | 19.1801 | 198.528 |  | A |  | 198.528 | 381.317 | 19.1801 | 8.3433 | 2
2025-12-10 08:00:00 | 217.344 | 216.832 | 414.397 | 380.481 |  | 33.916 | 0.512 | 389.5332 | 381.2452 | 372.9573 | 2 |  | 2 | 238.3419 | 20.9979 | 217.344 |  | A |  | 217.344 | 380.481 | 20.9979 | 9.1341 | 2
2025-12-10 09:00:00 | 202.368 | 201.984 | 418.375 | 384.219 |  | 34.156 | 0.384 | 393.2725 | 384.905 | 376.5375 | 2 |  | 2 | 221.9191 | 19.5511 | 202.368 |  | A |  | 202.368 | 384.219 | 19.5511 | 8.5047 | 2
2025-12-10 10:00:00 | 211.328 | 210.816 | 419.369 | 381.134 |  | 38.235 | 0.512 | 394.2069 | 385.8195 | 377.4321 | 2 |  | 2 | 231.7447 | 20.4167 | 211.328 |  | A |  | 211.328 | 381.134 | 20.4167 | 8.8813 | 2
2025-12-10 11:00:00 | 207.104 | 206.592 | 418.528 | 378.391 |  | 40.137 | 0.512 | 393.4163 | 385.0458 | 376.6752 | 3 | 3 | 3 | 237.4774 | 30.3734 | 207.104 |  | A |  | 207.104 | 378.391 | 30.3734 | 13.2124 | 3
2025-12-10 12:00:00 | 188.672 | 188.16 | 418.555 | 378.471 |  | 40.084 | 0.512 | 393.4417 | 385.0706 | 376.6995 | 3 |  | 3 | 216.3422 | 27.6702 | 188.672 |  | A |  | 188.672 | 378.471 | 27.6702 | 12.0365 | 3
2025-12-10 13:00:00 | 200.96 | 200.448 | 417.167 | 382.213 |  | 34.954 | 0.512 | 392.137 | 383.7936 | 375.4503 | 2 | 2 | 2 | 220.375 | 19.415 | 200.96 |  | A |  | 200.96 | 382.213 | 19.415 | 8.4455 | 2
2025-12-10 14:00:00 | 214.912 | 214.528 | 416.175 | 382.1 |  | 34.075 | 0.384 | 391.2045 | 382.881 | 374.5575 | 2 |  | 2 | 235.675 | 20.763 | 214.912 |  | A |  | 214.912 | 382.1 | 20.763 | 9.0319 | 2
2025-12-10 15:00:00 | 188.544 | 188.032 | 417.145 | 383.12 |  | 34.025 | 0.512 | 392.1163 | 383.7734 | 375.4305 | 2 |  | 2 | 206.7595 | 18.2155 | 188.544 |  | A |  | 188.544 | 383.12 | 18.2155 | 7.9237 | 2
2025-12-10 16:00:00 | 154.24 | 153.856 | 420.427 | 380.662 |  | 39.765 | 0.384 | 395.2014 | 386.7928 | 378.3843 | 3 | 3 | 3 | 176.8605 | 22.6205 | 154.24 |  | A |  | 154.24 | 380.662 | 22.6205 | 9.8399 | 3
2025-12-10 17:00:00 | 151.168 | 150.912 | 421.957 | 381.711 |  | 40.246 | 0.256 | 396.6396 | 388.2004 | 379.7613 | 3 |  | 3 | 173.3379 | 22.1699 | 151.168 |  | A |  | 151.168 | 381.711 | 22.1699 | 9.6439 | 3
2025-12-10 18:00:00 | 145.536 | 145.152 | 422.038 | 382.428 |  | 39.61 | 0.384 | 396.7157 | 388.275 | 379.8342 | 3 |  | 3 | 166.8799 | 21.3439 | 145.536 |  | A |  | 145.536 | 382.428 | 21.3439 | 9.2846 | 3
2025-12-10 19:00:00 | 148.736 | 148.352 | 416.953 | 383.06 |  | 33.893 | 0.384 | 391.9358 | 383.5968 | 375.2577 | 2 | 2 | 2 | 163.1056 | 14.3696 | 148.736 |  | A |  | 148.736 | 383.06 | 14.3696 | 6.2508 | 2
2025-12-10 20:00:00 | 152.32 | 152.064 | 418.676 | 383.467 |  | 35.209 | 0.256 | 393.5554 | 385.1819 | 376.8084 | 2 |  | 2 | 167.0359 | 14.7159 | 152.32 |  | A |  | 152.32 | 383.467 | 14.7159 | 6.4014 | 2
2025-12-10 21:00:00 | 144.896 | 144.384 | 420.45 | 380.349 |  | 40.101 | 0.512 | 395.223 | 386.814 | 378.405 | 3 | 3 | 3 | 166.1461 | 21.2501 | 144.896 |  | A |  | 144.896 | 380.349 | 21.2501 | 9.2438 | 3
2025-12-10 22:00:00 | 128.768 | 128.512 | 422.589 | 382.374 |  | 40.215 | 0.256 | 397.2337 | 388.7819 | 380.3301 | 3 |  | 3 | 147.6528 | 18.8848 | 128.768 |  | A |  | 128.768 | 382.374 | 18.8848 | 8.2149 | 3
2025-12-10 23:00:00 | 93.568 | 93.184 | 422.96 | 382.84 |  | 40.12 | 0.384 | 397.5824 | 389.1232 | 380.664 | 3 |  | 3 | 107.2904 | 13.7224 | 93.568 |  | A |  | 93.568 | 382.84 | 13.7224 | 5.9693 | 3
2025-12-11 00:00:00 | 82.304 | 82.048 | 422.806 | 382.721 |  | 40.085 | 0.256 | 397.4376 | 388.9815 | 380.5254 | 3 |  | 3 | 94.3745 | 12.0705 | 82.304 |  | A |  | 82.304 | 382.721 | 12.0705 | 5.2507 | 3 | T |  | 2025-12-11 00:00:00 | 3288.832 | 382.1288 | 405.9544 | 176.5902 | 2.625 | 11
2025-12-11 01:00:00 | 76.928 | 76.672 | 422.861 | 382.797 |  | 40.064 | 0.256 | 397.4893 | 389.0321 | 380.5749 | 3 |  | 3 | 88.2101 | 11.2821 | 76.928 |  | A |  | 76.928 | 382.797 | 11.2821 | 4.9077 | 3
2025-12-11 02:00:00 | 76.416 | 76.288 | 422.48 | 382.447 |  | 40.033 | 0.128 | 397.1312 | 388.6816 | 380.232 | 3 |  | 3 | 87.623 | 11.207 | 76.416 |  | A |  | 76.416 | 382.447 | 11.207 | 4.875 | 3
2025-12-11 03:00:00 | 79.744 | 79.36 | 422.787 | 382.716 |  | 40.071 | 0.384 | 397.4198 | 388.964 | 380.5083 | 3 |  | 3 | 91.4391 | 11.6951 | 79.744 |  | A |  | 79.744 | 382.716 | 11.6951 | 5.0873 | 3
2025-12-11 04:00:00 | 81.152 | 80.896 | 423.11 | 383.008 |  | 40.102 | 0.256 | 397.7234 | 389.2612 | 380.799 | 3 |  | 3 | 93.0535 | 11.9015 | 81.152 |  | A |  | 81.152 | 383.008 | 11.9015 | 5.1772 | 3
2025-12-11 05:00:00 | 103.552 | 103.168 | 420.55 | 380.672 |  | 39.878 | 0.384 | 395.317 | 386.906 | 378.495 | 3 |  | 3 | 118.7387 | 15.1867 | 103.552 |  | A |  | 103.552 | 380.672 | 15.1867 | 6.6062 | 3
2025-12-11 06:00:00 | 150.4 | 150.272 | 415.943 | 382.124 |  | 33.819 | 0.128 | 390.9864 | 382.6676 | 374.3487 | 2 | 2 | 2 | 164.9304 | 14.5304 | 150.4 |  | A |  | 150.4 | 382.124 | 14.5304 | 6.3207 | 2
2025-12-11 07:00:00 | 186.752 | 186.24 | 416.72 | 382.725 |  | 33.995 | 0.512 | 391.7168 | 383.3824 | 375.048 | 2 |  | 2 | 204.7944 | 18.0424 | 186.752 |  | A |  | 186.752 | 382.725 | 18.0424 | 7.8484 | 2
2025-12-11 08:00:00 | 198.272 | 197.888 | 415.761 | 381.789 |  | 33.972 | 0.384 | 390.8153 | 382.5001 | 374.1849 | 2 |  | 2 | 217.4273 | 19.1553 | 198.272 |  | A |  | 198.272 | 381.789 | 19.1553 | 8.3326 | 2
2025-12-11 09:00:00 | 188.288 | 187.904 | 417.324 | 383.29 |  | 34.034 | 0.384 | 392.2846 | 383.9381 | 375.5916 | 2 |  | 2 | 206.4788 | 18.1908 | 188.288 |  | A |  | 188.288 | 383.29 | 18.1908 | 7.913 | 2
2025-12-11 10:00:00 | 182.144 | 181.76 | 417.27 | 383.262 |  | 34.008 | 0.384 | 392.2338 | 383.8884 | 375.543 | 2 |  | 2 | 199.7412 | 17.5972 | 182.144 |  | A |  | 182.144 | 383.262 | 17.5972 | 7.6548 | 2
2025-12-11 11:00:00 | 192.768 | 192.256 | 418.697 | 383.96 |  | 34.737 | 0.512 | 393.5752 | 385.2012 | 376.8273 | 2 |  | 2 | 211.3916 | 18.6236 | 192.768 |  | A |  | 192.768 | 383.96 | 18.6236 | 8.1013 | 2
2025-12-11 12:00:00 | 171.52 | 171.264 | 422.881 | 382.487 |  | 40.394 | 0.256 | 397.5081 | 389.0505 | 380.5929 | 3 | 3 | 3 | 196.6747 | 25.1547 | 171.52 |  | A |  | 171.52 | 382.487 | 25.1547 | 10.9423 | 3
2025-12-11 13:00:00 | 189.568 | 188.928 | 421.137 | 380.811 |  | 40.326 | 0.64 | 395.8688 | 387.446 | 379.0233 | 3 |  | 3 | 217.3696 | 27.8016 | 189.568 |  | A |  | 189.568 | 380.811 | 27.8016 | 12.0937 | 3
2025-12-11 14:00:00 | 187.648 | 187.264 | 421.421 | 381.07 |  | 40.351 | 0.384 | 396.1357 | 387.7073 | 379.2789 | 3 |  | 3 | 215.168 | 27.52 | 187.648 |  | A |  | 187.648 | 381.07 | 27.52 | 11.9712 | 3
2025-12-11 15:00:00 | 167.808 | 167.424 | 421.281 | 381.033 |  | 40.248 | 0.384 | 396.0041 | 387.5785 | 379.1529 | 3 |  | 3 | 192.4183 | 24.6103 | 167.808 |  | A |  | 167.808 | 381.033 | 24.6103 | 10.7055 | 3
2025-12-11 16:00:00 | 160.384 | 160 | 420.329 | 382.435 |  | 37.894 | 0.384 | 395.1093 | 386.7027 | 378.2961 | 2 | 2 | 2 | 175.8789 | 15.4949 | 160.384 |  | A |  | 160.384 | 382.435 | 15.4949 | 6.7403 | 2
2025-12-11 17:00:00 | 144.896 | 144.64 | 416.465 | 382.647 |  | 33.818 | 0.256 | 391.4771 | 383.1478 | 374.8185 | 2 |  | 2 | 158.8946 | 13.9986 | 144.896 |  | A |  | 144.896 | 382.647 | 13.9986 | 6.0894 | 2
2025-12-11 18:00:00 | 122.24 | 121.856 | 418.233 | 382.655 |  | 35.578 | 0.384 | 393.139 | 384.7744 | 376.4097 | 2 |  | 2 | 134.0498 | 11.8098 | 122.24 |  | A |  | 122.24 | 382.655 | 11.8098 | 5.1373 | 2
2025-12-11 19:00:00 | 125.568 | 125.312 | 419.172 | 379.246 |  | 39.926 | 0.256 | 394.0217 | 385.6382 | 377.2548 | 3 | 3 | 3 | 143.9835 | 18.4155 | 125.568 |  | A |  | 125.568 | 379.246 | 18.4155 | 8.0107 | 3
2025-12-11 20:00:00 | 125.568 | 125.184 | 421.401 | 381.295 |  | 40.106 | 0.384 | 396.1169 | 387.6889 | 379.2609 | 3 |  | 3 | 143.9835 | 18.4155 | 125.568 |  | A |  | 125.568 | 381.295 | 18.4155 | 8.0107 | 3
2025-12-11 21:00:00 | 117.248 | 116.864 | 420.883 | 380.864 |  | 40.019 | 0.384 | 395.63 | 387.2124 | 378.7947 | 3 |  | 3 | 134.4433 | 17.1953 | 117.248 |  | A |  | 117.248 | 380.864 | 17.1953 | 7.48 | 3
2025-12-11 22:00:00 | 104.96 | 104.704 | 422.288 | 382.205 |  | 40.083 | 0.256 | 396.9507 | 388.505 | 380.0592 | 3 |  | 3 | 120.3532 | 15.3932 | 104.96 |  | A |  | 104.96 | 382.205 | 15.3932 | 6.696 | 3
2025-12-11 23:00:00 | 72.704 | 72.448 | 422.879 | 382.833 |  | 40.046 | 0.256 | 397.5063 | 389.0487 | 380.5911 | 3 |  | 3 | 83.3666 | 10.6626 | 72.704 |  | A |  | 72.704 | 382.833 | 10.6626 | 4.6382 | 3
2025-12-12 00:00:00 | 62.976 | 62.848 | 417.622 | 383.478 |  | 34.144 | 0.128 | 392.5647 | 384.2122 | 375.8598 | 2 | 2 | 2 | 69.0602 | 6.0842 | 62.976 |  | A |  | 62.976 | 383.478 | 6.0842 | 2.6466 | 2 | T |  | 2025-12-12 00:00:00 | 3053.056 | 381.4754 | 409.6385 | 178.1927 | 2.7083 | 12
2025-12-12 01:00:00 | 61.952 | 61.696 | 417.802 | 384.164 |  | 33.638 | 0.256 | 392.7339 | 384.3778 | 376.0218 | 2 |  | 2 | 67.9373 | 5.9853 | 61.952 |  | A |  | 61.952 | 384.164 | 5.9853 | 2.6036 | 2
2025-12-12 02:00:00 | 60.416 | 60.16 | 418.007 | 383.115 |  | 34.892 | 0.256 | 392.9266 | 384.5664 | 376.2063 | 2 |  | 2 | 66.2529 | 5.8369 | 60.416 |  | A |  | 60.416 | 383.115 | 5.8369 | 2.539 | 2
2025-12-12 03:00:00 | 57.344 | 57.088 | 419.941 | 380.22 |  | 39.721 | 0.256 | 394.7445 | 386.3457 | 377.9469 | 3 | 3 | 3 | 65.7539 | 8.4099 | 57.344 |  | A |  | 57.344 | 380.22 | 8.4099 | 3.6583 | 3
2025-12-12 04:00:00 | 57.472 | 57.344 | 418.977 | 379.351 |  | 39.626 | 0.128 | 393.8384 | 385.4588 | 377.0793 | 3 |  | 3 | 65.9007 | 8.4287 | 57.472 |  | A |  | 57.472 | 379.351 | 8.4287 | 3.6665 | 3
2025-12-12 05:00:00 | 81.792 | 81.536 | 416.4 | 382.322 |  | 34.078 | 0.256 | 391.416 | 383.088 | 374.76 | 2 | 2 | 2 | 89.694 | 7.902 | 81.792 |  | A |  | 81.792 | 382.322 | 7.902 | 3.4374 | 2
2025-12-12 06:00:00 | 133.248 | 132.864 | 418.98 | 380.733 |  | 38.247 | 0.384 | 393.8412 | 385.4616 | 377.082 | 2 |  | 2 | 146.1213 | 12.8733 | 133.248 |  | A |  | 133.248 | 380.733 | 12.8733 | 5.5999 | 2
2025-12-12 07:00:00 | 161.92 | 161.664 | 416.794 | 380.155 |  | 36.639 | 0.256 | 391.7864 | 383.4505 | 375.1146 | 2 |  | 2 | 177.5633 | 15.6433 | 161.92 |  | A |  | 161.92 | 380.155 | 15.6433 | 6.8048 | 2
2025-12-12 08:00:00 | 181.888 | 181.504 | 419.299 | 379.195 |  | 40.104 | 0.384 | 394.1411 | 385.7551 | 377.3691 | 3 | 3 | 3 | 208.5632 | 26.6752 | 181.888 |  | A |  | 181.888 | 379.195 | 26.6752 | 11.6037 | 3
2025-12-12 09:00:00 | 169.472 | 168.96 | 422.695 | 382.333 |  | 40.362 | 0.512 | 397.3333 | 388.8794 | 380.4255 | 3 |  | 3 | 194.3263 | 24.8543 | 169.472 |  | A |  | 169.472 | 382.333 | 24.8543 | 10.8116 | 3
2025-12-12 10:00:00 | 179.968 | 179.584 | 422.443 | 382.069 |  | 40.374 | 0.384 | 397.0964 | 388.6476 | 380.1987 | 3 |  | 3 | 206.3617 | 26.3937 | 179.968 |  | A |  | 179.968 | 382.069 | 26.3937 | 11.4812 | 3
2025-12-12 11:00:00 | 176.512 | 176 | 423.275 | 382.826 |  | 40.449 | 0.512 | 397.8785 | 389.413 | 380.9475 | 3 |  | 3 | 202.3988 | 25.8868 | 176.512 |  | A |  | 176.512 | 382.826 | 25.8868 | 11.2608 | 3
2025-12-12 12:00:00 | 177.28 | 176.896 | 420.478 | 381.163 |  | 39.315 | 0.384 | 395.2493 | 386.8398 | 378.4302 | 3 |  | 3 | 203.2794 | 25.9994 | 177.28 |  | A |  | 177.28 | 381.163 | 25.9994 | 11.3098 | 3
2025-12-12 13:00:00 | 199.296 | 198.912 | 417.621 | 383.51 |  | 34.111 | 0.384 | 392.5637 | 384.2113 | 375.8589 | 2 | 2 | 2 | 218.5503 | 19.2543 | 199.296 |  | A |  | 199.296 | 383.51 | 19.2543 | 8.3756 | 2
2025-12-12 14:00:00 | 183.04 | 182.528 | 419.234 | 380.56 |  | 38.674 | 0.512 | 394.08 | 385.6953 | 377.3106 | 3 | 3 | 3 | 209.8842 | 26.8442 | 183.04 |  | A |  | 183.04 | 380.56 | 26.8442 | 11.6772 | 3
2025-12-12 15:00:00 | 156.8 | 156.416 | 419.365 | 379.363 |  | 40.002 | 0.384 | 394.2031 | 385.8158 | 377.4285 | 3 |  | 3 | 179.7959 | 22.9959 | 156.8 |  | A |  | 156.8 | 379.363 | 22.9959 | 10.0032 | 3
2025-12-12 16:00:00 | 142.336 | 141.824 | 419.275 | 379.325 |  | 39.95 | 0.512 | 394.1185 | 385.733 | 377.3475 | 3 |  | 3 | 163.2106 | 20.8746 | 142.336 |  | A |  | 142.336 | 379.325 | 20.8746 | 9.0805 | 3
2025-12-12 17:00:00 | 142.208 | 141.952 | 418.84 | 378.913 |  | 39.927 | 0.256 | 393.7096 | 385.3328 | 376.956 | 3 |  | 3 | 163.0639 | 20.8559 | 142.208 |  | A |  | 142.208 | 378.913 | 20.8559 | 9.0723 | 3
2025-12-12 18:00:00 | 137.472 | 137.088 | 419.796 | 379.804 |  | 39.992 | 0.384 | 394.6082 | 386.2123 | 377.8164 | 3 |  | 3 | 157.6333 | 20.1613 | 137.472 |  | A |  | 137.472 | 379.804 | 20.1613 | 8.7702 | 3
2025-12-12 19:00:00 | 130.432 | 130.176 | 420.617 | 380.577 |  | 40.04 | 0.256 | 395.38 | 386.9676 | 378.5553 | 3 |  | 3 | 149.5608 | 19.1288 | 130.432 |  | A |  | 130.432 | 380.577 | 19.1288 | 8.321 | 3
2025-12-12 20:00:00 | 136.704 | 136.32 | 422.157 | 381.957 |  | 40.2 | 0.384 | 396.8276 | 388.3844 | 379.9413 | 3 |  | 3 | 156.7527 | 20.0487 | 136.704 |  | A |  | 136.704 | 381.957 | 20.0487 | 8.7212 | 3
2025-12-12 21:00:00 | 116.48 | 116.224 | 423.767 | 383.509 |  | 40.258 | 0.256 | 398.341 | 389.8656 | 381.3903 | 3 |  | 3 | 133.5627 | 17.0827 | 116.48 |  | A |  | 116.48 | 383.509 | 17.0827 | 7.431 | 3
2025-12-12 22:00:00 | 76.544 | 76.288 | 424.407 | 384.234 |  | 40.173 | 0.256 | 398.9426 | 390.4544 | 381.9663 | 3 |  | 3 | 87.7698 | 11.2258 | 76.544 |  | A |  | 76.544 | 384.234 | 11.2258 | 4.8832 | 3
2025-12-12 23:00:00 | 69.504 | 69.248 | 422.511 | 382.533 |  | 39.978 | 0.256 | 397.1603 | 388.7101 | 380.2599 | 3 |  | 3 | 79.6973 | 10.1933 | 69.504 |  | A |  | 69.504 | 382.533 | 10.1933 | 4.4341 | 3
2025-12-13 00:00:00 | 59.52 | 59.264 | 419.416 | 379.783 |  | 39.633 | 0.256 | 394.251 | 385.8627 | 377.4744 | 3 |  | 3 | 68.2491 | 8.7291 | 59.52 |  | A |  | 59.52 | 379.783 | 8.7291 | 3.7971 | 3 | T |  | 2025-12-13 00:00:00 | 1291.008 | 382.0238 | 147.4863 | 64.1565 | 2.375 | 13
2025-12-13 01:00:00 | 58.624 | 58.368 | 420.612 | 380.867 |  | 39.745 | 0.256 | 395.3753 | 386.963 | 378.5508 | 3 |  | 3 | 67.2216 | 8.5976 | 58.624 |  | A |  | 58.624 | 380.867 | 8.5976 | 3.74 | 3
2025-12-13 02:00:00 | 52.224 | 51.968 | 420.803 | 381.049 |  | 39.754 | 0.256 | 395.5548 | 387.1388 | 378.7227 | 3 |  | 3 | 59.883 | 7.659 | 52.224 |  | A |  | 52.224 | 381.049 | 7.659 | 3.3317 | 3
2025-12-13 03:00:00 | 50.432 | 50.304 | 419.954 | 380.271 |  | 39.683 | 0.128 | 394.7568 | 386.3577 | 377.9586 | 3 |  | 3 | 57.8282 | 7.3962 | 50.432 |  | A |  | 50.432 | 380.271 | 7.3962 | 3.2174 | 3
2025-12-13 04:00:00 | 51.328 | 51.072 | 419.147 | 379.528 |  | 39.619 | 0.256 | 393.9982 | 385.6152 | 377.2323 | 3 |  | 3 | 58.8556 | 7.5276 | 51.328 |  | A |  | 51.328 | 379.528 | 7.5276 | 3.2745 | 3
2025-12-13 05:00:00 | 65.152 | 64.896 | 418.886 | 379.253 |  | 39.633 | 0.256 | 393.7528 | 385.3751 | 376.9974 | 3 |  | 3 | 74.707 | 9.555 | 65.152 |  | A |  | 65.152 | 379.253 | 9.555 | 4.1564 | 3
2025-12-13 06:00:00 | 78.72 | 78.464 | 417.615 | 380.877 |  | 36.738 | 0.256 | 392.5581 | 384.2058 | 375.8535 | 2 | 2 | 2 | 86.3253 | 7.6053 | 78.72 |  | A |  | 78.72 | 380.877 | 7.6053 | 3.3083 | 2
2025-12-13 07:00:00 | 81.28 | 81.152 | 417.394 | 383.769 |  | 33.625 | 0.128 | 392.3504 | 384.0025 | 375.6546 | 2 |  | 2 | 89.1326 | 7.8526 | 81.28 |  | A |  | 81.28 | 383.769 | 7.8526 | 3.4159 | 2
2025-12-13 08:00:00 | 76.416 | 76.16 | 416.903 | 383.33 |  | 33.573 | 0.256 | 391.8888 | 383.5508 | 375.2127 | 2 |  | 2 | 83.7987 | 7.3827 | 76.416 |  | A |  | 76.416 | 383.33 | 7.3827 | 3.2115 | 2
2025-12-13 09:00:00 | 72.192 | 71.936 | 416.691 | 383.163 |  | 33.528 | 0.256 | 391.6895 | 383.3557 | 375.0219 | 2 |  | 2 | 79.1666 | 6.9746 | 72.192 |  | A |  | 72.192 | 383.163 | 6.9746 | 3.0339 | 2
2025-12-13 10:00:00 | 70.144 | 70.016 | 416.198 | 382.719 |  | 33.479 | 0.128 | 391.2261 | 382.9022 | 374.5782 | 2 |  | 2 | 76.9207 | 6.7767 | 70.144 |  | A |  | 70.144 | 382.719 | 6.7767 | 2.9479 | 2
2025-12-13 11:00:00 | 67.712 | 67.456 | 415.45 | 382.029 |  | 33.421 | 0.256 | 390.523 | 382.214 | 373.905 | 2 |  | 2 | 74.2538 | 6.5418 | 67.712 |  | A |  | 67.712 | 382.029 | 6.5418 | 2.8457 | 2
2025-12-13 12:00:00 | 66.048 | 65.92 | 415.432 | 382.019 |  | 33.413 | 0.128 | 390.5061 | 382.1974 | 373.8888 | 2 |  | 2 | 72.429 | 6.381 | 66.048 |  | A |  | 66.048 | 382.019 | 6.381 | 2.7757 | 2
2025-12-13 13:00:00 | 41.088 | 40.832 | 416.577 | 383.132 |  | 33.445 | 0.256 | 391.5824 | 383.2508 | 374.9193 | 2 |  | 2 | 45.0576 | 3.9696 | 41.088 |  | A |  | 41.088 | 383.132 | 3.9696 | 1.7268 | 2
2025-12-13 14:00:00 | 40.192 | 40.064 | 417.004 | 383.524 |  | 33.48 | 0.128 | 391.9838 | 383.6437 | 375.3036 | 2 |  | 2 | 44.075 | 3.883 | 40.192 |  | A |  | 40.192 | 383.524 | 3.883 | 1.6891 | 2
2025-12-13 15:00:00 | 40.704 | 40.576 | 416.98 | 383.508 |  | 33.472 | 0.128 | 391.9612 | 383.6216 | 375.282 | 2 |  | 2 | 44.6365 | 3.9325 | 40.704 |  | A |  | 40.704 | 383.508 | 3.9325 | 1.7106 | 2
2025-12-13 16:00:00 | 40.32 | 40.064 | 416.342 | 382.915 |  | 33.427 | 0.256 | 391.3615 | 383.0346 | 374.7078 | 2 |  | 2 | 44.2154 | 3.8954 | 40.32 |  | A |  | 40.32 | 382.915 | 3.8954 | 1.6945 | 2
2025-12-13 17:00:00 | 41.728 | 41.6 | 416.796 | 383.335 |  | 33.461 | 0.128 | 391.7882 | 383.4523 | 375.1164 | 2 |  | 2 | 45.7594 | 4.0314 | 41.728 |  | A |  | 41.728 | 383.335 | 4.0314 | 1.7537 | 2
2025-12-13 18:00:00 | 39.552 | 39.424 | 417.256 | 383.761 |  | 33.495 | 0.128 | 392.2206 | 383.8755 | 375.5304 | 2 |  | 2 | 43.3732 | 3.8212 | 39.552 |  | A |  | 39.552 | 383.761 | 3.8212 | 1.6622 | 2
2025-12-13 19:00:00 | 39.936 | 39.68 | 417.461 | 383.946 |  | 33.515 | 0.256 | 392.4133 | 384.0641 | 375.7149 | 2 |  | 2 | 43.7943 | 3.8583 | 39.936 |  | A |  | 39.936 | 383.946 | 3.8583 | 1.6783 | 2
2025-12-13 20:00:00 | 40.192 | 40.064 | 418.584 | 384.125 |  | 34.459 | 0.128 | 393.469 | 385.0973 | 376.7256 | 2 |  | 2 | 44.075 | 3.883 | 40.192 |  | A |  | 40.192 | 384.125 | 3.883 | 1.6891 | 2
2025-12-13 21:00:00 | 40.576 | 40.32 | 419.346 | 379.768 |  | 39.578 | 0.256 | 394.1852 | 385.7983 | 377.4114 | 3 | 3 | 3 | 46.5268 | 5.9508 | 40.576 |  | A |  | 40.576 | 379.768 | 5.9508 | 2.5886 | 3
2025-12-13 22:00:00 | 38.144 | 37.888 | 419.589 | 379.993 |  | 39.596 | 0.256 | 394.4137 | 386.0219 | 377.6301 | 3 |  | 3 | 43.7381 | 5.5941 | 38.144 |  | A |  | 38.144 | 379.993 | 5.5941 | 2.4334 | 3
2025-12-13 23:00:00 | 38.784 | 38.656 | 421.716 | 381.908 |  | 39.808 | 0.128 | 396.413 | 387.9787 | 379.5444 | 3 |  | 3 | 44.472 | 5.688 | 38.784 |  | A |  | 38.784 | 381.908 | 5.688 | 2.4743 | 3
2025-12-14 00:00:00 | 37.632 | 37.376 | 421.891 | 382.08 |  | 39.811 | 0.256 | 396.5775 | 388.1397 | 379.7019 | 3 |  | 3 | 43.151 | 5.519 | 37.632 |  | A |  | 37.632 | 382.08 | 5.519 | 2.4008 | 3 | T |  | 2025-12-14 00:00:00 | 734.976 | 382.1985 | 90.3529 | 39.3035 | 2.4583 | 14
2025-12-14 01:00:00 | 34.432 | 34.176 | 422.292 | 382.454 |  | 39.838 | 0.256 | 396.9545 | 388.5086 | 380.0628 | 3 |  | 3 | 39.4817 | 5.0497 | 34.432 |  | A |  | 34.432 | 382.454 | 5.0497 | 2.1966 | 3
2025-12-14 02:00:00 | 34.432 | 34.304 | 421.612 | 381.841 |  | 39.771 | 0.128 | 396.3153 | 387.883 | 379.4508 | 3 |  | 3 | 39.4817 | 5.0497 | 34.432 |  | A |  | 34.432 | 381.841 | 5.0497 | 2.1966 | 3
2025-12-14 03:00:00 | 34.688 | 34.432 | 421.602 | 381.828 |  | 39.774 | 0.256 | 396.3059 | 387.8738 | 379.4418 | 3 |  | 3 | 39.7753 | 5.0873 | 34.688 |  | A |  | 34.688 | 381.828 | 5.0873 | 2.213 | 3
2025-12-14 04:00:00 | 34.816 | 34.56 | 421.027 | 381.308 |  | 39.719 | 0.256 | 395.7654 | 387.3448 | 378.9243 | 3 |  | 3 | 39.922 | 5.106 | 34.816 |  | A |  | 34.816 | 381.308 | 5.106 | 2.2211 | 3
2025-12-14 05:00:00 | 35.328 | 35.2 | 420.344 | 380.687 |  | 39.657 | 0.128 | 395.1234 | 386.7165 | 378.3096 | 3 |  | 3 | 40.5091 | 5.1811 | 35.328 |  | A |  | 35.328 | 380.687 | 5.1811 | 2.2538 | 3
2025-12-14 06:00:00 | 35.328 | 35.072 | 419.935 | 380.315 |  | 39.62 | 0.256 | 394.7389 | 386.3402 | 377.9415 | 3 |  | 3 | 40.5091 | 5.1811 | 35.328 |  | A |  | 35.328 | 380.315 | 5.1811 | 2.2538 | 3
2025-12-14 07:00:00 | 35.072 | 34.816 | 418.973 | 379.444 |  | 39.529 | 0.256 | 393.8346 | 385.4552 | 377.0757 | 3 |  | 3 | 40.2156 | 5.1436 | 35.072 |  | A |  | 35.072 | 379.444 | 5.1436 | 2.2375 | 3
2025-12-14 08:00:00 | 35.2 | 34.944 | 418.859 | 379.337 |  | 39.522 | 0.256 | 393.7275 | 385.3503 | 376.9731 | 3 |  | 3 | 40.3623 | 5.1623 | 35.2 |  | A |  | 35.2 | 379.337 | 5.1623 | 2.2456 | 3
2025-12-14 09:00:00 | 34.688 | 34.56 | 418.169 | 378.716 |  | 39.453 | 0.128 | 393.0789 | 384.7155 | 376.3521 | 3 |  | 3 | 39.7753 | 5.0873 | 34.688 |  | A |  | 34.688 | 378.716 | 5.0873 | 2.213 | 3
2025-12-14 10:00:00 | 36.352 | 36.096 | 417.792 | 382.178 |  | 35.614 | 0.256 | 392.7245 | 384.3686 | 376.0128 | 2 | 2 | 2 | 39.864 | 3.512 | 36.352 |  | A |  | 36.352 | 382.178 | 3.512 | 1.5277 | 2
2025-12-14 11:00:00 | 34.816 | 34.688 | 417.386 | 383.897 |  | 33.489 | 0.128 | 392.3428 | 383.9951 | 375.6474 | 2 |  | 2 | 38.1796 | 3.3636 | 34.816 |  | A |  | 34.816 | 383.897 | 3.3636 | 1.4632 | 2
2025-12-14 12:00:00 | 35.84 | 35.712 | 416.637 | 383.207 |  | 33.43 | 0.128 | 391.6388 | 383.306 | 374.9733 | 2 |  | 2 | 39.3026 | 3.4626 | 35.84 |  | A |  | 35.84 | 383.207 | 3.4626 | 1.5062 | 2
2025-12-14 13:00:00 | 34.816 | 34.56 | 418.227 | 384.655 |  | 33.572 | 0.256 | 393.1334 | 384.7688 | 376.4043 | 2 |  | 2 | 38.1796 | 3.3636 | 34.816 |  | A |  | 34.816 | 384.655 | 3.3636 | 1.4632 | 2
2025-12-14 14:00:00 | 34.944 | 34.688 | 419.024 | 379.489 |  | 39.535 | 0.256 | 393.8826 | 385.5021 | 377.1216 | 3 | 3 | 3 | 40.0688 | 5.1248 | 34.944 |  | A |  | 34.944 | 379.489 | 5.1248 | 2.2293 | 3
2025-12-14 15:00:00 | 30.464 | 30.336 | 417.698 | 380.599 |  | 37.099 | 0.128 | 392.6361 | 384.2822 | 375.9282 | 2 | 2 | 2 | 33.4072 | 2.9432 | 30.464 |  | A |  | 30.464 | 380.599 | 2.9432 | 1.2803 | 2
2025-12-14 16:00:00 | 21.504 | 21.248 | 417.403 | 383.968 |  | 33.435 | 0.256 | 392.3588 | 384.0108 | 375.6627 | 2 |  | 2 | 23.5815 | 2.0775 | 21.504 |  | A |  | 21.504 | 383.968 | 2.0775 | 0.90373 | 2
2025-12-14 17:00:00 | 23.296 | 23.168 | 416.856 | 383.461 |  | 33.395 | 0.128 | 391.8446 | 383.5075 | 375.1704 | 2 |  | 2 | 25.5467 | 2.2507 | 23.296 |  | A |  | 23.296 | 383.461 | 2.2507 | 0.97904 | 2
2025-12-14 18:00:00 | 23.296 | 23.04 | 416.535 | 383.167 |  | 33.368 | 0.256 | 391.5429 | 383.2122 | 374.8815 | 2 |  | 2 | 25.5467 | 2.2507 | 23.296 |  | A |  | 23.296 | 383.167 | 2.2507 | 0.97904 | 2
2025-12-14 19:00:00 | 22.272 | 22.144 | 416.855 | 383.462 |  | 33.393 | 0.128 | 391.8437 | 383.5066 | 375.1695 | 2 |  | 2 | 24.4237 | 2.1517 | 22.272 |  | A |  | 22.272 | 383.462 | 2.1517 | 0.936 | 2
2025-12-14 20:00:00 | 22.144 | 22.016 | 417.672 | 384.216 |  | 33.456 | 0.128 | 392.6117 | 384.2582 | 375.9048 | 2 |  | 2 | 24.2834 | 2.1394 | 22.144 |  | A |  | 22.144 | 384.216 | 2.1394 | 0.93062 | 2
2025-12-14 21:00:00 | 21.12 | 20.864 | 417.89 | 384.425 |  | 33.465 | 0.256 | 392.8166 | 384.4588 | 376.101 | 2 |  | 2 | 23.1604 | 2.0404 | 21.12 |  | A |  | 21.12 | 384.425 | 2.0404 | 0.88759 | 2
2025-12-14 22:00:00 | 20.864 | 20.864 | 417.361 | 383.94 |  | 33.421 | 0 | 392.3193 | 383.9721 | 375.6249 | 2 |  | 2 | 22.8797 | 2.0157 | 20.864 |  | A |  | 20.864 | 383.94 | 2.0157 | 0.87683 | 2
2025-12-14 23:00:00 | 21.632 | 21.376 | 417.528 | 384.089 |  | 33.439 | 0.256 | 392.4763 | 384.1258 | 375.7752 | 2 |  | 2 | 23.7219 | 2.0899 | 21.632 |  | A |  | 21.632 | 384.089 | 2.0899 | 0.90911 | 2
2025-12-15 00:00:00 | 20.736 | 20.608 | 419.1 | 385.542 |  | 33.558 | 0.128 | 393.954 | 385.572 | 377.19 | 2 |  | 2 | 22.7393 | 2.0033 | 20.736 |  | A |  | 20.736 | 385.542 | 2.0033 | 0.87145 | 2 | T |  | 2025-12-15 00:00:00 | 2736.256 | 381.8908 | 360.6599 | 156.887 | 2.5833 | 15
2025-12-15 01:00:00 | 20.48 | 20.224 | 418.423 | 384.922 |  | 33.501 | 0.256 | 393.3176 | 384.9492 | 376.5807 | 2 |  | 2 | 22.4586 | 1.9786 | 20.48 |  | A |  | 20.48 | 384.922 | 1.9786 | 0.86069 | 2
2025-12-15 02:00:00 | 20.352 | 20.096 | 418.234 | 384.751 |  | 33.483 | 0.256 | 393.14 | 384.7753 | 376.4106 | 2 |  | 2 | 22.3182 | 1.9662 | 20.352 |  | A |  | 20.352 | 384.751 | 1.9662 | 0.85531 | 2
2025-12-15 03:00:00 | 20.736 | 20.736 | 418.263 | 383.094 |  | 35.169 | 0 | 393.1672 | 384.802 | 376.4367 | 2 |  | 2 | 22.7393 | 2.0033 | 20.736 |  | A |  | 20.736 | 383.094 | 2.0033 | 0.87145 | 2
2025-12-15 04:00:00 | 20.736 | 20.48 | 419.163 | 379.69 |  | 39.473 | 0.256 | 394.0132 | 385.63 | 377.2467 | 3 | 3 | 3 | 23.7771 | 3.0411 | 20.736 |  | A |  | 20.736 | 379.69 | 3.0411 | 1.3229 | 3
2025-12-15 05:00:00 | 43.904 | 43.648 | 417.778 | 383.826 |  | 33.952 | 0.256 | 392.7113 | 384.3558 | 376.0002 | 2 | 2 | 2 | 48.1456 | 4.2416 | 43.904 |  | A |  | 43.904 | 383.826 | 4.2416 | 1.8451 | 2
2025-12-15 06:00:00 | 116.864 | 116.608 | 416.095 | 381.237 |  | 34.858 | 0.256 | 391.1293 | 382.8074 | 374.4855 | 2 |  | 2 | 128.1544 | 11.2904 | 116.864 |  | A |  | 116.864 | 381.237 | 11.2904 | 4.9113 | 2
2025-12-15 07:00:00 | 161.536 | 161.28 | 417.823 | 382.88 |  | 34.943 | 0.256 | 392.7536 | 384.3972 | 376.0407 | 2 |  | 2 | 177.1422 | 15.6062 | 161.536 |  | A |  | 161.536 | 382.88 | 15.6062 | 6.7887 | 2
2025-12-15 08:00:00 | 174.72 | 174.336 | 417.872 | 383.873 |  | 33.999 | 0.384 | 392.7997 | 384.4422 | 376.0848 | 2 |  | 2 | 191.6 | 16.88 | 174.72 |  | A |  | 174.72 | 383.873 | 16.88 | 7.3428 | 2
2025-12-15 09:00:00 | 170.88 | 170.496 | 419.911 | 379.83 |  | 40.081 | 0.384 | 394.7163 | 386.3181 | 377.9199 | 3 | 3 | 3 | 195.9408 | 25.0608 | 170.88 |  | A |  | 170.88 | 379.83 | 25.0608 | 10.9015 | 3
2025-12-15 10:00:00 | 183.808 | 183.424 | 421.219 | 380.967 |  | 40.252 | 0.384 | 395.9459 | 387.5215 | 379.0971 | 3 |  | 3 | 210.7648 | 26.9568 | 183.808 |  | A |  | 183.808 | 380.967 | 26.9568 | 11.7262 | 3
2025-12-15 11:00:00 | 188.672 | 188.288 | 421.991 | 381.645 |  | 40.346 | 0.384 | 396.6715 | 388.2317 | 379.7919 | 3 |  | 3 | 216.3422 | 27.6702 | 188.672 |  | A |  | 188.672 | 381.645 | 27.6702 | 12.0365 | 3
2025-12-15 12:00:00 | 179.2 | 178.816 | 421.146 | 380.896 |  | 40.25 | 0.384 | 395.8772 | 387.4543 | 379.0314 | 3 |  | 3 | 205.481 | 26.281 | 179.2 |  | A |  | 179.2 | 380.896 | 26.281 | 11.4322 | 3
2025-12-15 13:00:00 | 194.432 | 193.92 | 421.758 | 381.387 |  | 40.371 | 0.512 | 396.4525 | 388.0174 | 379.5822 | 3 |  | 3 | 222.9469 | 28.5149 | 194.432 |  | A |  | 194.432 | 381.387 | 28.5149 | 12.404 | 3
2025-12-15 14:00:00 | 196.48 | 195.968 | 419.514 | 379.338 |  | 40.176 | 0.512 | 394.3432 | 385.9529 | 377.5626 | 3 |  | 3 | 225.2953 | 28.8153 | 196.48 |  | A |  | 196.48 | 379.338 | 28.8153 | 12.5346 | 3
2025-12-15 15:00:00 | 176.64 | 176.256 | 418.963 | 382.255 |  | 36.708 | 0.384 | 393.8252 | 385.446 | 377.0667 | 2 | 2 | 2 | 193.7055 | 17.0655 | 176.64 |  | A |  | 176.64 | 382.255 | 17.0655 | 7.4235 | 2
2025-12-15 16:00:00 | 133.632 | 133.248 | 421.526 | 381.435 |  | 40.091 | 0.384 | 396.2344 | 387.8039 | 379.3734 | 3 | 3 | 3 | 153.2301 | 19.5981 | 133.632 |  | A |  | 133.632 | 381.435 | 19.5981 | 8.5252 | 3
2025-12-15 17:00:00 | 118.016 | 117.76 | 421.489 | 381.443 |  | 40.046 | 0.256 | 396.1997 | 387.7699 | 379.3401 | 3 |  | 3 | 135.3239 | 17.3079 | 118.016 |  | A |  | 118.016 | 381.443 | 17.3079 | 7.5289 | 3
2025-12-15 18:00:00 | 107.776 | 107.52 | 423.162 | 383.004 |  | 40.158 | 0.256 | 397.7723 | 389.309 | 380.8458 | 3 |  | 3 | 123.5822 | 15.8062 | 107.776 |  | A |  | 107.776 | 383.004 | 15.8062 | 6.8757 | 3
2025-12-15 19:00:00 | 104.448 | 104.192 | 420.837 | 380.906 |  | 39.931 | 0.256 | 395.5868 | 387.17 | 378.7533 | 3 |  | 3 | 119.7661 | 15.3181 | 104.448 |  | A |  | 104.448 | 380.906 | 15.3181 | 6.6634 | 3
2025-12-15 20:00:00 | 110.08 | 109.696 | 419.36 | 379.557 |  | 39.803 | 0.384 | 394.1984 | 385.8112 | 377.424 | 3 |  | 3 | 126.2241 | 16.1441 | 110.08 |  | A |  | 110.08 | 379.557 | 16.1441 | 7.0227 | 3
2025-12-15 21:00:00 | 112.768 | 112.512 | 419.889 | 380.022 |  | 39.867 | 0.256 | 394.6957 | 386.2979 | 377.9001 | 3 |  | 3 | 129.3063 | 16.5383 | 112.768 |  | A |  | 112.768 | 380.022 | 16.5383 | 7.1941 | 3
2025-12-15 22:00:00 | 103.424 | 103.168 | 421.374 | 381.418 |  | 39.956 | 0.256 | 396.0916 | 387.6641 | 379.2366 | 3 |  | 3 | 118.5919 | 15.1679 | 103.424 |  | A |  | 103.424 | 381.418 | 15.1679 | 6.598 | 3
2025-12-15 23:00:00 | 55.936 | 55.552 | 418.127 | 381.461 |  | 36.666 | 0.384 | 393.0394 | 384.6768 | 376.3143 | 2 | 2 | 2 | 61.3401 | 5.4041 | 55.936 |  | A |  | 55.936 | 381.461 | 5.4041 | 2.3508 | 2
2025-12-16 00:00:00 | 34.048 | 34.048 | 420.178 | 382.406 |  | 37.772 | 0 | 394.9673 | 386.5638 | 378.1602 | 2 |  | 2 | 37.3374 | 3.2894 | 34.048 |  | A |  | 34.048 | 382.406 | 3.2894 | 1.4309 | 2 | T |  | 2025-12-16 00:00:00 | 2991.232 | 381.019 | 371.239 | 161.4889 | 2.5833 | 16
2025-12-16 01:00:00 | 32.896 | 32.64 | 420.34 | 380.703 |  | 39.637 | 0.256 | 395.1196 | 386.7128 | 378.306 | 3 | 3 | 3 | 37.7204 | 4.8244 | 32.896 |  | A |  | 32.896 | 380.703 | 4.8244 | 2.0986 | 3
2025-12-16 02:00:00 | 27.904 | 27.648 | 420.291 | 380.691 |  | 39.6 | 0.256 | 395.0735 | 386.6677 | 378.2619 | 3 |  | 3 | 31.9963 | 4.0923 | 27.904 |  | A |  | 27.904 | 380.691 | 4.0923 | 1.7802 | 3
2025-12-16 03:00:00 | 27.136 | 27.008 | 420.891 | 381.239 |  | 39.652 | 0.128 | 395.6375 | 387.2197 | 378.8019 | 3 |  | 3 | 31.1157 | 3.9797 | 27.136 |  | A |  | 27.136 | 381.239 | 3.9797 | 1.7312 | 3
2025-12-16 04:00:00 | 28.032 | 27.776 | 421.376 | 381.683 |  | 39.693 | 0.256 | 396.0934 | 387.6659 | 379.2384 | 3 |  | 3 | 32.1431 | 4.1111 | 28.032 |  | A |  | 28.032 | 381.683 | 4.1111 | 1.7883 | 3
2025-12-16 05:00:00 | 52.992 | 52.864 | 419.238 | 379.664 |  | 39.574 | 0.128 | 394.0837 | 385.699 | 377.3142 | 3 |  | 3 | 60.7637 | 7.7717 | 52.992 |  | A |  | 52.992 | 379.664 | 7.7717 | 3.3807 | 3
2025-12-16 06:00:00 | 126.976 | 126.72 | 416.571 | 381.696 |  | 34.875 | 0.256 | 391.5767 | 383.2453 | 374.9139 | 2 | 2 | 2 | 139.2433 | 12.2673 | 126.976 |  | A |  | 126.976 | 381.696 | 12.2673 | 5.3363 | 2
2025-12-16 07:00:00 | 186.88 | 186.496 | 415.212 | 381.377 |  | 33.835 | 0.384 | 390.2993 | 381.995 | 373.6908 | 2 |  | 2 | 204.9348 | 18.0548 | 186.88 |  | A |  | 186.88 | 381.377 | 18.0548 | 7.8538 | 2
2025-12-16 08:00:00 | 193.792 | 193.408 | 421.381 | 381.353 |  | 40.028 | 0.384 | 396.0981 | 387.6705 | 379.2429 | 3 | 3 | 3 | 222.213 | 28.421 | 193.792 |  | A |  | 193.792 | 381.353 | 28.421 | 12.3632 | 3
2025-12-16 09:00:00 | 180.736 | 180.352 | 416.586 | 382.596 |  | 33.99 | 0.384 | 391.5908 | 383.2591 | 374.9274 | 2 | 2 | 2 | 198.1972 | 17.4612 | 180.736 |  | A |  | 180.736 | 382.596 | 17.4612 | 7.5956 | 2
2025-12-16 10:00:00 | 191.488 | 191.232 | 415.08 | 381.252 |  | 33.828 | 0.256 | 390.1752 | 381.8736 | 373.572 | 2 |  | 2 | 209.9879 | 18.4999 | 191.488 |  | A |  | 191.488 | 381.252 | 18.4999 | 8.0475 | 2
2025-12-16 11:00:00 | 191.36 | 190.976 | 416.13 | 382.218 |  | 33.912 | 0.384 | 391.1622 | 382.8396 | 374.517 | 2 |  | 2 | 209.8476 | 18.4876 | 191.36 |  | A |  | 191.36 | 382.218 | 18.4876 | 8.0421 | 2
2025-12-16 12:00:00 | 177.28 | 176.896 | 419.501 | 379.922 |  | 39.579 | 0.384 | 394.3309 | 385.9409 | 377.5509 | 3 | 3 | 3 | 203.2794 | 25.9994 | 177.28 |  | A |  | 177.28 | 379.922 | 25.9994 | 11.3098 | 3
2025-12-16 13:00:00 | 186.624 | 186.24 | 419.203 | 379.129 |  | 40.074 | 0.384 | 394.0508 | 385.6668 | 377.2827 | 3 |  | 3 | 213.9938 | 27.3698 | 186.624 |  | A |  | 186.624 | 379.129 | 27.3698 | 11.9059 | 3
2025-12-16 14:00:00 | 190.336 | 189.824 | 420.061 | 379.88 |  | 40.181 | 0.512 | 394.8573 | 386.4561 | 378.0549 | 3 |  | 3 | 218.2502 | 27.9142 | 190.336 |  | A |  | 190.336 | 379.88 | 27.9142 | 12.1427 | 3
2025-12-16 15:00:00 | 164.992 | 164.608 | 422.767 | 382.455 |  | 40.312 | 0.384 | 397.401 | 388.9456 | 380.4903 | 3 |  | 3 | 189.1893 | 24.1973 | 164.992 |  | A |  | 164.992 | 382.455 | 24.1973 | 10.5258 | 3
2025-12-16 16:00:00 | 151.936 | 151.552 | 418.814 | 378.9 |  | 39.914 | 0.384 | 393.6852 | 385.3089 | 376.9326 | 3 |  | 3 | 174.2186 | 22.2826 | 151.936 |  | A |  | 151.936 | 378.9 | 22.2826 | 9.6929 | 3
2025-12-16 17:00:00 | 138.496 | 138.24 | 418.109 | 378.307 |  | 39.802 | 0.256 | 393.0225 | 384.6603 | 376.2981 | 3 |  | 3 | 158.8075 | 20.3115 | 138.496 |  | A |  | 138.496 | 378.307 | 20.3115 | 8.8355 | 3
2025-12-16 18:00:00 | 136.704 | 136.32 | 418.78 | 378.915 |  | 39.865 | 0.384 | 393.6532 | 385.2776 | 376.902 | 3 |  | 3 | 156.7527 | 20.0487 | 136.704 |  | A |  | 136.704 | 378.915 | 20.0487 | 8.7212 | 3
2025-12-16 19:00:00 | 134.4 | 134.144 | 419.173 | 379.287 |  | 39.886 | 0.256 | 394.0226 | 385.6392 | 377.2557 | 3 |  | 3 | 154.1108 | 19.7108 | 134.4 |  | A |  | 134.4 | 379.287 | 19.7108 | 8.5742 | 3
2025-12-16 20:00:00 | 120.832 | 120.704 | 415.403 | 381.607 |  | 33.796 | 0.128 | 390.4788 | 382.1708 | 373.8627 | 2 | 2 | 2 | 132.5058 | 11.6738 | 120.832 |  | A |  | 120.832 | 381.607 | 11.6738 | 5.0781 | 2
2025-12-16 21:00:00 | 119.04 | 118.784 | 415.847 | 382.207 |  | 33.64 | 0.256 | 390.8962 | 382.5792 | 374.2623 | 2 |  | 2 | 130.5406 | 11.5006 | 119.04 |  | A |  | 119.04 | 382.207 | 11.5006 | 5.0028 | 2
2025-12-16 22:00:00 | 112.768 | 112.512 | 416.102 | 382.473 |  | 33.629 | 0.256 | 391.1359 | 382.8138 | 374.4918 | 2 |  | 2 | 123.6627 | 10.8947 | 112.768 |  | A |  | 112.768 | 382.473 | 10.8947 | 4.7392 | 2
2025-12-16 23:00:00 | 83.584 | 83.328 | 418.171 | 384.495 |  | 33.676 | 0.256 | 393.0807 | 384.7173 | 376.3539 | 2 |  | 2 | 91.6592 | 8.0752 | 83.584 |  | A |  | 83.584 | 384.495 | 8.0752 | 3.5127 | 2
2025-12-17 00:00:00 | 55.552 | 55.296 | 420.414 | 380.982 |  | 39.432 | 0.256 | 395.1892 | 386.7809 | 378.3726 | 3 | 3 | 3 | 63.6991 | 8.1471 | 55.552 |  | A |  | 55.552 | 380.982 | 8.1471 | 3.544 | 3 | T |  | 2025-12-17 00:00:00 | 3192.32 | 381.2295 | 387.8286 | 168.7054 | 2.5833 | 17
2025-12-17 01:00:00 | 45.184 | 45.056 | 420.874 | 381.167 |  | 39.707 | 0.128 | 395.6216 | 387.2041 | 378.7866 | 3 |  | 3 | 51.8106 | 6.6266 | 45.184 |  | A |  | 45.184 | 381.167 | 6.6266 | 2.8826 | 3
2025-12-17 02:00:00 | 41.984 | 41.728 | 420.739 | 381.066 |  | 39.673 | 0.256 | 395.4947 | 387.0799 | 378.6651 | 3 |  | 3 | 48.1413 | 6.1573 | 41.984 |  | A |  | 41.984 | 381.066 | 6.1573 | 2.6784 | 3
2025-12-17 03:00:00 | 38.656 | 38.4 | 421.197 | 381.499 |  | 39.698 | 0.256 | 395.9252 | 387.5012 | 379.0773 | 3 |  | 3 | 44.3252 | 5.6692 | 38.656 |  | A |  | 38.656 | 381.499 | 5.6692 | 2.4661 | 3
2025-12-17 04:00:00 | 39.168 | 39.04 | 420.92 | 381.248 |  | 39.672 | 0.128 | 395.6648 | 387.2464 | 378.828 | 3 |  | 3 | 44.9123 | 5.7443 | 39.168 |  | A |  | 39.168 | 381.248 | 5.7443 | 2.4988 | 3
2025-12-17 05:00:00 | 64.512 | 64.128 | 418.853 | 379.674 |  | 39.179 | 0.384 | 393.7218 | 385.3448 | 376.9677 | 3 |  | 3 | 73.9732 | 9.4612 | 64.512 |  | A |  | 64.512 | 379.674 | 9.4612 | 4.1156 | 3
2025-12-17 06:00:00 | 131.328 | 131.2 | 416.777 | 381.671 |  | 35.106 | 0.128 | 391.7704 | 383.4348 | 375.0993 | 2 | 2 | 2 | 144.0158 | 12.6878 | 131.328 |  | A |  | 131.328 | 381.671 | 12.6878 | 5.5192 | 2
2025-12-17 07:00:00 | 173.952 | 173.568 | 416.638 | 379.575 |  | 37.063 | 0.384 | 391.6397 | 383.307 | 374.9742 | 2 |  | 2 | 190.7578 | 16.8058 | 173.952 |  | A |  | 173.952 | 379.575 | 16.8058 | 7.3105 | 2
2025-12-17 08:00:00 | 189.824 | 189.44 | 419.319 | 380.333 |  | 38.986 | 0.384 | 394.1599 | 385.7735 | 377.3871 | 3 | 3 | 3 | 217.6631 | 27.8391 | 189.824 |  | A |  | 189.824 | 380.333 | 27.8391 | 12.11 | 3
2025-12-17 09:00:00 | 184.064 | 183.68 | 421.729 | 381.435 |  | 40.294 | 0.384 | 396.4253 | 387.9907 | 379.5561 | 3 |  | 3 | 211.0584 | 26.9944 | 184.064 |  | A |  | 184.064 | 381.435 | 26.9944 | 11.7425 | 3
2025-12-17 10:00:00 | 201.856 | 201.472 | 422.759 | 382.286 |  | 40.473 | 0.384 | 397.3935 | 388.9383 | 380.4831 | 3 |  | 3 | 231.4597 | 29.6037 | 201.856 |  | A |  | 201.856 | 382.286 | 29.6037 | 12.8776 | 3
2025-12-17 11:00:00 | 195.328 | 194.944 | 418.464 | 381.409 |  | 37.055 | 0.384 | 393.3562 | 384.9869 | 376.6176 | 2 | 2 | 2 | 214.1989 | 18.8709 | 195.328 |  | A |  | 195.328 | 381.409 | 18.8709 | 8.2089 | 2
2025-12-17 12:00:00 | 178.56 | 178.048 | 419.202 | 379.485 |  | 39.717 | 0.512 | 394.0499 | 385.6658 | 377.2818 | 3 | 3 | 3 | 204.7472 | 26.1872 | 178.56 |  | A |  | 178.56 | 379.485 | 26.1872 | 11.3914 | 3
2025-12-17 13:00:00 | 184.576 | 184.192 | 417.803 | 378.423 |  | 39.38 | 0.384 | 392.7348 | 384.3788 | 376.0227 | 3 |  | 3 | 211.6455 | 27.0695 | 184.576 |  | A |  | 184.576 | 378.423 | 27.0695 | 11.7752 | 3
2025-12-17 14:00:00 | 184.576 | 184.192 | 417.162 | 383.157 |  | 34.005 | 0.384 | 392.1323 | 383.789 | 375.4458 | 2 | 2 | 2 | 202.4082 | 17.8322 | 184.576 |  | A |  | 184.576 | 383.157 | 17.8322 | 7.757 | 2
2025-12-17 15:00:00 | 174.592 | 174.208 | 415.527 | 381.696 |  | 33.831 | 0.384 | 390.5954 | 382.2848 | 373.9743 | 2 |  | 2 | 191.4596 | 16.8676 | 174.592 |  | A |  | 174.592 | 381.696 | 16.8676 | 7.3374 | 2
2025-12-17 16:00:00 | 166.912 | 166.528 | 416.642 | 382.73 |  | 33.912 | 0.384 | 391.6435 | 383.3106 | 374.9778 | 2 |  | 2 | 183.0376 | 16.1256 | 166.912 |  | A |  | 166.912 | 382.73 | 16.1256 | 7.0146 | 2
2025-12-17 17:00:00 | 152.576 | 152.32 | 416.672 | 382.825 |  | 33.847 | 0.256 | 391.6717 | 383.3382 | 375.0048 | 2 |  | 2 | 167.3166 | 14.7406 | 152.576 |  | A |  | 152.576 | 382.825 | 14.7406 | 6.4122 | 2
2025-12-17 18:00:00 | 145.024 | 144.768 | 416.557 | 382.737 |  | 33.82 | 0.256 | 391.5636 | 383.2324 | 374.9013 | 2 |  | 2 | 159.035 | 14.011 | 145.024 |  | A |  | 145.024 | 382.737 | 14.011 | 6.0948 | 2
2025-12-17 19:00:00 | 146.432 | 146.048 | 418.442 | 381.683 |  | 36.759 | 0.384 | 393.3355 | 384.9666 | 376.5978 | 2 |  | 2 | 160.579 | 14.147 | 146.432 |  | A |  | 146.432 | 381.683 | 14.147 | 6.1539 | 2
2025-12-17 20:00:00 | 134.784 | 134.528 | 418.921 | 383.179 |  | 35.742 | 0.256 | 393.7857 | 385.4073 | 377.0289 | 2 |  | 2 | 147.8057 | 13.0217 | 134.784 |  | A |  | 134.784 | 383.179 | 13.0217 | 5.6644 | 2
2025-12-17 21:00:00 | 137.088 | 136.704 | 418.592 | 378.701 |  | 39.891 | 0.384 | 393.4765 | 385.1046 | 376.7328 | 3 | 3 | 3 | 157.193 | 20.105 | 137.088 |  | A |  | 137.088 | 378.701 | 20.105 | 8.7457 | 3
2025-12-17 22:00:00 | 127.36 | 126.976 | 420.293 | 380.315 |  | 39.978 | 0.384 | 395.0754 | 386.6696 | 378.2637 | 3 |  | 3 | 146.0383 | 18.6783 | 127.36 |  | A |  | 127.36 | 380.315 | 18.6783 | 8.1251 | 3
2025-12-17 23:00:00 | 98.432 | 98.304 | 422.278 | 382.232 |  | 40.046 | 0.128 | 396.9413 | 388.4958 | 380.0502 | 3 |  | 3 | 112.8678 | 14.4358 | 98.432 |  | A |  | 98.432 | 382.232 | 14.4358 | 6.2796 | 3
2025-12-18 00:00:00 | 66.688 | 66.432 | 421.094 | 381.268 |  | 39.826 | 0.256 | 395.8284 | 387.4065 | 378.9846 | 3 |  | 3 | 76.4683 | 9.7803 | 66.688 |  | A |  | 66.688 | 381.268 | 9.7803 | 4.2544 | 3 | T |  | 2025-12-18 00:00:00 | 3126.016 | 381.5582 | 352.7501 | 153.4463 | 2.4167 | 18
2025-12-18 01:00:00 | 53.888 | 53.632 | 421.081 | 381.292 |  | 39.789 | 0.256 | 395.8161 | 387.3945 | 378.9729 | 3 |  | 3 | 61.7911 | 7.9031 | 53.888 |  | A |  | 53.888 | 381.292 | 7.9031 | 3.4378 | 3
2025-12-18 02:00:00 | 52.992 | 52.736 | 420.018 | 380.334 |  | 39.684 | 0.256 | 394.8169 | 386.4166 | 378.0162 | 3 |  | 3 | 60.7637 | 7.7717 | 52.992 |  | A |  | 52.992 | 380.334 | 7.7717 | 3.3807 | 3
2025-12-18 03:00:00 | 41.472 | 41.344 | 419.127 | 379.576 |  | 39.551 | 0.128 | 393.9794 | 385.5968 | 377.2143 | 3 |  | 3 | 47.5542 | 6.0822 | 41.472 |  | A |  | 41.472 | 379.576 | 6.0822 | 2.6457 | 3
2025-12-18 04:00:00 | 43.136 | 42.88 | 417.862 | 382.428 |  | 35.434 | 0.256 | 392.7903 | 384.433 | 376.0758 | 2 | 2 | 2 | 47.3034 | 4.1674 | 43.136 |  | A |  | 43.136 | 382.428 | 4.1674 | 1.8128 | 2
2025-12-18 05:00:00 | 73.984 | 73.728 | 417.267 | 383.675 |  | 33.592 | 0.256 | 392.231 | 383.8856 | 375.5403 | 2 |  | 2 | 81.1317 | 7.1477 | 73.984 |  | A |  | 73.984 | 383.675 | 7.1477 | 3.1093 | 2
2025-12-18 06:00:00 | 149.632 | 149.376 | 416.352 | 382.527 |  | 33.825 | 0.256 | 391.3709 | 383.0438 | 374.7168 | 2 |  | 2 | 164.0882 | 14.4562 | 149.632 |  | A |  | 149.632 | 382.527 | 14.4562 | 6.2884 | 2
2025-12-18 07:00:00 | 184.32 | 184.064 | 416.833 | 382.867 |  | 33.966 | 0.256 | 391.823 | 383.4864 | 375.1497 | 2 |  | 2 | 202.1274 | 17.8074 | 184.32 |  | A |  | 184.32 | 382.867 | 17.8074 | 7.7462 | 2
2025-12-18 08:00:00 | 187.776 | 187.264 | 419.297 | 382.803 |  | 36.494 | 0.512 | 394.1392 | 385.7532 | 377.3673 | 2 |  | 2 | 205.9173 | 18.1413 | 187.776 |  | A |  | 187.776 | 382.803 | 18.1413 | 7.8915 | 2
2025-12-18 09:00:00 | 181.76 | 181.504 | 417.215 | 382.211 |  | 35.004 | 0.256 | 392.1821 | 383.8378 | 375.4935 | 2 |  | 2 | 199.3201 | 17.5601 | 181.76 |  | A |  | 181.76 | 382.211 | 17.5601 | 7.6386 | 2
2025-12-18 10:00:00 | 187.648 | 187.264 | 414.77 | 380.977 |  | 33.793 | 0.384 | 389.8838 | 381.5884 | 373.293 | 2 |  | 2 | 205.7769 | 18.1289 | 187.648 |  | A |  | 187.648 | 380.977 | 18.1289 | 7.8861 | 2
2025-12-18 11:00:00 | 182.656 | 182.4 | 416.716 | 382.785 |  | 33.931 | 0.256 | 391.713 | 383.3787 | 375.0444 | 2 |  | 2 | 200.3027 | 17.6467 | 182.656 |  | A |  | 182.656 | 382.785 | 17.6467 | 7.6763 | 2
2025-12-18 12:00:00 | 164.352 | 163.84 | 419.453 | 379.731 |  | 39.722 | 0.512 | 394.2858 | 385.8968 | 377.5077 | 3 | 3 | 3 | 188.4555 | 24.1035 | 164.352 |  | A |  | 164.352 | 379.731 | 24.1035 | 10.485 | 3
2025-12-18 13:00:00 | 180.48 | 179.968 | 417.952 | 377.987 |  | 39.965 | 0.512 | 392.8749 | 384.5158 | 376.1568 | 3 |  | 3 | 206.9487 | 26.4687 | 180.48 |  | A |  | 180.48 | 377.987 | 26.4687 | 11.5139 | 3
2025-12-18 14:00:00 | 178.56 | 178.304 | 416.747 | 382.454 |  | 34.293 | 0.256 | 391.7422 | 383.4072 | 375.0723 | 2 | 2 | 2 | 195.8109 | 17.2509 | 178.56 |  | A |  | 178.56 | 382.454 | 17.2509 | 7.5042 | 2
2025-12-18 15:00:00 | 170.88 | 170.496 | 415.933 | 382.079 |  | 33.854 | 0.384 | 390.977 | 382.6584 | 374.3397 | 2 |  | 2 | 187.389 | 16.509 | 170.88 |  | A |  | 170.88 | 382.079 | 16.509 | 7.1814 | 2
2025-12-18 16:00:00 | 162.688 | 162.304 | 414.448 | 380.712 |  | 33.736 | 0.384 | 389.5811 | 381.2922 | 373.0032 | 2 |  | 2 | 178.4055 | 15.7175 | 162.688 |  | A |  | 162.688 | 380.712 | 15.7175 | 6.8371 | 2
2025-12-18 17:00:00 | 154.24 | 153.984 | 414.653 | 380.956 |  | 33.697 | 0.256 | 389.7738 | 381.4808 | 373.1877 | 2 |  | 2 | 169.1414 | 14.9014 | 154.24 |  | A |  | 154.24 | 380.956 | 14.9014 | 6.4821 | 2
2025-12-18 18:00:00 | 125.952 | 125.568 | 417.173 | 383.372 |  | 33.801 | 0.384 | 392.1426 | 383.7992 | 375.4557 | 2 |  | 2 | 138.1204 | 12.1684 | 125.952 |  | A |  | 125.952 | 383.372 | 12.1684 | 5.2933 | 2
2025-12-18 19:00:00 | 128.896 | 128.64 | 417.938 | 384.061 |  | 33.877 | 0.256 | 392.8617 | 384.503 | 376.1442 | 2 |  | 2 | 141.3488 | 12.4528 | 128.896 |  | A |  | 128.896 | 384.061 | 12.4528 | 5.417 | 2
2025-12-18 20:00:00 | 122.496 | 122.24 | 419.032 | 380.28 |  | 38.752 | 0.256 | 393.8901 | 385.5094 | 377.1288 | 3 | 3 | 3 | 140.461 | 17.965 | 122.496 |  | A |  | 122.496 | 380.28 | 17.965 | 7.8148 | 3
2025-12-18 21:00:00 | 121.344 | 121.088 | 419.688 | 379.773 |  | 39.915 | 0.256 | 394.5067 | 386.113 | 377.7192 | 3 |  | 3 | 139.14 | 17.796 | 121.344 |  | A |  | 121.344 | 379.773 | 17.796 | 7.7413 | 3
2025-12-18 22:00:00 | 125.44 | 125.056 | 420.494 | 380.5 |  | 39.994 | 0.384 | 395.2644 | 386.8545 | 378.4446 | 3 |  | 3 | 143.8367 | 18.3967 | 125.44 |  | A |  | 125.44 | 380.5 | 18.3967 | 8.0026 | 3
2025-12-18 23:00:00 | 84.736 | 84.608 | 421.615 | 382.748 |  | 38.867 | 0.128 | 396.3181 | 387.8858 | 379.4535 | 3 |  | 3 | 97.1632 | 12.4272 | 84.736 |  | A |  | 84.736 | 382.748 | 12.4272 | 5.4058 | 3
2025-12-19 00:00:00 | 63.232 | 62.976 | 417.215 | 383.651 |  | 33.564 | 0.256 | 392.1821 | 383.8378 | 375.4935 | 2 | 2 | 2 | 69.3409 | 6.1089 | 63.232 |  | A |  | 63.232 | 383.651 | 6.1089 | 2.6574 | 2 | T |  | 2025-12-19 00:00:00 | 1277.44 | 381.3747 | 157.3345 | 68.4405 | 2.6667 | 19
2025-12-19 01:00:00 | 54.528 | 54.4 | 416.185 | 382.747 |  | 33.438 | 0.128 | 391.2139 | 382.8902 | 374.5665 | 2 |  | 2 | 59.796 | 5.268 | 54.528 |  | A |  | 54.528 | 382.747 | 5.268 | 2.2916 | 2
2025-12-19 02:00:00 | 51.072 | 50.816 | 416.556 | 383.105 |  | 33.451 | 0.256 | 391.5626 | 383.2315 | 374.9004 | 2 |  | 2 | 56.0061 | 4.9341 | 51.072 |  | A |  | 51.072 | 383.105 | 4.9341 | 2.1464 | 2
2025-12-19 03:00:00 | 48.256 | 48.128 | 416.621 | 383.179 |  | 33.442 | 0.128 | 391.6237 | 383.2913 | 374.9589 | 2 |  | 2 | 52.9181 | 4.6621 | 48.256 |  | A |  | 48.256 | 383.179 | 4.6621 | 2.028 | 2
2025-12-19 04:00:00 | 47.104 | 46.976 | 415.926 | 382.546 |  | 33.38 | 0.128 | 390.9704 | 382.6519 | 374.3334 | 2 |  | 2 | 51.6548 | 4.5508 | 47.104 |  | A |  | 47.104 | 382.546 | 4.5508 | 1.9796 | 2
2025-12-19 05:00:00 | 71.168 | 70.912 | 419.328 | 381.77 |  | 37.558 | 0.256 | 394.1683 | 385.7818 | 377.3952 | 2 |  | 2 | 78.0436 | 6.8756 | 71.168 |  | A |  | 71.168 | 381.77 | 6.8756 | 2.9909 | 2
2025-12-19 06:00:00 | 98.176 | 97.92 | 418.956 | 379.268 |  | 39.688 | 0.256 | 393.8186 | 385.4395 | 377.0604 | 3 | 3 | 3 | 112.5742 | 14.3982 | 98.176 |  | A |  | 98.176 | 379.268 | 14.3982 | 6.2632 | 3
2025-12-19 07:00:00 | 130.176 | 129.92 | 414.412 | 380.458 |  | 33.954 | 0.256 | 389.5473 | 381.259 | 372.9708 | 2 | 2 | 2 | 142.7525 | 12.5765 | 130.176 |  | A |  | 130.176 | 380.458 | 12.5765 | 5.4708 | 2
2025-12-19 08:00:00 | 134.144 | 133.888 | 417.669 | 380.121 |  | 37.548 | 0.256 | 392.6089 | 384.2555 | 375.9021 | 2 |  | 2 | 147.1038 | 12.9598 | 134.144 |  | A |  | 134.144 | 380.121 | 12.9598 | 5.6375 | 2
2025-12-19 09:00:00 | 119.68 | 119.424 | 422.368 | 382.269 |  | 40.099 | 0.256 | 397.0259 | 388.5786 | 380.1312 | 3 | 3 | 3 | 137.232 | 17.552 | 119.68 |  | A |  | 119.68 | 382.269 | 17.552 | 7.6351 | 3
2025-12-19 10:00:00 | 90.752 | 90.368 | 422.01 | 382.089 |  | 39.921 | 0.384 | 396.6894 | 388.2492 | 379.809 | 3 |  | 3 | 104.0615 | 13.3095 | 90.752 |  | A |  | 90.752 | 382.089 | 13.3095 | 5.7896 | 3
2025-12-19 11:00:00 | 63.488 | 63.232 | 418.228 | 378.737 |  | 39.491 | 0.256 | 393.1343 | 384.7698 | 376.4052 | 3 |  | 3 | 72.799 | 9.311 | 63.488 |  | A |  | 63.488 | 378.737 | 9.311 | 4.0503 | 3
2025-12-19 12:00:00 | 56.192 | 56.064 | 418.77 | 379.241 |  | 39.529 | 0.128 | 393.6438 | 385.2684 | 376.893 | 3 |  | 3 | 64.433 | 8.241 | 56.192 |  | A |  | 56.192 | 379.241 | 8.241 | 3.5848 | 3
2025-12-19 13:00:00 | 32.896 | 32.64 | 419.474 | 379.929 |  | 39.545 | 0.256 | 394.3056 | 385.9161 | 377.5266 | 3 |  | 3 | 37.7204 | 4.8244 | 32.896 |  | A |  | 32.896 | 379.929 | 4.8244 | 2.0986 | 3
2025-12-19 14:00:00 | 29.824 | 29.696 | 419.847 | 380.274 |  | 39.573 | 0.128 | 394.6562 | 386.2592 | 377.8623 | 3 |  | 3 | 34.1979 | 4.3739 | 29.824 |  | A |  | 29.824 | 380.274 | 4.3739 | 1.9027 | 3
2025-12-19 15:00:00 | 28.672 | 28.288 | 420.161 | 380.569 |  | 39.592 | 0.384 | 394.9513 | 386.5481 | 378.1449 | 3 |  | 3 | 32.877 | 4.205 | 28.672 |  | A |  | 28.672 | 380.569 | 4.205 | 1.8292 | 3
2025-12-19 16:00:00 | 21.376 | 21.248 | 420.357 | 380.766 |  | 39.591 | 0.128 | 395.1356 | 386.7284 | 378.3213 | 3 |  | 3 | 24.511 | 3.135 | 21.376 |  | A |  | 21.376 | 380.766 | 3.135 | 1.3637 | 3
2025-12-19 17:00:00 | 23.552 | 23.296 | 420.597 | 380.976 |  | 39.621 | 0.256 | 395.3612 | 386.9492 | 378.5373 | 3 |  | 3 | 27.0061 | 3.4541 | 23.552 |  | A |  | 23.552 | 380.976 | 3.4541 | 1.5025 | 3
2025-12-19 18:00:00 | 18.56 | 18.304 | 421.322 | 381.65 |  | 39.672 | 0.256 | 396.0427 | 387.6162 | 379.1898 | 3 |  | 3 | 21.282 | 2.722 | 18.56 |  | A |  | 18.56 | 381.65 | 2.722 | 1.1841 | 3
2025-12-19 19:00:00 | 18.432 | 18.304 | 421.713 | 382.003 |  | 39.71 | 0.128 | 396.4102 | 387.976 | 379.5417 | 3 |  | 3 | 21.1352 | 2.7032 | 18.432 |  | A |  | 18.432 | 382.003 | 2.7032 | 1.1759 | 3
2025-12-19 20:00:00 | 18.944 | 18.688 | 422.906 | 383.084 |  | 39.822 | 0.256 | 397.5316 | 389.0735 | 380.6154 | 3 |  | 3 | 21.7223 | 2.7783 | 18.944 |  | A |  | 18.944 | 383.084 | 2.7783 | 1.2086 | 3
2025-12-19 21:00:00 | 19.2 | 19.072 | 420.738 | 381.119 |  | 39.619 | 0.128 | 395.4937 | 387.079 | 378.6642 | 3 |  | 3 | 22.0158 | 2.8158 | 19.2 |  | A |  | 19.2 | 381.119 | 2.8158 | 1.2249 | 3
2025-12-19 22:00:00 | 18.56 | 18.304 | 421.072 | 381.426 |  | 39.646 | 0.256 | 395.8077 | 387.3862 | 378.9648 | 3 |  | 3 | 21.282 | 2.722 | 18.56 |  | A |  | 18.56 | 381.426 | 2.722 | 1.1841 | 3
2025-12-19 23:00:00 | 19.456 | 19.2 | 421.723 | 382.016 |  | 39.707 | 0.256 | 396.4196 | 387.9852 | 379.5507 | 3 |  | 3 | 22.3094 | 2.8534 | 19.456 |  | A |  | 19.456 | 382.016 | 2.8534 | 1.2412 | 3
2025-12-20 00:00:00 | 18.304 | 18.048 | 422.201 | 382.449 |  | 39.752 | 0.256 | 396.8689 | 388.4249 | 379.9809 | 3 |  | 3 | 20.9884 | 2.6844 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 382.449 | 2.6844 | 1.1677 | 3 | T |  | 2025-12-20 00:00:00 | 466.688 | 380.7788 | 68.4433 | 29.7728 | 3 | 20
2025-12-20 01:00:00 | 18.304 | 18.048 | 422.658 | 382.864 |  | 39.794 | 0.256 | 397.2985 | 388.8454 | 380.3922 | 3 |  | 3 | 20.9884 | 2.6844 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 382.864 | 2.6844 | 1.1677 | 3
2025-12-20 02:00:00 | 18.048 | 17.92 | 422.84 | 383.032 |  | 39.808 | 0.128 | 397.4696 | 389.0128 | 380.556 | 3 |  | 3 | 20.6949 | 2.6469 | 18.048 |  | A |  | 18.048 | 383.032 | 2.6469 | 1.1514 | 3
2025-12-20 03:00:00 | 17.792 | 17.536 | 422.715 | 382.92 |  | 39.795 | 0.256 | 397.3521 | 388.8978 | 380.4435 | 3 |  | 3 | 20.4013 | 2.6093 | 17.792 |  | A |  | 17.792 | 382.92 | 2.6093 | 1.1351 | 3
2025-12-20 04:00:00 | 18.432 | 18.304 | 421.976 | 382.252 |  | 39.724 | 0.128 | 396.6574 | 388.2179 | 379.7784 | 3 |  | 3 | 21.1352 | 2.7032 | 18.432 |  | A |  | 18.432 | 382.252 | 2.7032 | 1.1759 | 3
2025-12-20 05:00:00 | 18.304 | 18.048 | 421.931 | 382.21 |  | 39.721 | 0.256 | 396.6151 | 388.1765 | 379.7379 | 3 |  | 3 | 20.9884 | 2.6844 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 382.21 | 2.6844 | 1.1677 | 3
2025-12-20 06:00:00 | 18.56 | 18.432 | 420.63 | 381.028 |  | 39.602 | 0.128 | 395.3922 | 386.9796 | 378.567 | 3 |  | 3 | 21.282 | 2.722 | 18.56 |  | A |  | 18.56 | 381.028 | 2.722 | 1.1841 | 3
2025-12-20 07:00:00 | 18.688 | 18.432 | 419.923 | 380.388 |  | 39.535 | 0.256 | 394.7276 | 386.3292 | 377.9307 | 3 |  | 3 | 21.4287 | 2.7407 | 18.688 |  | A |  | 18.688 | 380.388 | 2.7407 | 1.1922 | 3
2025-12-20 08:00:00 | 18.56 | 18.304 | 419.897 | 380.366 |  | 39.531 | 0.256 | 394.7032 | 386.3052 | 377.9073 | 3 |  | 3 | 21.282 | 2.722 | 18.56 |  | A |  | 18.56 | 380.366 | 2.722 | 1.1841 | 3
2025-12-20 09:00:00 | 18.048 | 17.792 | 419.632 | 380.128 |  | 39.504 | 0.256 | 394.4541 | 386.0614 | 377.6688 | 3 |  | 3 | 20.6949 | 2.6469 | 18.048 |  | A |  | 18.048 | 380.128 | 2.6469 | 1.1514 | 3
2025-12-20 10:00:00 | 19.712 | 19.584 | 419.829 | 380.3 |  | 39.529 | 0.128 | 394.6393 | 386.2427 | 377.8461 | 3 |  | 3 | 22.6029 | 2.8909 | 19.712 |  | A |  | 19.712 | 380.3 | 2.8909 | 1.2575 | 3
2025-12-20 11:00:00 | 19.072 | 18.816 | 420.084 | 380.531 |  | 39.553 | 0.256 | 394.879 | 386.4773 | 378.0756 | 3 |  | 3 | 21.8691 | 2.7971 | 19.072 |  | A |  | 19.072 | 380.531 | 2.7971 | 1.2167 | 3
2025-12-20 12:00:00 | 19.84 | 19.584 | 420.398 | 380.81 |  | 39.588 | 0.256 | 395.1741 | 386.7662 | 378.3582 | 3 |  | 3 | 22.7497 | 2.9097 | 19.84 |  | A |  | 19.84 | 380.81 | 2.9097 | 1.2657 | 3
2025-12-20 13:00:00 | 19.328 | 19.072 | 421.088 | 381.435 |  | 39.653 | 0.256 | 395.8227 | 387.401 | 378.9792 | 3 |  | 3 | 22.1626 | 2.8346 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 381.435 | 2.8346 | 1.233 | 3
2025-12-20 14:00:00 | 20.992 | 20.736 | 421.085 | 381.42 |  | 39.665 | 0.256 | 395.8199 | 387.3982 | 378.9765 | 3 |  | 3 | 24.0706 | 3.0786 | 20.992 |  | A |  | 20.992 | 381.42 | 3.0786 | 1.3392 | 3
2025-12-20 15:00:00 | 29.056 | 29.056 | 419.937 | 380.36 |  | 39.577 | 0 | 394.7408 | 386.342 | 377.9433 | 3 |  | 3 | 33.3173 | 4.2613 | 29.056 |  | A |  | 29.056 | 380.36 | 4.2613 | 1.8537 | 3
2025-12-20 16:00:00 | 24.704 | 24.32 | 417.998 | 378.617 |  | 39.381 | 0.384 | 392.9181 | 384.5582 | 376.1982 | 3 |  | 3 | 28.327 | 3.623 | 24.704 |  | A |  | 24.704 | 378.617 | 3.623 | 1.576 | 3
2025-12-20 17:00:00 | 19.584 | 19.328 | 417.579 | 378.25 |  | 39.329 | 0.256 | 392.5243 | 384.1727 | 375.8211 | 3 |  | 3 | 22.4561 | 2.8721 | 19.584 |  | A |  | 19.584 | 378.25 | 2.8721 | 1.2494 | 3
2025-12-20 18:00:00 | 20.096 | 19.968 | 417.798 | 378.447 |  | 39.351 | 0.128 | 392.7301 | 384.3742 | 376.0182 | 3 |  | 3 | 23.0432 | 2.9472 | 20.096 |  | A |  | 20.096 | 378.447 | 2.9472 | 1.282 | 3
2025-12-20 19:00:00 | 18.432 | 18.304 | 418.135 | 378.755 |  | 39.38 | 0.128 | 393.0469 | 384.6842 | 376.3215 | 3 |  | 3 | 21.1352 | 2.7032 | 18.432 |  | A |  | 18.432 | 378.755 | 2.7032 | 1.1759 | 3
2025-12-20 20:00:00 | 19.456 | 19.072 | 419.012 | 379.544 |  | 39.468 | 0.384 | 393.8713 | 385.491 | 377.1108 | 3 |  | 3 | 22.3094 | 2.8534 | 19.456 |  | A |  | 19.456 | 379.544 | 2.8534 | 1.2412 | 3
2025-12-20 21:00:00 | 17.792 | 17.664 | 419.582 | 380.075 |  | 39.507 | 0.128 | 394.4071 | 386.0154 | 377.6238 | 3 |  | 3 | 20.4013 | 2.6093 | 17.792 |  | A |  | 17.792 | 380.075 | 2.6093 | 1.1351 | 3
2025-12-20 22:00:00 | 17.92 | 17.792 | 420.159 | 380.598 |  | 39.561 | 0.128 | 394.9495 | 386.5463 | 378.1431 | 3 |  | 3 | 20.5481 | 2.6281 | 17.92 |  | A |  | 17.92 | 380.598 | 2.6281 | 1.1432 | 3
2025-12-20 23:00:00 | 17.664 | 17.408 | 421.608 | 381.913 |  | 39.695 | 0.256 | 396.3115 | 387.8794 | 379.4472 | 3 |  | 3 | 20.2546 | 2.5906 | 17.664 |  | A |  | 17.664 | 381.913 | 2.5906 | 1.1269 | 3
2025-12-21 00:00:00 | 17.536 | 17.28 | 422.548 | 382.767 |  | 39.781 | 0.256 | 397.1951 | 388.7442 | 380.2932 | 3 |  | 3 | 20.1078 | 2.5718 | 17.536 |  | A |  | 17.536 | 382.767 | 2.5718 | 1.1187 | 3 | T |  | 2025-12-21 00:00:00 | 457.728 | 381.7446 | 63.401 | 27.5794 | 2.8333 | 21
2025-12-21 01:00:00 | 17.664 | 17.536 | 423.124 | 383.289 |  | 39.835 | 0.128 | 397.7366 | 389.2741 | 380.8116 | 3 |  | 3 | 20.2546 | 2.5906 | 17.664 |  | A |  | 17.664 | 383.289 | 2.5906 | 1.1269 | 3
2025-12-21 02:00:00 | 17.792 | 17.536 | 422.415 | 382.647 |  | 39.768 | 0.256 | 397.0701 | 388.6218 | 380.1735 | 3 |  | 3 | 20.4013 | 2.6093 | 17.792 |  | A |  | 17.792 | 382.647 | 2.6093 | 1.1351 | 3
2025-12-21 03:00:00 | 18.048 | 17.792 | 422.07 | 382.337 |  | 39.733 | 0.256 | 396.7458 | 388.3044 | 379.863 | 3 |  | 3 | 20.6949 | 2.6469 | 18.048 |  | A |  | 18.048 | 382.337 | 2.6469 | 1.1514 | 3
2025-12-21 04:00:00 | 17.664 | 17.536 | 421.434 | 381.763 |  | 39.671 | 0.128 | 396.148 | 387.7193 | 379.2906 | 3 |  | 3 | 20.2546 | 2.5906 | 17.664 |  | A |  | 17.664 | 381.763 | 2.5906 | 1.1269 | 3
2025-12-21 05:00:00 | 17.792 | 17.536 | 421.157 | 381.514 |  | 39.643 | 0.256 | 395.8876 | 387.4644 | 379.0413 | 3 |  | 3 | 20.4013 | 2.6093 | 17.792 |  | A |  | 17.792 | 381.514 | 2.6093 | 1.1351 | 3
2025-12-21 06:00:00 | 17.792 | 17.536 | 421.209 | 381.562 |  | 39.647 | 0.256 | 395.9365 | 387.5123 | 379.0881 | 3 |  | 3 | 20.4013 | 2.6093 | 17.792 |  | A |  | 17.792 | 381.562 | 2.6093 | 1.1351 | 3
2025-12-21 07:00:00 | 18.56 | 18.432 | 420.563 | 380.977 |  | 39.586 | 0.128 | 395.3292 | 386.918 | 378.5067 | 3 |  | 3 | 21.282 | 2.722 | 18.56 |  | A |  | 18.56 | 380.977 | 2.722 | 1.1841 | 3
2025-12-21 08:00:00 | 17.664 | 17.28 | 420.249 | 380.7 |  | 39.549 | 0.384 | 395.0341 | 386.6291 | 378.2241 | 3 |  | 3 | 20.2546 | 2.5906 | 17.664 |  | A |  | 17.664 | 380.7 | 2.5906 | 1.1269 | 3
2025-12-21 09:00:00 | 18.944 | 18.816 | 420.492 | 380.914 |  | 39.578 | 0.128 | 395.2625 | 386.8526 | 378.4428 | 3 |  | 3 | 21.7223 | 2.7783 | 18.944 |  | A |  | 18.944 | 380.914 | 2.7783 | 1.2086 | 3
2025-12-21 10:00:00 | 19.712 | 19.456 | 420.85 | 381.231 |  | 39.619 | 0.256 | 395.599 | 387.182 | 378.765 | 3 |  | 3 | 22.6029 | 2.8909 | 19.712 |  | A |  | 19.712 | 381.231 | 2.8909 | 1.2575 | 3
2025-12-21 11:00:00 | 18.56 | 18.304 | 421.375 | 381.711 |  | 39.664 | 0.256 | 396.0925 | 387.665 | 379.2375 | 3 |  | 3 | 21.282 | 2.722 | 18.56 |  | A |  | 18.56 | 381.711 | 2.722 | 1.1841 | 3
2025-12-21 12:00:00 | 20.096 | 19.84 | 422.192 | 382.447 |  | 39.745 | 0.256 | 396.8605 | 388.4166 | 379.9728 | 3 |  | 3 | 23.0432 | 2.9472 | 20.096 |  | A |  | 20.096 | 382.447 | 2.9472 | 1.282 | 3
2025-12-21 13:00:00 | 17.92 | 17.664 | 422.417 | 382.651 |  | 39.766 | 0.256 | 397.072 | 388.6236 | 380.1753 | 3 |  | 3 | 20.5481 | 2.6281 | 17.92 |  | A |  | 17.92 | 382.651 | 2.6281 | 1.1432 | 3
2025-12-21 14:00:00 | 24.96 | 24.832 | 421.985 | 382.241 |  | 39.744 | 0.128 | 396.6659 | 388.2262 | 379.7865 | 3 |  | 3 | 28.6206 | 3.6606 | 24.96 |  | A |  | 24.96 | 382.241 | 3.6606 | 1.5923 | 3
2025-12-21 15:00:00 | 28.416 | 28.288 | 420.353 | 380.753 |  | 39.6 | 0.128 | 395.1318 | 386.7248 | 378.3177 | 3 |  | 3 | 32.5834 | 4.1674 | 28.416 |  | A |  | 28.416 | 380.753 | 4.1674 | 1.8128 | 3
2025-12-21 16:00:00 | 20.096 | 19.84 | 418.491 | 379.086 |  | 39.405 | 0.256 | 393.3815 | 385.0117 | 376.6419 | 3 |  | 3 | 23.0432 | 2.9472 | 20.096 |  | A |  | 20.096 | 379.086 | 2.9472 | 1.282 | 3
2025-12-21 17:00:00 | 19.84 | 19.584 | 417.068 | 383.062 |  | 34.006 | 0.256 | 392.0439 | 383.7026 | 375.3612 | 2 | 2 | 2 | 21.7568 | 1.9168 | 19.84 |  | A |  | 19.84 | 383.062 | 1.9168 | 0.8338 | 2
2025-12-21 18:00:00 | 18.56 | 18.432 | 417.012 | 383.646 |  | 33.366 | 0.128 | 391.9913 | 383.651 | 375.3108 | 2 |  | 2 | 20.3531 | 1.7931 | 18.56 |  | A |  | 18.56 | 383.646 | 1.7931 | 0.78 | 2
2025-12-21 19:00:00 | 18.048 | 17.92 | 417.157 | 383.782 |  | 33.375 | 0.128 | 392.1276 | 383.7844 | 375.4413 | 2 |  | 2 | 19.7916 | 1.7436 | 18.048 |  | A |  | 18.048 | 383.782 | 1.7436 | 0.75849 | 2
2025-12-21 20:00:00 | 18.048 | 17.92 | 418.074 | 384.63 |  | 33.444 | 0.128 | 392.9896 | 384.6281 | 376.2666 | 2 |  | 2 | 19.7916 | 1.7436 | 18.048 |  | A |  | 18.048 | 384.63 | 1.7436 | 0.75849 | 2
2025-12-21 21:00:00 | 18.432 | 18.176 | 418.777 | 380.049 |  | 38.728 | 0.256 | 393.6504 | 385.2748 | 376.8993 | 3 | 3 | 3 | 21.1352 | 2.7032 | 18.432 |  | A |  | 18.432 | 380.049 | 2.7032 | 1.1759 | 3
2025-12-21 22:00:00 | 17.92 | 17.792 | 418.23 | 378.873 |  | 39.357 | 0.128 | 393.1362 | 384.7716 | 376.407 | 3 |  | 3 | 20.5481 | 2.6281 | 17.92 |  | A |  | 17.92 | 378.873 | 2.6281 | 1.1432 | 3
2025-12-21 23:00:00 | 17.664 | 17.408 | 418.635 | 379.239 |  | 39.396 | 0.256 | 393.5169 | 385.1442 | 376.7715 | 3 |  | 3 | 20.2546 | 2.5906 | 17.664 |  | A |  | 17.664 | 379.239 | 2.5906 | 1.1269 | 3
2025-12-22 00:00:00 | 17.536 | 17.408 | 419.497 | 380.027 |  | 39.47 | 0.128 | 394.3272 | 385.9372 | 377.5473 | 3 |  | 3 | 20.1078 | 2.5718 | 17.536 |  | A |  | 17.536 | 380.027 | 2.5718 | 1.1187 | 3 | T |  | 2025-12-22 00:00:00 | 529.792 | 381.6318 | 74.8666 | 32.567 | 2.875 | 22
2025-12-22 01:00:00 | 18.048 | 17.664 | 419.805 | 380.303 |  | 39.502 | 0.384 | 394.6167 | 386.2206 | 377.8245 | 3 |  | 3 | 20.6949 | 2.6469 | 18.048 |  | A |  | 18.048 | 380.303 | 2.6469 | 1.1514 | 3
2025-12-22 02:00:00 | 17.536 | 17.408 | 419.17 | 379.729 |  | 39.441 | 0.128 | 394.0198 | 385.6364 | 377.253 | 3 |  | 3 | 20.1078 | 2.5718 | 17.536 |  | A |  | 17.536 | 379.729 | 2.5718 | 1.1187 | 3
2025-12-22 03:00:00 | 18.048 | 17.792 | 419.296 | 379.84 |  | 39.456 | 0.256 | 394.1382 | 385.7523 | 377.3664 | 3 |  | 3 | 20.6949 | 2.6469 | 18.048 |  | A |  | 18.048 | 379.84 | 2.6469 | 1.1514 | 3
2025-12-22 04:00:00 | 18.048 | 17.792 | 419.717 | 380.225 |  | 39.492 | 0.256 | 394.534 | 386.1396 | 377.7453 | 3 |  | 3 | 20.6949 | 2.6469 | 18.048 |  | A |  | 18.048 | 380.225 | 2.6469 | 1.1514 | 3
2025-12-22 05:00:00 | 18.56 | 18.432 | 419.535 | 380.061 |  | 39.474 | 0.128 | 394.3629 | 385.9722 | 377.5815 | 3 |  | 3 | 21.282 | 2.722 | 18.56 |  | A |  | 18.56 | 380.061 | 2.722 | 1.1841 | 3
2025-12-22 06:00:00 | 18.432 | 18.176 | 417.094 | 382.153 |  | 34.941 | 0.256 | 392.0684 | 383.7265 | 375.3846 | 2 | 2 | 2 | 20.2127 | 1.7807 | 18.432 |  | A |  | 18.432 | 382.153 | 1.7807 | 0.77462 | 2
2025-12-22 07:00:00 | 18.304 | 18.304 | 418.174 | 382.196 |  | 35.978 | 0 | 393.0836 | 384.7201 | 376.3566 | 2 |  | 2 | 20.0724 | 1.7684 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 382.196 | 1.7684 | 0.76924 | 2
2025-12-22 08:00:00 | 20.608 | 20.352 | 421.306 | 381.653 |  | 39.653 | 0.256 | 396.0276 | 387.6015 | 379.1754 | 3 | 3 | 3 | 23.6303 | 3.0223 | 20.608 |  | A |  | 20.608 | 381.653 | 3.0223 | 1.3147 | 3
2025-12-22 09:00:00 | 28.16 | 27.904 | 422.007 | 382.272 |  | 39.735 | 0.256 | 396.6866 | 388.2464 | 379.8063 | 3 |  | 3 | 32.2899 | 4.1299 | 28.16 |  | A |  | 28.16 | 382.272 | 4.1299 | 1.7965 | 3
2025-12-22 10:00:00 | 29.184 | 28.928 | 421.833 | 382.109 |  | 39.724 | 0.256 | 396.523 | 388.0864 | 379.6497 | 3 |  | 3 | 33.4641 | 4.2801 | 29.184 |  | A |  | 29.184 | 382.109 | 4.2801 | 1.8618 | 3
2025-12-22 11:00:00 | 29.568 | 29.44 | 421.445 | 381.757 |  | 39.688 | 0.128 | 396.1583 | 387.7294 | 379.3005 | 3 |  | 3 | 33.9044 | 4.3364 | 29.568 |  | A |  | 29.568 | 381.757 | 4.3364 | 1.8863 | 3
2025-12-22 12:00:00 | 30.464 | 30.336 | 422.201 | 382.433 |  | 39.768 | 0.128 | 396.8689 | 388.4249 | 379.9809 | 3 |  | 3 | 34.9318 | 4.4678 | 30.464 |  | A |  | 30.464 | 382.433 | 4.4678 | 1.9435 | 3
2025-12-22 13:00:00 | 32 | 31.744 | 422.73 | 382.915 |  | 39.815 | 0.256 | 397.3662 | 388.9116 | 380.457 | 3 |  | 3 | 36.693 | 4.693 | 32 |  | A |  | 32 | 382.915 | 4.693 | 2.0415 | 3
2025-12-22 14:00:00 | 31.488 | 31.104 | 423.312 | 383.434 |  | 39.878 | 0.384 | 397.9133 | 389.447 | 380.9808 | 3 |  | 3 | 36.106 | 4.618 | 31.488 |  | A |  | 31.488 | 383.434 | 4.618 | 2.0088 | 3
2025-12-22 15:00:00 | 29.44 | 29.312 | 422.543 | 382.745 |  | 39.798 | 0.128 | 397.1904 | 388.7396 | 380.2887 | 3 |  | 3 | 33.7576 | 4.3176 | 29.44 |  | A |  | 29.44 | 382.745 | 4.3176 | 1.8782 | 3
2025-12-22 16:00:00 | 21.76 | 21.632 | 421.94 | 382.22 |  | 39.72 | 0.128 | 396.6236 | 388.1848 | 379.746 | 3 |  | 3 | 24.9513 | 3.1913 | 21.76 |  | A |  | 21.76 | 382.22 | 3.1913 | 1.3882 | 3
2025-12-22 17:00:00 | 19.072 | 18.816 | 422.819 | 383.019 |  | 39.8 | 0.256 | 397.4499 | 388.9935 | 380.5371 | 3 |  | 3 | 21.8691 | 2.7971 | 19.072 |  | A |  | 19.072 | 383.019 | 2.7971 | 1.2167 | 3
2025-12-22 18:00:00 | 18.944 | 18.816 | 423.803 | 383.909 |  | 39.894 | 0.128 | 398.3748 | 389.8988 | 381.4227 | 3 |  | 3 | 21.7223 | 2.7783 | 18.944 |  | A |  | 18.944 | 383.909 | 2.7783 | 1.2086 | 3
2025-12-22 19:00:00 | 19.712 | 19.328 | 421.123 | 381.481 |  | 39.642 | 0.384 | 395.8556 | 387.4332 | 379.0107 | 3 |  | 3 | 22.6029 | 2.8909 | 19.712 |  | A |  | 19.712 | 381.481 | 2.8909 | 1.2575 | 3
2025-12-22 20:00:00 | 19.84 | 19.712 | 421.137 | 383.353 |  | 37.784 | 0.128 | 395.8688 | 387.446 | 379.0233 | 2 | 2 | 2 | 21.7568 | 1.9168 | 19.84 |  | A |  | 19.84 | 383.353 | 1.9168 | 0.8338 | 2
2025-12-22 21:00:00 | 18.56 | 18.432 | 421.737 | 382.042 |  | 39.695 | 0.128 | 396.4328 | 387.998 | 379.5633 | 3 | 3 | 3 | 21.282 | 2.722 | 18.56 |  | A |  | 18.56 | 382.042 | 2.722 | 1.1841 | 3
2025-12-22 22:00:00 | 18.816 | 18.688 | 418.485 | 379.096 |  | 39.389 | 0.128 | 393.3759 | 385.0062 | 376.6365 | 3 |  | 3 | 21.5755 | 2.7595 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 379.096 | 2.7595 | 1.2004 | 3
2025-12-22 23:00:00 | 17.664 | 17.408 | 419.693 | 380.191 |  | 39.502 | 0.256 | 394.5114 | 386.1176 | 377.7237 | 3 |  | 3 | 20.2546 | 2.5906 | 17.664 |  | A |  | 17.664 | 380.191 | 2.5906 | 1.1269 | 3
2025-12-23 00:00:00 | 18.688 | 18.56 | 420.222 | 380.666 |  | 39.556 | 0.128 | 395.0087 | 386.6042 | 378.1998 | 3 |  | 3 | 21.4287 | 2.7407 | 18.688 |  | A |  | 18.688 | 380.666 | 2.7407 | 1.1922 | 3 | T |  | 2025-12-23 00:00:00 | 448.384 | 381.4793 | 59.2249 | 25.7628 | 2.7083 | 23
2025-12-23 01:00:00 | 18.048 | 17.664 | 420.405 | 380.837 |  | 39.568 | 0.384 | 395.1807 | 386.7726 | 378.3645 | 3 |  | 3 | 20.6949 | 2.6469 | 18.048 |  | A |  | 18.048 | 380.837 | 2.6469 | 1.1514 | 3
2025-12-23 02:00:00 | 17.792 | 17.664 | 419.768 | 380.258 |  | 39.51 | 0.128 | 394.5819 | 386.1866 | 377.7912 | 3 |  | 3 | 20.4013 | 2.6093 | 17.792 |  | A |  | 17.792 | 380.258 | 2.6093 | 1.1351 | 3
2025-12-23 03:00:00 | 17.536 | 17.408 | 419.146 | 379.695 |  | 39.451 | 0.128 | 393.9972 | 385.6143 | 377.2314 | 3 |  | 3 | 20.1078 | 2.5718 | 17.536 |  | A |  | 17.536 | 379.695 | 2.5718 | 1.1187 | 3
2025-12-23 04:00:00 | 18.304 | 18.048 | 418.048 | 382.531 |  | 35.517 | 0.256 | 392.9651 | 384.6042 | 376.2432 | 2 | 2 | 2 | 20.0724 | 1.7684 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 382.531 | 1.7684 | 0.76924 | 2
2025-12-23 05:00:00 | 18.304 | 18.176 | 417.939 | 384.5 |  | 33.439 | 0.128 | 392.8627 | 384.5039 | 376.1451 | 2 |  | 2 | 20.0724 | 1.7684 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 384.5 | 1.7684 | 0.76924 | 2
2025-12-23 06:00:00 | 18.176 | 17.92 | 417.581 | 384.17 |  | 33.411 | 0.256 | 392.5261 | 384.1745 | 375.8229 | 2 |  | 2 | 19.932 | 1.756 | 18.176 |  | A |  | 18.176 | 384.17 | 1.756 | 0.76386 | 2
2025-12-23 07:00:00 | 18.816 | 18.688 | 417.218 | 383.837 |  | 33.381 | 0.128 | 392.1849 | 383.8406 | 375.4962 | 2 |  | 2 | 20.6338 | 1.8178 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 383.837 | 1.8178 | 0.79076 | 2
2025-12-23 08:00:00 | 18.304 | 18.176 | 415.852 | 382.583 |  | 33.269 | 0.128 | 390.9009 | 382.5838 | 374.2668 | 2 |  | 2 | 20.0724 | 1.7684 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 382.583 | 1.7684 | 0.76924 | 2
2025-12-23 09:00:00 | 18.816 | 18.56 | 415.929 | 382.648 |  | 33.281 | 0.256 | 390.9733 | 382.6547 | 374.3361 | 2 |  | 2 | 20.6338 | 1.8178 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 382.648 | 1.8178 | 0.79076 | 2
2025-12-23 10:00:00 | 19.84 | 19.712 | 415.111 | 381.896 |  | 33.215 | 0.128 | 390.2043 | 381.9021 | 373.5999 | 2 |  | 2 | 21.7568 | 1.9168 | 19.84 |  | A |  | 19.84 | 381.896 | 1.9168 | 0.8338 | 2
2025-12-23 11:00:00 | 18.816 | 18.688 | 419.557 | 380.717 |  | 38.84 | 0.128 | 394.3836 | 385.9924 | 377.6013 | 3 | 3 | 3 | 21.5755 | 2.7595 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 380.717 | 2.7595 | 1.2004 | 3
2025-12-23 12:00:00 | 18.944 | 18.688 | 418.896 | 379.465 |  | 39.431 | 0.256 | 393.7622 | 385.3843 | 377.0064 | 3 |  | 3 | 21.7223 | 2.7783 | 18.944 |  | A |  | 18.944 | 379.465 | 2.7783 | 1.2086 | 3
2025-12-23 13:00:00 | 20.608 | 20.48 | 418.976 | 379.527 |  | 39.449 | 0.128 | 393.8374 | 385.4579 | 377.0784 | 3 |  | 3 | 23.6303 | 3.0223 | 20.608 |  | A |  | 20.608 | 379.527 | 3.0223 | 1.3147 | 3
2025-12-23 14:00:00 | 19.328 | 19.2 | 420.126 | 380.576 |  | 39.55 | 0.128 | 394.9184 | 386.5159 | 378.1134 | 3 |  | 3 | 22.1626 | 2.8346 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 380.576 | 2.8346 | 1.233 | 3
2025-12-23 15:00:00 | 19.456 | 19.072 | 420.399 | 380.822 |  | 39.577 | 0.384 | 395.1751 | 386.7671 | 378.3591 | 3 |  | 3 | 22.3094 | 2.8534 | 19.456 |  | A |  | 19.456 | 380.822 | 2.8534 | 1.2412 | 3
2025-12-23 16:00:00 | 18.432 | 18.304 | 420.841 | 381.228 |  | 39.613 | 0.128 | 395.5905 | 387.1737 | 378.7569 | 3 |  | 3 | 21.1352 | 2.7032 | 18.432 |  | A |  | 18.432 | 381.228 | 2.7032 | 1.1759 | 3
2025-12-23 17:00:00 | 18.304 | 18.176 | 420.996 | 381.367 |  | 39.629 | 0.128 | 395.7362 | 387.3163 | 378.8964 | 3 |  | 3 | 20.9884 | 2.6844 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 381.367 | 2.6844 | 1.1677 | 3
2025-12-23 18:00:00 | 20.096 | 19.712 | 419.523 | 380.025 |  | 39.498 | 0.384 | 394.3516 | 385.9612 | 377.5707 | 3 |  | 3 | 23.0432 | 2.9472 | 20.096 |  | A |  | 20.096 | 380.025 | 2.9472 | 1.282 | 3
2025-12-23 19:00:00 | 18.432 | 18.304 | 418.695 | 379.281 |  | 39.414 | 0.128 | 393.5733 | 385.1994 | 376.8255 | 3 |  | 3 | 21.1352 | 2.7032 | 18.432 |  | A |  | 18.432 | 379.281 | 2.7032 | 1.1759 | 3
2025-12-23 20:00:00 | 18.816 | 18.56 | 420.493 | 380.906 |  | 39.587 | 0.256 | 395.2634 | 386.8536 | 378.4437 | 3 |  | 3 | 21.5755 | 2.7595 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 380.906 | 2.7595 | 1.2004 | 3
2025-12-23 21:00:00 | 18.304 | 18.176 | 421.258 | 381.601 |  | 39.657 | 0.128 | 395.9825 | 387.5574 | 379.1322 | 3 |  | 3 | 20.9884 | 2.6844 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 381.601 | 2.6844 | 1.1677 | 3
2025-12-23 22:00:00 | 18.048 | 17.792 | 422.495 | 382.719 |  | 39.776 | 0.256 | 397.1453 | 388.6954 | 380.2455 | 3 |  | 3 | 20.6949 | 2.6469 | 18.048 |  | A |  | 18.048 | 382.719 | 2.6469 | 1.1514 | 3
2025-12-23 23:00:00 | 18.176 | 18.048 | 423.52 | 383.648 |  | 39.872 | 0.128 | 398.1088 | 389.6384 | 381.168 | 3 |  | 3 | 20.8416 | 2.6656 | 18.176 |  | A |  | 18.176 | 383.648 | 2.6656 | 1.1596 | 3
2025-12-24 00:00:00 | 17.92 | 17.664 | 424.809 | 384.819 |  | 39.99 | 0.256 | 399.3205 | 390.8243 | 382.3281 | 3 |  | 3 | 20.5481 | 2.6281 | 17.92 |  | A |  | 17.92 | 384.819 | 2.6281 | 1.1432 | 3 | T |  | 2025-12-24 00:00:00 | 452.224 | 382.5774 | 54.785 | 23.8315 | 2.5 | 24
2025-12-24 01:00:00 | 17.792 | 17.664 | 424.852 | 384.857 |  | 39.995 | 0.128 | 399.3609 | 390.8638 | 382.3668 | 3 |  | 3 | 20.4013 | 2.6093 | 17.792 |  | A |  | 17.792 | 384.857 | 2.6093 | 1.1351 | 3
2025-12-24 02:00:00 | 17.92 | 17.664 | 425.308 | 385.273 |  | 40.035 | 0.256 | 399.7895 | 391.2834 | 382.7772 | 3 |  | 3 | 20.5481 | 2.6281 | 17.92 |  | A |  | 17.92 | 385.273 | 2.6281 | 1.1432 | 3
2025-12-24 03:00:00 | 18.048 | 17.792 | 424.783 | 384.795 |  | 39.988 | 0.256 | 399.296 | 390.8004 | 382.3047 | 3 |  | 3 | 20.6949 | 2.6469 | 18.048 |  | A |  | 18.048 | 384.795 | 2.6469 | 1.1514 | 3
2025-12-24 04:00:00 | 18.176 | 17.92 | 420.73 | 381.127 |  | 39.603 | 0.256 | 395.4862 | 387.0716 | 378.657 | 3 |  | 3 | 20.8416 | 2.6656 | 18.176 |  | A |  | 18.176 | 381.127 | 2.6656 | 1.1596 | 3
2025-12-24 05:00:00 | 20.48 | 20.352 | 420.733 | 381.128 |  | 39.605 | 0.128 | 395.489 | 387.0744 | 378.6597 | 3 |  | 3 | 23.4835 | 3.0035 | 20.48 |  | A |  | 20.48 | 381.128 | 3.0035 | 1.3065 | 3
2025-12-24 06:00:00 | 18.56 | 18.432 | 419.727 | 380.217 |  | 39.51 | 0.128 | 394.5434 | 386.1488 | 377.7543 | 3 |  | 3 | 21.282 | 2.722 | 18.56 |  | A |  | 18.56 | 380.217 | 2.722 | 1.1841 | 3
2025-12-24 07:00:00 | 18.176 | 17.92 | 419.278 | 379.814 |  | 39.464 | 0.256 | 394.1213 | 385.7358 | 377.3502 | 3 |  | 3 | 20.8416 | 2.6656 | 18.176 |  | A |  | 18.176 | 379.814 | 2.6656 | 1.1596 | 3
2025-12-24 08:00:00 | 18.432 | 18.176 | 418.434 | 380.973 |  | 37.461 | 0.256 | 393.328 | 384.9593 | 376.5906 | 2 | 2 | 2 | 20.2127 | 1.7807 | 18.432 |  | A |  | 18.432 | 380.973 | 1.7807 | 0.77462 | 2
2025-12-24 09:00:00 | 18.176 | 18.048 | 417.594 | 384.183 |  | 33.411 | 0.128 | 392.5384 | 384.1865 | 375.8346 | 2 |  | 2 | 19.932 | 1.756 | 18.176 |  | A |  | 18.176 | 384.183 | 1.756 | 0.76386 | 2
2025-12-24 10:00:00 | 18.176 | 18.048 | 415.496 | 382.255 |  | 33.241 | 0.128 | 390.5662 | 382.2563 | 373.9464 | 2 |  | 2 | 19.932 | 1.756 | 18.176 |  | A |  | 18.176 | 382.255 | 1.756 | 0.76386 | 2
2025-12-24 11:00:00 | 20.736 | 20.608 | 414.975 | 381.776 |  | 33.199 | 0.128 | 390.0765 | 381.777 | 373.4775 | 2 |  | 2 | 22.7393 | 2.0033 | 20.736 |  | A |  | 20.736 | 381.776 | 2.0033 | 0.87145 | 2
2025-12-24 12:00:00 | 18.944 | 18.56 | 414.768 | 381.584 |  | 33.184 | 0.384 | 389.8819 | 381.5866 | 373.2912 | 2 |  | 2 | 20.7742 | 1.8302 | 18.944 |  | A |  | 18.944 | 381.584 | 1.8302 | 0.79614 | 2
2025-12-24 13:00:00 | 17.792 | 17.792 | 416.025 | 382.746 |  | 33.279 | 0 | 391.0635 | 382.743 | 374.4225 | 2 |  | 2 | 19.5109 | 1.7189 | 17.792 |  | A |  | 17.792 | 382.746 | 1.7189 | 0.74773 | 2
2025-12-24 14:00:00 | 17.792 | 17.536 | 417.809 | 384.387 |  | 33.422 | 0.256 | 392.7405 | 384.3843 | 376.0281 | 2 |  | 2 | 19.5109 | 1.7189 | 17.792 |  | A |  | 17.792 | 384.387 | 1.7189 | 0.74773 | 2
2025-12-24 15:00:00 | 17.792 | 17.792 | 418.523 | 385.045 |  | 33.478 | 0 | 393.4116 | 385.0412 | 376.6707 | 2 |  | 2 | 19.5109 | 1.7189 | 17.792 |  | A |  | 17.792 | 385.045 | 1.7189 | 0.74773 | 2
2025-12-24 16:00:00 | 19.328 | 19.072 | 417.759 | 384.343 |  | 33.416 | 0.256 | 392.6935 | 384.3383 | 375.9831 | 2 |  | 2 | 21.1953 | 1.8673 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 384.343 | 1.8673 | 0.81228 | 2
2025-12-24 17:00:00 | 22.912 | 22.784 | 417.079 | 383.711 |  | 33.368 | 0.128 | 392.0543 | 383.7127 | 375.3711 | 2 |  | 2 | 25.1256 | 2.2136 | 22.912 |  | A |  | 22.912 | 383.711 | 2.2136 | 0.9629 | 2
2025-12-24 18:00:00 | 21.12 | 20.864 | 417.179 | 383.809 |  | 33.37 | 0.256 | 392.1483 | 383.8047 | 375.4611 | 2 |  | 2 | 23.1604 | 2.0404 | 21.12 |  | A |  | 21.12 | 383.809 | 2.0404 | 0.88759 | 2
2025-12-24 19:00:00 | 19.328 | 19.2 | 419.251 | 381.498 |  | 37.753 | 0.128 | 394.0959 | 385.7109 | 377.3259 | 2 |  | 2 | 21.1953 | 1.8673 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 381.498 | 1.8673 | 0.81228 | 2
2025-12-24 20:00:00 | 19.328 | 19.072 | 419.681 | 380.188 |  | 39.493 | 0.256 | 394.5001 | 386.1065 | 377.7129 | 3 | 3 | 3 | 22.1626 | 2.8346 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 380.188 | 2.8346 | 1.233 | 3
2025-12-24 21:00:00 | 18.688 | 18.56 | 419.541 | 380.059 |  | 39.482 | 0.128 | 394.3685 | 385.9777 | 377.5869 | 3 |  | 3 | 21.4287 | 2.7407 | 18.688 |  | A |  | 18.688 | 380.059 | 2.7407 | 1.1922 | 3
2025-12-24 22:00:00 | 18.304 | 18.048 | 420.771 | 381.177 |  | 39.594 | 0.256 | 395.5247 | 387.1093 | 378.6939 | 3 |  | 3 | 20.9884 | 2.6844 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 381.177 | 2.6844 | 1.1677 | 3
2025-12-24 23:00:00 | 18.304 | 18.048 | 421.786 | 382.093 |  | 39.693 | 0.256 | 396.4788 | 388.0431 | 379.6074 | 3 |  | 3 | 20.9884 | 2.6844 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 382.093 | 2.6844 | 1.1677 | 3
2025-12-25 00:00:00 | 17.664 | 17.536 | 421.552 | 381.884 |  | 39.668 | 0.128 | 396.2589 | 387.8278 | 379.3968 | 3 |  | 3 | 20.2546 | 2.5906 | 17.664 |  | A |  | 17.664 | 381.884 | 2.5906 | 1.1269 | 3 | T |  | 2025-12-25 00:00:00 | 450.944 | 380.8765 | 66.1343 | 28.7684 | 3 | 25
2025-12-25 01:00:00 | 18.304 | 18.048 | 421.403 | 381.747 |  | 39.656 | 0.256 | 396.1188 | 387.6908 | 379.2627 | 3 |  | 3 | 20.9884 | 2.6844 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 381.747 | 2.6844 | 1.1677 | 3
2025-12-25 02:00:00 | 18.432 | 18.304 | 421.044 | 381.421 |  | 39.623 | 0.128 | 395.7814 | 387.3605 | 378.9396 | 3 |  | 3 | 21.1352 | 2.7032 | 18.432 |  | A |  | 18.432 | 381.421 | 2.7032 | 1.1759 | 3
2025-12-25 03:00:00 | 17.664 | 17.536 | 420.806 | 381.21 |  | 39.596 | 0.128 | 395.5576 | 387.1415 | 378.7254 | 3 |  | 3 | 20.2546 | 2.5906 | 17.664 |  | A |  | 17.664 | 381.21 | 2.5906 | 1.1269 | 3
2025-12-25 04:00:00 | 18.56 | 18.304 | 420.137 | 380.603 |  | 39.534 | 0.256 | 394.9288 | 386.526 | 378.1233 | 3 |  | 3 | 21.282 | 2.722 | 18.56 |  | A |  | 18.56 | 380.603 | 2.722 | 1.1841 | 3
2025-12-25 05:00:00 | 18.176 | 17.92 | 420.32 | 380.769 |  | 39.551 | 0.256 | 395.1008 | 386.6944 | 378.288 | 3 |  | 3 | 20.8416 | 2.6656 | 18.176 |  | A |  | 18.176 | 380.769 | 2.6656 | 1.1596 | 3
2025-12-25 06:00:00 | 18.176 | 18.048 | 420.794 | 381.198 |  | 39.596 | 0.128 | 395.5464 | 387.1305 | 378.7146 | 3 |  | 3 | 20.8416 | 2.6656 | 18.176 |  | A |  | 18.176 | 381.198 | 2.6656 | 1.1596 | 3
2025-12-25 07:00:00 | 18.176 | 18.048 | 420.747 | 381.156 |  | 39.591 | 0.128 | 395.5022 | 387.0872 | 378.6723 | 3 |  | 3 | 20.8416 | 2.6656 | 18.176 |  | A |  | 18.176 | 381.156 | 2.6656 | 1.1596 | 3
2025-12-25 08:00:00 | 17.92 | 17.536 | 420.187 | 380.649 |  | 39.538 | 0.384 | 394.9758 | 386.572 | 378.1683 | 3 |  | 3 | 20.5481 | 2.6281 | 17.92 |  | A |  | 17.92 | 380.649 | 2.6281 | 1.1432 | 3
2025-12-25 09:00:00 | 17.92 | 17.792 | 420.648 | 381.064 |  | 39.584 | 0.128 | 395.4091 | 386.9962 | 378.5832 | 3 |  | 3 | 20.5481 | 2.6281 | 17.92 |  | A |  | 17.92 | 381.064 | 2.6281 | 1.1432 | 3
2025-12-25 10:00:00 | 18.816 | 18.56 | 420.29 | 380.742 |  | 39.548 | 0.256 | 395.0726 | 386.6668 | 378.261 | 3 |  | 3 | 21.5755 | 2.7595 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 380.742 | 2.7595 | 1.2004 | 3
2025-12-25 11:00:00 | 19.968 | 19.712 | 420.239 | 380.684 |  | 39.555 | 0.256 | 395.0247 | 386.6199 | 378.2151 | 3 |  | 3 | 22.8965 | 2.9285 | 19.968 |  | A |  | 19.968 | 380.684 | 2.9285 | 1.2739 | 3
2025-12-25 12:00:00 | 20.096 | 19.968 | 420.923 | 381.307 |  | 39.616 | 0.128 | 395.6676 | 387.2492 | 378.8307 | 3 |  | 3 | 23.0432 | 2.9472 | 20.096 |  | A |  | 20.096 | 381.307 | 2.9472 | 1.282 | 3
2025-12-25 13:00:00 | 20.608 | 20.352 | 422.078 | 382.354 |  | 39.724 | 0.256 | 396.7533 | 388.3118 | 379.8702 | 3 |  | 3 | 23.6303 | 3.0223 | 20.608 |  | A |  | 20.608 | 382.354 | 3.0223 | 1.3147 | 3
2025-12-25 14:00:00 | 17.92 | 17.792 | 422.296 | 382.552 |  | 39.744 | 0.128 | 396.9582 | 388.5123 | 380.0664 | 3 |  | 3 | 20.5481 | 2.6281 | 17.92 |  | A |  | 17.92 | 382.552 | 2.6281 | 1.1432 | 3
2025-12-25 15:00:00 | 19.84 | 19.712 | 421.383 | 381.72 |  | 39.663 | 0.128 | 396.1 | 387.6724 | 379.2447 | 3 |  | 3 | 22.7497 | 2.9097 | 19.84 |  | A |  | 19.84 | 381.72 | 2.9097 | 1.2657 | 3
2025-12-25 16:00:00 | 19.072 | 18.816 | 419.809 | 380.291 |  | 39.518 | 0.256 | 394.6205 | 386.2243 | 377.8281 | 3 |  | 3 | 21.8691 | 2.7971 | 19.072 |  | A |  | 19.072 | 380.291 | 2.7971 | 1.2167 | 3
2025-12-25 17:00:00 | 19.84 | 19.584 | 418.872 | 379.443 |  | 39.429 | 0.256 | 393.7397 | 385.3622 | 376.9848 | 3 |  | 3 | 22.7497 | 2.9097 | 19.84 |  | A |  | 19.84 | 379.443 | 2.9097 | 1.2657 | 3
2025-12-25 18:00:00 | 18.816 | 18.56 | 418.664 | 379.263 |  | 39.401 | 0.256 | 393.5442 | 385.1709 | 376.7976 | 3 |  | 3 | 21.5755 | 2.7595 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 379.263 | 2.7595 | 1.2004 | 3
2025-12-25 19:00:00 | 18.432 | 18.304 | 418.78 | 379.368 |  | 39.412 | 0.128 | 393.6532 | 385.2776 | 376.902 | 3 |  | 3 | 21.1352 | 2.7032 | 18.432 |  | A |  | 18.432 | 379.368 | 2.7032 | 1.1759 | 3
2025-12-25 20:00:00 | 19.456 | 19.2 | 419.184 | 379.731 |  | 39.453 | 0.256 | 394.033 | 385.6493 | 377.2656 | 3 |  | 3 | 22.3094 | 2.8534 | 19.456 |  | A |  | 19.456 | 379.731 | 2.8534 | 1.2412 | 3
2025-12-25 21:00:00 | 19.968 | 19.84 | 419.317 | 379.854 |  | 39.463 | 0.128 | 394.158 | 385.7716 | 377.3853 | 3 |  | 3 | 22.8965 | 2.9285 | 19.968 |  | A |  | 19.968 | 379.854 | 2.9285 | 1.2739 | 3
2025-12-25 22:00:00 | 18.432 | 18.176 | 419.875 | 380.368 |  | 39.507 | 0.256 | 394.6825 | 386.285 | 377.8875 | 3 |  | 3 | 21.1352 | 2.7032 | 18.432 |  | A |  | 18.432 | 380.368 | 2.7032 | 1.1759 | 3
2025-12-25 23:00:00 | 18.688 | 18.56 | 421.301 | 381.659 |  | 39.642 | 0.128 | 396.0229 | 387.5969 | 379.1709 | 3 |  | 3 | 21.4287 | 2.7407 | 18.688 |  | A |  | 18.688 | 381.659 | 2.7407 | 1.1922 | 3
2025-12-26 00:00:00 | 19.2 | 18.944 | 421.464 | 381.808 |  | 39.656 | 0.256 | 396.1762 | 387.7469 | 379.3176 | 3 |  | 3 | 22.0158 | 2.8158 | 19.2 |  | A |  | 19.2 | 381.808 | 2.8158 | 1.2249 | 3 | T |  | 2025-12-26 00:00:00 | 454.912 | 380.784 | 66.7163 | 29.0216 | 3 | 26
2025-12-26 01:00:00 | 18.432 | 18.176 | 420.865 | 381.269 |  | 39.596 | 0.256 | 395.6131 | 387.1958 | 378.7785 | 3 |  | 3 | 21.1352 | 2.7032 | 18.432 |  | A |  | 18.432 | 381.269 | 2.7032 | 1.1759 | 3
2025-12-26 02:00:00 | 18.176 | 18.048 | 421.201 | 381.573 |  | 39.628 | 0.128 | 395.9289 | 387.5049 | 379.0809 | 3 |  | 3 | 20.8416 | 2.6656 | 18.176 |  | A |  | 18.176 | 381.573 | 2.6656 | 1.1596 | 3
2025-12-26 03:00:00 | 17.536 | 17.408 | 421.009 | 381.402 |  | 39.607 | 0.128 | 395.7485 | 387.3283 | 378.9081 | 3 |  | 3 | 20.1078 | 2.5718 | 17.536 |  | A |  | 17.536 | 381.402 | 2.5718 | 1.1187 | 3
2025-12-26 04:00:00 | 18.304 | 18.048 | 420.307 | 380.766 |  | 39.541 | 0.256 | 395.0886 | 386.6824 | 378.2763 | 3 |  | 3 | 20.9884 | 2.6844 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 380.766 | 2.6844 | 1.1677 | 3
2025-12-26 05:00:00 | 18.432 | 18.304 | 419.829 | 380.333 |  | 39.496 | 0.128 | 394.6393 | 386.2427 | 377.8461 | 3 |  | 3 | 21.1352 | 2.7032 | 18.432 |  | A |  | 18.432 | 380.333 | 2.7032 | 1.1759 | 3
2025-12-26 06:00:00 | 18.304 | 18.048 | 420.166 | 380.64 |  | 39.526 | 0.256 | 394.956 | 386.5527 | 378.1494 | 3 |  | 3 | 20.9884 | 2.6844 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 380.64 | 2.6844 | 1.1677 | 3
2025-12-26 07:00:00 | 18.176 | 18.048 | 419.646 | 380.17 |  | 39.476 | 0.128 | 394.4672 | 386.0743 | 377.6814 | 3 |  | 3 | 20.8416 | 2.6656 | 18.176 |  | A |  | 18.176 | 380.17 | 2.6656 | 1.1596 | 3
2025-12-26 08:00:00 | 18.048 | 17.664 | 419.488 | 380.031 |  | 39.457 | 0.384 | 394.3187 | 385.929 | 377.5392 | 3 |  | 3 | 20.6949 | 2.6469 | 18.048 |  | A |  | 18.048 | 380.031 | 2.6469 | 1.1514 | 3
2025-12-26 09:00:00 | 17.92 | 17.792 | 420.043 | 380.531 |  | 39.512 | 0.128 | 394.8404 | 386.4396 | 378.0387 | 3 |  | 3 | 20.5481 | 2.6281 | 17.92 |  | A |  | 17.92 | 380.531 | 2.6281 | 1.1432 | 3
2025-12-26 10:00:00 | 19.072 | 18.816 | 420.32 | 380.772 |  | 39.548 | 0.256 | 395.1008 | 386.6944 | 378.288 | 3 |  | 3 | 21.8691 | 2.7971 | 19.072 |  | A |  | 19.072 | 380.772 | 2.7971 | 1.2167 | 3
2025-12-26 11:00:00 | 19.584 | 19.456 | 420.73 | 381.148 |  | 39.582 | 0.128 | 395.4862 | 387.0716 | 378.657 | 3 |  | 3 | 22.4561 | 2.8721 | 19.584 |  | A |  | 19.584 | 381.148 | 2.8721 | 1.2494 | 3
2025-12-26 12:00:00 | 19.712 | 19.456 | 421.027 | 381.414 |  | 39.613 | 0.256 | 395.7654 | 387.3448 | 378.9243 | 3 |  | 3 | 22.6029 | 2.8909 | 19.712 |  | A |  | 19.712 | 381.414 | 2.8909 | 1.2575 | 3
2025-12-26 13:00:00 | 19.968 | 19.84 | 421.839 | 382.144 |  | 39.695 | 0.128 | 396.5287 | 388.0919 | 379.6551 | 3 |  | 3 | 22.8965 | 2.9285 | 19.968 |  | A |  | 19.968 | 382.144 | 2.9285 | 1.2739 | 3
2025-12-26 14:00:00 | 19.584 | 19.456 | 422.366 | 382.617 |  | 39.749 | 0.128 | 397.024 | 388.5767 | 380.1294 | 3 |  | 3 | 22.4561 | 2.8721 | 19.584 |  | A |  | 19.584 | 382.617 | 2.8721 | 1.2494 | 3
2025-12-26 15:00:00 | 20.352 | 20.096 | 421.442 | 381.778 |  | 39.664 | 0.256 | 396.1555 | 387.7266 | 379.2978 | 3 |  | 3 | 23.3368 | 2.9848 | 20.352 |  | A |  | 20.352 | 381.778 | 2.9848 | 1.2984 | 3
2025-12-26 16:00:00 | 18.816 | 18.56 | 420.172 | 380.631 |  | 39.541 | 0.256 | 394.9617 | 386.5582 | 378.1548 | 3 |  | 3 | 21.5755 | 2.7595 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 380.631 | 2.7595 | 1.2004 | 3
2025-12-26 17:00:00 | 19.456 | 19.328 | 419.112 | 379.669 |  | 39.443 | 0.128 | 393.9653 | 385.583 | 377.2008 | 3 |  | 3 | 22.3094 | 2.8534 | 19.456 |  | A |  | 19.456 | 379.669 | 2.8534 | 1.2412 | 3
2025-12-26 18:00:00 | 19.456 | 19.2 | 419.262 | 379.807 |  | 39.455 | 0.256 | 394.1063 | 385.721 | 377.3358 | 3 |  | 3 | 22.3094 | 2.8534 | 19.456 |  | A |  | 19.456 | 379.807 | 2.8534 | 1.2412 | 3
2025-12-26 19:00:00 | 19.968 | 19.712 | 419.26 | 379.809 |  | 39.451 | 0.256 | 394.1044 | 385.7192 | 377.334 | 3 |  | 3 | 22.8965 | 2.9285 | 19.968 |  | A |  | 19.968 | 379.809 | 2.9285 | 1.2739 | 3
2025-12-26 20:00:00 | 19.456 | 19.328 | 419.095 | 379.662 |  | 39.433 | 0.128 | 393.9493 | 385.5674 | 377.1855 | 3 |  | 3 | 22.3094 | 2.8534 | 19.456 |  | A |  | 19.456 | 379.662 | 2.8534 | 1.2412 | 3
2025-12-26 21:00:00 | 20.096 | 19.968 | 419.321 | 379.868 |  | 39.453 | 0.128 | 394.1617 | 385.7753 | 377.3889 | 3 |  | 3 | 23.0432 | 2.9472 | 20.096 |  | A |  | 20.096 | 379.868 | 2.9472 | 1.282 | 3
2025-12-26 22:00:00 | 18.944 | 18.688 | 419.824 | 380.328 |  | 39.496 | 0.256 | 394.6346 | 386.2381 | 377.8416 | 3 |  | 3 | 21.7223 | 2.7783 | 18.944 |  | A |  | 18.944 | 380.328 | 2.7783 | 1.2086 | 3
2025-12-26 23:00:00 | 17.92 | 17.664 | 420.17 | 380.645 |  | 39.525 | 0.256 | 394.9598 | 386.5564 | 378.153 | 3 |  | 3 | 20.5481 | 2.6281 | 17.92 |  | A |  | 17.92 | 380.645 | 2.6281 | 1.1432 | 3
2025-12-27 00:00:00 | 18.432 | 18.304 | 421.26 | 381.63 |  | 39.63 | 0.128 | 395.9844 | 387.5592 | 379.134 | 3 |  | 3 | 21.1352 | 2.7032 | 18.432 |  | A |  | 18.432 | 381.63 | 2.7032 | 1.1759 | 3 | T |  | 2025-12-27 00:00:00 | 456.704 | 381.3086 | 59.1511 | 25.7307 | 2.6667 | 27
2025-12-27 01:00:00 | 17.792 | 17.536 | 421.048 | 381.442 |  | 39.606 | 0.256 | 395.7851 | 387.3642 | 378.9432 | 3 |  | 3 | 20.4013 | 2.6093 | 17.792 |  | A |  | 17.792 | 381.442 | 2.6093 | 1.1351 | 3
2025-12-27 02:00:00 | 17.664 | 17.408 | 420.821 | 381.238 |  | 39.583 | 0.256 | 395.5717 | 387.1553 | 378.7389 | 3 |  | 3 | 20.2546 | 2.5906 | 17.664 |  | A |  | 17.664 | 381.238 | 2.5906 | 1.1269 | 3
2025-12-27 03:00:00 | 17.92 | 17.792 | 420.575 | 381.016 |  | 39.559 | 0.128 | 395.3405 | 386.929 | 378.5175 | 3 |  | 3 | 20.5481 | 2.6281 | 17.92 |  | A |  | 17.92 | 381.016 | 2.6281 | 1.1432 | 3
2025-12-27 04:00:00 | 18.688 | 18.432 | 419.928 | 380.427 |  | 39.501 | 0.256 | 394.7323 | 386.3338 | 377.9352 | 3 |  | 3 | 21.4287 | 2.7407 | 18.688 |  | A |  | 18.688 | 380.427 | 2.7407 | 1.1922 | 3
2025-12-27 05:00:00 | 18.432 | 18.176 | 419.969 | 380.47 |  | 39.499 | 0.256 | 394.7709 | 386.3715 | 377.9721 | 3 |  | 3 | 21.1352 | 2.7032 | 18.432 |  | A |  | 18.432 | 380.47 | 2.7032 | 1.1759 | 3
2025-12-27 06:00:00 | 18.56 | 18.432 | 419.306 | 379.868 |  | 39.438 | 0.128 | 394.1476 | 385.7615 | 377.3754 | 3 |  | 3 | 21.282 | 2.722 | 18.56 |  | A |  | 18.56 | 379.868 | 2.722 | 1.1841 | 3
2025-12-27 07:00:00 | 19.328 | 19.2 | 418.124 | 378.795 |  | 39.329 | 0.128 | 393.0366 | 384.6741 | 376.3116 | 3 |  | 3 | 22.1626 | 2.8346 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 378.795 | 2.8346 | 1.233 | 3
2025-12-27 08:00:00 | 18.816 | 18.56 | 417.248 | 382.044 |  | 35.204 | 0.256 | 392.2131 | 383.8682 | 375.5232 | 2 | 2 | 2 | 20.6338 | 1.8178 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 382.044 | 1.8178 | 0.79076 | 2
2025-12-27 09:00:00 | 18.816 | 18.688 | 418.035 | 384.615 |  | 33.42 | 0.128 | 392.9529 | 384.5922 | 376.2315 | 2 |  | 2 | 20.6338 | 1.8178 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 384.615 | 1.8178 | 0.79076 | 2
2025-12-27 10:00:00 | 18.688 | 18.56 | 418.747 | 381.962 |  | 36.785 | 0.128 | 393.6222 | 385.2472 | 376.8723 | 2 |  | 2 | 20.4935 | 1.8055 | 18.688 |  | A |  | 18.688 | 381.962 | 1.8055 | 0.78538 | 2
2025-12-27 11:00:00 | 18.56 | 18.304 | 418.437 | 379.075 |  | 39.362 | 0.256 | 393.3308 | 384.962 | 376.5933 | 3 | 3 | 3 | 21.282 | 2.722 | 18.56 |  | A |  | 18.56 | 379.075 | 2.722 | 1.1841 | 3
2025-12-27 12:00:00 | 19.84 | 19.584 | 418.982 | 379.564 |  | 39.418 | 0.256 | 393.8431 | 385.4634 | 377.0838 | 3 |  | 3 | 22.7497 | 2.9097 | 19.84 |  | A |  | 19.84 | 379.564 | 2.9097 | 1.2657 | 3
2025-12-27 13:00:00 | 19.072 | 18.816 | 420.37 | 380.817 |  | 39.553 | 0.256 | 395.1478 | 386.7404 | 378.333 | 3 |  | 3 | 21.8691 | 2.7971 | 19.072 |  | A |  | 19.072 | 380.817 | 2.7971 | 1.2167 | 3
2025-12-27 14:00:00 | 19.072 | 18.944 | 421.114 | 381.487 |  | 39.627 | 0.128 | 395.8472 | 387.4249 | 379.0026 | 3 |  | 3 | 21.8691 | 2.7971 | 19.072 |  | A |  | 19.072 | 381.487 | 2.7971 | 1.2167 | 3
2025-12-27 15:00:00 | 18.176 | 17.92 | 419.461 | 379.99 |  | 39.471 | 0.256 | 394.2933 | 385.9041 | 377.5149 | 3 |  | 3 | 20.8416 | 2.6656 | 18.176 |  | A |  | 18.176 | 379.99 | 2.6656 | 1.1596 | 3
2025-12-27 16:00:00 | 19.072 | 18.944 | 417.193 | 381.817 |  | 35.376 | 0.128 | 392.1614 | 383.8176 | 375.4737 | 2 | 2 | 2 | 20.9146 | 1.8426 | 19.072 |  | A |  | 19.072 | 381.817 | 1.8426 | 0.80152 | 2
2025-12-27 17:00:00 | 19.584 | 19.328 | 416.023 | 382.747 |  | 33.276 | 0.256 | 391.0616 | 382.7412 | 374.4207 | 2 |  | 2 | 21.476 | 1.892 | 19.584 |  | A |  | 19.584 | 382.747 | 1.892 | 0.82304 | 2
2025-12-27 18:00:00 | 19.84 | 19.84 | 416.507 | 383.195 |  | 33.312 | 0 | 391.5166 | 383.1864 | 374.8563 | 2 |  | 2 | 21.7568 | 1.9168 | 19.84 |  | A |  | 19.84 | 383.195 | 1.9168 | 0.8338 | 2
2025-12-27 19:00:00 | 19.328 | 18.944 | 417.331 | 383.957 |  | 33.374 | 0.384 | 392.2911 | 383.9445 | 375.5979 | 2 |  | 2 | 21.1953 | 1.8673 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 383.957 | 1.8673 | 0.81228 | 2
2025-12-27 20:00:00 | 22.272 | 22.272 | 418.557 | 384.228 |  | 34.329 | 0 | 393.4436 | 385.0724 | 376.7013 | 2 |  | 2 | 24.4237 | 2.1517 | 22.272 |  | A |  | 22.272 | 384.228 | 2.1517 | 0.936 | 2
2025-12-27 21:00:00 | 20.224 | 19.968 | 418.976 | 379.559 |  | 39.417 | 0.256 | 393.8374 | 385.4579 | 377.0784 | 3 | 3 | 3 | 23.19 | 2.966 | 20.224 |  | A |  | 20.224 | 379.559 | 2.966 | 1.2902 | 3
2025-12-27 22:00:00 | 19.328 | 19.072 | 419.67 | 380.19 |  | 39.48 | 0.256 | 394.4898 | 386.0964 | 377.703 | 3 |  | 3 | 22.1626 | 2.8346 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 380.19 | 2.8346 | 1.233 | 3
2025-12-27 23:00:00 | 19.2 | 19.072 | 420.866 | 381.274 |  | 39.592 | 0.128 | 395.614 | 387.1967 | 378.7794 | 3 |  | 3 | 22.0158 | 2.8158 | 19.2 |  | A |  | 19.2 | 381.274 | 2.8158 | 1.2249 | 3
2025-12-28 00:00:00 | 18.304 | 18.048 | 420.484 | 380.929 |  | 39.555 | 0.256 | 395.255 | 386.8453 | 378.4356 | 3 |  | 3 | 20.9884 | 2.6844 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 380.929 | 2.6844 | 1.1677 | 3 | T |  | 2025-12-28 00:00:00 | 446.336 | 380.3466 | 65.4585 | 28.4745 | 3 | 28
2025-12-28 01:00:00 | 17.536 | 17.408 | 420.699 | 381.127 |  | 39.572 | 0.128 | 395.4571 | 387.0431 | 378.6291 | 3 |  | 3 | 20.1078 | 2.5718 | 17.536 |  | A |  | 17.536 | 381.127 | 2.5718 | 1.1187 | 3
2025-12-28 02:00:00 | 17.664 | 17.408 | 421.293 | 381.665 |  | 39.628 | 0.256 | 396.0154 | 387.5896 | 379.1637 | 3 |  | 3 | 20.2546 | 2.5906 | 17.664 |  | A |  | 17.664 | 381.665 | 2.5906 | 1.1269 | 3
2025-12-28 03:00:00 | 18.304 | 18.176 | 420.877 | 381.285 |  | 39.592 | 0.128 | 395.6244 | 387.2068 | 378.7893 | 3 |  | 3 | 20.9884 | 2.6844 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 381.285 | 2.6844 | 1.1677 | 3
2025-12-28 04:00:00 | 18.048 | 17.792 | 421.136 | 381.523 |  | 39.613 | 0.256 | 395.8678 | 387.4451 | 379.0224 | 3 |  | 3 | 20.6949 | 2.6469 | 18.048 |  | A |  | 18.048 | 381.523 | 2.6469 | 1.1514 | 3
2025-12-28 05:00:00 | 17.792 | 17.536 | 421.085 | 381.48 |  | 39.605 | 0.256 | 395.8199 | 387.3982 | 378.9765 | 3 |  | 3 | 20.4013 | 2.6093 | 17.792 |  | A |  | 17.792 | 381.48 | 2.6093 | 1.1351 | 3
2025-12-28 06:00:00 | 18.432 | 18.304 | 420.73 | 381.158 |  | 39.572 | 0.128 | 395.4862 | 387.0716 | 378.657 | 3 |  | 3 | 21.1352 | 2.7032 | 18.432 |  | A |  | 18.432 | 381.158 | 2.7032 | 1.1759 | 3
2025-12-28 07:00:00 | 18.176 | 17.92 | 419.547 | 380.091 |  | 39.456 | 0.256 | 394.3742 | 385.9832 | 377.5923 | 3 |  | 3 | 20.8416 | 2.6656 | 18.176 |  | A |  | 18.176 | 380.091 | 2.6656 | 1.1596 | 3
2025-12-28 08:00:00 | 19.328 | 19.2 | 418.996 | 379.591 |  | 39.405 | 0.128 | 393.8562 | 385.4763 | 377.0964 | 3 |  | 3 | 22.1626 | 2.8346 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 379.591 | 2.8346 | 1.233 | 3
2025-12-28 09:00:00 | 18.56 | 18.304 | 419.317 | 379.884 |  | 39.433 | 0.256 | 394.158 | 385.7716 | 377.3853 | 3 |  | 3 | 21.282 | 2.722 | 18.56 |  | A |  | 18.56 | 379.884 | 2.722 | 1.1841 | 3
2025-12-28 10:00:00 | 17.792 | 17.664 | 419.54 | 380.086 |  | 39.454 | 0.128 | 394.3676 | 385.9768 | 377.586 | 3 |  | 3 | 20.4013 | 2.6093 | 17.792 |  | A |  | 17.792 | 380.086 | 2.6093 | 1.1351 | 3
2025-12-28 11:00:00 | 18.944 | 18.688 | 420.251 | 380.725 |  | 39.526 | 0.256 | 395.0359 | 386.6309 | 378.2259 | 3 |  | 3 | 21.7223 | 2.7783 | 18.944 |  | A |  | 18.944 | 380.725 | 2.7783 | 1.2086 | 3
2025-12-28 12:00:00 | 19.712 | 19.456 | 420.159 | 380.634 |  | 39.525 | 0.256 | 394.9495 | 386.5463 | 378.1431 | 3 |  | 3 | 22.6029 | 2.8909 | 19.712 |  | A |  | 19.712 | 380.634 | 2.8909 | 1.2575 | 3
2025-12-28 13:00:00 | 20.864 | 20.736 | 421.394 | 381.748 |  | 39.646 | 0.128 | 396.1104 | 387.6825 | 379.2546 | 3 |  | 3 | 23.9239 | 3.0599 | 20.864 |  | A |  | 20.864 | 381.748 | 3.0599 | 1.331 | 3
2025-12-28 14:00:00 | 18.432 | 18.176 | 421.949 | 382.252 |  | 39.697 | 0.256 | 396.6321 | 388.1931 | 379.7541 | 3 |  | 3 | 21.1352 | 2.7032 | 18.432 |  | A |  | 18.432 | 382.252 | 2.7032 | 1.1759 | 3
2025-12-28 15:00:00 | 19.2 | 19.072 | 421.333 | 381.689 |  | 39.644 | 0.128 | 396.053 | 387.6264 | 379.1997 | 3 |  | 3 | 22.0158 | 2.8158 | 19.2 |  | A |  | 19.2 | 381.689 | 2.8158 | 1.2249 | 3
2025-12-28 16:00:00 | 18.304 | 18.048 | 419.943 | 380.432 |  | 39.511 | 0.256 | 394.7464 | 386.3476 | 377.9487 | 3 |  | 3 | 20.9884 | 2.6844 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 380.432 | 2.6844 | 1.1677 | 3
2025-12-28 17:00:00 | 19.328 | 19.2 | 418.612 | 379.222 |  | 39.39 | 0.128 | 393.4953 | 385.123 | 376.7508 | 3 |  | 3 | 22.1626 | 2.8346 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 379.222 | 2.8346 | 1.233 | 3
2025-12-28 18:00:00 | 18.048 | 17.792 | 418.276 | 378.924 |  | 39.352 | 0.256 | 393.1794 | 384.8139 | 376.4484 | 3 |  | 3 | 20.6949 | 2.6469 | 18.048 |  | A |  | 18.048 | 378.924 | 2.6469 | 1.1514 | 3
2025-12-28 19:00:00 | 18.816 | 18.56 | 418.13 | 378.786 |  | 39.344 | 0.256 | 393.0422 | 384.6796 | 376.317 | 3 |  | 3 | 21.5755 | 2.7595 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 378.786 | 2.7595 | 1.2004 | 3
2025-12-28 20:00:00 | 18.688 | 18.432 | 418.2 | 378.857 |  | 39.343 | 0.256 | 393.108 | 384.744 | 376.38 | 3 |  | 3 | 21.4287 | 2.7407 | 18.688 |  | A |  | 18.688 | 378.857 | 2.7407 | 1.1922 | 3
2025-12-28 21:00:00 | 19.072 | 18.944 | 418.367 | 379.009 |  | 39.358 | 0.128 | 393.265 | 384.8976 | 376.5303 | 3 |  | 3 | 21.8691 | 2.7971 | 19.072 |  | A |  | 19.072 | 379.009 | 2.7971 | 1.2167 | 3
2025-12-28 22:00:00 | 18.688 | 18.56 | 417.807 | 378.503 |  | 39.304 | 0.128 | 392.7386 | 384.3824 | 376.0263 | 3 |  | 3 | 21.4287 | 2.7407 | 18.688 |  | A |  | 18.688 | 378.503 | 2.7407 | 1.1922 | 3
2025-12-28 23:00:00 | 18.304 | 18.048 | 418.041 | 378.718 |  | 39.323 | 0.256 | 392.9585 | 384.5977 | 376.2369 | 3 |  | 3 | 20.9884 | 2.6844 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 378.718 | 2.6844 | 1.1677 | 3
2025-12-29 00:00:00 | 17.792 | 17.664 | 418.125 | 380.221 |  | 37.904 | 0.128 | 393.0375 | 384.675 | 376.3125 | 2 | 2 | 2 | 19.5109 | 1.7189 | 17.792 |  | A |  | 17.792 | 380.221 | 1.7189 | 0.74773 | 2 | T |  | 2025-12-29 00:00:00 | 486.016 | 381.857 | 53.3222 | 23.1951 | 2.2917 | 29
2025-12-29 01:00:00 | 17.536 | 17.28 | 418.514 | 382.833 |  | 35.681 | 0.256 | 393.4032 | 385.0329 | 376.6626 | 2 |  | 2 | 19.2302 | 1.6942 | 17.536 |  | A |  | 17.536 | 382.833 | 1.6942 | 0.73697 | 2
2025-12-29 02:00:00 | 18.048 | 17.92 | 418.636 | 379.263 |  | 39.373 | 0.128 | 393.5178 | 385.1451 | 376.7724 | 3 | 3 | 3 | 20.6949 | 2.6469 | 18.048 |  | A |  | 18.048 | 379.263 | 2.6469 | 1.1514 | 3
2025-12-29 03:00:00 | 17.664 | 17.28 | 419.442 | 379.994 |  | 39.448 | 0.384 | 394.2755 | 385.8866 | 377.4978 | 3 |  | 3 | 20.2546 | 2.5906 | 17.664 |  | A |  | 17.664 | 379.994 | 2.5906 | 1.1269 | 3
2025-12-29 04:00:00 | 17.792 | 17.664 | 418.796 | 379.412 |  | 39.384 | 0.128 | 393.6682 | 385.2923 | 376.9164 | 3 |  | 3 | 20.4013 | 2.6093 | 17.792 |  | A |  | 17.792 | 379.412 | 2.6093 | 1.1351 | 3
2025-12-29 05:00:00 | 18.304 | 18.176 | 418.875 | 379.486 |  | 39.389 | 0.128 | 393.7425 | 385.365 | 376.9875 | 3 |  | 3 | 20.9884 | 2.6844 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 379.486 | 2.6844 | 1.1677 | 3
2025-12-29 06:00:00 | 20.352 | 20.096 | 417.331 | 382.421 |  | 34.91 | 0.256 | 392.2911 | 383.9445 | 375.5979 | 2 | 2 | 2 | 22.3182 | 1.9662 | 20.352 |  | A |  | 20.352 | 382.421 | 1.9662 | 0.85531 | 2
2025-12-29 07:00:00 | 20.736 | 20.608 | 415.878 | 382.639 |  | 33.239 | 0.128 | 390.9253 | 382.6078 | 374.2902 | 2 |  | 2 | 22.7393 | 2.0033 | 20.736 |  | A |  | 20.736 | 382.639 | 2.0033 | 0.87145 | 2
2025-12-29 08:00:00 | 20.096 | 19.968 | 415.399 | 382.202 |  | 33.197 | 0.128 | 390.4751 | 382.1671 | 373.8591 | 2 |  | 2 | 22.0375 | 1.9415 | 20.096 |  | A |  | 20.096 | 382.202 | 1.9415 | 0.84455 | 2
2025-12-29 09:00:00 | 19.84 | 19.584 | 416.872 | 383.559 |  | 33.313 | 0.256 | 391.8597 | 383.5222 | 375.1848 | 2 |  | 2 | 21.7568 | 1.9168 | 19.84 |  | A |  | 19.84 | 383.559 | 1.9168 | 0.8338 | 2
2025-12-29 10:00:00 | 19.328 | 19.2 | 417.393 | 384.038 |  | 33.355 | 0.128 | 392.3494 | 384.0016 | 375.6537 | 2 |  | 2 | 21.1953 | 1.8673 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 384.038 | 1.8673 | 0.81228 | 2
2025-12-29 11:00:00 | 19.072 | 18.944 | 417.695 | 384.312 |  | 33.383 | 0.128 | 392.6333 | 384.2794 | 375.9255 | 2 |  | 2 | 20.9146 | 1.8426 | 19.072 |  | A |  | 19.072 | 384.312 | 1.8426 | 0.80152 | 2
2025-12-29 12:00:00 | 20.608 | 20.352 | 418.221 | 384.791 |  | 33.43 | 0.256 | 393.1277 | 384.7633 | 376.3989 | 2 |  | 2 | 22.599 | 1.991 | 20.608 |  | A |  | 20.608 | 384.791 | 1.991 | 0.86607 | 2
2025-12-29 13:00:00 | 18.56 | 18.432 | 419.215 | 379.989 |  | 39.226 | 0.128 | 394.0621 | 385.6778 | 377.2935 | 3 | 3 | 3 | 21.282 | 2.722 | 18.56 |  | A |  | 18.56 | 379.989 | 2.722 | 1.1841 | 3
2025-12-29 14:00:00 | 17.664 | 17.408 | 417.978 | 379.126 |  | 38.852 | 0.256 | 392.8993 | 384.5398 | 376.1802 | 3 |  | 3 | 20.2546 | 2.5906 | 17.664 |  | A |  | 17.664 | 379.126 | 2.5906 | 1.1269 | 3
2025-12-29 15:00:00 | 18.816 | 18.688 | 416.47 | 383.176 |  | 33.294 | 0.128 | 391.4818 | 383.1524 | 374.823 | 2 | 2 | 2 | 20.6338 | 1.8178 | 18.816 |  | A |  | 18.816 | 383.176 | 1.8178 | 0.79076 | 2
2025-12-29 16:00:00 | 27.008 | 26.88 | 415.128 | 381.913 |  | 33.215 | 0.128 | 390.2203 | 381.9178 | 373.6152 | 2 |  | 2 | 29.6173 | 2.6093 | 27.008 |  | A |  | 27.008 | 381.913 | 2.6093 | 1.135 | 2
2025-12-29 17:00:00 | 31.744 | 31.488 | 414.325 | 381.167 |  | 33.158 | 0.256 | 389.4655 | 381.179 | 372.8925 | 2 |  | 2 | 34.8108 | 3.0668 | 31.744 |  | A |  | 31.744 | 381.167 | 3.0668 | 1.3341 | 2
2025-12-29 18:00:00 | 24.448 | 24.32 | 415.485 | 382.253 |  | 33.232 | 0.128 | 390.5559 | 382.2462 | 373.9365 | 2 |  | 2 | 26.81 | 2.362 | 24.448 |  | A |  | 24.448 | 382.253 | 2.362 | 1.0275 | 2
2025-12-29 19:00:00 | 20.864 | 20.736 | 416.286 | 382.997 |  | 33.289 | 0.128 | 391.3088 | 382.9831 | 374.6574 | 2 |  | 2 | 22.8797 | 2.0157 | 20.864 |  | A |  | 20.864 | 382.997 | 2.0157 | 0.87683 | 2
2025-12-29 20:00:00 | 21.248 | 21.12 | 416.96 | 383.611 |  | 33.349 | 0.128 | 391.9424 | 383.6032 | 375.264 | 2 |  | 2 | 23.3008 | 2.0528 | 21.248 |  | A |  | 21.248 | 383.611 | 2.0528 | 0.89297 | 2
2025-12-29 21:00:00 | 19.84 | 19.584 | 418.134 | 384.699 |  | 33.435 | 0.256 | 393.046 | 384.6833 | 376.3206 | 2 |  | 2 | 21.7568 | 1.9168 | 19.84 |  | A |  | 19.84 | 384.699 | 1.9168 | 0.8338 | 2
2025-12-29 22:00:00 | 19.456 | 19.328 | 418.765 | 380.82 |  | 37.945 | 0.128 | 393.6391 | 385.2638 | 376.8885 | 2 |  | 2 | 21.3357 | 1.8797 | 19.456 |  | A |  | 19.456 | 380.82 | 1.8797 | 0.81766 | 2
2025-12-29 23:00:00 | 19.2 | 18.944 | 419.069 | 379.645 |  | 39.424 | 0.256 | 393.9249 | 385.5435 | 377.1621 | 3 | 3 | 3 | 22.0158 | 2.8158 | 19.2 |  | A |  | 19.2 | 379.645 | 2.8158 | 1.2249 | 3
2025-12-30 00:00:00 | 19.2 | 19.072 | 420.761 | 381.178 |  | 39.583 | 0.128 | 395.5153 | 387.1001 | 378.6849 | 3 |  | 3 | 22.0158 | 2.8158 | 19.2 |  | A |  | 19.2 | 381.178 | 2.8158 | 1.2249 | 3 | T |  | 2025-12-30 00:00:00 | 459.392 | 381.8225 | 55.6889 | 24.2247 | 2.5 | 30
2025-12-30 01:00:00 | 19.328 | 19.2 | 420.96 | 381.355 |  | 39.605 | 0.128 | 395.7024 | 387.2832 | 378.864 | 3 |  | 3 | 22.1626 | 2.8346 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 381.355 | 2.8346 | 1.233 | 3
2025-12-30 02:00:00 | 19.2 | 18.816 | 421.962 | 382.264 |  | 39.698 | 0.384 | 396.6443 | 388.205 | 379.7658 | 3 |  | 3 | 22.0158 | 2.8158 | 19.2 |  | A |  | 19.2 | 382.264 | 2.8158 | 1.2249 | 3
2025-12-30 03:00:00 | 18.688 | 18.56 | 422.303 | 382.574 |  | 39.729 | 0.128 | 396.9648 | 388.5188 | 380.0727 | 3 |  | 3 | 21.4287 | 2.7407 | 18.688 |  | A |  | 18.688 | 382.574 | 2.7407 | 1.1922 | 3
2025-12-30 04:00:00 | 17.92 | 17.792 | 421.606 | 381.94 |  | 39.666 | 0.128 | 396.3096 | 387.8775 | 379.4454 | 3 |  | 3 | 20.5481 | 2.6281 | 17.92 |  | A |  | 17.92 | 381.94 | 2.6281 | 1.1432 | 3
2025-12-30 05:00:00 | 19.072 | 18.816 | 420.185 | 380.648 |  | 39.537 | 0.256 | 394.9739 | 386.5702 | 378.1665 | 3 |  | 3 | 21.8691 | 2.7971 | 19.072 |  | A |  | 19.072 | 380.648 | 2.7971 | 1.2167 | 3
2025-12-30 06:00:00 | 19.456 | 19.328 | 417.496 | 381.03 |  | 36.466 | 0.128 | 392.4462 | 384.0963 | 375.7464 | 2 | 2 | 2 | 21.3357 | 1.8797 | 19.456 |  | A |  | 19.456 | 381.03 | 1.8797 | 0.81766 | 2
2025-12-30 07:00:00 | 19.328 | 19.2 | 416.844 | 383.51 |  | 33.334 | 0.128 | 391.8334 | 383.4965 | 375.1596 | 2 |  | 2 | 21.1953 | 1.8673 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 383.51 | 1.8673 | 0.81228 | 2
2025-12-30 08:00:00 | 19.2 | 19.072 | 416.648 | 383.328 |  | 33.32 | 0.128 | 391.6491 | 383.3162 | 374.9832 | 2 |  | 2 | 21.0549 | 1.8549 | 19.2 |  | A |  | 19.2 | 383.328 | 1.8549 | 0.8069 | 2
2025-12-30 09:00:00 | 19.84 | 19.712 | 416.065 | 382.793 |  | 33.272 | 0.128 | 391.1011 | 382.7798 | 374.4585 | 2 |  | 2 | 21.7568 | 1.9168 | 19.84 |  | A |  | 19.84 | 382.793 | 1.9168 | 0.8338 | 2
2025-12-30 10:00:00 | 20.224 | 19.968 | 415.901 | 382.643 |  | 33.258 | 0.256 | 390.9469 | 382.6289 | 374.3109 | 2 |  | 2 | 22.1779 | 1.9539 | 20.224 |  | A |  | 20.224 | 382.643 | 1.9539 | 0.84993 | 2
2025-12-30 11:00:00 | 18.176 | 18.048 | 417.028 | 383.685 |  | 33.343 | 0.128 | 392.0063 | 383.6658 | 375.3252 | 2 |  | 2 | 19.932 | 1.756 | 18.176 |  | A |  | 18.176 | 383.685 | 1.756 | 0.76386 | 2
2025-12-30 12:00:00 | 20.352 | 20.096 | 418.19 | 384.746 |  | 33.444 | 0.256 | 393.0986 | 384.7348 | 376.371 | 2 |  | 2 | 22.3182 | 1.9662 | 20.352 |  | A |  | 20.352 | 384.746 | 1.9662 | 0.85531 | 2
2025-12-30 13:00:00 | 18.304 | 18.176 | 418.927 | 383.203 |  | 35.724 | 0.128 | 393.7914 | 385.4128 | 377.0343 | 2 |  | 2 | 20.0724 | 1.7684 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 383.203 | 1.7684 | 0.76924 | 2
2025-12-30 14:00:00 | 17.792 | 17.664 | 418.802 | 379.402 |  | 39.4 | 0.128 | 393.6739 | 385.2978 | 376.9218 | 3 | 3 | 3 | 20.4013 | 2.6093 | 17.792 |  | A |  | 17.792 | 379.402 | 2.6093 | 1.1351 | 3
2025-12-30 15:00:00 | 17.664 | 17.408 | 418.852 | 379.443 |  | 39.409 | 0.256 | 393.7209 | 385.3438 | 376.9668 | 3 |  | 3 | 20.2546 | 2.5906 | 17.664 |  | A |  | 17.664 | 379.443 | 2.5906 | 1.1269 | 3
2025-12-30 16:00:00 | 17.792 | 17.536 | 417.651 | 379.036 |  | 38.615 | 0.256 | 392.5919 | 384.2389 | 375.8859 | 3 |  | 3 | 20.4013 | 2.6093 | 17.792 |  | A |  | 17.792 | 379.036 | 2.6093 | 1.1351 | 3
2025-12-30 17:00:00 | 19.456 | 19.328 | 416.729 | 383.404 |  | 33.325 | 0.128 | 391.7253 | 383.3907 | 375.0561 | 2 | 2 | 2 | 21.3357 | 1.8797 | 19.456 |  | A |  | 19.456 | 383.404 | 1.8797 | 0.81766 | 2
2025-12-30 18:00:00 | 19.584 | 19.456 | 416.75 | 383.425 |  | 33.325 | 0.128 | 391.745 | 383.41 | 375.075 | 2 |  | 2 | 21.476 | 1.892 | 19.584 |  | A |  | 19.584 | 383.425 | 1.892 | 0.82304 | 2
2025-12-30 19:00:00 | 19.84 | 19.712 | 417.799 | 384.389 |  | 33.41 | 0.128 | 392.7311 | 384.3751 | 376.0191 | 2 |  | 2 | 21.7568 | 1.9168 | 19.84 |  | A |  | 19.84 | 384.389 | 1.9168 | 0.8338 | 2
2025-12-30 20:00:00 | 19.712 | 19.584 | 418.543 | 383.425 |  | 35.118 | 0.128 | 393.4304 | 385.0596 | 376.6887 | 2 |  | 2 | 21.6164 | 1.9044 | 19.712 |  | A |  | 19.712 | 383.425 | 1.9044 | 0.82842 | 2
2025-12-30 21:00:00 | 20.48 | 20.224 | 418.06 | 378.735 |  | 39.325 | 0.256 | 392.9764 | 384.6152 | 376.254 | 3 | 3 | 3 | 23.4835 | 3.0035 | 20.48 |  | A |  | 20.48 | 378.735 | 3.0035 | 1.3065 | 3
2025-12-30 22:00:00 | 19.584 | 19.456 | 418.155 | 378.828 |  | 39.327 | 0.128 | 393.0657 | 384.7026 | 376.3395 | 3 |  | 3 | 22.4561 | 2.8721 | 19.584 |  | A |  | 19.584 | 378.828 | 2.8721 | 1.2494 | 3
2025-12-30 23:00:00 | 19.2 | 18.944 | 418.074 | 378.756 |  | 39.318 | 0.256 | 392.9896 | 384.6281 | 376.2666 | 3 |  | 3 | 22.0158 | 2.8158 | 19.2 |  | A |  | 19.2 | 378.756 | 2.8158 | 1.2249 | 3
2025-12-31 00:00:00 | 18.432 | 18.304 | 418.579 | 379.215 |  | 39.364 | 0.128 | 393.4643 | 385.0927 | 376.7211 | 3 |  | 3 | 21.1352 | 2.7032 | 18.432 |  | A |  | 18.432 | 379.215 | 2.7032 | 1.1759 | 3 | T |  | 2025-12-31 00:00:00 | 454.912 | 382.235 | 51.182 | 22.2642 | 2.3333 | 31
2025-12-31 01:00:00 | 17.792 | 17.536 | 418.313 | 378.98 |  | 39.333 | 0.256 | 393.2142 | 384.848 | 376.4817 | 3 |  | 3 | 20.4013 | 2.6093 | 17.792 |  | A |  | 17.792 | 378.98 | 2.6093 | 1.1351 | 3
2025-12-31 02:00:00 | 17.792 | 17.664 | 418.092 | 378.78 |  | 39.312 | 0.128 | 393.0065 | 384.6446 | 376.2828 | 3 |  | 3 | 20.4013 | 2.6093 | 17.792 |  | A |  | 17.792 | 378.78 | 2.6093 | 1.1351 | 3
2025-12-31 03:00:00 | 17.664 | 17.408 | 417.775 | 379.167 |  | 38.608 | 0.256 | 392.7085 | 384.353 | 375.9975 | 3 |  | 3 | 20.2546 | 2.5906 | 17.664 |  | A |  | 17.664 | 379.167 | 2.5906 | 1.1269 | 3
2025-12-31 04:00:00 | 20.864 | 20.736 | 416.963 | 383.64 |  | 33.323 | 0.128 | 391.9452 | 383.606 | 375.2667 | 2 | 2 | 2 | 22.8797 | 2.0157 | 20.864 |  | A |  | 20.864 | 383.64 | 2.0157 | 0.87683 | 2
2025-12-31 05:00:00 | 18.688 | 18.56 | 417.234 | 383.894 |  | 33.34 | 0.128 | 392.2 | 383.8553 | 375.5106 | 2 |  | 2 | 20.4935 | 1.8055 | 18.688 |  | A |  | 18.688 | 383.894 | 1.8055 | 0.78538 | 2
2025-12-31 06:00:00 | 19.456 | 19.328 | 416.415 | 383.145 |  | 33.27 | 0.128 | 391.4301 | 383.1018 | 374.7735 | 2 |  | 2 | 21.3357 | 1.8797 | 19.456 |  | A |  | 19.456 | 383.145 | 1.8797 | 0.81766 | 2
2025-12-31 07:00:00 | 19.84 | 19.712 | 415.838 | 382.615 |  | 33.223 | 0.128 | 390.8877 | 382.571 | 374.2542 | 2 |  | 2 | 21.7568 | 1.9168 | 19.84 |  | A |  | 19.84 | 382.615 | 1.9168 | 0.8338 | 2
2025-12-31 08:00:00 | 19.328 | 19.2 | 415.96 | 382.728 |  | 33.232 | 0.128 | 391.0024 | 382.6832 | 374.364 | 2 |  | 2 | 21.1953 | 1.8673 | 19.328 |  | A |  | 19.328 | 382.728 | 1.8673 | 0.81228 | 2
2025-12-31 09:00:00 | 20.096 | 19.968 | 416.462 | 383.184 |  | 33.278 | 0.128 | 391.4743 | 383.145 | 374.8158 | 2 |  | 2 | 22.0375 | 1.9415 | 20.096 |  | A |  | 20.096 | 383.184 | 1.9415 | 0.84455 | 2
2025-12-31 10:00:00 | 19.968 | 19.712 | 417.6 | 384.231 |  | 33.369 | 0.256 | 392.544 | 384.192 | 375.84 | 2 |  | 2 | 21.8971 | 1.9291 | 19.968 |  | A |  | 19.968 | 384.231 | 1.9291 | 0.83917 | 2
2025-12-31 11:00:00 | 23.808 | 23.68 | 419 | 382.55 |  | 36.45 | 0.128 | 393.86 | 385.48 | 377.1 | 2 |  | 2 | 26.1081 | 2.3001 | 23.808 |  | A |  | 23.808 | 382.55 | 2.3001 | 1.0006 | 2
2025-12-31 12:00:00 | 20.352 | 20.096 | 419.327 | 379.892 |  | 39.435 | 0.256 | 394.1674 | 385.7808 | 377.3943 | 3 | 3 | 3 | 23.3368 | 2.9848 | 20.352 |  | A |  | 20.352 | 379.892 | 2.9848 | 1.2984 | 3
2025-12-31 13:00:00 | 16.64 | 16.512 | 420.252 | 380.731 |  | 39.521 | 0.128 | 395.0369 | 386.6318 | 378.2268 | 3 |  | 3 | 19.0804 | 2.4404 | 16.64 |  | A |  | 16.64 | 380.731 | 2.4404 | 1.0616 | 3
2025-12-31 14:00:00 | 17.536 | 17.408 | 420.174 | 380.654 |  | 39.52 | 0.128 | 394.9636 | 386.5601 | 378.1566 | 3 |  | 3 | 20.1078 | 2.5718 | 17.536 |  | A |  | 17.536 | 380.654 | 2.5718 | 1.1187 | 3
2025-12-31 15:00:00 | 18.304 | 18.048 | 418.009 | 378.683 |  | 39.326 | 0.256 | 392.9285 | 384.5683 | 376.2081 | 3 |  | 3 | 20.9884 | 2.6844 | 18.304 |  | A |  | 18.304 | 378.683 | 2.6844 | 1.1677 | 3
2025-12-31 16:00:00 | 19.84 | 19.712 | 416.328 | 382.775 |  | 33.553 | 0.128 | 391.3483 | 383.0218 | 374.6952 | 2 | 2 | 2 | 21.7568 | 1.9168 | 19.84 |  | A |  | 19.84 | 382.775 | 1.9168 | 0.8338 | 2
2025-12-31 17:00:00 | 21.504 | 21.376 | 415.858 | 382.606 |  | 33.252 | 0.128 | 390.9065 | 382.5894 | 374.2722 | 2 |  | 2 | 23.5815 | 2.0775 | 21.504 |  | A |  | 21.504 | 382.606 | 2.0775 | 0.90373 | 2
2025-12-31 18:00:00 | 17.664 | 17.536 | 415.817 | 382.571 |  | 33.246 | 0.128 | 390.868 | 382.5516 | 374.2353 | 2 |  | 2 | 19.3705 | 1.7065 | 17.664 |  | A |  | 17.664 | 382.571 | 1.7065 | 0.74235 | 2
2025-12-31 19:00:00 | 17.408 | 17.152 | 416.695 | 383.377 |  | 33.318 | 0.256 | 391.6933 | 383.3594 | 375.0255 | 2 |  | 2 | 19.0898 | 1.6818 | 17.408 |  | A |  | 17.408 | 383.377 | 1.6818 | 0.73159 | 2
2025-12-31 20:00:00 | 17.28 | 17.152 | 417.904 | 384.493 |  | 33.411 | 0.128 | 392.8298 | 384.4717 | 376.1136 | 2 |  | 2 | 18.9494 | 1.6694 | 17.28 |  | A |  | 17.28 | 384.493 | 1.6694 | 0.72621 | 2
2025-12-31 21:00:00 | 17.792 | 17.664 | 418.582 | 385.114 |  | 33.468 | 0.128 | 393.4671 | 385.0954 | 376.7238 | 2 |  | 2 | 19.5109 | 1.7189 | 17.792 |  | A |  | 17.792 | 385.114 | 1.7189 | 0.74773 | 2
2025-12-31 22:00:00 | 18.688 | 18.432 | 418.372 | 384.916 |  | 33.456 | 0.256 | 393.2697 | 384.9022 | 376.5348 | 2 |  | 2 | 20.4935 | 1.8055 | 18.688 |  | A |  | 18.688 | 384.916 | 1.8055 | 0.78538 | 2
2025-12-31 23:00:00 | 18.176 | 18.048 | 419.216 | 385.7 |  | 33.516 | 0.128 | 394.063 | 385.6787 | 377.2944 | 2 |  | 2 | 19.932 | 1.756 | 18.176 |  | A |  | 18.176 | 385.7 | 1.756 | 0.76386 | 2
[6 empty] | 37.8449 | [7 empty] | 62814.4039 | 6978.1159 | 55836.288 |  | B |  | 55836.288 | 381.6011 | 6978.1159 | 3035.4804 | 2.6492 | T |  | Gesamt: | 55836.288 | Einsparung: | 6978.1159 | 3035.4804 | 2.6492
[11 empty] | Std | Anz | [12 empty] | T
[8 empty] | Zähle Bypass |  | 0 | 0 | 0 |  | 00,00 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 00,00 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 2 |  | 2 | 261 | 59 |  | 35,08 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Zähle Stufe 3 |  | 3 | 483 | 59 |  | 64,92 % | [10 empty] | T
[8 empty] | Anzahl Stunden |  |  | 744 | 118 |  | Schaltungen | [10 empty] | T
[8 empty] | Tage |  |  | 31 | [13 empty] | T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Note on Q3: Wert für Bypass
Note on Q4: Wert für Stufe 1
Note on Q5: Wert für Stufe 2
Note on Q6: Wert für Stufe 3
Note on X6: BAFA: kg CO2 aus BAFA-Tabelle
Note on S8: Prüfung KwH_ZUG = Kontrollwert
Note on Y8: Trafo Stufe:
Note on Z8: Selekt: T = Tagesansicht

## Jahresübersicht
Monatsverbrauchsbericht / PJJ0X0XX | [6 empty] | Schaltungsbericht der Stufen / PJJ0X0XX
Filter: 01.01.2025 00:00 - 01.12.2026 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name | [6 empty] | Filter: 01.01.2025 00:00 - 01.12.2026 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name
Stufe 1 = 5,6% | PJJ0X0XX_ZU / PJJ0X0XX_AB |  |  |  |  | 5.6 |  | PJJ0X0XX_ZU / PJJ0X0XX_AB
Stufe 2 = 8,81% | Grundsicht |  |  |  |  | 8.81 |  | Schaltungs-Dauer / Schaltungs-Anzahl / Aufteilung
Stufe 3 = 12,79% | [5 empty] | 12.79
Datum | Wirkverbrauch [kWh] | Differenz [kWh] |  | kg CO2 | Monat
2025-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
2025-02-01 | 65998.208 |  | 5832.7315 | 2537.2382 | 2 |  | Dauer in Std:
2025-03-01 | 58208.192 |  | 5405.0744 | 2351.2074 | 3 |  | Dauer Bypass | 0 | 124 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 | 55195.008 |  | 7550.6355 | 3284.5265 | 4 |  | Dauer Stufe 1 | 744 | 40 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 | 71012.8 |  | 9644.4366 | 4195.3299 | 5 |  | Dauer Stufe 2 | 0 | 180 | 88 | 101 | 111 | 125 | 205 | 122 | 215 | 250 | 282 | 261
2025-06-01 | 74819.84 |  | 9972.1491 | 4337.8849 | 6 |  | Dauer Stufe 3 | 0 | 328 | 317 | 619 | 633 | 595 | 539 | 560 | 504 | 494 | 438 | 483
2025-07-01 | 95266.56 |  | 12324.1647 | 5361.0117 | 7
2025-08-01 | 81849.728 |  | 10715.3984 | 4661.1983 | 8
2025-09-01 | 82900.48 |  | 10444.747 | 4543.465 | 9
2025-10-01 | 79561.088 |  | 10015.6828 | 4356.822 | 10
2025-11-01 | 80418.56 |  | 9843.3458 | 4281.8554 | 11 |  |  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr
2025-12-01 | 55836.288 |  | 6978.1159 | 3035.4804 | 12 |  | Schaltungen:
Gesamt: | 801066.752 | Einsparung: | 98726.4818 | 42946.0196 |  |  | Anzahl Bypass | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
[7 empty] | Anzahl Stufe 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8
[7 empty] | Anzahl Stufe 2 | 0 | 39 | 31 | 42 | 45 | 50 | 59 | 35 | 57 | 64 | 64 | 59 | 545
[7 empty] | Anzahl Stufe 3 | 0 | 39 | 34 | 43 | 46 | 51 | 60 | 36 | 57 | 65 | 65 | 59 | 555
[7 empty] | Anzahl Gesamt | 1 | 85 | 72 | 85 | 91 | 101 | 119 | 73 | 115 | 129 | 129 | 118 | 1118
[8 empty] | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Aufteilung:
[7 empty] | Prozent Bypass | 00,00 % | 18,45 % | 28,23 % | 00,00 % | 00,00 % | 00,00 % | 00,00 % | 08,20 % | 00,00 % | 00,00 % | 00,00 % | 00,00 %
[7 empty] | Prozent Stufe 1 | 100,00 % | 05,95 % | 17,34 % | 00,00 % | 00,00 % | 00,00 % | 00,00 % | 00,13 % | 00,14 % | 00,00 % | 00,00 % | 00,00 %
[7 empty] | Prozent Stufe 2 | 00,00 % | 26,79 % | 11,83 % | 14,03 % | 14,92 % | 17,36 % | 27,55 % | 16,40 % | 29,86 % | 33,60 % | 39,17 % | 35,08 %
[7 empty] | Prozent Stufe 3 | 00,00 % | 48,81 % | 42,61 % | 85,97 % | 85,08 % | 82,64 % | 72,45 % | 75,27 % | 70,00 % | 66,40 % | 60,83 % | 64,92 %
|  | Einsparung: | 98726.4818
|  | Preis Pro kWh | 0.2266
|  | Einsparung in EUR | 22371.4208

## Projekt-Daten
Kennung_key | Benennung | ### |  |  |  |  | ### |  | 5 | #
[8 empty] | B-Typ | Eingang's Spannung
Datum | 2025-09-17 | [6 empty] | 426 | 426 | 0
Benutzer | GMarder/Vorname Name | [6 empty] | 6 | 400.44 | 5.6
Projekt | PJJ0X0XX | [6 empty] | 8 | 391.92 | 8.81
StdVerb_Bericht | Stundenverbrauchsbericht | [6 empty] | 10 | 383.4 | 12.79
TagVerb_Bericht | Tagesverbrauchsbericht
MonBerb_Bericht | Monatsverbrauchsbericht
Schaltungs_Bericht | Schaltungsbericht der Stufen
Filter_01_Jan | Filter: 01.01.2025 00:00 - 01.02.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name Verdichtungsstufe: 1 Stunde |  | 01 | 02 | 2025 | 2025
Filter_02_Feb | Filter: 01.02.2025 00:00 - 01.03.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name Verdichtungsstufe: 1 Stunde |  | 02 | 03 | 2025 | 2025
Filter_03_Mrz | Filter: 01.03.2025 00:00 - 01.04.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name Verdichtungsstufe: 1 Stunde |  | 03 | 04 | 2025 | 2025
Filter_04_Apr | Filter: 01.04.2025 00:00 - 01.05.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name Verdichtungsstufe: 1 Stunde |  | 04 | 05 | 2025 | 2025
Filter_05_Mai | Filter: 01.05.2025 00:00 - 01.06.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name Verdichtungsstufe: 1 Stunde |  | 05 | 06 | 2025 | 2025
Filter_06_Jun | Filter: 01.06.2025 00:00 - 01.07.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name Verdichtungsstufe: 1 Stunde |  | 06 | 07 | 2025 | 2025
Filter_07_Jul | Filter: 01.07.2025 00:00 - 01.08.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name Verdichtungsstufe: 1 Stunde |  | 07 | 08 | 2025 | 2025
Filter_08_Aug | Filter: 01.08.2025 00:00 - 01.09.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name Verdichtungsstufe: 1 Stunde |  | 08 | 09 | 2025 | 2025
Filter_09_Sep | Filter: 01.09.2025 00:00 - 01.10.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name Verdichtungsstufe: 1 Stunde |  | 09 | 10 | 2025 | 2025
Filter_10_Okt | Filter: 01.10.2025 00:00 - 01.11.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name Verdichtungsstufe: 1 Stunde |  | 10 | 11 | 2025 | 2025
Filter_11_Nov | Filter: 01.11.2025 00:00 - 01.12.2025 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name Verdichtungsstufe: 1 Stunde |  | 11 | 12 | 2025 | 2025
Filter_12_Dez | Filter: 01.12.2025 00:00 - 01.01.2026 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name Verdichtungsstufe: 1 Stunde |  | 12 | 01 | 2025 | 2026
Filter_Jahr | Filter: 01.01.2025 00:00 - 01.12.2026 00:00 [Zeitzone Berlin] ¦ Benutzer: GMarder/Vorname Name |  | 01 | 12 | 2025 | 2026
Verg_1 | _ZU
Verg_2 | _AB
Note on Q3: Wert für Bypass
Note on Q4: Wert für Stufe 1
Note on Q5: Wert für Stufe 2
Note on Q6: Wert für Stufe 3

## Vordefintion
[Auswertung der Ersparnis] Seite 1
Jahresersparnisauswertung |  | B-Typ | Eingang's Spannung
[Briefkopf-Daten:] |  | 426 | 426
Adresse: | eSaver GmbH – Im Letten 16/1 – 71139 Ehningen | 6 | 400.44 | Ersparnis Stufe 1 | 5.6 | %
Kontakt: | 07034-9300 50 | 8 | 391.92 | Ersparnis Stufe 2 | 8.81 | %
Internet: | www.esaver.eu | 10 | 383.4 | Ersparnis Stufe 3 | 12.79 | %
E-Mail: | msr@esaver.eu
Bearbeiter Auswertung: | Vorname Name
Bearbeitung Source: | GMarder eSaver®
Erstell-Datum: | 2026-02-18
E-Mail: | msr@esaver.eu
------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------
Firmierung: | Name1-Name2
Anschrift/PLZ/Ort: | Straße Nr, PLT Ort
Ansprechpartner: | Herr Mustermann
Ort der Messung: | Straße Nr, PLT Ort
Größe bauseitiger Trafo: | 1x 500 kVA
eSaver®-Größe | 400 kVA
Messzeitraum: | 01.01.2025 bis 31.12.2025
Projektnummer: | PJJ0X0XX
IBN-Datum & Seriennummer | 12.01.2024, G 63 M
Messgeräte: | Es wurden die zwei im eSaver® fest installierten Janitza UMG 96 PQ-L-Messgeräte verwendet. Die Geräte sind werksseitig geeicht und liefern kontinuierlich Messwerte. Eine separate Kalibrierung wird nicht standardmäßig durchgeführt.
Messgeräte Vorlage Janitza | Es wurden die zwei im eSaver® fest installierten Janitza UMG 96 PQ-L-Messgeräte verwendet. Die Geräte sind werksseitig geeicht und liefern kontinuierlich Messwerte. Eine separate Kalibrierung wird nicht standardmäßig durchgeführt.
Messgeräte Vorlage Econ | Es wurden die zwei im eSaver® fest installierten Econ Sense 3-Messgeräte verwendet. Die Geräte sind werksseitig geeicht und liefern kontinuierlich Messwerte. Eine separate Kalibrierung wird nicht standardmäßig durchgeführt.
Note on R4: Wert für Stufe 1
Note on R5: Wert für Stufe 2
Note on R6: Wert für Stufe 3